## VoorafbetaaldeMeter
Voorafbetaalde meter berekeninge

Begintyd	03/07/20	15:00:00	03/07/20 15:00
Eindtyd	05/07/20	18:54:00	05/07/20 18:54

Tyd verskil (dae)			2.16	[dae]
Tyd verskil (ure)			51.90	[ure]

Voorafbetaalde meter begin			301.3	[kWh]
Voorafbetaalde meter einde			284.4	[kWh]

Energieverbruik volgens voorafbetaalde meter			16.9	[kWh]

Energieverbruik volgens Owl drywingsmeter			24.22	[kWh]

Fout oor die tydperk			7.32	[kWh] te veel
Gemiddelde drywingmetingsfout			141.0	[W] te veel meet op gemiddeld

Energie gelewer deur inverter oor tydperk:			12.76	[kWh]
Energie deur inverter gebruik:			4.141	[kWh]
Inverter drywing gemiddeld:			79.8	[W]

Drywing vereiste van Axpert in 1 jaar:			698.9	[kWh]
Drywing vereiste van Axpert in 1 dag:			1.91	[kWh]

## DataMetings
				Sonpanele is afgeskakel tydens die toets om die effek van panele uit die vergelyking te haal.
			12.76	[kWh]					0.01	[kWh]

Date	Time	Date time	Load [kWh]	Grid voltage	Grid frequency	AC output voltage	AC output frequency	AC output apparent power	AC output active power	Output load percent	BUS voltage	Battery voltage	Battery charging current	Battery capacity	Inverter heat sink temperature	PV Input current 1	PV Input voltage 1	Battery voltage from SCC	Battery discharge current	Device	Battery voltage offset for fans on	EEPROM	PV Charging power 1	Device	PV energy generated [kWh]

03/07/20	15:00:07	03/07/2020 15:00:07		239.9	49.8	239.9	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	15:00:18	03/07/2020 15:00:18	0.000825	239.6	49.9	239.6	49.9	359	270	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.29	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:00:28	03/07/2020 15:00:28	0.000769444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	359	277	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:00:39	03/07/2020 15:00:39	0.000840277777777778	240	49.9	240	49.9	360	275	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:00:49	03/07/2020 15:00:49	0.000741666666666667	240.1	50	240.1	50	360	267	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:01:00	03/07/2020 15:01:00	0.000809722222222222	240.3	50	240.3	50	360	265	7	428	53.3	0	100	48	0	123.5	53.29	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:01:10	03/07/2020 15:01:10	0.000733333333333333	239.9	50	239.9	50	359	264	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:01:21	03/07/2020 15:01:21	0.000855555555555556	239.7	50	239.7	50	359	280	7	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:01:31	03/07/2020 15:01:31	0.000758333333333333	240.6	50	240.6	50	360	273	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:01:42	03/07/2020 15:01:42	0.000553055555555556	240.2	50	240.2	50	216	181	4	429	53.3	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:01:52	03/07/2020 15:01:52	0.000508333333333333	240.4	50	240.4	50	216	183	4	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:02:03	03/07/2020 15:02:03	0.000595833333333333	240.1	50	240.1	50	216	195	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:02:13	03/07/2020 15:02:13	0.000519444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:02:24	03/07/2020 15:02:24	0.000562222222222222	240	49.9	240	49.9	216	184	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:02:34	03/07/2020 15:02:34	0.000508333333333333	240	49.9	240	49.9	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:02:45	03/07/2020 15:02:45	0.000580555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	216	190	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:02:55	03/07/2020 15:02:55	0.000530555555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:03:06	03/07/2020 15:03:06	0.000568333333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:03:16	03/07/2020 15:03:16	0.000547222222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	216	197	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:03:27	03/07/2020 15:03:27	0.000601944444444445	240.6	49.8	240.6	49.8	216	197	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:03:37	03/07/2020 15:03:37	0.000491666666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	215	177	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:03:48	03/07/2020 15:03:48	0.000589722222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	216	193	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:03:58	03/07/2020 15:03:58	0.000513888888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:04:09	03/07/2020 15:04:09	0.000620277777777778	239.4	49.9	239.4	49.9	216	203	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:04:19	03/07/2020 15:04:19	0.000527777777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:04:30	03/07/2020 15:04:30	0.000571388888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:04:40	03/07/2020 15:04:40	0.000486111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	216	175	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:04:51	03/07/2020 15:04:51	0.000565277777777778	240.3	49.9	240.3	49.9	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:05:01	03/07/2020 15:05:01	0.000491666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	216	177	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:05:12	03/07/2020 15:05:12	0.000589722222222222	240.6	50	240.6	50	216	193	4	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:05:22	03/07/2020 15:05:22	0.000522222222222222	240.1	50	240.1	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:05:33	03/07/2020 15:05:33	0.000571388888888889	240.5	50	240.5	50	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:05:43	03/07/2020 15:05:43	0.00055	241.5	50	241.5	50	216	198	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:05:54	03/07/2020 15:05:54	0.000534722222222222	241.3	50	241.3	50	217	175	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:06:04	03/07/2020 15:06:04	0.000541666666666667	241	50	241	50	217	195	4	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:06:15	03/07/2020 15:06:15	0.000589722222222222	241.2	50	241.2	50	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:06:25	03/07/2020 15:06:25	0.000516666666666667	240.8	50	240.8	50	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:06:36	03/07/2020 15:06:36	0.000559166666666667	240.7	50	240.7	50	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:06:46	03/07/2020 15:06:46	0.000533333333333333	240.6	50	240.6	50	217	192	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:06:57	03/07/2020 15:06:57	0.000571388888888889	241	50	241	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:07:07	03/07/2020 15:07:07	0.000511111111111111	240.4	49.9	240.4	49.9	216	184	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:07:18	03/07/2020 15:07:18	0.000583611111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.29	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:07:28	03/07/2020 15:07:28	0.000522222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:07:39	03/07/2020 15:07:39	0.000568333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:07:49	03/07/2020 15:07:49	0.000541666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	216	195	4	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:08:00	03/07/2020 15:08:00	0.000556111111111111	240.2	49.8	240.2	49.8	216	182	4	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:08:10	03/07/2020 15:08:10	0.000530555555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:08:21	03/07/2020 15:08:21	0.000580555555555556	240	49.9	240	49.9	216	190	4	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:08:31	03/07/2020 15:08:31	0.000522222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	216	188	4	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:08:42	03/07/2020 15:08:42	0.000568333333333333	240.6	49.9	240.6	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	47	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:08:52	03/07/2020 15:08:52	0.000513888888888889	240.7	50	240.7	50	216	185	4	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:09:03	03/07/2020 15:09:03	0.000580555555555556	240.5	49.9	240.5	49.9	216	190	4	428	53.3	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:09:13	03/07/2020 15:09:13	0.000277777777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	144	100	2	428	53.3	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:09:24	03/07/2020 15:09:24	0.000317777777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:09:34	03/07/2020 15:09:34	0.000269444444444444	240.8	49.9	240.8	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:09:45	03/07/2020 15:09:45	0.000311666666666667	241.3	50	241.3	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:09:55	03/07/2020 15:09:55	0.000286111111111111	240.9	50	240.9	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:10:06	03/07/2020 15:10:06	0.0003025	240.5	50	240.5	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:10:16	03/07/2020 15:10:16	0.000294444444444444	240.5	50	240.5	50	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:10:27	03/07/2020 15:10:27	0.000305555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:10:37	03/07/2020 15:10:37	0.000272222222222222	241.1	49.9	241.1	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:10:48	03/07/2020 15:10:48	0.000323888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:10:58	03/07/2020 15:10:58	0.000294444444444444	240.8	49.9	240.8	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:11:09	03/07/2020 15:11:09	0.000287222222222222	241	49.9	241	49.9	144	94	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:11:19	03/07/2020 15:11:19	0.000269444444444444	240.8	49.9	240.8	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:11:30	03/07/2020 15:11:30	0.000305555555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:11:40	03/07/2020 15:11:40	0.000275	240.7	49.9	240.7	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:11:51	03/07/2020 15:11:51	0.000317777777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:12:01	03/07/2020 15:12:01	0.000277777777777778	241.1	50	241.1	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:12:12	03/07/2020 15:12:12	0.000317777777777778	240.9	50	240.9	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:12:22	03/07/2020 15:12:22	0.000277777777777778	240.7	50	240.7	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:12:33	03/07/2020 15:12:33	0.000281111111111111	240.7	50	240.7	50	144	92	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:12:43	03/07/2020 15:12:43	0.000272222222222222	241.9	50	241.9	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:12:54	03/07/2020 15:12:54	0.000305555555555556	241	50	241	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:13:04	03/07/2020 15:13:04	0.000283333333333333	240.9	50	240.9	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:13:15	03/07/2020 15:13:15	0.000296388888888889	241.1	50	241.1	50	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:13:25	03/07/2020 15:13:25	0.000311111111111111	241.1	50	241.1	50	144	112	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:13:36	03/07/2020 15:13:36	0.000305555555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:13:46	03/07/2020 15:13:46	0.000266666666666667	241.1	50.1	241.1	50.1	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:13:57	03/07/2020 15:13:57	0.000336111111111111	241	50.1	241	50.1	144	110	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:14:07	03/07/2020 15:14:07	0.000288888888888889	240.6	50.1	240.6	50.1	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:14:18	03/07/2020 15:14:18	0.000314722222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:14:28	03/07/2020 15:14:28	0.000802777777777778	240.5	50	240.5	50	384	289	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:14:39	03/07/2020 15:14:39	0.000904444444444444	240.2	50	240.2	50	408	296	8	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:14:49	03/07/2020 15:14:49	0.000819444444444444	240.6	50	240.6	50	407	295	8	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:15:00	03/07/2020 15:15:00	0.00088	240.1	50	240.1	50	408	288	8	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:15:10	03/07/2020 15:15:10	0.000830555555555556	240.1	50	240.1	50	408	299	8	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:15:21	03/07/2020 15:15:21	0.000928888888888889	239.8	50	239.8	50	384	304	7	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110	6.41666666666667E-05
03/07/20	15:15:31	03/07/2020 15:15:31	0.000808333333333333	239.5	49.9	239.5	49.9	407	291	8	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:15:42	03/07/2020 15:15:42	0.000864722222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	383	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:15:52	03/07/2020 15:15:52	0.000813888888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	383	293	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:16:03	03/07/2020 15:16:03	0.00088	239.4	49.9	239.4	49.9	383	288	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:16:13	03/07/2020 15:16:13	0.000805555555555556	239.3	49.8	239.3	49.8	382	290	7	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:16:24	03/07/2020 15:16:24	0.0008525	239.4	49.9	239.4	49.9	383	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:16:34	03/07/2020 15:16:34	0.000775	239.8	49.9	239.8	49.9	383	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:16:45	03/07/2020 15:16:45	0.000855555555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	383	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:16:55	03/07/2020 15:16:55	0.000783333333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	383	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:17:06	03/07/2020 15:17:06	0.000870833333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	383	285	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:17:16	03/07/2020 15:17:16	0.000772222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	382	278	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:17:27	03/07/2020 15:17:27	0.000837222222222222	239.5	50	239.5	50	383	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:17:37	03/07/2020 15:17:37	0.000783333333333333	239.6	50	239.6	50	383	282	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:17:48	03/07/2020 15:17:48	0.000861666666666667	239.5	50	239.5	50	383	282	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:17:58	03/07/2020 15:17:58	0.000780555555555556	239.6	50	239.6	50	406	281	8	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:18:09	03/07/2020 15:18:09	0.000873888888888889	239.5	50	239.5	50	384	286	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:18:19	03/07/2020 15:18:19	0.000816666666666667	239.8	50	239.8	50	383	294	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:18:30	03/07/2020 15:18:30	0.00088	240.1	50	240.1	50	383	288	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:18:40	03/07/2020 15:18:40	0.000797222222222222	239.6	50	239.6	50	383	287	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:18:51	03/07/2020 15:18:51	0.000876944444444444	239.7	50	239.7	50	383	287	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:19:01	03/07/2020 15:19:01	0.000797222222222222	239.4	50	239.4	50	382	287	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:19:12	03/07/2020 15:19:12	0.000849444444444444	239.6	50	239.6	50	383	278	7	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:19:22	03/07/2020 15:19:22	0.000775	239.5	50	239.5	50	383	279	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:19:33	03/07/2020 15:19:33	0.000886111111111111	240.3	50.1	240.3	50.1	384	290	7	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:19:43	03/07/2020 15:19:43	0.000780555555555556	240.4	50.1	240.4	50.1	384	281	7	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:19:54	03/07/2020 15:19:54	0.000867777777777778	240.1	50.1	240.1	50.1	384	284	7	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:20:04	03/07/2020 15:20:04	0.000802777777777778	240.3	50.1	240.3	50.1	384	289	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:20:15	03/07/2020 15:20:15	0.000883055555555556	239.8	50	239.8	50	383	289	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:20:25	03/07/2020 15:20:25	0.000791666666666667	240	49.9	240	49.9	383	285	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:20:36	03/07/2020 15:20:36	0.000855555555555556	240.1	49.9	240.1	49.9	384	280	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:20:46	03/07/2020 15:20:46	0.000763888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	383	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:20:57	03/07/2020 15:20:57	0.0008525	239.6	50	239.6	50	383	279	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:21:07	03/07/2020 15:21:07	0.000791666666666667	240.1	50	240.1	50	383	285	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:21:18	03/07/2020 15:21:18	0.000867777777777778	240	50	240	50	384	284	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:21:28	03/07/2020 15:21:28	0.001025	239.7	49.9	239.7	49.9	551	369	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:21:39	03/07/2020 15:21:39	0.00114888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	552	376	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:21:49	03/07/2020 15:21:49	0.00104166666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	550	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:22:00	03/07/2020 15:22:00	0.00114583333333333	239.7	49.9	239.7	49.9	551	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:22:10	03/07/2020 15:22:10	0.00105	239.3	49.9	239.3	49.9	550	378	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:22:21	03/07/2020 15:22:21	0.00113666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	550	372	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:22:31	03/07/2020 15:22:31	0.00103611111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	550	373	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:22:42	03/07/2020 15:22:42	0.00113055555555556	238.9	49.9	238.9	49.9	549	370	10	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:22:52	03/07/2020 15:22:52	0.00103611111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	549	373	10	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:23:03	03/07/2020 15:23:03	0.00111222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	551	364	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:23:13	03/07/2020 15:23:13	0.000991666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	551	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:23:24	03/07/2020 15:23:24	0.00115805555555556	239.5	49.9	239.5	49.9	550	379	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:23:34	03/07/2020 15:23:34	0.00105555555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	550	380	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:23:45	03/07/2020 15:23:45	0.00113361111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	550	371	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:23:55	03/07/2020 15:23:55	0.00103333333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	550	372	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:24:06	03/07/2020 15:24:06	0.00112138888888889	240	50	240	50	550	367	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:24:16	03/07/2020 15:24:16	0.00101111111111111	240.2	50	240.2	50	552	364	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:24:27	03/07/2020 15:24:27	0.00114583333333333	240.1	50	240.1	50	552	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:24:37	03/07/2020 15:24:37	0.00102222222222222	240.7	50	240.7	50	553	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:24:48	03/07/2020 15:24:48	0.00116111111111111	240.2	50	240.2	50	552	380	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:24:58	03/07/2020 15:24:58	0.00101666666666667	240	50	240	50	552	366	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:25:09	03/07/2020 15:25:09	0.00112444444444444	240.2	50	240.2	50	552	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:25:19	03/07/2020 15:25:19	0.00100277777777778	240	50	240	50	552	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:25:30	03/07/2020 15:25:30	0.00116111111111111	240.4	50	240.4	50	552	380	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:25:40	03/07/2020 15:25:40	0.00105555555555556	239.6	50	239.6	50	551	380	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:25:51	03/07/2020 15:25:51	0.001155	240.1	50	240.1	50	552	378	11	428	53.2	0	100	51	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:26:01	03/07/2020 15:26:01	0.00100277777777778	240.3	50	240.3	50	552	361	11	428	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:26:12	03/07/2020 15:26:12	0.00112444444444444	240.3	50	240.3	50	552	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:26:22	03/07/2020 15:26:22	0.00100833333333333	239.8	50	239.8	50	551	363	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:26:33	03/07/2020 15:26:33	0.00110916666666667	240.1	50	240.1	50	552	363	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:26:43	03/07/2020 15:26:43	0.00101388888888889	239.6	50	239.6	50	551	365	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:26:54	03/07/2020 15:26:54	0.00109388888888889	239.9	50	239.9	50	551	358	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:27:05	03/07/2020 15:27:05	0.00131694444444444	239.2	50	239.2	50	551	431	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:27:15	03/07/2020 15:27:15	0.00101666666666667	239.2	50	239.2	50	550	366	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:27:26	03/07/2020 15:27:26	0.0011	239	50	239	50	549	360	10	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:27:36	03/07/2020 15:27:36	0.000980555555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	550	353	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:27:47	03/07/2020 15:27:47	0.00110916666666667	239	49.9	239	49.9	549	363	10	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:27:57	03/07/2020 15:27:57	0.001	239.1	49.9	239.1	49.9	549	360	10	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:28:08	03/07/2020 15:28:08	0.00110611111111111	238.5	49.9	238.5	49.9	549	362	10	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:28:18	03/07/2020 15:28:18	0.000994444444444444	238.6	49.9	238.6	49.9	548	358	10	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:28:29	03/07/2020 15:28:29	0.00109388888888889	238.7	49.8	238.7	49.8	549	358	10	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:28:39	03/07/2020 15:28:39	0.00102222222222222	239.5	49.8	239.5	49.8	550	368	11	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:28:50	03/07/2020 15:28:50	0.0011	239.2	49.9	239.2	49.9	550	360	11	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:29:00	03/07/2020 15:29:00	0.000994444444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	550	358	11	428	53.2	0	100	47	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:29:11	03/07/2020 15:29:11	0.0011	239.7	50	239.7	50	551	360	11	428	53.3	0	100	47	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:29:21	03/07/2020 15:29:21	0.000997222222222222	239.7	50	239.7	50	551	359	11	428	53.3	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:29:32	03/07/2020 15:29:32	0.0011	239.8	50	239.8	50	551	360	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:29:42	03/07/2020 15:29:42	0.000988888888888889	240.1	50	240.1	50	552	356	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:29:53	03/07/2020 15:29:53	0.00109083333333333	240.2	50.1	240.2	50.1	552	357	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:30:03	03/07/2020 15:30:03	0.000986111111111111	239.8	50.1	239.8	50.1	551	355	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:30:14	03/07/2020 15:30:14	0.00109083333333333	239.8	50.1	239.8	50.1	551	357	11	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:30:24	03/07/2020 15:30:24	0.000986111111111111	239.5	50.1	239.5	50.1	550	355	11	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:30:35	03/07/2020 15:30:35	0.00109694444444444	240.1	50	240.1	50	552	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:30:45	03/07/2020 15:30:45	0.000980555555555556	240	50.1	240	50.1	552	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:30:56	03/07/2020 15:30:56	0.00110305555555556	240.1	50.1	240.1	50.1	552	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:31:06	03/07/2020 15:31:06	0.000988888888888889	240.2	50	240.2	50	552	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:31:17	03/07/2020 15:31:17	0.00109083333333333	239.9	50.1	239.9	50.1	550	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:31:27	03/07/2020 15:31:27	0.000986111111111111	239.5	50.1	239.5	50.1	550	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:31:38	03/07/2020 15:31:38	0.00109694444444444	239.9	50	239.9	50	551	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:31:48	03/07/2020 15:31:48	0.00100277777777778	240	50	240	50	551	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:31:59	03/07/2020 15:31:59	0.00106333333333333	240	50	240	50	552	348	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:32:09	03/07/2020 15:32:09	0.000986111111111111	240.1	50	240.1	50	552	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:32:20	03/07/2020 15:32:20	0.00108777777777778	239.8	50	239.8	50	551	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:32:30	03/07/2020 15:32:30	0.000988888888888889	240.3	50.1	240.3	50.1	552	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:32:41	03/07/2020 15:32:41	0.00109694444444444	240.1	50	240.1	50	551	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:32:51	03/07/2020 15:32:51	0.000980555555555556	239.5	50.1	239.5	50.1	551	353	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:33:02	03/07/2020 15:33:02	0.00107555555555556	239.9	50.1	239.9	50.1	550	352	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:33:12	03/07/2020 15:33:12	0.000994444444444444	239.8	50	239.8	50	550	358	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:33:23	03/07/2020 15:33:23	0.00106638888888889	240	50	240	50	551	349	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:33:33	03/07/2020 15:33:33	0.000986111111111111	239.8	50	239.8	50	551	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:33:44	03/07/2020 15:33:44	0.00109388888888889	239.8	50	239.8	50	551	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:33:54	03/07/2020 15:33:54	0.000991666666666667	239.3	50	239.3	50	550	357	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:34:05	03/07/2020 15:34:05	0.00109694444444444	239.9	50	239.9	50	551	359	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:34:15	03/07/2020 15:34:15	0.000980555555555556	239	50	239	50	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:34:26	03/07/2020 15:34:26	0.00109388888888889	239.7	50	239.7	50	551	358	11	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:34:36	03/07/2020 15:34:36	0.000975	239.3	50	239.3	50	550	351	11	428	53.2	0	100	51	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:34:47	03/07/2020 15:34:47	0.00108472222222222	239.1	50	239.1	50	549	355	10	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:34:57	03/07/2020 15:34:57	0.000988888888888889	239.1	50	239.1	50	549	356	10	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:35:08	03/07/2020 15:35:08	0.00107861111111111	239.5	50	239.5	50	550	353	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:35:18	03/07/2020 15:35:18	0.00100277777777778	239.4	50	239.4	50	550	361	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:35:29	03/07/2020 15:35:29	0.00105722222222222	239.2	50	239.2	50	550	346	11	428	53.3	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:35:39	03/07/2020 15:35:39	0.000997222222222222	239.5	50	239.5	50	550	359	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:35:50	03/07/2020 15:35:50	0.00106944444444444	239.6	50	239.6	50	551	350	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:36:00	03/07/2020 15:36:00	0.000972222222222222	239.7	50	239.7	50	550	350	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:36:11	03/07/2020 15:36:11	0.00107861111111111	239.6	50	239.6	50	551	353	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:36:21	03/07/2020 15:36:21	0.000986111111111111	239.5	50	239.5	50	550	355	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:36:32	03/07/2020 15:36:32	0.00109388888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	550	358	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:36:42	03/07/2020 15:36:42	0.00101388888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	550	365	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:36:53	03/07/2020 15:36:53	0.00104805555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	550	343	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:37:03	03/07/2020 15:37:03	0.000986111111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	550	355	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:37:14	03/07/2020 15:37:14	0.00105722222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	550	346	11	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:37:24	03/07/2020 15:37:24	0.000983333333333333	239.2	49.9	239.2	49.9	550	354	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:37:35	03/07/2020 15:37:35	0.00106638888888889	239.2	49.9	239.2	49.9	549	349	10	428	53.2	0	100	47	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:37:45	03/07/2020 15:37:45	0.000969444444444444	239	49.9	239	49.9	550	349	11	429	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:37:56	03/07/2020 15:37:56	0.00106944444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	550	350	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:38:06	03/07/2020 15:38:06	0.000963888888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	550	347	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:38:17	03/07/2020 15:38:17	0.00107861111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	551	353	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:38:27	03/07/2020 15:38:27	0.000986111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	551	355	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:38:38	03/07/2020 15:38:38	0.00107555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	550	352	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:38:48	03/07/2020 15:38:48	0.00100277777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	551	361	11	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:38:59	03/07/2020 15:38:59	0.00106944444444444	239.1	49.9	239.1	49.9	549	350	10	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:39:09	03/07/2020 15:39:09	0.000983333333333333	238.7	49.8	238.7	49.8	549	354	10	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:39:20	03/07/2020 15:39:20	0.00106944444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	550	350	11	428	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:39:30	03/07/2020 15:39:30	0.000975	239.3	49.9	239.3	49.9	550	351	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:39:41	03/07/2020 15:39:41	0.00105416666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	550	345	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:39:51	03/07/2020 15:39:51	0.000980555555555556	238.9	49.9	238.9	49.9	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:40:02	03/07/2020 15:40:02	0.00109694444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	550	359	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:40:12	03/07/2020 15:40:12	0.000975	239.6	49.9	239.6	49.9	550	351	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:40:23	03/07/2020 15:40:23	0.00102972222222222	239.1	49.9	239.1	49.9	550	337	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:40:33	03/07/2020 15:40:33	0.000980555555555556	239.5	49.9	239.5	49.9	550	353	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:40:44	03/07/2020 15:40:44	0.0011275	239.3	50	239.3	50	550	369	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:40:54	03/07/2020 15:40:54	0.000963888888888889	239.5	50	239.5	50	550	347	11	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:41:05	03/07/2020 15:41:05	0.00104805555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	551	343	11	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:41:15	03/07/2020 15:41:15	0.000977777777777778	239.3	50	239.3	50	550	352	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:41:26	03/07/2020 15:41:26	0.00106638888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	550	349	11	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:41:36	03/07/2020 15:41:36	0.000725	239.1	49.9	239.1	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:41:47	03/07/2020 15:41:47	0.000828055555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	382	271	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:41:57	03/07/2020 15:41:57	0.000738888888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	383	266	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:42:08	03/07/2020 15:42:08	0.000806666666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:42:18	03/07/2020 15:42:18	0.000716666666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	383	258	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:42:29	03/07/2020 15:42:29	0.000800555555555555	238.9	49.9	238.9	49.9	382	262	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:42:39	03/07/2020 15:42:39	0.000722222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	382	260	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:42:50	03/07/2020 15:42:50	0.000791388888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	383	259	7	428	53.3	0	100	51	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:43:00	03/07/2020 15:43:00	0.000725	239.3	49.9	239.3	49.9	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:43:11	03/07/2020 15:43:11	0.000800555555555555	239.4	49.9	239.4	49.9	382	262	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:43:21	03/07/2020 15:43:21	0.000705555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	382	254	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:43:32	03/07/2020 15:43:32	0.000812777777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:43:42	03/07/2020 15:43:42	0.000747222222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	383	269	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:43:53	03/07/2020 15:43:53	0.000782222222222222	239.8	49.9	239.8	49.9	382	256	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:44:03	03/07/2020 15:44:03	0.000730555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	383	263	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:44:14	03/07/2020 15:44:14	0.000794444444444444	239.1	49.9	239.1	49.9	382	260	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:44:24	03/07/2020 15:44:24	0.000725	239.3	49.9	239.3	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:44:35	03/07/2020 15:44:35	0.000809722222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	383	265	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:44:45	03/07/2020 15:44:45	0.000725	239.5	49.9	239.5	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:44:56	03/07/2020 15:44:56	0.0007975	239.2	49.9	239.2	49.9	382	261	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:45:06	03/07/2020 15:45:06	0.000733333333333333	239.7	49.9	239.7	49.9	383	264	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:45:17	03/07/2020 15:45:17	0.000825	239.7	49.9	239.7	49.9	383	270	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:45:27	03/07/2020 15:45:27	0.000741666666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	383	267	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:45:38	03/07/2020 15:45:38	0.000821944444444445	239.6	49.9	239.6	49.9	383	269	7	428	53.2	0	100	47	0	122.3	53.29	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:45:48	03/07/2020 15:45:48	0.000747222222222222	239.8	50	239.8	50	383	269	7	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:45:59	03/07/2020 15:45:59	0.000791388888888889	240	50	240	50	384	259	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:46:09	03/07/2020 15:46:09	0.000730555555555556	240.4	50	240.4	50	384	263	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:46:20	03/07/2020 15:46:20	0.000812777777777778	240.3	50	240.3	50	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:46:30	03/07/2020 15:46:30	0.000738888888888889	240.6	50.1	240.6	50.1	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:46:41	03/07/2020 15:46:41	0.000806666666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:46:51	03/07/2020 15:46:51	0.000719444444444444	240.5	50	240.5	50	384	259	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:47:02	03/07/2020 15:47:02	0.000809722222222222	240.4	50	240.4	50	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:47:12	03/07/2020 15:47:12	0.000733333333333333	240.8	50	240.8	50	384	264	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:47:23	03/07/2020 15:47:23	0.0007975	240.2	50	240.2	50	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:47:33	03/07/2020 15:47:33	0.000716666666666667	240.1	50	240.1	50	384	258	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:47:44	03/07/2020 15:47:44	0.0007975	240.3	50	240.3	50	384	261	7	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:47:54	03/07/2020 15:47:54	0.000727777777777778	240.3	50	240.3	50	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:48:05	03/07/2020 15:48:05	0.00101444444444444	239.8	50	239.8	50	431	332	8	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:48:15	03/07/2020 15:48:15	0.000875	239.9	50	239.9	50	431	315	8	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:48:26	03/07/2020 15:48:26	0.000825	240	49.9	240	49.9	384	270	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:48:36	03/07/2020 15:48:36	0.0007	240.1	49.9	240.1	49.9	384	252	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:48:47	03/07/2020 15:48:47	0.000791388888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	383	259	7	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:48:57	03/07/2020 15:48:57	0.000736111111111111	240.4	49.9	240.4	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:49:08	03/07/2020 15:49:08	0.000785277777777778	239.3	49.9	239.3	49.9	383	257	7	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:49:18	03/07/2020 15:49:18	0.000722222222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	383	260	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:49:29	03/07/2020 15:49:29	0.0008525	239.5	49.9	239.5	49.9	383	279	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:49:39	03/07/2020 15:49:39	0.000697222222222222	239.8	49.9	239.8	49.9	383	251	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:49:50	03/07/2020 15:49:50	0.000818888888888889	239.8	49.9	239.8	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:50:00	03/07/2020 15:50:00	0.000855555555555556	240.1	50	240.1	50	407	308	8	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:50:11	03/07/2020 15:50:11	0.00106027777777778	239.6	50	239.6	50	455	347	9	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:50:21	03/07/2020 15:50:21	0.000744444444444444	239.6	50	239.6	50	383	268	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:50:32	03/07/2020 15:50:32	0.000828055555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	383	271	7	428	53.2	0	100	51	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:50:42	03/07/2020 15:50:42	0.000766666666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	382	276	7	428	53.2	0	100	51	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:50:53	03/07/2020 15:50:53	0.000837222222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	383	274	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:51:03	03/07/2020 15:51:03	0.000736111111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	383	265	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:51:14	03/07/2020 15:51:14	0.000831111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	383	272	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:51:24	03/07/2020 15:51:24	0.000752777777777778	239.7	49.9	239.7	49.9	383	271	7	428	53.3	0	100	49	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:51:35	03/07/2020 15:51:35	0.000806666666666667	239.7	49.9	239.7	49.9	383	264	7	428	53.3	0	100	49	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:51:45	03/07/2020 15:51:45	0.000744444444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	382	268	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:51:56	03/07/2020 15:51:56	0.000806666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	382	264	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:52:06	03/07/2020 15:52:06	0.000708333333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	383	255	7	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:52:17	03/07/2020 15:52:17	0.000785277777777778	239.5	49.9	239.5	49.9	383	257	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:52:27	03/07/2020 15:52:27	0.000719444444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	382	259	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:52:38	03/07/2020 15:52:38	0.000782222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	382	256	7	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:52:48	03/07/2020 15:52:48	0.000736111111111111	239.6	50	239.6	50	383	265	7	428	53.2	0	100	48	0	122	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:52:59	03/07/2020 15:52:59	0.000818888888888889	239.5	50	239.5	50	383	268	7	428	53.3	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:53:09	03/07/2020 15:53:09	0.000738888888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	382	266	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:53:20	03/07/2020 15:53:20	0.000818888888888889	240	50	240	50	384	268	7	428	53.2	0	100	47	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	15:53:30	03/07/2020 15:53:30	0.000733333333333333	240	49.9	240	49.9	384	264	7	428	53.2	0	100	47	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	15:53:41	03/07/2020 15:53:41	0.000791388888888889	239.7	50	239.7	50	383	259	7	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	15:53:51	03/07/2020 15:53:51	0.000733333333333333	240	50	240	50	384	264	7	429	53.3	0	100	48	0	122	53.29	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:54:02	03/07/2020 15:54:02	0.000788333333333333	239.1	50	239.1	50	383	258	7	428	53.3	0	100	49	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110	9.47222222222222E-05
03/07/20	15:54:12	03/07/2020 15:54:12	0.000736111111111111	239.7	50	239.7	50	383	265	7	428	53.3	0	100	49	0	121.1	53.29	1	1110111	0	0	26	110	7.22222222222222E-05
03/07/20	15:54:23	03/07/2020 15:54:23	0.000803611111111111	239.7	50	239.7	50	383	263	7	428	53.2	0	100	49	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:54:33	03/07/2020 15:54:33	0.000741666666666667	240.1	50	240.1	50	383	267	7	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:54:44	03/07/2020 15:54:44	0.000812777777777778	239.4	50	239.4	50	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:54:54	03/07/2020 15:54:54	0.0007	239.4	50	239.4	50	383	252	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:55:05	03/07/2020 15:55:05	0.000791388888888889	239.7	50	239.7	50	383	259	7	429	53.3	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	21	110	6.41666666666667E-05
03/07/20	15:55:15	03/07/2020 15:55:15	0.000719444444444444	239.9	50	239.9	50	383	259	7	428	53.3	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:55:26	03/07/2020 15:55:26	0.000788333333333333	239.5	50	239.5	50	383	258	7	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:55:36	03/07/2020 15:55:36	0.000719444444444444	239.4	50	239.4	50	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110	5.83333333333333E-05
03/07/20	15:55:47	03/07/2020 15:55:47	0.000776111111111111	239.2	50	239.2	50	383	254	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:55:57	03/07/2020 15:55:57	0.000711111111111111	239.2	50	239.2	50	382	256	7	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	15:56:08	03/07/2020 15:56:08	0.00077	239.5	50	239.5	50	383	252	7	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:56:18	03/07/2020 15:56:18	0.000725	239.8	50	239.8	50	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:56:29	03/07/2020 15:56:29	0.000794444444444444	239.1	50	239.1	50	382	260	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:56:39	03/07/2020 15:56:39	0.000722222222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	382	260	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:56:50	03/07/2020 15:56:50	0.000779166666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	382	255	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:57:00	03/07/2020 15:57:00	0.000727777777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	383	262	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:57:11	03/07/2020 15:57:11	0.000788333333333333	239.3	49.9	239.3	49.9	382	258	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:57:21	03/07/2020 15:57:21	0.0007	239.5	49.9	239.5	49.9	382	252	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:57:32	03/07/2020 15:57:32	0.000803611111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	383	263	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:57:42	03/07/2020 15:57:42	0.000730555555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	383	263	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:57:53	03/07/2020 15:57:53	0.000791388888888889	239	49.9	239	49.9	383	259	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:58:03	03/07/2020 15:58:03	0.000272222222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:58:14	03/07/2020 15:58:14	0.000308611111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:58:24	03/07/2020 15:58:24	0.000283333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:58:35	03/07/2020 15:58:35	0.000299444444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:58:45	03/07/2020 15:58:45	0.000255555555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	143	92	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:58:56	03/07/2020 15:58:56	0.000314722222222222	240	49.9	240	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:59:06	03/07/2020 15:59:06	0.000280555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:59:17	03/07/2020 15:59:17	0.000314722222222222	239.8	49.9	239.8	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:59:27	03/07/2020 15:59:27	0.000275	240	49.9	240	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:59:38	03/07/2020 15:59:38	0.000323888888888889	240	49.9	240	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	15:59:48	03/07/2020 15:59:48	0.000286111111111111	239.4	49.9	239.4	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	15:59:59	03/07/2020 15:59:59	0.000299444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:00:09	03/07/2020 16:00:09	0.000286111111111111	238.6	49.8	238.6	49.8	143	103	2	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:00:20	03/07/2020 16:00:20	0.000317777777777778	239.4	49.8	239.4	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:00:30	03/07/2020 16:00:30	0.000280555555555556	239.4	49.8	239.4	49.8	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:00:41	03/07/2020 16:00:41	0.000317777777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:00:51	03/07/2020 16:00:51	0.000263888888888889	239.1	49.8	239.1	49.8	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:01:02	03/07/2020 16:01:02	0.000317777777777778	238.9	49.8	238.9	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:01:12	03/07/2020 16:01:12	0.000255555555555556	238.7	49.8	238.7	49.8	143	92	2	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:01:23	03/07/2020 16:01:23	0.000290277777777778	239.7	49.8	239.7	49.8	143	95	2	428	53.3	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:01:33	03/07/2020 16:01:33	0.000269444444444444	239.4	49.8	239.4	49.8	143	97	2	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:01:44	03/07/2020 16:01:44	0.000290277777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	143	95	2	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	16:01:54	03/07/2020 16:01:54	0.000288888888888889	239.3	49.8	239.3	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:02:05	03/07/2020 16:02:05	0.000748611111111111	238.8	49.8	238.8	49.8	310	245	6	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	16:02:15	03/07/2020 16:02:15	0.000547222222222222	238.8	49.8	238.8	49.8	262	197	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:02:26	03/07/2020 16:02:26	0.000605	238.7	49.8	238.7	49.8	286	198	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:02:36	03/07/2020 16:02:36	0.000533333333333333	238.4	49.8	238.4	49.8	286	192	5	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:02:47	03/07/2020 16:02:47	0.000653888888888889	238.7	49.8	238.7	49.8	286	214	5	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	16:02:57	03/07/2020 16:02:57	0.000569444444444444	238.5	49.8	238.5	49.8	286	205	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:03:08	03/07/2020 16:03:08	0.000611111111111111	238.6	49.8	238.6	49.8	285	200	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	16:03:18	03/07/2020 16:03:18	0.000527777777777778	237.6	49.8	237.6	49.8	285	190	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:03:29	03/07/2020 16:03:29	0.000608055555555556	239.4	49.8	239.4	49.8	287	199	5	428	53.2	0	100	47	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	16:03:39	03/07/2020 16:03:39	0.000522222222222222	238.6	49.8	238.6	49.8	286	188	5	428	53.2	0	100	47	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:03:50	03/07/2020 16:03:50	0.000589722222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	287	193	5	428	53.3	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	16:04:00	03/07/2020 16:04:00	0.000538888888888889	239.1	49.8	239.1	49.8	263	194	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	16:04:11	03/07/2020 16:04:11	0.000592777777777778	238.9	49.8	238.9	49.8	286	194	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:04:21	03/07/2020 16:04:21	0.000544444444444444	239.3	49.8	239.3	49.8	263	196	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.16666666666667E-05
03/07/20	16:04:32	03/07/2020 16:04:32	0.000586666666666667	240.3	49.9	240.3	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.52777777777778E-05
03/07/20	16:04:42	03/07/2020 16:04:42	0.000538888888888889	239.5	50	239.5	50	263	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110	1.38888888888889E-05
03/07/20	16:04:53	03/07/2020 16:04:53	0.000592777777777778	239.8	50.1	239.8	50.1	263	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:05:03	03/07/2020 16:05:03	0.000544444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	263	196	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:05:14	03/07/2020 16:05:14	0.000580555555555556	238.9	50.1	238.9	50.1	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	3.05555555555556E-05
03/07/20	16:05:24	03/07/2020 16:05:24	0.000527777777777778	239	50.1	239	50.1	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110	2.77777777777778E-05
03/07/20	16:05:35	03/07/2020 16:05:35	0.000592777777777778	238.7	50.1	238.7	50.1	263	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110	4.58333333333333E-05
03/07/20	16:05:45	03/07/2020 16:05:45	0	NAK
03/07/20	16:05:55	03/07/2020 16:05:55	0.000616666666666667	238.7	50	238.7	50	262	222	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:06	03/07/2020 16:06:06	0.000589722222222222	238.7	50	238.7	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:16	03/07/2020 16:06:16	0.000544444444444444	238.1	50	238.1	50	261	196	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:27	03/07/2020 16:06:27	0.000586666666666667	238.3	50	238.3	50	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:37	03/07/2020 16:06:37	0.000547222222222222	238.5	50	238.5	50	262	197	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:48	03/07/2020 16:06:48	0.000586666666666667	238.7	50	238.7	50	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:06:58	03/07/2020 16:06:58	0.000558333333333333	237.8	50	237.8	50	261	201	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:07:09	03/07/2020 16:07:09	0.000601944444444445	238.2	49.9	238.2	49.9	262	197	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:07:19	03/07/2020 16:07:19	0.00055	238.8	50	238.8	50	262	198	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:07:30	03/07/2020 16:07:30	0.000565277777777778	238.4	50	238.4	50	262	185	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:07:40	03/07/2020 16:07:40	0.000508333333333333	238.2	49.9	238.2	49.9	262	183	5	428	53.2	0	100	51	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:07:51	03/07/2020 16:07:51	0.0005775	238.2	49.9	238.2	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:01	03/07/2020 16:08:01	0.000522222222222222	238.1	49.8	238.1	49.8	262	188	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:12	03/07/2020 16:08:12	0.000586666666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	262	192	5	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:22	03/07/2020 16:08:22	0.000527777777777778	238.5	50	238.5	50	262	190	5	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:33	03/07/2020 16:08:33	0.000605	238.8	50	238.8	50	262	198	5	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:43	03/07/2020 16:08:43	0.000538888888888889	239.1	50.1	239.1	50.1	262	194	5	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:08:54	03/07/2020 16:08:54	0.000592777777777778	239.1	50.1	239.1	50.1	263	194	5	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:09:04	03/07/2020 16:09:04	0.000541666666666667	238.9	50.1	238.9	50.1	262	195	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:09:15	03/07/2020 16:09:15	0.000611111111111111	239.5	50.1	239.5	50.1	262	200	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:09:25	03/07/2020 16:09:25	0.000522222222222222	239.1	50.1	239.1	50.1	263	188	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:09:36	03/07/2020 16:09:36	0.000595833333333333	238.8	50.1	238.8	50.1	262	195	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:09:46	03/07/2020 16:09:46	0.000544444444444444	238.9	50	238.9	50	262	196	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:09:57	03/07/2020 16:09:57	0.000605	238.5	50	238.5	50	262	198	5	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:10:07	03/07/2020 16:10:07	0.00055	238.9	50	238.9	50	262	198	5	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:10:18	03/07/2020 16:10:18	0.000589722222222222	238.6	49.9	238.6	49.9	262	193	5	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:10:28	03/07/2020 16:10:28	0.000533333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	262	192	5	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:10:39	03/07/2020 16:10:39	0.000583611111111111	238.9	49.9	238.9	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:10:49	03/07/2020 16:10:49	0.000536111111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	262	193	5	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:11:00	03/07/2020 16:11:00	0.000586666666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	263	192	5	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:11:10	03/07/2020 16:11:10	0.000538888888888889	239	49.9	239	49.9	262	194	5	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:11:21	03/07/2020 16:11:21	0.000568333333333333	238.5	49.9	238.5	49.9	262	186	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:11:31	03/07/2020 16:11:31	0.000533333333333333	238.9	49.8	238.9	49.8	263	192	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:11:42	03/07/2020 16:11:42	0.000589722222222222	238.5	49.8	238.5	49.8	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:11:52	03/07/2020 16:11:52	0.000483333333333333	238.7	49.8	238.7	49.8	262	174	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:12:03	03/07/2020 16:12:03	0.0005775	238	49.8	238	49.8	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:12:13	03/07/2020 16:12:13	0.000525	237.7	49.9	237.7	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:12:24	03/07/2020 16:12:24	0.0005775	238.1	49.9	238.1	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:12:34	03/07/2020 16:12:34	0.000516666666666667	238.2	49.9	238.2	49.9	262	186	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:12:45	03/07/2020 16:12:45	0.000540833333333333	238.4	49.9	238.4	49.9	261	177	5	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:12:55	03/07/2020 16:12:55	0.000525	238.3	49.9	238.3	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:13:06	03/07/2020 16:13:06	0.000583611111111111	239	49.9	239	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:13:16	03/07/2020 16:13:16	0.000530555555555556	238.6	49.9	238.6	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:13:27	03/07/2020 16:13:27	0.000543888888888889	239.1	50	239.1	50	263	178	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:13:37	03/07/2020 16:13:37	0.000516666666666667	238.7	50	238.7	50	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:13:48	03/07/2020 16:13:48	0.000553055555555556	239.2	50.1	239.2	50.1	263	181	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:13:58	03/07/2020 16:13:58	0.000519444444444444	238.8	50	238.8	50	262	187	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:14:09	03/07/2020 16:14:09	0.000562222222222222	238.4	50	238.4	50	262	184	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:14:19	03/07/2020 16:14:19	0.000527777777777778	238.5	50	238.5	50	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:14:30	03/07/2020 16:14:30	0.000953333333333333	238.1	50	238.1	50	380	312	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:14:40	03/07/2020 16:14:40	0.000813888888888889	238.8	50	238.8	50	383	293	7	428	53.2	0	100	51	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:14:51	03/07/2020 16:14:51	0.000925833333333333	239.1	50	239.1	50	381	303	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:01	03/07/2020 16:15:01	0.000836111111111111	238.6	50	238.6	50	381	301	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:12	03/07/2020 16:15:12	0.0009075	238.3	50	238.3	50	381	297	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:22	03/07/2020 16:15:22	0.000813888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	381	293	7	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:33	03/07/2020 16:15:33	0.000919722222222222	239	49.9	239	49.9	381	301	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:43	03/07/2020 16:15:43	0.000813888888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	381	293	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:15:54	03/07/2020 16:15:54	0.000876944444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	380	287	7	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:16:04	03/07/2020 16:16:04	0.000813888888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	381	293	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:16:15	03/07/2020 16:16:15	0.000895277777777778	237.9	49.8	237.9	49.8	380	293	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:16:25	03/07/2020 16:16:25	0.000805555555555556	237.9	49.9	237.9	49.9	380	290	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:16:36	03/07/2020 16:16:36	0.000898333333333333	238.4	49.9	238.4	49.9	381	294	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:16:46	03/07/2020 16:16:46	0	NAK
03/07/20	16:16:57	03/07/2020 16:16:57	0.00088	238.3	49.9	238.3	49.9	381	288	7	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:17:07	03/07/2020 16:17:07	0.000805555555555556	238	49.9	238	49.9	380	290	7	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:17:18	03/07/2020 16:17:18	0.000883055555555556	238.3	49.9	238.3	49.9	381	289	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:17:28	03/07/2020 16:17:28	0.000822222222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	382	296	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:17:39	03/07/2020 16:17:39	0.000858611111111111	238	49.9	238	49.9	380	281	7	428	53.2	0	100	47	0	122.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:17:49	03/07/2020 16:17:49	0.000797222222222222	238.4	50	238.4	50	381	287	7	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:18:00	03/07/2020 16:18:00	0.000861666666666667	238.6	50	238.6	50	381	282	7	428	53.3	0	100	48	0	122.8	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:18:10	03/07/2020 16:18:10	0.0008	238.8	50	238.8	50	382	288	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:18:21	03/07/2020 16:18:21	0.000864722222222222	238.4	50	238.4	50	357	283	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:18:31	03/07/2020 16:18:31	0.000797222222222222	238.8	50	238.8	50	358	287	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:18:42	03/07/2020 16:18:42	0.000886111111111111	238.7	50	238.7	50	358	290	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:18:52	03/07/2020 16:18:52	0.000805555555555556	238.8	50	238.8	50	358	290	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:19:03	03/07/2020 16:19:03	0.000867777777777778	238.6	49.9	238.6	49.9	381	284	7	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:19:13	03/07/2020 16:19:13	0.000797222222222222	238.7	49.9	238.7	49.9	358	287	7	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:19:24	03/07/2020 16:19:24	0.000876944444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	382	287	7	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:19:34	03/07/2020 16:19:34	0.000791666666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	357	285	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:19:45	03/07/2020 16:19:45	0.000849444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	357	278	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:19:55	03/07/2020 16:19:55	0.000763888888888889	238	49.9	238	49.9	357	275	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:20:06	03/07/2020 16:20:06	0.000892222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	357	292	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:20:16	03/07/2020 16:20:16	0.000780555555555556	238.4	49.9	238.4	49.9	381	281	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:20:27	03/07/2020 16:20:27	0.000858611111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:20:37	03/07/2020 16:20:37	0.000797222222222222	237.9	49.8	237.9	49.8	357	287	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:20:48	03/07/2020 16:20:48	0.000855555555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	356	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:20:58	03/07/2020 16:20:58	0.000805555555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	357	290	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:21:09	03/07/2020 16:21:09	0.000855555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	356	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:21:19	03/07/2020 16:21:19	0.000777777777777778	238.3	49.8	238.3	49.8	356	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:21:30	03/07/2020 16:21:30	0.000858611111111111	237.6	49.8	237.6	49.8	356	281	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:21:40	03/07/2020 16:21:40	0.000775	238.2	49.8	238.2	49.8	381	279	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:21:51	03/07/2020 16:21:51	0.000876944444444444	238.6	49.8	238.6	49.8	357	287	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:01	03/07/2020 16:22:01	0.000538888888888889	238.4	49.9	238.4	49.9	214	194	4	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:12	03/07/2020 16:22:12	0.000583611111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	214	191	4	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:22	03/07/2020 16:22:22	0.000547222222222222	238.3	49.9	238.3	49.9	214	197	4	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:33	03/07/2020 16:22:33	0.000614166666666667	238.8	49.9	238.8	49.9	214	201	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:43	03/07/2020 16:22:43	0.000536111111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:22:54	03/07/2020 16:22:54	0.000595833333333333	239.2	49.9	239.2	49.9	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:23:04	03/07/2020 16:23:04	0.000575	238.7	50	238.7	50	215	207	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:23:15	03/07/2020 16:23:15	0.000614166666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	215	201	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:23:25	03/07/2020 16:23:25	0.000575	239.2	50	239.2	50	215	207	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:23:36	03/07/2020 16:23:36	0.000598888888888889	238.9	50	238.9	50	215	196	4	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:23:46	03/07/2020 16:23:46	0.000511111111111111	239.5	50	239.5	50	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:23:57	03/07/2020 16:23:57	0.000574444444444444	239.3	50	239.3	50	215	188	4	428	53.2	0	100	51	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:24:07	03/07/2020 16:24:07	0.000533333333333333	239.7	50	239.7	50	215	192	4	428	53.2	0	100	51	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:24:18	03/07/2020 16:24:18	0.000595833333333333	239.9	50	239.9	50	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:24:28	03/07/2020 16:24:28	0.000558333333333333	239.8	50	239.8	50	215	201	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:24:39	03/07/2020 16:24:39	0.000580555555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:24:49	03/07/2020 16:24:49	0.000541666666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:25:00	03/07/2020 16:25:00	0.000592777777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	239	194	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	21	110
03/07/20	16:25:10	03/07/2020 16:25:10	0.000525	239	49.8	239	49.8	215	189	4	428	53.3	0	100	49	0	122	53.29	1	1110111	0	0	21	110
03/07/20	16:25:21	03/07/2020 16:25:21	0.0005775	238.9	49.8	238.9	49.8	238	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	21	110
03/07/20	16:25:31	03/07/2020 16:25:31	0.00055	239	49.8	239	49.8	239	198	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
03/07/20	16:25:42	03/07/2020 16:25:42	0.000583611111111111	239.6	49.8	239.6	49.8	239	191	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:25:52	03/07/2020 16:25:52	0.000513888888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	239	185	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:26:03	03/07/2020 16:26:03	0.000617222222222222	240.6	50	240.6	50	216	202	5	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:26:13	03/07/2020 16:26:13	0.000530555555555556	240.5	50	240.5	50	216	191	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:26:24	03/07/2020 16:26:24	0.000565277777777778	240.3	50	240.3	50	240	185	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:26:34	03/07/2020 16:26:34	0.000536111111111111	240.3	50	240.3	50	216	193	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:26:45	03/07/2020 16:26:45	0.000586666666666667	240	50	240	50	216	192	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:26:55	03/07/2020 16:26:55	0.000511111111111111	240.3	50	240.3	50	240	184	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:27:06	03/07/2020 16:27:06	0.000580555555555556	240.2	50	240.2	50	216	190	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:27:16	03/07/2020 16:27:16	0.000533333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	240	192	4	428	53.2	0	100	47	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:27:27	03/07/2020 16:27:27	0.000592777777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	240	194	4	428	53.2	0	100	47	0	122	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:27:37	03/07/2020 16:27:37	0.000541666666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	216	195	4	428	53.3	0	100	48	0	122	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:27:48	03/07/2020 16:27:48	0.000589722222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	240	193	4	428	53.2	0	100	48	0	122	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:27:58	03/07/2020 16:27:58	0.000533333333333333	240	49.9	240	49.9	216	192	4	428	53.2	0	100	48	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:28:09	03/07/2020 16:28:09	0.000598888888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:28:19	03/07/2020 16:28:19	0.000527777777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	216	190	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:28:30	03/07/2020 16:28:30	0.000595833333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	215	195	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:28:40	03/07/2020 16:28:40	0.000547222222222222	239.5	49.8	239.5	49.8	215	197	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:28:51	03/07/2020 16:28:51	0.000562222222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:29:01	03/07/2020 16:29:01	0.000522222222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	215	188	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:29:12	03/07/2020 16:29:12	0.000598888888888889	239.2	49.8	239.2	49.8	215	196	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:29:22	03/07/2020 16:29:22	0.000516666666666667	240	49.8	240	49.8	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:29:33	03/07/2020 16:29:33	0.000574444444444444	239.9	49.8	239.9	49.8	215	188	4	428	53.2	0	100	49	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:29:43	03/07/2020 16:29:43	0.000516666666666667	240.2	49.9	240.2	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:29:54	03/07/2020 16:29:54	0.0005775	240.1	49.9	240.1	49.9	216	189	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:30:04	03/07/2020 16:30:04	0.000527777777777778	240	50	240	50	216	190	4	428	53.3	0	100	50	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:30:15	03/07/2020 16:30:15	0.000574444444444444	240.4	50.1	240.4	50.1	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:30:25	03/07/2020 16:30:25	0.000522222222222222	240.6	50.1	240.6	50.1	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:30:36	03/07/2020 16:30:36	0.000568333333333333	240.4	50.1	240.4	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:30:46	03/07/2020 16:30:46	0.000525	240.6	50	240.6	50	216	189	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:30:57	03/07/2020 16:30:57	0.000553055555555556	240.8	50	240.8	50	216	181	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:31:07	03/07/2020 16:31:07	0.000538888888888889	239.9	50	239.9	50	216	194	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:31:18	03/07/2020 16:31:18	0.000571388888888889	239.9	50	239.9	50	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:31:28	03/07/2020 16:31:28	0.000533333333333333	240.4	50.1	240.4	50.1	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:31:39	03/07/2020 16:31:39	0.000568333333333333	240.1	50.1	240.1	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:31:49	03/07/2020 16:31:49	0.000491666666666667	240	50	240	50	216	177	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:00	03/07/2020 16:32:00	0.000595833333333333	239.4	50	239.4	50	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:10	03/07/2020 16:32:10	0.000552777777777778	240.5	50	240.5	50	216	199	4	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:21	03/07/2020 16:32:21	0.000556111111111111	240.2	50.1	240.2	50.1	216	182	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:31	03/07/2020 16:32:31	0.000533333333333333	240.2	50.1	240.2	50.1	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:42	03/07/2020 16:32:42	0.000611111111111111	240	50	240	50	216	200	5	428	53.2	0	100	51	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:32:52	03/07/2020 16:32:52	0.000494444444444444	239.6	50	239.6	50	215	178	4	428	53.2	0	100	51	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:33:03	03/07/2020 16:33:03	0.000574444444444444	240.7	50	240.7	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:33:13	03/07/2020 16:33:13	0.000513888888888889	240.2	50	240.2	50	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:33:24	03/07/2020 16:33:24	0.0005775	240.2	50	240.2	50	216	189	4	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:33:34	03/07/2020 16:33:34	0.000522222222222222	240	50	240	50	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:33:45	03/07/2020 16:33:45	0.000589722222222222	240	49.9	240	49.9	216	193	4	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:33:55	03/07/2020 16:33:55	0.00101944444444444	239.5	49.9	239.5	49.9	502	367	10	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:34:06	03/07/2020 16:34:06	0.00113055555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	502	370	10	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:34:16	03/07/2020 16:34:16	0.001075	239.4	49.8	239.4	49.8	502	387	10	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.29	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:34:27	03/07/2020 16:34:27	0.00116111111111111	239.4	49.8	239.4	49.8	502	380	10	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:34:37	03/07/2020 16:34:37	0.00103611111111111	238.8	49.8	238.8	49.8	501	373	10	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:34:48	03/07/2020 16:34:48	0.00113666666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	501	372	10	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:34:58	03/07/2020 16:34:58	0.00105277777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	502	379	10	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:35:09	03/07/2020 16:35:09	0.00114583333333333	238.9	49.8	238.9	49.8	501	375	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:35:19	03/07/2020 16:35:19	0.00103055555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	502	371	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:35:30	03/07/2020 16:35:30	0.00110611111111111	238.9	49.8	238.9	49.8	502	362	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:35:40	03/07/2020 16:35:40	0.00100555555555556	239.3	49.8	239.3	49.8	502	362	10	428	53.2	0	100	47	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:35:51	03/07/2020 16:35:51	0.0011	239.6	49.9	239.6	49.9	503	360	10	428	53.2	0	100	47	0	120.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:36:01	03/07/2020 16:36:01	0.00103888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	503	374	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:36:12	03/07/2020 16:36:12	0.00113666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	502	372	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:36:22	03/07/2020 16:36:22	0.00101666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	502	366	10	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:36:33	03/07/2020 16:36:33	0.00112444444444444	239.1	49.9	239.1	49.9	502	368	10	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:36:43	03/07/2020 16:36:43	0.00103333333333333	239.3	49.9	239.3	49.9	502	372	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:36:54	03/07/2020 16:36:54	0.0011275	239.6	49.9	239.6	49.9	503	369	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:37:04	03/07/2020 16:37:04	0.00103055555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	503	371	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:37:15	03/07/2020 16:37:15	0.00114277777777778	239.2	49.9	239.2	49.9	502	374	10	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:37:25	03/07/2020 16:37:25	0.00101666666666667	239	49.9	239	49.9	477	366	9	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:37:36	03/07/2020 16:37:36	0.00113972222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	479	373	9	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:37:46	03/07/2020 16:37:46	0.00101944444444444	239.4	49.9	239.4	49.9	502	367	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:37:57	03/07/2020 16:37:57	0.00116416666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	478	381	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:38:07	03/07/2020 16:38:07	0.00103333333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	502	372	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:38:18	03/07/2020 16:38:18	0.0011275	239.1	49.9	239.1	49.9	502	369	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:38:28	03/07/2020 16:38:28	0.00102777777777778	239.7	50	239.7	50	479	370	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:38:39	03/07/2020 16:38:39	0.00114888888888889	239.3	50	239.3	50	479	376	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:38:49	03/07/2020 16:38:49	0.00103611111111111	240	50.1	240	50.1	480	373	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:00	03/07/2020 16:39:00	0.00112444444444444	240	50.1	240	50.1	480	368	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:10	03/07/2020 16:39:10	0.00101388888888889	240.1	50.1	240.1	50.1	480	365	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:21	03/07/2020 16:39:21	0.00113666666666667	240	50.1	240	50.1	480	372	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:31	03/07/2020 16:39:31	0.00101388888888889	240.6	50.1	240.6	50.1	481	365	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:42	03/07/2020 16:39:42	0.0011275	239.7	50.1	239.7	50.1	479	369	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:39:52	03/07/2020 16:39:52	0.00102777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	480	370	9	428	53.2	0	100	49	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:03	03/07/2020 16:40:03	0.00111527777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	480	365	9	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:13	03/07/2020 16:40:13	0.00101666666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	481	366	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:24	03/07/2020 16:40:24	0.00111527777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	480	365	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:34	03/07/2020 16:40:34	0.00101111111111111	240.2	50.1	240.2	50.1	480	364	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:45	03/07/2020 16:40:45	0.00113361111111111	239.7	50.1	239.7	50.1	479	371	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:40:55	03/07/2020 16:40:55	0.00101111111111111	240.1	50	240.1	50	480	364	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:06	03/07/2020 16:41:06	0.00111527777777778	239.5	50	239.5	50	479	365	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:16	03/07/2020 16:41:16	0.00101666666666667	240	50	240	50	480	366	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:27	03/07/2020 16:41:27	0.0011	239.4	49.9	239.4	49.9	478	360	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:37	03/07/2020 16:41:37	0.00103333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	479	372	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:48	03/07/2020 16:41:48	0.00110611111111111	239.7	49.9	239.7	49.9	479	362	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:41:58	03/07/2020 16:41:58	0.00102222222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	478	368	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:42:09	03/07/2020 16:42:09	0.00113666666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	479	372	9	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:42:19	03/07/2020 16:42:19	0.000986111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	479	355	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:42:30	03/07/2020 16:42:30	0.00112138888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	479	367	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:42:40	03/07/2020 16:42:40	0.00100555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	478	362	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:42:51	03/07/2020 16:42:51	0.00109388888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	478	358	9	428	53.2	0	100	51	0	120	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:43:01	03/07/2020 16:43:01	0.00100555555555556	239.1	49.9	239.1	49.9	478	362	9	428	53.2	0	100	51	0	120	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:43:12	03/07/2020 16:43:12	0.0011	239.3	49.9	239.3	49.9	478	360	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:43:22	03/07/2020 16:43:22	0.000994444444444444	239.4	49.9	239.4	49.9	478	358	9	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:43:33	03/07/2020 16:43:33	0.0011	239.3	49.9	239.3	49.9	478	360	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:43:43	03/07/2020 16:43:43	0.00101388888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	479	365	9	428	53.3	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:43:54	03/07/2020 16:43:54	0.00135666666666667	238.9	49.9	238.9	49.9	645	444	12	428	53.3	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:04	03/07/2020 16:44:04	0.00125	239	49.9	239	49.9	668	450	13	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:15	03/07/2020 16:44:15	0.00142083333333333	239.3	49.9	239.3	49.9	646	465	12	428	53.2	0	100	49	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:25	03/07/2020 16:44:25	0.00126944444444444	238.9	49.9	238.9	49.9	668	457	13	428	53.2	0	100	49	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:36	03/07/2020 16:44:36	0.00138111111111111	238.9	49.9	238.9	49.9	645	452	12	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:46	03/07/2020 16:44:46	0.00127777777777778	238.7	49.9	238.7	49.9	644	460	12	428	53.2	0	100	49	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:44:57	03/07/2020 16:44:57	0.001375	238.8	49.9	238.8	49.9	644	450	12	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:45:07	03/07/2020 16:45:07	0.00124166666666667	238.8	49.8	238.8	49.8	644	447	12	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:45:18	03/07/2020 16:45:18	0.00136277777777778	238.7	49.8	238.7	49.8	644	446	12	428	53.2	0	100	48	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:45:28	03/07/2020 16:45:28	0.00128055555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	643	461	12	428	53.2	0	100	48	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:45:39	03/07/2020 16:45:39	0.00133222222222222	238.5	49.8	238.5	49.8	643	436	12	428	53.2	0	100	48	0	119.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:45:49	03/07/2020 16:45:49	0.00124722222222222	238.5	49.8	238.5	49.8	643	449	12	428	53.2	0	100	48	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:46:00	03/07/2020 16:46:00	0.001375	238.7	49.8	238.7	49.8	644	450	12	428	53.2	0	100	48	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:46:10	03/07/2020 16:46:10	0.00120555555555556	238.9	49.8	238.9	49.8	645	434	12	428	53.2	0	100	48	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:46:21	03/07/2020 16:46:21	0.00133527777777778	238.7	49.8	238.7	49.8	642	437	12	428	53.2	0	100	48	0	119.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:46:31	03/07/2020 16:46:31	0.00123611111111111	239.5	49.8	239.5	49.8	646	445	12	428	53.3	0	100	47	0	119.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:46:42	03/07/2020 16:46:42	0.00136277777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	646	446	12	429	53.2	0	100	48	0	119.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:46:52	03/07/2020 16:46:52	0.00124722222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	645	449	12	429	53.3	0	100	48	0	119	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:47:03	03/07/2020 16:47:03	0.00135972222222222	239	49.9	239	49.9	645	445	12	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:47:13	03/07/2020 16:47:13	0.00123888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	645	446	12	428	53.3	0	100	49	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:47:24	03/07/2020 16:47:24	0.00136583333333333	238.3	49.9	238.3	49.9	643	447	12	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:47:34	03/07/2020 16:47:34	0.00125277777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	644	451	12	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:47:45	03/07/2020 16:47:45	0.0013475	238.7	49.9	238.7	49.9	645	441	12	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:47:55	03/07/2020 16:47:55	0.00123611111111111	239	49.9	239	49.9	645	445	12	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:48:06	03/07/2020 16:48:06	0.00137805555555556	239	49.9	239	49.9	645	451	12	428	53.3	0	100	49	0	119	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:48:16	03/07/2020 16:48:16	0.00123611111111111	239	49.9	239	49.9	645	445	12	429	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:48:27	03/07/2020 16:48:27	0.00136277777777778	238.6	49.9	238.6	49.9	644	446	12	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:48:37	03/07/2020 16:48:37	0.00124722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	646	449	12	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:48:48	03/07/2020 16:48:48	0.00135055555555556	239.1	49.9	239.1	49.9	645	442	12	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:48:58	03/07/2020 16:48:58	0.0012	239.4	49.9	239.4	49.9	646	432	12	428	53.3	0	100	49	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:49:09	03/07/2020 16:49:09	0.00135055555555556	239.3	49.9	239.3	49.9	646	442	12	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:49:19	03/07/2020 16:49:19	0.00124722222222222	239.7	50	239.7	50	647	449	12	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:49:30	03/07/2020 16:49:30	0.00135972222222222	239.7	50	239.7	50	647	445	12	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:49:40	03/07/2020 16:49:40	0.00120277777777778	239.6	50	239.6	50	646	433	12	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:49:51	03/07/2020 16:49:51	0.00136888888888889	239.5	50	239.5	50	646	448	12	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:01	03/07/2020 16:50:01	0.00123611111111111	239.7	50	239.7	50	647	445	12	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:12	03/07/2020 16:50:12	0.00136277777777778	239.1	50	239.1	50	645	446	12	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:22	03/07/2020 16:50:22	0.00123333333333333	239.2	50	239.2	50	645	444	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:33	03/07/2020 16:50:33	0.00139333333333333	239.3	50	239.3	50	646	456	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:43	03/07/2020 16:50:43	0.00123888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	645	446	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:50:54	03/07/2020 16:50:54	0.00147583333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	645	483	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:04	03/07/2020 16:51:04	0.00121111111111111	238.8	49.9	238.8	49.9	644	436	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:15	03/07/2020 16:51:15	0.00133833333333333	239.3	49.9	239.3	49.9	646	438	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:25	03/07/2020 16:51:25	0.00121944444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	645	439	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:36	03/07/2020 16:51:36	0.00135972222222222	239.4	49.9	239.4	49.9	645	445	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:46	03/07/2020 16:51:46	0.00121388888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	646	437	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:51:57	03/07/2020 16:51:57	0.00136277777777778	239.4	49.9	239.4	49.9	646	446	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:52:07	03/07/2020 16:52:07	0.00121944444444444	239.4	49.9	239.4	49.9	646	439	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:52:18	03/07/2020 16:52:18	0.00130777777777778	239.4	49.9	239.4	49.9	646	428	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:52:28	03/07/2020 16:52:28	0.00123611111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	645	445	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:52:39	03/07/2020 16:52:39	0.00135666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	646	444	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:52:49	03/07/2020 16:52:49	0.00121388888888889	239.2	49.9	239.2	49.9	646	437	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:00	03/07/2020 16:53:00	0.00130777777777778	239.3	49.9	239.3	49.9	645	428	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:10	03/07/2020 16:53:10	0.00121944444444444	239.3	49.8	239.3	49.8	645	439	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:21	03/07/2020 16:53:21	0.00133833333333333	239	49.8	239	49.8	644	438	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:31	03/07/2020 16:53:31	0.001225	239.1	49.9	239.1	49.9	645	441	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:42	03/07/2020 16:53:42	0.00135666666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	646	444	12	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:53:52	03/07/2020 16:53:52	0.00123888888888889	239	49.9	239	49.9	645	446	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:03	03/07/2020 16:54:03	0.001375	239.4	49.9	239.4	49.9	646	450	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:13	03/07/2020 16:54:13	0.00121944444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	646	439	12	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:24	03/07/2020 16:54:24	0.0013475	239.4	49.9	239.4	49.9	646	441	12	428	53.2	0	100	51	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:34	03/07/2020 16:54:34	0.00119722222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	644	431	12	428	53.2	0	100	51	0	118.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:45	03/07/2020 16:54:45	0.00132916666666667	238.8	49.8	238.8	49.8	644	435	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:54:55	03/07/2020 16:54:55	0.00121388888888889	238.7	49.8	238.7	49.8	645	437	12	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:06	03/07/2020 16:55:06	0.00133833333333333	238.5	49.8	238.5	49.8	643	438	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:16	03/07/2020 16:55:16	0.00119444444444444	238.6	49.8	238.6	49.8	644	430	12	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:27	03/07/2020 16:55:27	0.00132	238.6	49.8	238.6	49.8	643	432	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:37	03/07/2020 16:55:37	0.00121666666666667	238.8	49.8	238.8	49.8	644	438	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:48	03/07/2020 16:55:48	0.00135055555555556	238.6	49.8	238.6	49.8	644	442	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:55:58	03/07/2020 16:55:58	0.00120277777777778	238.7	49.8	238.7	49.8	644	433	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:56:09	03/07/2020 16:56:09	0.00132916666666667	238.7	49.8	238.7	49.8	644	435	12	428	53.2	0	100	49	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:56:19	03/07/2020 16:56:19	0.00119444444444444	238.5	49.8	238.5	49.8	643	430	12	428	53.2	0	100	49	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:56:30	03/07/2020 16:56:30	0.00133222222222222	238.9	49.8	238.9	49.8	645	436	12	428	53.2	0	100	49	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:56:40	03/07/2020 16:56:40	0.00119722222222222	238.6	49.8	238.6	49.8	644	431	12	428	53.2	0	100	49	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	16:56:51	03/07/2020 16:56:51	0.00132	238.8	49.9	238.8	49.9	644	432	12	428	53.2	0	100	49	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:57:01	03/07/2020 16:57:01	0.00119166666666667	239	49.9	239	49.9	644	429	12	428	53.2	0	100	49	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:57:12	03/07/2020 16:57:12	0.00134444444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	645	440	12	428	53.2	0	100	48	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:57:22	03/07/2020 16:57:22	0.00122222222222222	239.1	50	239.1	50	645	440	12	428	53.2	0	100	48	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:57:33	03/07/2020 16:57:33	0.00132305555555556	239.1	50	239.1	50	645	433	12	428	53.2	0	100	48	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:57:43	03/07/2020 16:57:43	0.00118888888888889	239.1	50	239.1	50	645	428	12	428	53.2	0	100	48	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:57:54	03/07/2020 16:57:54	0.00131388888888889	238.7	50	238.7	50	644	430	12	428	53.2	0	100	48	0	118	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:58:04	03/07/2020 16:58:04	0.00118611111111111	239.3	50	239.3	50	645	427	12	428	53.2	0	100	48	0	118.2	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:58:15	03/07/2020 16:58:15	0.00133222222222222	239.3	50	239.3	50	646	436	12	428	53.2	0	100	48	0	117.7	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:58:25	03/07/2020 16:58:25	0.00120277777777778	239.1	50	239.1	50	645	433	12	428	53.2	0	100	47	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:58:36	03/07/2020 16:58:36	0.00132305555555556	239	50	239	50	645	433	12	428	53.2	0	100	47	0	117.5	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:58:46	03/07/2020 16:58:46	0.00120555555555556	239.1	50	239.1	50	645	434	12	428	53.2	0	100	48	0	117.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:58:57	03/07/2020 16:58:57	0.00132305555555556	239.1	50	239.1	50	645	433	12	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:59:07	03/07/2020 16:59:07	0.00118888888888889	238.9	50	238.9	50	645	428	12	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:59:18	03/07/2020 16:59:18	0.00131083333333333	238.6	50	238.6	50	644	429	12	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:59:28	03/07/2020 16:59:28	0.00119444444444444	238.8	50	238.8	50	645	430	12	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	16:59:39	03/07/2020 16:59:39	0.00132916666666667	239.1	50	239.1	50	645	435	12	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	16:59:49	03/07/2020 16:59:49	0.00121111111111111	238.8	50	238.8	50	644	436	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:00:00	03/07/2020 17:00:00	0.00131388888888889	239.1	50	239.1	50	645	430	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:00:10	03/07/2020 17:00:10	0.00123055555555556	238.8	50	238.8	50	646	443	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:00:21	03/07/2020 17:00:21	0.00131694444444444	239.1	50	239.1	50	645	431	12	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:00:31	03/07/2020 17:00:31	0.00118055555555556	239.1	50	239.1	50	645	425	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:00:42	03/07/2020 17:00:42	0.00130777777777778	239.4	50.1	239.4	50.1	645	428	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:00:52	03/07/2020 17:00:52	0.00119444444444444	239	50.1	239	50.1	644	430	12	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:01:03	03/07/2020 17:01:03	0.00133222222222222	239.4	50	239.4	50	646	436	12	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:01:13	03/07/2020 17:01:13	0.00121111111111111	239	50	239	50	622	436	12	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:01:24	03/07/2020 17:01:24	0.00130166666666667	239.2	50	239.2	50	645	426	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:01:35	03/07/2020 17:01:35	0.00132305555555556	239.1	50	239.1	50	646	433	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:01:45	03/07/2020 17:01:45	0.00118333333333333	239.4	50	239.4	50	646	426	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:01:55	03/07/2020 17:01:55	0.00120833333333333	239.4	50	239.4	50	646	435	12	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:02:06	03/07/2020 17:02:06	0.00132611111111111	239.1	50	239.1	50	645	434	12	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:02:17	03/07/2020 17:02:17	0.00131694444444444	239.5	50	239.5	50	645	431	12	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:02:27	03/07/2020 17:02:27	0.00122222222222222	238.8	50.1	238.8	50.1	644	440	12	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:02:37	03/07/2020 17:02:37	0.000963888888888889	239.6	50.1	239.6	50.1	479	347	9	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:02:48	03/07/2020 17:02:48	0.00104805555555556	239.8	50.1	239.8	50.1	479	343	9	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:02:58	03/07/2020 17:02:58	0.000738888888888889	239.8	50.1	239.8	50.1	383	266	7	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:03:09	03/07/2020 17:03:09	0.000818888888888889	239.9	50.1	239.9	50.1	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:03:19	03/07/2020 17:03:19	0.000730555555555556	239.9	50.1	239.9	50.1	383	263	7	428	53.2	0	100	50	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:03:30	03/07/2020 17:03:30	0.000809722222222222	239.9	50.1	239.9	50.1	383	265	7	428	53.2	0	100	51	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:03:40	03/07/2020 17:03:40	0.000719444444444444	240	50.1	240	50.1	383	259	7	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:03:51	03/07/2020 17:03:51	0.000809722222222222	239.8	50.1	239.8	50.1	383	265	7	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:04:01	03/07/2020 17:04:01	0.000725	238.9	50.1	238.9	50.1	383	261	7	428	53.2	0	100	49	0	116.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:04:12	03/07/2020 17:04:12	0.000815833333333333	239.7	50.1	239.7	50.1	384	267	7	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:04:23	03/07/2020 17:04:23	0.000815833333333333	239.8	50.1	239.8	50.1	383	267	7	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:04:33	03/07/2020 17:04:33	0.000716666666666667	239.5	50.1	239.5	50.1	383	258	7	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:04:44	03/07/2020 17:04:44	0.000812777777777778	239.5	50.1	239.5	50.1	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:04:54	03/07/2020 17:04:54	0.000730555555555556	239.7	50.1	239.7	50.1	383	263	7	428	53.2	0	100	49	0	116.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:05:05	03/07/2020 17:05:05	0.000806666666666667	239.4	50.1	239.4	50.1	383	264	7	428	53.2	0	100	48	0	116.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:05:15	03/07/2020 17:05:15	0.000722222222222222	239.6	50.1	239.6	50.1	383	260	7	428	53.2	0	100	48	0	116.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:05:26	03/07/2020 17:05:26	0.000782222222222222	239.3	50.1	239.3	50.1	382	256	7	428	53.2	0	100	48	0	116	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:05:36	03/07/2020 17:05:36	0.000741666666666667	239.8	50.1	239.8	50.1	383	267	7	428	53.2	0	100	48	0	116	53.29	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:05:47	03/07/2020 17:05:47	0.0007975	239.4	50.1	239.4	50.1	383	261	7	428	53.2	0	100	48	0	116.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:05:57	03/07/2020 17:05:57	0.000747222222222222	240	50.1	240	50.1	384	269	7	428	53.2	0	100	48	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:06:08	03/07/2020 17:06:08	0.000806666666666667	239.8	50.1	239.8	50.1	384	264	7	428	53.2	0	100	48	0	115.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:06:18	03/07/2020 17:06:18	0.000716666666666667	239.8	50.1	239.8	50.1	383	258	7	428	53.2	0	100	47	0	116.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:06:29	03/07/2020 17:06:29	0.000794444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	383	260	7	428	53.2	0	100	47	0	116.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:06:39	03/07/2020 17:06:39	0.000736111111111111	239.5	50.1	239.5	50.1	383	265	7	428	53.2	0	100	48	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:06:50	03/07/2020 17:06:50	0.0007975	239.4	50.1	239.4	50.1	383	261	7	428	53.2	0	100	48	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:07:00	03/07/2020 17:07:00	0.000725	240.1	50.1	240.1	50.1	384	261	7	428	53.2	0	100	49	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:07:11	03/07/2020 17:07:11	0.000791388888888889	239.5	50.1	239.5	50.1	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:07:21	03/07/2020 17:07:21	0.000727777777777778	239.6	50.1	239.6	50.1	383	262	7	428	53.2	0	100	49	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:07:32	03/07/2020 17:07:32	0.0007975	239.9	50.1	239.9	50.1	383	261	7	428	53.2	0	100	49	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:07:42	03/07/2020 17:07:42	0.000719444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	116	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:07:53	03/07/2020 17:07:53	0.000794444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	383	260	7	428	53.2	0	100	49	0	116	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:08:03	03/07/2020 17:08:03	0.000716666666666667	240.1	50.1	240.1	50.1	384	258	7	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:08:14	03/07/2020 17:08:14	0.000800555555555555	239.3	50.1	239.3	50.1	382	262	7	428	53.2	0	100	49	0	116	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:08:24	03/07/2020 17:08:24	0.000722222222222222	239.5	50	239.5	50	383	260	7	428	53.2	0	100	49	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:08:35	03/07/2020 17:08:35	0.000791388888888889	239.4	50	239.4	50	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:08:45	03/07/2020 17:08:45	0.000722222222222222	238.9	50	238.9	50	383	260	7	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:08:56	03/07/2020 17:08:56	0.000794444444444444	239.5	50	239.5	50	383	260	7	428	53.2	0	100	49	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:06	03/07/2020 17:09:06	0.000719444444444444	239.2	50	239.2	50	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:17	03/07/2020 17:09:17	0.000785277777777778	239.5	50	239.5	50	383	257	7	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:27	03/07/2020 17:09:27	0.000733333333333333	239.2	49.9	239.2	49.9	382	264	7	428	53.2	0	100	49	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:38	03/07/2020 17:09:38	0.000834166666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	382	273	7	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:48	03/07/2020 17:09:48	0.000725	239.7	49.9	239.7	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:09:59	03/07/2020 17:09:59	0.000809722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	382	265	7	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:10:09	03/07/2020 17:10:09	0.000708333333333333	239.5	50	239.5	50	383	255	7	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:10:20	03/07/2020 17:10:20	0.000800555555555555	239.8	50	239.8	50	383	262	7	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:10:30	03/07/2020 17:10:30	0.000733333333333333	239.3	50	239.3	50	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:10:41	03/07/2020 17:10:41	0.000800555555555555	239.4	50	239.4	50	383	262	7	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:10:51	03/07/2020 17:10:51	0.000702777777777778	239	50	239	50	382	253	7	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:02	03/07/2020 17:11:02	0.000791388888888889	239.2	50	239.2	50	382	259	7	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:12	03/07/2020 17:11:12	0.000725	239	50	239	50	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:23	03/07/2020 17:11:23	0.000782222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	382	256	7	428	53.2	0	100	50	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:33	03/07/2020 17:11:33	0.000730555555555556	239	49.9	239	49.9	382	263	7	428	53.2	0	100	50	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:44	03/07/2020 17:11:44	0.000314722222222222	239.9	49.9	239.9	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:11:54	03/07/2020 17:11:54	0.000308333333333333	240	49.9	240	49.9	144	111	2	428	53.2	0	100	50	0	114	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:05	03/07/2020 17:12:05	0.000314722222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:15	03/07/2020 17:12:15	0.000283333333333333	239.5	49.9	239.5	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:26	03/07/2020 17:12:26	0.000299444444444444	239.7	49.9	239.7	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:36	03/07/2020 17:12:36	0.000272222222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:47	03/07/2020 17:12:47	0.000299444444444444	240.2	50	240.2	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:12:57	03/07/2020 17:12:57	0.000247222222222222	240.2	50	240.2	50	144	89	2	428	53.2	0	100	51	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:13:08	03/07/2020 17:13:08	0.000305555555555556	240.2	50	240.2	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:13:18	03/07/2020 17:13:18	0.000261111111111111	239.9	50	239.9	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:13:29	03/07/2020 17:13:29	0.000308611111111111	239.9	50	239.9	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:13:39	03/07/2020 17:13:39	0.000294444444444444	239.7	49.9	239.7	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:13:50	03/07/2020 17:13:50	0.000311666666666667	240.1	50	240.1	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:14:00	03/07/2020 17:14:00	0.000269444444444444	239.7	50	239.7	50	143	97	2	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:14:11	03/07/2020 17:14:11	0.000287222222222222	240	50	240	50	143	94	2	428	53.2	0	100	49	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:14:21	03/07/2020 17:14:21	0.000261111111111111	239.9	50	239.9	50	143	94	2	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:14:32	03/07/2020 17:14:32	0.000326944444444444	239.8	50	239.8	50	143	107	2	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:14:42	03/07/2020 17:14:42	0.000311111111111111	240.2	50	240.2	50	143	112	2	428	53.2	0	100	49	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:14:53	03/07/2020 17:14:53	0.000323888888888889	241.1	50.1	241.1	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	113.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:15:03	03/07/2020 17:15:03	0.000294444444444444	240.8	50.1	240.8	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	114.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:15:14	03/07/2020 17:15:14	0.000320833333333333	240.2	50.1	240.2	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	113.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:15:24	03/07/2020 17:15:24	0.000275	240.6	50	240.6	50	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	113	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:15:35	03/07/2020 17:15:35	0.000323888888888889	240.3	50.1	240.3	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:15:45	03/07/2020 17:15:45	0.000275	240.5	50.1	240.5	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	112.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:15:56	03/07/2020 17:15:56	0.000299444444444444	240.4	50.1	240.4	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	48	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:06	03/07/2020 17:16:06	0.000286111111111111	241.1	50.1	241.1	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	112.7	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:17	03/07/2020 17:16:17	0.00033	240.4	50.1	240.4	50.1	144	108	2	428	53.2	0	100	47	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:27	03/07/2020 17:16:27	0.000294444444444444	240.1	50.1	240.1	50.1	144	106	2	428	53.3	0	100	47	0	112.5	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:38	03/07/2020 17:16:38	0.000317777777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	144	104	2	428	53.3	0	100	48	0	112.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:48	03/07/2020 17:16:48	0.000288888888888889	240.4	50	240.4	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	112.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:16:59	03/07/2020 17:16:59	0.0003025	240.5	50	240.5	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:17:09	03/07/2020 17:17:09	0.000283333333333333	240.5	50.1	240.5	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:17:20	03/07/2020 17:17:20	0.000323888888888889	240.4	50.1	240.4	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	112	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:17:30	03/07/2020 17:17:30	0.000283333333333333	240.8	50.1	240.8	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	112	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:17:41	03/07/2020 17:17:41	0.000308611111111111	240.4	50.1	240.4	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	113	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:17:51	03/07/2020 17:17:51	0.000291666666666667	240.5	50.1	240.5	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	113.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:18:02	03/07/2020 17:18:02	0.000308611111111111	240.9	50.1	240.9	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	113	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:18:12	03/07/2020 17:18:12	0.000297222222222222	240.7	50.1	240.7	50.1	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:18:23	03/07/2020 17:18:23	0.0003025	240.9	50.1	240.9	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	113	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:18:33	03/07/2020 17:18:33	0.000275	241	50.1	241	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:18:44	03/07/2020 17:18:44	0.000308611111111111	240.9	50.1	240.9	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:18:54	03/07/2020 17:18:54	0.000277777777777778	240.9	50.1	240.9	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:19:05	03/07/2020 17:19:05	0.000320833333333333	240.7	50.1	240.7	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:19:15	03/07/2020 17:19:15	0.000286111111111111	240.8	50.1	240.8	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:19:26	03/07/2020 17:19:26	0.000308611111111111	240.6	50.1	240.6	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:19:36	03/07/2020 17:19:36	0.000275	240.5	50.1	240.5	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:19:47	03/07/2020 17:19:47	0.000305555555555556	240.6	50.1	240.6	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	110.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:19:57	03/07/2020 17:19:57	0.000311111111111111	240.5	50	240.5	50	144	112	2	428	53.2	0	100	50	0	110.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:20:08	03/07/2020 17:20:08	0.000317777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	110.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:20:18	03/07/2020 17:20:18	0.000272222222222222	240.5	50.1	240.5	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:20:29	03/07/2020 17:20:29	0.000293333333333333	240.7	50.1	240.7	50.1	144	96	2	428	53.2	0	100	51	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:20:39	03/07/2020 17:20:39	0.000269444444444444	240.5	50.1	240.5	50.1	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	111	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:20:50	03/07/2020 17:20:50	0.000311666666666667	240.5	50.1	240.5	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	110.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:21:00	03/07/2020 17:21:00	0.000277777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	111.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:21:11	03/07/2020 17:21:11	0.000293333333333333	240.5	50.1	240.5	50.1	144	96	2	428	53.2	0	100	49	0	110	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:21:21	03/07/2020 17:21:21	0.000294444444444444	240.6	50.1	240.6	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	110	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:21:32	03/07/2020 17:21:32	0.000299444444444444	239.6	50.1	239.6	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:21:42	03/07/2020 17:21:42	0.000291666666666667	240.1	50.1	240.1	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:21:53	03/07/2020 17:21:53	0.000293333333333333	239.7	50.1	239.7	50.1	143	96	2	428	53.2	0	100	48	0	111.2	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:22:03	03/07/2020 17:22:03	0.0003	240.1	50.1	240.1	50.1	144	108	2	428	53.2	0	100	48	0	110.7	53.29	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:22:14	03/07/2020 17:22:14	0.000305555555555556	239.7	50	239.7	50	143	100	2	428	53.3	0	100	48	0	111	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:22:24	03/07/2020 17:22:24	0.000291666666666667	240.1	50	240.1	50	143	105	2	428	53.2	0	100	48	0	109	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:22:35	03/07/2020 17:22:35	0.00033	240.2	50	240.2	50	144	108	2	428	53.2	0	100	48	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:22:45	03/07/2020 17:22:45	0.000263888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	48	0	107.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:22:56	03/07/2020 17:22:56	0.000311666666666667	240.1	50	240.1	50	144	102	2	428	53.2	0	100	47	0	108	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:23:06	03/07/2020 17:23:06	0.000277777777777778	240	50	240	50	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	108.4	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:23:17	03/07/2020 17:23:17	0.000296388888888889	239.9	50	239.9	50	143	97	2	428	53.2	0	100	48	0	110	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:23:27	03/07/2020 17:23:27	0.000275	240.1	50	240.1	50	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	109.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:23:38	03/07/2020 17:23:38	0.000311666666666667	239.9	50	239.9	50	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	110	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:23:48	03/07/2020 17:23:48	0.000280555555555556	239.9	50	239.9	50	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	109.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:23:59	03/07/2020 17:23:59	0.000299444444444444	239.6	50	239.6	50	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:24:09	03/07/2020 17:24:09	0.000283333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	109.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:24:20	03/07/2020 17:24:20	0.000314722222222222	238.9	50	238.9	50	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:24:30	03/07/2020 17:24:30	0.000286111111111111	238.9	49.9	238.9	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	109.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:24:41	03/07/2020 17:24:41	0.0003025	238.9	49.9	238.9	49.9	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	108.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:24:51	03/07/2020 17:24:51	0.000277777777777778	238.8	49.8	238.8	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	107	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:25:02	03/07/2020 17:25:02	0.000342222222222222	238.5	49.8	238.5	49.8	143	112	2	428	53.2	0	100	49	0	109	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:25:12	03/07/2020 17:25:12	0.000294444444444444	237	49.8	237	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	49	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:25:23	03/07/2020 17:25:23	0.000296388888888889	237.8	49.8	237.8	49.8	142	97	2	428	53.2	0	100	49	0	106.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:25:33	03/07/2020 17:25:33	0.000566666666666667	236.9	49.8	236.9	49.8	284	204	5	428	53.2	0	100	49	0	108.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:25:44	03/07/2020 17:25:44	0.000589722222222222	237	49.8	237	49.8	260	193	5	428	53.2	0	100	49	0	106.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:25:54	03/07/2020 17:25:54	0.000552777777777778	237.7	49.8	237.7	49.8	261	199	5	428	53.2	0	100	50	0	108.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:05	03/07/2020 17:26:05	0.000605	238	49.8	238	49.8	285	198	5	428	53.2	0	100	50	0	105.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:15	03/07/2020 17:26:15	0.000547222222222222	238.4	49.8	238.4	49.8	262	197	5	428	53.2	0	100	50	0	108	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:26	03/07/2020 17:26:26	0.000617222222222222	238.2	49.8	238.2	49.8	261	202	5	428	53.2	0	100	50	0	105.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:36	03/07/2020 17:26:36	0.000544444444444444	238.8	49.9	238.8	49.9	262	196	5	428	53.2	0	100	50	0	107.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:47	03/07/2020 17:26:47	0.000586666666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	262	192	5	428	53.3	0	100	50	0	107.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:26:57	03/07/2020 17:26:57	0.000544444444444444	238.6	49.9	238.6	49.9	262	196	5	428	53.2	0	100	50	0	104.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:27:08	03/07/2020 17:27:08	0.000605	238.6	49.9	238.6	49.9	262	198	5	428	53.2	0	100	50	0	107.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:27:18	03/07/2020 17:27:18	0.000530555555555556	239	49.9	239	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	106.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:27:29	03/07/2020 17:27:29	0.000589722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	107.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:27:39	03/07/2020 17:27:39	0.000530555555555556	238.8	49.9	238.8	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	103.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:27:50	03/07/2020 17:27:50	0.000589722222222222	238.6	49.9	238.6	49.9	262	193	5	428	53.3	0	100	50	0	103.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:00	03/07/2020 17:28:00	0.000541666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	262	195	5	428	53.2	0	100	50	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:11	03/07/2020 17:28:11	0.000589722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	262	193	5	428	53.3	0	100	50	0	106.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:21	03/07/2020 17:28:21	0.000541666666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	262	195	5	428	53.2	0	100	50	0	105.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:32	03/07/2020 17:28:32	0.000571388888888889	238.4	49.9	238.4	49.9	262	187	5	428	53.3	0	100	50	0	102.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:42	03/07/2020 17:28:42	0.000527777777777778	238.3	49.9	238.3	49.9	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	106	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:28:53	03/07/2020 17:28:53	0.000595833333333333	238.2	49.8	238.2	49.8	262	195	5	428	53.2	0	100	50	0	105	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:03	03/07/2020 17:29:03	0.000536111111111111	238.6	49.8	238.6	49.8	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	102.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:14	03/07/2020 17:29:14	0.000592777777777778	238.3	49.8	238.3	49.8	262	194	5	428	53.3	0	100	51	0	101.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:24	03/07/2020 17:29:24	0.000536111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	261	193	5	428	53.2	0	100	51	0	105.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:35	03/07/2020 17:29:35	0.000598888888888889	238.5	49.8	238.5	49.8	262	196	5	428	53.2	0	100	50	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:45	03/07/2020 17:29:45	0.000525	238.4	49.8	238.4	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	103	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:29:56	03/07/2020 17:29:56	0.000571388888888889	237.4	49.8	237.4	49.8	261	187	5	428	53.2	0	100	50	0	105.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:30:06	03/07/2020 17:30:06	0.000544444444444444	237.8	49.8	237.8	49.8	261	196	5	428	53.2	0	100	50	0	99.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:30:17	03/07/2020 17:30:17	0.000580555555555556	237.4	49.8	237.4	49.8	261	190	5	428	53.2	0	100	49	0	98.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:30:27	03/07/2020 17:30:27	0.000530555555555556	237.7	49.8	237.7	49.8	261	191	5	428	53.2	0	100	49	0	96.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:30:38	03/07/2020 17:30:38	0.0005775	238.1	49.8	238.1	49.8	261	189	5	428	53.2	0	100	49	0	96.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:30:48	03/07/2020 17:30:48	0.000505555555555556	237.3	49.8	237.3	49.8	261	182	5	428	53.2	0	100	49	0	95.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:30:59	03/07/2020 17:30:59	0.000592777777777778	237.5	49.8	237.5	49.8	261	194	5	428	53.2	0	100	49	0	97.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:31:09	03/07/2020 17:31:09	0.000536111111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	261	193	5	428	53.2	0	100	49	0	95.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:31:20	03/07/2020 17:31:20	0.0005775	237	49.8	237	49.8	260	189	5	428	53.2	0	100	49	0	94.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:31:30	03/07/2020 17:31:30	0.000536111111111111	237.3	49.8	237.3	49.8	284	193	5	428	53.2	0	100	48	0	96.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:31:41	03/07/2020 17:31:41	0.000546944444444444	237.9	49.8	237.9	49.8	261	179	5	428	53.3	0	100	48	0	93.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:31:51	03/07/2020 17:31:51	0.000538888888888889	237.6	49.9	237.6	49.9	261	194	5	428	53.3	0	100	48	0	95.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:32:02	03/07/2020 17:32:02	0.000598888888888889	238.2	49.9	238.2	49.9	262	196	5	428	53.3	0	100	48	0	95.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:32:12	03/07/2020 17:32:12	0.00055	238.1	50	238.1	50	262	198	5	428	53.2	0	100	48	0	96.4	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:32:23	03/07/2020 17:32:23	0.000565277777777778	237.8	50	237.8	50	261	185	5	428	53.2	0	100	48	0	96.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:32:33	03/07/2020 17:32:33	0.000538888888888889	238.2	50	238.2	50	262	194	5	428	53.2	0	100	48	0	96.7	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:32:44	03/07/2020 17:32:44	0.000583611111111111	237.8	50	237.8	50	261	191	5	428	53.3	0	100	47	0	97.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:32:54	03/07/2020 17:32:54	0.000516666666666667	237.7	50	237.7	50	261	186	5	428	53.2	0	100	47	0	96.9	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:33:05	03/07/2020 17:33:05	0.000571388888888889	237.9	50	237.9	50	261	187	5	429	53.2	0	100	48	0	101.4	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:33:15	03/07/2020 17:33:15	0.000519444444444444	238.1	50	238.1	50	261	187	5	428	53.2	0	100	48	0	95.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:33:26	03/07/2020 17:33:26	0.000583611111111111	237.7	50	237.7	50	261	191	5	429	53.2	0	100	49	0	96.4	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:33:36	03/07/2020 17:33:36	0.000525	237.6	50	237.6	50	261	189	5	428	53.3	0	100	49	0	95.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:33:47	03/07/2020 17:33:47	0.000568333333333333	237.7	50	237.7	50	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	95.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:33:57	03/07/2020 17:33:57	0.000513888888888889	237.8	50	237.8	50	261	185	5	428	53.2	0	100	49	0	100.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:34:08	03/07/2020 17:34:08	0.000562222222222222	237.6	50	237.6	50	261	184	5	428	53.2	0	100	49	0	95.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:34:18	03/07/2020 17:34:18	0.000541666666666667	237.5	50	237.5	50	261	195	5	428	53.3	0	100	49	0	100.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:34:29	03/07/2020 17:34:29	0.0005775	237.2	49.9	237.2	49.9	260	189	5	428	53.3	0	100	49	0	99.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:34:39	03/07/2020 17:34:39	0.000522222222222222	237.2	50	237.2	50	260	188	5	428	53.3	0	100	49	0	99.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:34:50	03/07/2020 17:34:50	0.000568333333333333	237.3	50	237.3	50	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	99.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:00	03/07/2020 17:35:00	0.000508333333333333	237.6	49.9	237.6	49.9	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	99.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:11	03/07/2020 17:35:11	0.000574444444444444	237.8	49.9	237.8	49.9	261	188	5	429	53.2	0	100	49	0	93.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:21	03/07/2020 17:35:21	0.000508333333333333	238.1	49.9	238.1	49.9	261	183	5	428	53.3	0	100	49	0	98.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:32	03/07/2020 17:35:32	0.000559166666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	261	183	5	428	53.2	0	100	50	0	98.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:42	03/07/2020 17:35:42	0.000505555555555556	238	49.9	238	49.9	261	182	5	428	53.2	0	100	50	0	91.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:35:53	03/07/2020 17:35:53	0.000537777777777778	237.7	49.9	237.7	49.9	261	176	5	428	53.3	0	100	50	0	91.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:36:03	03/07/2020 17:36:03	0.000494444444444444	237.8	49.9	237.8	49.9	262	178	5	428	53.2	0	100	50	0	97.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:36:14	03/07/2020 17:36:14	0.000580555555555556	238.5	50	238.5	50	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	96.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:36:24	03/07/2020 17:36:24	0.000527777777777778	237.7	50	237.7	50	261	190	5	428	53.2	0	100	50	0	96.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:36:35	03/07/2020 17:36:35	0.000543888888888889	238.3	50	238.3	50	262	178	5	428	53.2	0	100	50	0	95.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:36:45	03/07/2020 17:36:45	0.000480555555555556	238.4	50	238.4	50	262	173	5	428	53.2	0	100	50	0	94.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:36:56	03/07/2020 17:36:56	0.000571388888888889	238.2	50	238.2	50	262	187	5	428	53.2	0	100	50	0	88.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:06	03/07/2020 17:37:06	0.000527777777777778	237.5	50	237.5	50	261	190	5	428	53.2	0	100	50	0	95.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:17	03/07/2020 17:37:17	0.000534722222222222	238	50	238	50	261	175	5	428	53.3	0	100	50	0	92.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:27	03/07/2020 17:37:27	0.000508333333333333	237.9	50	237.9	50	262	183	5	428	53.2	0	100	50	0	94.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:38	03/07/2020 17:37:38	0.000574444444444444	238	50	238	50	261	188	5	428	53.3	0	100	50	0	87.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:48	03/07/2020 17:37:48	0.000527777777777778	237.9	50	237.9	50	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	93.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:37:59	03/07/2020 17:37:59	0.000568333333333333	238.2	50	238.2	50	262	186	5	428	53.2	0	100	50	0	86.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:38:09	03/07/2020 17:38:09	0.000505555555555556	238.7	50	238.7	50	262	182	5	428	53.2	0	100	50	0	92.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:38:20	03/07/2020 17:38:20	0.000583611111111111	237.5	50	237.5	50	261	191	5	428	53.2	0	100	50	0	84.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:38:30	03/07/2020 17:38:30	0.000502777777777778	237.9	50	237.9	50	261	181	5	428	53.2	0	100	50	0	83.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:38:41	03/07/2020 17:38:41	0.000562222222222222	237.4	50	237.4	50	261	184	5	428	53.2	0	100	50	0	91.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:38:51	03/07/2020 17:38:51	0.000511111111111111	236.7	49.9	236.7	49.9	260	184	5	428	53.2	0	100	50	0	91.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:02	03/07/2020 17:39:02	0.000553055555555556	237.1	49.9	237.1	49.9	260	181	5	428	53.2	0	100	50	0	90.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:12	03/07/2020 17:39:12	0.000525	236.5	49.9	236.5	49.9	260	189	5	428	53.2	0	100	51	0	83.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:23	03/07/2020 17:39:23	0.000562222222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	260	184	5	428	53.2	0	100	50	0	85	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:33	03/07/2020 17:39:33	0.000511111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	260	184	5	428	53.2	0	100	50	0	87.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:44	03/07/2020 17:39:44	0.00055	238.2	49.8	238.2	49.8	262	180	5	428	53.2	0	100	50	0	82.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:39:54	03/07/2020 17:39:54	0.000522222222222222	237.3	49.8	237.3	49.8	261	188	5	428	53.2	0	100	50	0	70.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:40:05	03/07/2020 17:40:05	0.000565277777777778	238	49.8	238	49.8	261	185	5	428	53.2	0	100	49	0	60	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:40:15	03/07/2020 17:40:15	0.000519444444444444	237.9	49.8	237.9	49.8	261	187	5	428	53.2	0	100	49	0	59.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:40:26	03/07/2020 17:40:26	0.0005775	238.2	49.8	238.2	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	49	0	59.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:40:36	03/07/2020 17:40:36	0.000527777777777778	237.9	49.8	237.9	49.8	261	190	5	428	53.2	0	100	49	0	58.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:40:47	03/07/2020 17:40:47	0.000553055555555556	238	49.8	238	49.8	261	181	5	428	53.2	0	100	49	0	58.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:40:57	03/07/2020 17:40:57	0.000505555555555556	237.8	49.8	237.8	49.8	261	182	5	428	53.2	0	100	49	0	58.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:41:08	03/07/2020 17:41:08	0.000574444444444444	237.8	49.8	237.8	49.8	261	188	5	428	53.2	0	100	49	0	58.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:41:18	03/07/2020 17:41:18	0.000519444444444444	237.7	49.8	237.7	49.8	285	187	5	428	53.2	0	100	48	0	58.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:41:29	03/07/2020 17:41:29	0.000580555555555556	237.8	49.8	237.8	49.8	285	190	5	428	53.2	0	100	48	0	57.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:41:39	03/07/2020 17:41:39	0.000525	237.7	49.8	237.7	49.8	261	189	5	428	53.2	0	100	48	0	58.7	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:41:50	03/07/2020 17:41:50	0.000611111111111111	237.4	49.8	237.4	49.8	261	200	5	428	53.2	0	100	48	0	59.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:00	03/07/2020 17:42:00	0.000505555555555556	237.7	49.8	237.7	49.8	261	182	5	428	53.2	0	100	48	0	58.6	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:11	03/07/2020 17:42:11	0.000314722222222222	238.1	49.8	238.1	49.8	166	103	3	428	53.2	0	100	48	0	58.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:21	03/07/2020 17:42:21	0.000305555555555556	238.4	49.8	238.4	49.8	166	110	3	428	53.2	0	100	48	0	58.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:32	03/07/2020 17:42:32	0.000323888888888889	237.9	49.8	237.9	49.8	166	106	3	428	53.2	0	100	47	0	58.2	53.29	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:42	03/07/2020 17:42:42	0.000288888888888889	237.9	49.8	237.9	49.8	142	104	2	428	53.2	0	100	47	0	57.9	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:42:53	03/07/2020 17:42:53	0.000320833333333333	238.1	49.8	238.1	49.8	142	105	2	428	53.2	0	100	48	0	57.9	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:43:03	03/07/2020 17:43:03	0.000291666666666667	237.7	49.8	237.7	49.8	142	105	2	428	53.2	0	100	48	0	57.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:43:14	03/07/2020 17:43:14	0.000336111111111111	237.5	49.9	237.5	49.9	142	110	2	428	53.2	0	100	48	0	57.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:43:24	03/07/2020 17:43:24	0.000291666666666667	238.5	49.9	238.5	49.9	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	57.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:43:35	03/07/2020 17:43:35	0.000326944444444444	238.4	50	238.4	50	143	107	2	428	53.2	0	100	49	0	57.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:43:45	03/07/2020 17:43:45	0.000280555555555556	238.3	50	238.3	50	142	101	2	428	53.2	0	100	49	0	56.7	53.29	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:43:56	03/07/2020 17:43:56	0.000296388888888889	238.3	50	238.3	50	142	97	2	428	53.2	0	100	49	0	62.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:44:06	03/07/2020 17:44:06	0.000288888888888889	238.2	50	238.2	50	142	104	2	428	53.2	0	100	49	0	61.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:44:17	03/07/2020 17:44:17	0.000311666666666667	238.2	50	238.2	50	142	102	2	428	53.2	0	100	49	0	66.7	53.29	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:44:27	03/07/2020 17:44:27	0.000277777777777778	238.1	49.9	238.1	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	49	0	67.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:44:38	03/07/2020 17:44:38	0.000314722222222222	238.3	49.9	238.3	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	59.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:44:48	03/07/2020 17:44:48	0.000297222222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	142	107	2	428	53.2	0	100	50	0	63.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:44:59	03/07/2020 17:44:59	0.000314722222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:45:09	03/07/2020 17:45:09	0.000291666666666667	237.1	49.9	237.1	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	50	0	62.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:45:20	03/07/2020 17:45:20	0.000293333333333333	237.4	49.9	237.4	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	62.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:45:30	03/07/2020 17:45:30	0.000286111111111111	238	49.9	238	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	58.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:45:41	03/07/2020 17:45:41	0.000293333333333333	237.5	49.8	237.5	49.8	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	59.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:45:51	03/07/2020 17:45:51	0.000277777777777778	237.7	49.8	237.7	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	59.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:46:02	03/07/2020 17:46:02	0.000314722222222222	236.6	49.8	236.6	49.8	141	103	2	428	53.2	0	100	50	0	58.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:46:12	03/07/2020 17:46:12	0.000277777777777778	237.3	49.8	237.3	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	56.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:46:23	03/07/2020 17:46:23	0.000311666666666667	237.5	49.8	237.5	49.8	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:46:33	03/07/2020 17:46:33	0.000275	237.1	49.9	237.1	49.9	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	57.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:46:44	03/07/2020 17:46:44	0.000333055555555556	237.4	49.9	237.4	49.9	142	109	2	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
03/07/20	17:46:54	03/07/2020 17:46:54	0.000269444444444444	237.1	49.9	237.1	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	57.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:05	03/07/2020 17:47:05	0.000308611111111111	237.4	49.9	237.4	49.9	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:15	03/07/2020 17:47:15	0.000288888888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	57.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:26	03/07/2020 17:47:26	0.000305555555555556	237.8	50	237.8	50	142	100	2	428	53.2	0	100	51	0	57.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:36	03/07/2020 17:47:36	0.000775	237	50	237	50	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	56.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:47	03/07/2020 17:47:47	0.000883055555555556	237.2	50.1	237.2	50.1	379	289	7	428	53.2	0	100	50	0	56.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
03/07/20	17:47:57	03/07/2020 17:47:57	0.000794444444444444	237	50.1	237	50.1	379	286	7	428	53.2	0	100	49	0	56.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
03/07/20	17:48:08	03/07/2020 17:48:08	0.000886111111111111	237	50.1	237	50.1	379	290	7	428	53.2	0	100	49	0	55.6	53.23	0	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:48:18	03/07/2020 17:48:18	0.000822222222222222	236.9	50.1	236.9	50.1	379	296	7	428	53.3	0	100	49	0	54.7	53.23	0	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:48:29	03/07/2020 17:48:29	0.000895277777777778	236.6	50.1	236.6	50.1	378	293	7	428	53.2	0	100	49	0	53.7	53.29	1	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:48:39	03/07/2020 17:48:39	0.000797222222222222	236.9	50.1	236.9	50.1	379	287	7	428	53.2	0	100	49	0	52.6	53.29	1	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:48:50	03/07/2020 17:48:50	0.000889166666666667	236.9	50.1	236.9	50.1	378	291	7	428	53.2	0	100	48	0	51.2	53.23	0	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:00	03/07/2020 17:49:00	0.000775	236.8	50.1	236.8	50.1	378	279	7	428	53.2	0	100	48	0	50.4	53.23	1	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:11	03/07/2020 17:49:11	0.000864722222222222	236.9	50.1	236.9	50.1	378	283	7	428	53.2	0	100	48	0	50.4	53.23	0	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:21	03/07/2020 17:49:21	0.000802777777777778	236.7	50.1	236.7	50.1	378	289	7	428	53.3	0	100	48	0	50.4	53.23	0	1110101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:32	03/07/2020 17:49:32	0.000889166666666667	236.5	50	236.5	50	378	291	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:42	03/07/2020 17:49:42	0.000794444444444444	236.7	50	236.7	50	378	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:49:53	03/07/2020 17:49:53	0.000867777777777778	236.5	50	236.5	50	378	284	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:03	03/07/2020 17:50:03	0.000794444444444444	236.2	50	236.2	50	378	286	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:14	03/07/2020 17:50:14	0.000855555555555556	236.7	50	236.7	50	378	280	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:25	03/07/2020 17:50:25	0.000846388888888889	235.8	50.1	235.8	50.1	377	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:35	03/07/2020 17:50:35	0.000780555555555556	236.3	50.1	236.3	50.1	378	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:46	03/07/2020 17:50:46	0.000870833333333333	236.3	50	236.3	50	378	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:50:56	03/07/2020 17:50:56	0.000788888888888889	236.2	50	236.2	50	377	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:06	03/07/2020 17:51:06	0.000775	236.1	50	236.1	50	377	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:17	03/07/2020 17:51:17	0.000864722222222222	236	49.9	236	49.9	377	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:28	03/07/2020 17:51:28	0.000861666666666667	235.8	49.9	235.8	49.9	377	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:38	03/07/2020 17:51:38	0.000763888888888889	235.3	49.9	235.3	49.9	376	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:48	03/07/2020 17:51:48	0.000791666666666667	234.9	49.9	234.9	49.9	375	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:51:59	03/07/2020 17:51:59	0.000861666666666667	235.3	49.9	235.3	49.9	376	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:52:09	03/07/2020 17:52:09	0.000791666666666667	235.5	49.9	235.5	49.9	376	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:52:20	03/07/2020 17:52:20	0.0008525	235.5	49.9	235.5	49.9	376	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:52:31	03/07/2020 17:52:31	0.000855555555555556	235.7	49.9	235.7	49.9	376	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:52:41	03/07/2020 17:52:41	0.000761111111111111	235.5	49.9	235.5	49.9	376	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:52:51	03/07/2020 17:52:51	0.000808333333333333	236.4	49.9	236.4	49.9	378	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:02	03/07/2020 17:53:02	0.00088	235.7	49.9	235.7	49.9	377	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:12	03/07/2020 17:53:12	0.000788888888888889	235.7	49.9	235.7	49.9	377	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:23	03/07/2020 17:53:23	0.000870833333333333	235.7	49.9	235.7	49.9	377	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:33	03/07/2020 17:53:33	0.000761111111111111	235.5	49.9	235.5	49.9	376	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:44	03/07/2020 17:53:44	0.000867777777777778	235	49.8	235	49.8	376	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:53:54	03/07/2020 17:53:54	0.000777777777777778	235.8	49.8	235.8	49.8	377	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:05	03/07/2020 17:54:05	0.000861666666666667	235.5	49.8	235.5	49.8	376	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:15	03/07/2020 17:54:15	0.000769444444444444	235.6	49.8	235.6	49.8	377	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:26	03/07/2020 17:54:26	0.000834166666666667	235.7	49.8	235.7	49.8	377	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:36	03/07/2020 17:54:36	0.000772222222222222	235.3	49.8	235.3	49.8	377	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:47	03/07/2020 17:54:47	0.000821944444444445	235.5	49.8	235.5	49.8	376	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:54:57	03/07/2020 17:54:57	0.000783333333333333	236.1	49.8	236.1	49.8	377	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:55:08	03/07/2020 17:55:08	0.000818888888888889	236.1	49.8	236.1	49.8	377	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:55:18	03/07/2020 17:55:18	0.000763888888888889	235.8	49.8	235.8	49.8	377	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:55:29	03/07/2020 17:55:29	0.0008525	236.1	49.8	236.1	49.8	377	279	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:55:39	03/07/2020 17:55:39	0.000788888888888889	235.7	49.8	235.7	49.8	377	284	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:55:50	03/07/2020 17:55:50	0.000870833333333333	235.5	49.8	235.5	49.8	377	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:00	03/07/2020 17:56:00	0.000761111111111111	235.1	49.8	235.1	49.8	376	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:11	03/07/2020 17:56:11	0.00088	235.8	49.8	235.8	49.8	377	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:21	03/07/2020 17:56:21	0.000763888888888889	235.6	49.9	235.6	49.9	376	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:32	03/07/2020 17:56:32	0.000843333333333333	235.3	49.9	235.3	49.9	376	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:42	03/07/2020 17:56:42	0.00075	235.4	49.9	235.4	49.9	376	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:56:53	03/07/2020 17:56:53	0.000828055555555556	235.5	50	235.5	50	376	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:04	03/07/2020 17:57:04	0.000858611111111111	235.8	50	235.8	50	377	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:14	03/07/2020 17:57:14	0.000772222222222222	236	50	236	50	377	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:25	03/07/2020 17:57:25	0.000821944444444445	235.8	50	235.8	50	377	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:35	03/07/2020 17:57:35	0.000761111111111111	236.3	50	236.3	50	378	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:46	03/07/2020 17:57:46	0.0008525	236.4	50	236.4	50	378	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:57:56	03/07/2020 17:57:56	0.00075	236.6	50	236.6	50	378	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:07	03/07/2020 17:58:07	0.000846388888888889	237.2	50	237.2	50	378	277	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:17	03/07/2020 17:58:17	0.000775	236.9	50	236.9	50	379	279	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:28	03/07/2020 17:58:28	0.000843333333333333	236.9	50.1	236.9	50.1	379	276	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:38	03/07/2020 17:58:38	0.000761111111111111	237.5	50.1	237.5	50.1	380	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:49	03/07/2020 17:58:49	0.000831111111111111	237.8	50.1	237.8	50.1	380	272	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:58:59	03/07/2020 17:58:59	0.000766666666666667	237.2	50.1	237.2	50.1	379	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:59:10	03/07/2020 17:59:10	0.000843333333333333	237.5	50.1	237.5	50.1	380	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:59:20	03/07/2020 17:59:20	0.000758333333333333	237.7	50.1	237.7	50.1	380	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:59:31	03/07/2020 17:59:31	0.000831111111111111	237.4	50.1	237.4	50.1	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:59:41	03/07/2020 17:59:41	0.000758333333333333	237.5	50.1	237.5	50.1	380	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	17:59:52	03/07/2020 17:59:52	0.000821944444444445	237.3	50.1	237.3	50.1	379	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:02	03/07/2020 18:00:02	0.000755555555555556	237.4	50.1	237.4	50.1	379	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:13	03/07/2020 18:00:13	0.000828055555555556	237.3	50	237.3	50	380	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:23	03/07/2020 18:00:23	0.000741666666666667	237.7	50	237.7	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:34	03/07/2020 18:00:34	0.000815833333333333	237.6	50	237.6	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:44	03/07/2020 18:00:44	0.00075	238	50	238	50	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:00:55	03/07/2020 18:00:55	0.000831111111111111	237.6	50	237.6	50	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:05	03/07/2020 18:01:05	0.00075	237.8	50	237.8	50	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:16	03/07/2020 18:01:16	0.000849444444444444	237.8	50	237.8	50	380	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:26	03/07/2020 18:01:26	0.000758333333333333	237.6	50	237.6	50	380	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:37	03/07/2020 18:01:37	0.000825	237.6	49.9	237.6	49.9	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:47	03/07/2020 18:01:47	0.000736111111111111	236.7	49.9	236.7	49.9	378	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:01:58	03/07/2020 18:01:58	0.000846388888888889	237.8	49.9	237.8	49.9	380	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:02:08	03/07/2020 18:02:08	0.000772222222222222	236.9	50	236.9	50	380	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:02:19	03/07/2020 18:02:19	0.0007975	238.1	50	238.1	50	380	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:02:29	03/07/2020 18:02:29	0.000761111111111111	237.7	50	237.7	50	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:02:40	03/07/2020 18:02:40	0.000840277777777778	238	50	238	50	380	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:02:50	03/07/2020 18:02:50	0.000744444444444444	237.9	50	237.9	50	380	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:01	03/07/2020 18:03:01	0.000837222222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:11	03/07/2020 18:03:11	0.000752777777777778	238.1	50	238.1	50	380	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:22	03/07/2020 18:03:22	0.000831111111111111	237.8	50	237.8	50	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:32	03/07/2020 18:03:32	0.000780555555555556	237.8	50	237.8	50	380	281	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:43	03/07/2020 18:03:43	0.000831111111111111	237.7	49.9	237.7	49.9	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:03:53	03/07/2020 18:03:53	0.000744444444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:04	03/07/2020 18:04:04	0.000809722222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	380	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:14	03/07/2020 18:04:14	0.000747222222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	380	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:25	03/07/2020 18:04:25	0.000806666666666667	237.5	49.9	237.5	49.9	380	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:35	03/07/2020 18:04:35	0.000755555555555556	237.6	49.9	237.6	49.9	380	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:46	03/07/2020 18:04:46	0.000815833333333333	237.4	49.9	237.4	49.9	379	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:04:56	03/07/2020 18:04:56	0.000755555555555556	237.3	49.8	237.3	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:07	03/07/2020 18:05:07	0.000815833333333333	237.2	49.8	237.2	49.8	379	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:17	03/07/2020 18:05:17	0.000747222222222222	237	49.8	237	49.8	379	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:28	03/07/2020 18:05:28	0.000800555555555555	237.2	49.8	237.2	49.8	379	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:38	03/07/2020 18:05:38	0.000747222222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	379	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:49	03/07/2020 18:05:49	0.000825	237.5	49.8	237.5	49.8	380	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:05:59	03/07/2020 18:05:59	0.000747222222222222	237.4	49.8	237.4	49.8	379	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:06:10	03/07/2020 18:06:10	0.0007975	237.6	49.8	237.6	49.8	380	261	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:06:20	03/07/2020 18:06:20	0.000733333333333333	237.5	49.8	237.5	49.8	380	264	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:06:31	03/07/2020 18:06:31	0.00108777777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	545	356	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:06:41	03/07/2020 18:06:41	0.000983333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	546	354	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:06:52	03/07/2020 18:06:52	0.00110611111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	544	362	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:02	03/07/2020 18:07:02	0.001	237.1	49.8	237.1	49.8	544	360	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:13	03/07/2020 18:07:13	0.00110305555555556	236.9	49.8	236.9	49.8	545	361	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:23	03/07/2020 18:07:23	0.00100833333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	545	363	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:34	03/07/2020 18:07:34	0.00108472222222222	237	49.8	237	49.8	545	355	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:44	03/07/2020 18:07:44	0.00102222222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	544	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:07:55	03/07/2020 18:07:55	0.00106027777777778	237.2	49.9	237.2	49.9	545	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:05	03/07/2020 18:08:05	0.000966666666666667	237.5	49.8	237.5	49.8	546	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:16	03/07/2020 18:08:16	0.00109083333333333	236.9	49.8	236.9	49.8	544	357	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:26	03/07/2020 18:08:26	0.000969444444444444	236.9	49.8	236.9	49.8	544	349	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:37	03/07/2020 18:08:37	0.00107555555555556	237	49.8	237	49.8	545	352	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:47	03/07/2020 18:08:47	0.000988888888888889	237.2	49.9	237.2	49.9	545	356	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:08:58	03/07/2020 18:08:58	0.00106944444444444	237.1	49.8	237.1	49.8	521	350	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:09:08	03/07/2020 18:09:08	0.000986111111111111	236.7	49.8	236.7	49.8	544	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:09:19	03/07/2020 18:09:19	0.00108166666666667	236.7	49.8	236.7	49.8	544	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:09:29	03/07/2020 18:09:29	0.000983333333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	545	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:09:40	03/07/2020 18:09:40	0.00107861111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	545	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:09:50	03/07/2020 18:09:50	0.000933333333333333	237.2	49.9	237.2	49.9	521	336	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:01	03/07/2020 18:10:01	0.00107555555555556	237.1	49.9	237.1	49.9	545	352	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:11	03/07/2020 18:10:11	0.000966666666666667	237.1	49.8	237.1	49.8	545	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:22	03/07/2020 18:10:22	0.00139638888888889	236.4	49.8	236.4	49.8	638	457	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:32	03/07/2020 18:10:32	0.00128333333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	639	462	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:43	03/07/2020 18:10:43	0.0014025	236.2	49.8	236.2	49.8	637	459	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:10:53	03/07/2020 18:10:53	0.00128055555555556	236.8	49.8	236.8	49.8	639	461	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:04	03/07/2020 18:11:04	0.00139638888888889	236.6	49.8	236.6	49.8	639	457	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:14	03/07/2020 18:11:14	0.00125833333333333	236.5	49.8	236.5	49.8	638	453	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:25	03/07/2020 18:11:25	0.00138722222222222	236.9	49.8	236.9	49.8	639	454	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:35	03/07/2020 18:11:35	0.00125555555555556	236.7	49.8	236.7	49.8	638	452	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:46	03/07/2020 18:11:46	0.001375	236.5	49.8	236.5	49.8	638	450	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:11:56	03/07/2020 18:11:56	0.00125277777777778	236.4	49.8	236.4	49.8	638	451	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:07	03/07/2020 18:12:07	0.00137194444444444	236.4	49.8	236.4	49.8	638	449	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:17	03/07/2020 18:12:17	0.00123611111111111	236.5	49.9	236.5	49.9	638	445	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:28	03/07/2020 18:12:28	0.00137194444444444	236.7	49.9	236.7	49.9	639	449	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:38	03/07/2020 18:12:38	0.00123888888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	638	446	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:49	03/07/2020 18:12:49	0.00139333333333333	236.7	49.9	236.7	49.9	639	456	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:12:59	03/07/2020 18:12:59	0.00125833333333333	236.7	49.9	236.7	49.9	639	453	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:13:10	03/07/2020 18:13:10	0.00137194444444444	236.6	49.9	236.6	49.9	638	449	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:13:20	03/07/2020 18:13:20	0.00125	237	49.9	237	49.9	639	450	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:13:31	03/07/2020 18:13:31	0.00136888888888889	236.9	49.9	236.9	49.9	639	448	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:13:41	03/07/2020 18:13:41	0.00124722222222222	236.6	49.9	236.6	49.9	638	449	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:13:52	03/07/2020 18:13:52	0.0013475	236.9	49.9	236.9	49.9	639	441	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:02	03/07/2020 18:14:02	0.00126111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	640	454	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:13	03/07/2020 18:14:13	0.00137194444444444	236.5	49.9	236.5	49.9	639	449	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:23	03/07/2020 18:14:23	0.00123611111111111	236.6	49.9	236.6	49.9	638	445	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:34	03/07/2020 18:14:34	0.00137805555555556	236.6	49.9	236.6	49.9	639	451	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:44	03/07/2020 18:14:44	0.00123611111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	639	445	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:14:55	03/07/2020 18:14:55	0.00135361111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	640	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:05	03/07/2020 18:15:05	0.00124722222222222	236.8	50	236.8	50	639	449	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:16	03/07/2020 18:15:16	0.00135666666666667	236.7	50	236.7	50	639	444	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:26	03/07/2020 18:15:26	0.00123055555555556	236.8	50	236.8	50	639	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:37	03/07/2020 18:15:37	0.00135361111111111	236.9	50	236.9	50	638	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:47	03/07/2020 18:15:47	0.00121944444444444	236.5	50	236.5	50	638	439	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:15:58	03/07/2020 18:15:58	0.00135055555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	639	442	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:16:08	03/07/2020 18:16:08	0.00123055555555556	236.5	50	236.5	50	638	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:16:19	03/07/2020 18:16:19	0.00135666666666667	236.7	50	236.7	50	639	444	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:16:29	03/07/2020 18:16:29	0.00120555555555556	237.1	50	237.1	50	640	434	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:16:40	03/07/2020 18:16:40	0.00132305555555556	236.5	50	236.5	50	638	433	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:16:50	03/07/2020 18:16:50	0.00121944444444444	236.5	50	236.5	50	638	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:01	03/07/2020 18:17:01	0.00133222222222222	236.3	50	236.3	50	638	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:11	03/07/2020 18:17:11	0.00123333333333333	236.9	50	236.9	50	640	444	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:22	03/07/2020 18:17:22	0.00135361111111111	237.3	50	237.3	50	640	443	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:32	03/07/2020 18:17:32	0.00125277777777778	236.8	50	236.8	50	640	451	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:43	03/07/2020 18:17:43	0.00136583333333333	237.6	50	237.6	50	641	447	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:17:53	03/07/2020 18:17:53	0.00124722222222222	237.6	50	237.6	50	640	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:04	03/07/2020 18:18:04	0.00136277777777778	237	50	237	50	639	446	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:14	03/07/2020 18:18:14	0.00118611111111111	237.7	50	237.7	50	641	427	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:25	03/07/2020 18:18:25	0.00132	237.6	50	237.6	50	641	432	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:35	03/07/2020 18:18:35	0.00120277777777778	237.1	50.1	237.1	50.1	639	433	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:46	03/07/2020 18:18:46	0.00134444444444444	237.7	50	237.7	50	640	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:18:56	03/07/2020 18:18:56	0.00121666666666667	237.4	50.1	237.4	50.1	641	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:07	03/07/2020 18:19:07	0.00136583333333333	237.4	50.1	237.4	50.1	640	447	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:17	03/07/2020 18:19:17	0.00118611111111111	237.5	50.1	237.5	50.1	641	427	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:28	03/07/2020 18:19:28	0.00132916666666667	237.1	50.1	237.1	50.1	640	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:38	03/07/2020 18:19:38	0.00121111111111111	237	50.1	237	50.1	639	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:48	03/07/2020 18:19:48	0.00120833333333333	237.1	50.1	237.1	50.1	616	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:19:59	03/07/2020 18:19:59	0.00133222222222222	237.4	50.1	237.4	50.1	640	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:20:10	03/07/2020 18:20:10	0.00131083333333333	237.2	50.1	237.2	50.1	616	429	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:20:20	03/07/2020 18:20:20	0.00122777777777778	237.5	50.1	237.5	50.1	616	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:20:30	03/07/2020 18:20:30	0.00120833333333333	237.3	50.1	237.3	50.1	616	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:20:41	03/07/2020 18:20:41	0.00131083333333333	237.1	50.1	237.1	50.1	615	429	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:20:51	03/07/2020 18:20:51	0.00121388888888889	236.8	50.1	236.8	50.1	639	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:02	03/07/2020 18:21:02	0.00131083333333333	236.7	50.1	236.7	50.1	616	429	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:13	03/07/2020 18:21:13	0.00131388888888889	236.5	50.1	236.5	50.1	614	430	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:23	03/07/2020 18:21:23	0.00119444444444444	236.6	50.1	236.6	50.1	615	430	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:33	03/07/2020 18:21:33	0.00120833333333333	236.8	50	236.8	50	615	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:44	03/07/2020 18:21:44	0.00131388888888889	236.6	50	236.6	50	615	430	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:21:54	03/07/2020 18:21:54	0.00119166666666667	236.5	50	236.5	50	614	429	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:05	03/07/2020 18:22:05	0.00130777777777778	236.6	50.1	236.6	50.1	614	428	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:15	03/07/2020 18:22:15	0.00119722222222222	236.5	50.1	236.5	50.1	613	431	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:26	03/07/2020 18:22:26	0.00130472222222222	236.6	50	236.6	50	615	427	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:36	03/07/2020 18:22:36	0.0012	236.4	50	236.4	50	614	432	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:47	03/07/2020 18:22:47	0.00108472222222222	237.1	50	237.1	50	474	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:22:57	03/07/2020 18:22:57	0.000969444444444444	237	50.1	237	50.1	474	349	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:23:08	03/07/2020 18:23:08	0.00106027777777778	237.6	50	237.6	50	475	347	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:23:18	03/07/2020 18:23:18	0.000963888888888889	237.5	50	237.5	50	475	347	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:23:29	03/07/2020 18:23:29	0.00108472222222222	237.3	50.1	237.3	50.1	474	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:23:39	03/07/2020 18:23:39	0.000961111111111111	237.4	50.1	237.4	50.1	475	346	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:23:50	03/07/2020 18:23:50	0.00108472222222222	237.7	50.1	237.7	50.1	475	355	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:00	03/07/2020 18:24:00	0.000955555555555556	237.5	50.1	237.5	50.1	473	344	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:11	03/07/2020 18:24:11	0.00108472222222222	237.6	50.1	237.6	50.1	474	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:21	03/07/2020 18:24:21	0.000977777777777778	237.8	50.1	237.8	50.1	475	352	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:32	03/07/2020 18:24:32	0.00106638888888889	237.7	50.1	237.7	50.1	475	349	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:42	03/07/2020 18:24:42	0.000977777777777778	237.7	50.1	237.7	50.1	475	352	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:24:53	03/07/2020 18:24:53	0.00105722222222222	237.4	50.1	237.4	50.1	474	346	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:03	03/07/2020 18:25:03	0.000975	237.6	50.1	237.6	50.1	475	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:14	03/07/2020 18:25:14	0.00105111111111111	237.3	50.1	237.3	50.1	475	344	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:24	03/07/2020 18:25:24	0.000966666666666667	237.5	50.1	237.5	50.1	475	348	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:35	03/07/2020 18:25:35	0.000589722222222222	238.5	50.1	238.5	50.1	214	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:45	03/07/2020 18:25:45	0.000519444444444444	238.2	50.1	238.2	50.1	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:25:56	03/07/2020 18:25:56	0.0005775	238.2	50.1	238.2	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:06	03/07/2020 18:26:06	0.000519444444444444	238.2	50.1	238.2	50.1	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:17	03/07/2020 18:26:17	0.0005775	238.3	50.1	238.3	50.1	213	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:28	03/07/2020 18:26:28	0.000571388888888889	238.2	50.1	238.2	50.1	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:38	03/07/2020 18:26:38	0.000530555555555556	237.9	50.1	237.9	50.1	214	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:49	03/07/2020 18:26:49	0.000574444444444444	237.9	50.1	237.9	50.1	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:26:59	03/07/2020 18:26:59	0.000527777777777778	238.3	50.1	238.3	50.1	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:27:10	03/07/2020 18:27:10	0.0005775	237.9	50.1	237.9	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:27:20	03/07/2020 18:27:20	0.000513888888888889	237.8	50.1	237.8	50.1	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:27:31	03/07/2020 18:27:31	0.000574444444444444	237.9	50.1	237.9	50.1	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:27:41	03/07/2020 18:27:41	0.000527777777777778	238.1	50.1	238.1	50.1	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:27:52	03/07/2020 18:27:52	0.0005775	237.9	50.1	237.9	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:02	03/07/2020 18:28:02	0.000538888888888889	238.4	50.1	238.4	50.1	214	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:13	03/07/2020 18:28:13	0.000580555555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:23	03/07/2020 18:28:23	0.000522222222222222	238.7	50.1	238.7	50.1	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:34	03/07/2020 18:28:34	0.000571388888888889	238.7	50.1	238.7	50.1	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:44	03/07/2020 18:28:44	0.000513888888888889	238.1	50.1	238.1	50.1	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:28:55	03/07/2020 18:28:55	0.000589722222222222	238.9	50.1	238.9	50.1	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:05	03/07/2020 18:29:05	0.000525	238.6	50.1	238.6	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:16	03/07/2020 18:29:16	0.0005775	238.8	50.1	238.8	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:26	03/07/2020 18:29:26	0.000538888888888889	238.4	50.1	238.4	50.1	214	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:37	03/07/2020 18:29:37	0.000586666666666667	238.7	50.1	238.7	50.1	214	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:47	03/07/2020 18:29:47	0.000525	238.7	50.1	238.7	50.1	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:29:58	03/07/2020 18:29:58	0.000638611111111111	238.5	50.1	238.5	50.1	214	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:30:08	03/07/2020 18:30:08	0.000516666666666667	238.2	50.1	238.2	50.1	214	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:30:19	03/07/2020 18:30:19	0.000592777777777778	238.5	50.1	238.5	50.1	214	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:30:29	03/07/2020 18:30:29	0.000547222222222222	238.2	50.1	238.2	50.1	214	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:30:40	03/07/2020 18:30:40	0.000580555555555556	238.4	50.1	238.4	50.1	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:30:50	03/07/2020 18:30:50	0.000505555555555556	238.4	50.1	238.4	50.1	214	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:01	03/07/2020 18:31:01	0.000586666666666667	238	50.1	238	50.1	214	192	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:11	03/07/2020 18:31:11	0.000519444444444444	238.4	50.1	238.4	50.1	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:22	03/07/2020 18:31:22	0.000574444444444444	238	50.1	238	50.1	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:32	03/07/2020 18:31:32	0.000516666666666667	237.5	50.1	237.5	50.1	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:43	03/07/2020 18:31:43	0.000565277777777778	238.5	50.1	238.5	50.1	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:31:53	03/07/2020 18:31:53	0.000530555555555556	238.3	50.1	238.3	50.1	214	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:04	03/07/2020 18:32:04	0.000571388888888889	238.1	50.1	238.1	50.1	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:14	03/07/2020 18:32:14	0.000519444444444444	237.5	50.1	237.5	50.1	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:25	03/07/2020 18:32:25	0.000556111111111111	238	50.1	238	50.1	213	182	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:35	03/07/2020 18:32:35	0.000536111111111111	237.7	50.1	237.7	50.1	213	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:46	03/07/2020 18:32:46	0.000583611111111111	237.7	50	237.7	50	213	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:32:56	03/07/2020 18:32:56	0.000491666666666667	237.3	50	237.3	50	213	177	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:07	03/07/2020 18:33:07	0.000571388888888889	237.9	50	237.9	50	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:17	03/07/2020 18:33:17	0.000508333333333333	237.7	50	237.7	50	213	183	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:28	03/07/2020 18:33:28	0.000562222222222222	237.6	50	237.6	50	214	184	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:38	03/07/2020 18:33:38	0.000505555555555556	237.6	50	237.6	50	213	182	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:49	03/07/2020 18:33:49	0.00055	237.1	50	237.1	50	213	180	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:33:59	03/07/2020 18:33:59	0.000513888888888889	237.5	50	237.5	50	213	185	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:34:10	03/07/2020 18:34:10	0.0005775	237.3	50	237.3	50	213	189	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:34:20	03/07/2020 18:34:20	0.000527777777777778	237.4	50	237.4	50	237	190	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:34:31	03/07/2020 18:34:31	0.000571388888888889	237	49.9	237	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:34:41	03/07/2020 18:34:41	0.000513888888888889	237.6	49.9	237.6	49.9	213	185	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:34:52	03/07/2020 18:34:52	0.000574444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	213	188	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:02	03/07/2020 18:35:02	0.000522222222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	213	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:13	03/07/2020 18:35:13	0.000583611111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	213	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:23	03/07/2020 18:35:23	0.000525	237.2	49.8	237.2	49.8	213	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:34	03/07/2020 18:35:34	0.000562222222222222	237.2	49.8	237.2	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:44	03/07/2020 18:35:44	0.000513888888888889	237.3	49.8	237.3	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:35:55	03/07/2020 18:35:55	0.000571388888888889	236.7	49.8	236.7	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:05	03/07/2020 18:36:05	0.000511111111111111	236.8	49.8	236.8	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:16	03/07/2020 18:36:16	0.000556111111111111	237.5	49.8	237.5	49.8	213	182	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:26	03/07/2020 18:36:26	0.000513888888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	212	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:37	03/07/2020 18:36:37	0.000540833333333333	236.6	49.8	236.6	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:47	03/07/2020 18:36:47	0.000522222222222222	236.9	49.8	236.9	49.8	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:36:58	03/07/2020 18:36:58	0.000537777777777778	236.3	49.8	236.3	49.8	212	176	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:37:08	03/07/2020 18:37:08	0.000513888888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	212	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:37:19	03/07/2020 18:37:19	0.000556111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:37:29	03/07/2020 18:37:29	0.000511111111111111	237.3	49.9	237.3	49.9	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:37:40	03/07/2020 18:37:40	0.000568333333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:37:50	03/07/2020 18:37:50	0.000522222222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:01	03/07/2020 18:38:01	0.000559166666666667	237.5	49.9	237.5	49.9	213	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:11	03/07/2020 18:38:11	0.0005	236.9	49.9	236.9	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:22	03/07/2020 18:38:22	0.000580555555555556	237.5	49.9	237.5	49.9	213	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:32	03/07/2020 18:38:32	0.0005	237.2	49.9	237.2	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:43	03/07/2020 18:38:43	0.000574444444444444	237.3	50	237.3	50	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:38:53	03/07/2020 18:38:53	0.000505555555555556	238	49.9	238	49.9	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:04	03/07/2020 18:39:04	0.000531666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	215	174	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:14	03/07/2020 18:39:14	0.000525	239.2	49.9	239.2	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:25	03/07/2020 18:39:25	0.0005775	239.3	50	239.3	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:35	03/07/2020 18:39:35	0.000541666666666667	239.4	50	239.4	50	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:46	03/07/2020 18:39:46	0.000553055555555556	239.7	50	239.7	50	215	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:39:56	03/07/2020 18:39:56	0.000547222222222222	239.1	50	239.1	50	215	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:07	03/07/2020 18:40:07	0.000540833333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	215	177	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:17	03/07/2020 18:40:17	0.000516666666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	215	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:28	03/07/2020 18:40:28	0.000543888888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	215	178	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:38	03/07/2020 18:40:38	0.000513888888888889	239.1	50	239.1	50	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:49	03/07/2020 18:40:49	0.000559166666666667	239.1	50	239.1	50	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:40:59	03/07/2020 18:40:59	0.000530555555555556	239.1	49.9	239.1	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:41:10	03/07/2020 18:41:10	0.00055	239.1	49.9	239.1	49.9	215	180	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:41:20	03/07/2020 18:41:20	0.000527777777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:41:31	03/07/2020 18:41:31	0.000559166666666667	239	49.9	239	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:41:41	03/07/2020 18:41:41	0.000508333333333333	239.5	49.9	239.5	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:41:52	03/07/2020 18:41:52	0.000537777777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	215	176	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:02	03/07/2020 18:42:02	0.000525	239.4	49.9	239.4	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:13	03/07/2020 18:42:13	0.000556111111111111	239.7	49.9	239.7	49.9	215	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:23	03/07/2020 18:42:23	0.000527777777777778	239.5	50	239.5	50	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:34	03/07/2020 18:42:34	0.000562222222222222	239.1	50	239.1	50	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:44	03/07/2020 18:42:44	0.000516666666666667	239.2	50	239.2	50	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:42:55	03/07/2020 18:42:55	0.000562222222222222	239.4	50	239.4	50	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:05	03/07/2020 18:43:05	0.000516666666666667	239.4	50	239.4	50	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:16	03/07/2020 18:43:16	0.000559166666666667	239.2	50	239.2	50	215	183	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:26	03/07/2020 18:43:26	0.000527777777777778	239.9	50	239.9	50	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:37	03/07/2020 18:43:37	0.000559166666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:47	03/07/2020 18:43:47	0.000519444444444444	239.6	49.9	239.6	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:43:58	03/07/2020 18:43:58	0.000559166666666667	238.9	49.9	238.9	49.9	214	183	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:44:08	03/07/2020 18:44:08	0.000541666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	215	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:44:19	03/07/2020 18:44:19	0.000556111111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	215	182	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:44:29	03/07/2020 18:44:29	0.000538888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	215	194	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:44:40	03/07/2020 18:44:40	0.000565277777777778	239.4	49.9	239.4	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:44:50	03/07/2020 18:44:50	0.000513888888888889	239.2	49.9	239.2	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:01	03/07/2020 18:45:01	0.0005775	239.2	49.9	239.2	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:11	03/07/2020 18:45:11	0.000541666666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	215	195	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:22	03/07/2020 18:45:22	0.000562222222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:32	03/07/2020 18:45:32	0.000522222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	215	188	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:43	03/07/2020 18:45:43	0.000583611111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:45:53	03/07/2020 18:45:53	0.000511111111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:04	03/07/2020 18:46:04	0.000583611111111111	238.7	49.9	238.7	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:14	03/07/2020 18:46:14	0.000516666666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:25	03/07/2020 18:46:25	0.000583611111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:35	03/07/2020 18:46:35	0.000272222222222222	240	49.9	240	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:46	03/07/2020 18:46:46	0.000299444444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:46:56	03/07/2020 18:46:56	0.000288888888888889	240.2	50	240.2	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:07	03/07/2020 18:47:07	0.000305555555555556	240.2	50	240.2	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:17	03/07/2020 18:47:17	0.000269444444444444	240.2	50	240.2	50	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:28	03/07/2020 18:47:28	0.000311666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:38	03/07/2020 18:47:38	0.000277777777777778	240.7	50	240.7	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:49	03/07/2020 18:47:49	0.000326944444444444	241.1	50	241.1	50	144	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:47:59	03/07/2020 18:47:59	0.000286111111111111	240.7	50	240.7	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:48:10	03/07/2020 18:48:10	0.000287222222222222	241	50	241	50	144	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:48:20	03/07/2020 18:48:20	0.000313888888888889	241.1	50	241.1	50	144	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:48:31	03/07/2020 18:48:31	0.000323888888888889	241.2	50	241.2	50	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:48:41	03/07/2020 18:48:41	0.000261111111111111	241.2	50	241.2	50	144	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:48:52	03/07/2020 18:48:52	0.000565277777777778	240.4	50	240.4	50	288	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:02	03/07/2020 18:49:02	0.000575	241.1	50	241.1	50	289	207	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:13	03/07/2020 18:49:13	0.000605	240.7	50	240.7	50	289	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:23	03/07/2020 18:49:23	0.000555555555555556	240.8	50	240.8	50	289	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:34	03/07/2020 18:49:34	0.000644722222222222	241.4	50	241.4	50	289	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:44	03/07/2020 18:49:44	0.000575	240.6	50	240.6	50	288	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:49:55	03/07/2020 18:49:55	0.000595833333333333	240.5	50	240.5	50	288	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:05	03/07/2020 18:50:05	0.000569444444444444	241.3	50	241.3	50	289	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:16	03/07/2020 18:50:16	0.000589722222222222	240.4	50	240.4	50	288	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:26	03/07/2020 18:50:26	0.000536111111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:37	03/07/2020 18:50:37	0.000592777777777778	240	49.9	240	49.9	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:47	03/07/2020 18:50:47	0.000569444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	264	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:50:58	03/07/2020 18:50:58	0.000592777777777778	240.2	50	240.2	50	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:51:08	03/07/2020 18:51:08	0.000533333333333333	240.2	50	240.2	50	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:51:19	03/07/2020 18:51:19	0.000626388888888889	241.3	50.1	241.3	50.1	265	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:51:29	03/07/2020 18:51:29	0.000516666666666667	241.6	50.1	241.6	50.1	265	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:51:40	03/07/2020 18:51:40	0.000601944444444445	241.5	50.1	241.5	50.1	265	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:51:50	03/07/2020 18:51:50	0.000536111111111111	241.7	50.1	241.7	50.1	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:01	03/07/2020 18:52:01	0.000580555555555556	241.9	50.1	241.9	50.1	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:11	03/07/2020 18:52:11	0.000563888888888889	241.3	50.1	241.3	50.1	265	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:22	03/07/2020 18:52:22	0.000611111111111111	240.3	50	240.3	50	264	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:32	03/07/2020 18:52:32	0.000527777777777778	239.6	50.1	239.6	50.1	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:43	03/07/2020 18:52:43	0.000571388888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	264	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:52:53	03/07/2020 18:52:53	0.000541666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	263	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:04	03/07/2020 18:53:04	0.000595833333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	263	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:14	03/07/2020 18:53:14	0.000527777777777778	239.5	49.8	239.5	49.8	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:25	03/07/2020 18:53:25	0.000586666666666667	238.8	49.9	238.8	49.9	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:35	03/07/2020 18:53:35	0.000530555555555556	238.8	49.9	238.8	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:46	03/07/2020 18:53:46	0.000611111111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	263	200	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:53:56	03/07/2020 18:53:56	0.000519444444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	262	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:07	03/07/2020 18:54:07	0.000583611111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	263	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:17	03/07/2020 18:54:17	0.000552777777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	263	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:28	03/07/2020 18:54:28	0.000605	239.2	49.8	239.2	49.8	263	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:38	03/07/2020 18:54:38	0.000538888888888889	238.8	49.8	238.8	49.8	286	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:49	03/07/2020 18:54:49	0.000574444444444444	239.1	49.8	239.1	49.8	286	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:54:59	03/07/2020 18:54:59	0.000516666666666667	239.4	49.8	239.4	49.8	286	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:55:10	03/07/2020 18:55:10	0.000608055555555556	239	49.9	239	49.9	263	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:55:20	03/07/2020 18:55:20	0.000530555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	263	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:55:31	03/07/2020 18:55:31	0.000592777777777778	238.7	49.9	238.7	49.9	262	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:55:41	03/07/2020 18:55:41	0.000513888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	262	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:55:52	03/07/2020 18:55:52	0.000553055555555556	238.9	49.9	238.9	49.9	262	181	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:02	03/07/2020 18:56:02	0.000519444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	262	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:13	03/07/2020 18:56:13	0.00055	238.6	49.9	238.6	49.9	262	180	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:23	03/07/2020 18:56:23	0.000519444444444444	239.3	50	239.3	50	263	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:34	03/07/2020 18:56:34	0.000592777777777778	239.8	50	239.8	50	287	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:44	03/07/2020 18:56:44	0.000530555555555556	239	50	239	50	262	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:56:55	03/07/2020 18:56:55	0.000556111111111111	239	50	239	50	262	182	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:05	03/07/2020 18:57:05	0.000541666666666667	239.1	50	239.1	50	263	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:16	03/07/2020 18:57:16	0.0005775	239.3	50	239.3	50	287	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:26	03/07/2020 18:57:26	0.000530555555555556	239	50	239	50	263	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:37	03/07/2020 18:57:37	0.000562222222222222	239	50	239	50	263	184	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:47	03/07/2020 18:57:47	0.000538888888888889	239.5	50	239.5	50	263	194	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:57:58	03/07/2020 18:57:58	0.000574444444444444	238.8	50	238.8	50	262	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:58:08	03/07/2020 18:58:08	0.000527777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	262	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:58:19	03/07/2020 18:58:19	0.000574444444444444	238.8	50	238.8	50	263	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:58:29	03/07/2020 18:58:29	0.000533333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	262	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:58:40	03/07/2020 18:58:40	0.000589722222222222	239	49.9	239	49.9	286	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:58:50	03/07/2020 18:58:50	0.00055	239.1	49.9	239.1	49.9	262	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:01	03/07/2020 18:59:01	0.000562222222222222	238.3	49.8	238.3	49.8	262	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:11	03/07/2020 18:59:11	0.000527777777777778	238.1	49.8	238.1	49.8	261	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:22	03/07/2020 18:59:22	0.000553055555555556	238.4	49.8	238.4	49.8	262	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:32	03/07/2020 18:59:32	0.000491666666666667	237.6	49.8	237.6	49.8	262	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:43	03/07/2020 18:59:43	0.000559166666666667	238.5	49.8	238.5	49.8	262	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	18:59:53	03/07/2020 18:59:53	0.000541666666666667	238.1	49.8	238.1	49.8	261	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:04	03/07/2020 19:00:04	0.000571388888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	262	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:14	03/07/2020 19:00:14	0.000525	238.2	49.8	238.2	49.8	261	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:25	03/07/2020 19:00:25	0.0005775	238.5	49.8	238.5	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:35	03/07/2020 19:00:35	0.000519444444444444	238.1	49.8	238.1	49.8	261	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:46	03/07/2020 19:00:46	0.000562222222222222	237.8	49.8	237.8	49.8	261	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:00:56	03/07/2020 19:00:56	0.000527777777777778	237.4	49.8	237.4	49.8	261	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:07	03/07/2020 19:01:07	0.000574444444444444	237.9	49.8	237.9	49.8	261	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:17	03/07/2020 19:01:17	0.000525	238.5	49.8	238.5	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:28	03/07/2020 19:01:28	0.000553055555555556	238.3	49.8	238.3	49.8	261	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:38	03/07/2020 19:01:38	0.000536111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:49	03/07/2020 19:01:49	0.000580555555555556	238.6	49.8	238.6	49.8	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:01:59	03/07/2020 19:01:59	0.000519444444444444	237.9	49.8	237.9	49.8	261	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:02:10	03/07/2020 19:02:10	0.000592777777777778	238.2	49.8	238.2	49.8	262	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:02:20	03/07/2020 19:02:20	0.000522222222222222	237.9	49.8	237.9	49.8	262	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:02:31	03/07/2020 19:02:31	0.000562222222222222	238.2	49.8	238.2	49.8	261	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:02:41	03/07/2020 19:02:41	0.00102777777777778	237.4	49.8	237.4	49.8	546	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:02:52	03/07/2020 19:02:52	0.00113972222222222	236.5	49.8	236.5	49.8	543	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:02	03/07/2020 19:03:02	0.00105	237.3	49.8	237.3	49.8	545	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:13	03/07/2020 19:03:13	0.00114888888888889	236.6	49.8	236.6	49.8	544	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:23	03/07/2020 19:03:23	0.00103888888888889	236.1	49.8	236.1	49.8	543	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:34	03/07/2020 19:03:34	0.00115194444444444	237	49.7	237	49.7	545	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:44	03/07/2020 19:03:44	0.00103888888888889	236.7	49.7	236.7	49.7	545	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:03:55	03/07/2020 19:03:55	0.00113972222222222	236.4	49.8	236.4	49.8	544	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:05	03/07/2020 19:04:05	0.00102222222222222	237	49.7	237	49.7	545	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:16	03/07/2020 19:04:16	0.0011275	237.4	49.7	237.4	49.7	546	369	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:26	03/07/2020 19:04:26	0.00102777777777778	237.4	49.8	237.4	49.8	546	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:37	03/07/2020 19:04:37	0.00113972222222222	237.5	49.8	237.5	49.8	547	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:47	03/07/2020 19:04:47	0.000805555555555556	237.7	49.8	237.7	49.8	380	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:04:58	03/07/2020 19:04:58	0.000892222222222222	238	49.8	238	49.8	380	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:05:08	03/07/2020 19:05:08	0.000780555555555556	237.9	49.8	237.9	49.8	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:05:19	03/07/2020 19:05:19	0.000870833333333333	237.6	49.8	237.6	49.8	380	285	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:05:29	03/07/2020 19:05:29	0.000786111111111111	238.2	49.8	238.2	49.8	380	283	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:05:40	03/07/2020 19:05:40	0.00088	237.9	49.8	237.9	49.8	380	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:05:50	03/07/2020 19:05:50	0.000794444444444444	237.7	49.8	237.7	49.8	380	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:01	03/07/2020 19:06:01	0.000883055555555556	237.3	49.8	237.3	49.8	379	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:11	03/07/2020 19:06:11	0.000797222222222222	237.5	49.8	237.5	49.8	380	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:22	03/07/2020 19:06:22	0.000870833333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	379	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:32	03/07/2020 19:06:32	0.000791666666666667	237	49.8	237	49.8	379	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:43	03/07/2020 19:06:43	0.000834166666666667	236.4	49.7	236.4	49.7	378	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:06:53	03/07/2020 19:06:53	0.000783333333333333	236.8	49.8	236.8	49.8	378	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:04	03/07/2020 19:07:04	0.000876944444444444	237.1	49.8	237.1	49.8	379	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:14	03/07/2020 19:07:14	0.000788888888888889	237	49.7	237	49.7	379	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:25	03/07/2020 19:07:25	0.000861666666666667	236.9	49.7	236.9	49.7	379	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:35	03/07/2020 19:07:35	0.000777777777777778	237.1	49.8	237.1	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:46	03/07/2020 19:07:46	0.000873888888888889	237.1	49.8	237.1	49.8	378	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:07:56	03/07/2020 19:07:56	0.000772222222222222	237.1	49.7	237.1	49.7	379	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:07	03/07/2020 19:08:07	0.000886111111111111	237	49.8	237	49.8	379	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:17	03/07/2020 19:08:17	0.000766666666666667	236.8	49.8	236.8	49.8	378	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:28	03/07/2020 19:08:28	0.000800555555555555	236.6	49.8	236.6	49.8	378	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:38	03/07/2020 19:08:38	0.000775	237.1	49.8	237.1	49.8	379	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:49	03/07/2020 19:08:49	0.000861666666666667	237	49.8	237	49.8	379	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:08:59	03/07/2020 19:08:59	0.000805555555555556	236.8	49.8	236.8	49.8	378	290	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:09:10	03/07/2020 19:09:10	0.000840277777777778	236.8	49.8	236.8	49.8	379	275	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:09:20	03/07/2020 19:09:20	0.000775	236.9	49.8	236.9	49.8	379	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:09:31	03/07/2020 19:09:31	0.000864722222222222	237.3	49.8	237.3	49.8	379	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:09:41	03/07/2020 19:09:41	0.000761111111111111	236.9	49.8	236.9	49.8	379	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:09:52	03/07/2020 19:09:52	0.000849444444444444	236.7	49.8	236.7	49.8	378	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:02	03/07/2020 19:10:02	0.000769444444444444	237.2	49.8	237.2	49.8	379	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:13	03/07/2020 19:10:13	0.000858611111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	379	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:23	03/07/2020 19:10:23	0.000772222222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	379	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:34	03/07/2020 19:10:34	0.000831111111111111	237	49.8	237	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:44	03/07/2020 19:10:44	0.000797222222222222	235.8	49.8	235.8	49.8	377	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:10:55	03/07/2020 19:10:55	0.000837222222222222	236.7	49.8	236.7	49.8	378	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:05	03/07/2020 19:11:05	0.000772222222222222	237.4	49.8	237.4	49.8	378	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:16	03/07/2020 19:11:16	0.000858611111111111	236.9	49.8	236.9	49.8	379	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:26	03/07/2020 19:11:26	0.000763888888888889	236.8	49.8	236.8	49.8	378	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:37	03/07/2020 19:11:37	0.000815833333333333	237	49.8	237	49.8	379	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:47	03/07/2020 19:11:47	0.000772222222222222	237	49.8	237	49.8	378	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:11:58	03/07/2020 19:11:58	0.000834166666666667	236.8	49.8	236.8	49.8	378	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:12:08	03/07/2020 19:12:08	0.000780555555555556	236.7	49.8	236.7	49.8	379	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:12:19	03/07/2020 19:12:19	0.000855555555555556	237.4	49.8	237.4	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:12:29	03/07/2020 19:12:29	0.000761111111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	379	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:12:40	03/07/2020 19:12:40	0.000843333333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:12:50	03/07/2020 19:12:50	0.000755555555555556	237.2	49.8	237.2	49.8	378	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:01	03/07/2020 19:13:01	0.000846388888888889	237	49.8	237	49.8	378	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:11	03/07/2020 19:13:11	0.000777777777777778	236.7	49.8	236.7	49.8	378	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:22	03/07/2020 19:13:22	0.000818888888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	379	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:32	03/07/2020 19:13:32	0.000769444444444444	237.2	49.8	237.2	49.8	379	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:43	03/07/2020 19:13:43	0.000843333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:13:53	03/07/2020 19:13:53	0.000772222222222222	237.5	49.8	237.5	49.8	379	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:04	03/07/2020 19:14:04	0.000837222222222222	236.9	49.8	236.9	49.8	379	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:14	03/07/2020 19:14:14	0.000741666666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	379	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:25	03/07/2020 19:14:25	0.000837222222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	378	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:35	03/07/2020 19:14:35	0.000769444444444444	236.8	49.8	236.8	49.8	378	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:46	03/07/2020 19:14:46	0.000828055555555556	237	49.8	237	49.8	379	271	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:14:56	03/07/2020 19:14:56	0.000783333333333333	236.9	49.8	236.9	49.8	379	282	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:07	03/07/2020 19:15:07	0.000831111111111111	236.6	49.8	236.6	49.8	378	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:17	03/07/2020 19:15:17	0.000755555555555556	237.1	49.8	237.1	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:28	03/07/2020 19:15:28	0.000831111111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:38	03/07/2020 19:15:38	0.000747222222222222	237.2	49.8	237.2	49.8	379	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:49	03/07/2020 19:15:49	0.000834166666666667	236.7	49.8	236.7	49.8	378	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:15:59	03/07/2020 19:15:59	0.000763888888888889	236.8	49.8	236.8	49.8	378	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:16:10	03/07/2020 19:16:10	0.000815833333333333	237	49.8	237	49.8	379	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:16:20	03/07/2020 19:16:20	0.000744444444444444	237.1	49.8	237.1	49.8	378	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:16:31	03/07/2020 19:16:31	0.000834166666666667	236.7	49.8	236.7	49.8	378	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:16:41	03/07/2020 19:16:41	0.000755555555555556	237.1	49.8	237.1	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:16:52	03/07/2020 19:16:52	0.000821944444444445	237.6	49.8	237.6	49.8	380	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:02	03/07/2020 19:17:02	0.000730555555555556	237.3	49.9	237.3	49.9	379	263	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:13	03/07/2020 19:17:13	0.000831111111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	380	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:23	03/07/2020 19:17:23	0.000744444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:34	03/07/2020 19:17:34	0.000825	237.4	49.8	237.4	49.8	379	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:44	03/07/2020 19:17:44	0.000761111111111111	237.5	49.8	237.5	49.8	380	274	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:17:55	03/07/2020 19:17:55	0.000831111111111111	236.8	49.8	236.8	49.8	378	272	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:05	03/07/2020 19:18:05	0.000747222222222222	237.4	49.8	237.4	49.8	379	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:16	03/07/2020 19:18:16	0.000818888888888889	237.5	49.9	237.5	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:26	03/07/2020 19:18:26	0.000744444444444444	237.6	49.9	237.6	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:37	03/07/2020 19:18:37	0.000818888888888889	237.9	49.9	237.9	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:47	03/07/2020 19:18:47	0.000744444444444444	238	49.9	238	49.9	381	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:18:58	03/07/2020 19:18:58	0.000825	238	50	238	50	380	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:19:08	03/07/2020 19:19:08	0.000752777777777778	238.5	50	238.5	50	381	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:19:19	03/07/2020 19:19:19	0.000828055555555556	237.8	50	237.8	50	380	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:19:29	03/07/2020 19:19:29	0.000741666666666667	237.4	50	237.4	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:19:40	03/07/2020 19:19:40	0.000815833333333333	238.1	50	238.1	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:19:50	03/07/2020 19:19:50	0.000744444444444444	237.7	50	237.7	50	381	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:01	03/07/2020 19:20:01	0.000818888888888889	237.9	50	237.9	50	380	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:11	03/07/2020 19:20:11	0.000741666666666667	237.9	50	237.9	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:22	03/07/2020 19:20:22	0.000831111111111111	238.1	50	238.1	50	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:32	03/07/2020 19:20:32	0.000766666666666667	237.4	50	237.4	50	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:43	03/07/2020 19:20:43	0.000831111111111111	237.9	50	237.9	50	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:20:53	03/07/2020 19:20:53	0.000772222222222222	238.2	49.9	238.2	49.9	381	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:04	03/07/2020 19:21:04	0.000828055555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	380	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:14	03/07/2020 19:21:14	0.000738888888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:25	03/07/2020 19:21:25	0.000812777777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	380	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:35	03/07/2020 19:21:35	0.000730555555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	380	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:46	03/07/2020 19:21:46	0.000825	237.9	49.8	237.9	49.8	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:21:56	03/07/2020 19:21:56	0.000758333333333333	237.2	49.8	237.2	49.8	379	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:07	03/07/2020 19:22:07	0.000815833333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:17	03/07/2020 19:22:17	0.000725	237.3	49.9	237.3	49.9	379	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:28	03/07/2020 19:22:28	0.000812777777777778	237.4	49.9	237.4	49.9	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:38	03/07/2020 19:22:38	0.000727777777777778	237.6	49.9	237.6	49.9	380	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:49	03/07/2020 19:22:49	0.000809722222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	380	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:22:59	03/07/2020 19:22:59	0.000747222222222222	237.6	49.9	237.6	49.9	380	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:23:10	03/07/2020 19:23:10	0.000809722222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	379	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:23:20	03/07/2020 19:23:20	0.000725	237.4	49.9	237.4	49.9	379	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:23:31	03/07/2020 19:23:31	0.000803611111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	379	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:23:41	03/07/2020 19:23:41	0.000738888888888889	237.5	49.9	237.5	49.9	380	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:23:52	03/07/2020 19:23:52	0.000812777777777778	237.4	49.9	237.4	49.9	380	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:02	03/07/2020 19:24:02	0.000741666666666667	237.9	49.9	237.9	49.9	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:13	03/07/2020 19:24:13	0.000812777777777778	237.9	49.9	237.9	49.9	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:23	03/07/2020 19:24:23	0.000747222222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	380	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:34	03/07/2020 19:24:34	0.000821944444444445	237.8	49.9	237.8	49.9	380	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:44	03/07/2020 19:24:44	0.000741666666666667	237.7	49.9	237.7	49.9	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:24:55	03/07/2020 19:24:55	0.000815833333333333	238	49.9	238	49.9	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:05	03/07/2020 19:25:05	0.000719444444444444	237	49.9	237	49.9	380	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:16	03/07/2020 19:25:16	0.000794444444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	380	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:26	03/07/2020 19:25:26	0.00075	238.8	49.9	238.8	49.9	382	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:37	03/07/2020 19:25:37	0.000782222222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	380	256	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:47	03/07/2020 19:25:47	0.000719444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	381	259	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:25:58	03/07/2020 19:25:58	0.000825	238.6	49.9	238.6	49.9	381	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:26:08	03/07/2020 19:26:08	0.000736111111111111	238.5	50	238.5	50	381	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:26:19	03/07/2020 19:26:19	0.000818888888888889	239.1	50	239.1	50	382	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:26:30	03/07/2020 19:26:30	0.000812777777777778	238.7	50	238.7	50	381	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:26:40	03/07/2020 19:26:40	0.000719444444444444	238.4	50	238.4	50	381	259	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:26:51	03/07/2020 19:26:51	0.000821944444444445	238.5	50	238.5	50	381	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:01	03/07/2020 19:27:01	0.000733333333333333	238.9	50	238.9	50	382	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:12	03/07/2020 19:27:12	0.000837222222222222	238.6	50	238.6	50	381	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:22	03/07/2020 19:27:22	0.000752777777777778	238.6	50	238.6	50	381	271	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:33	03/07/2020 19:27:33	0.000837222222222222	239.1	50	239.1	50	382	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:43	03/07/2020 19:27:43	0.000727777777777778	239	50	239	50	382	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:27:54	03/07/2020 19:27:54	0.000821944444444445	239.1	50	239.1	50	382	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:04	03/07/2020 19:28:04	0.000727777777777778	239	50	239	50	382	262	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:15	03/07/2020 19:28:15	0.000776111111111111	239	50	239	50	382	254	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:25	03/07/2020 19:28:25	0.000744444444444444	239.1	50	239.1	50	382	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:36	03/07/2020 19:28:36	0.000779166666666667	239.2	50	239.2	50	382	255	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:46	03/07/2020 19:28:46	0.000727777777777778	239.3	50	239.3	50	382	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:28:57	03/07/2020 19:28:57	0.000800555555555555	238.5	49.9	238.5	49.9	381	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:29:07	03/07/2020 19:29:07	0.000741666666666667	238.2	49.9	238.2	49.9	381	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:29:18	03/07/2020 19:29:18	0.00111833333333333	237.9	49.9	237.9	49.9	547	366	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:29:28	03/07/2020 19:29:28	0.001	238	49.9	238	49.9	547	360	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:29:39	03/07/2020 19:29:39	0.00109083333333333	238.3	49.9	238.3	49.9	547	357	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:29:49	03/07/2020 19:29:49	0.000983333333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	546	354	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:00	03/07/2020 19:30:00	0.00108166666666667	238	49.9	238	49.9	547	354	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:10	03/07/2020 19:30:10	0.000986111111111111	237.6	49.9	237.6	49.9	546	355	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:21	03/07/2020 19:30:21	0.00109083333333333	237.6	49.9	237.6	49.9	546	357	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:31	03/07/2020 19:30:31	0.000972222222222222	238.5	50	238.5	50	548	350	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:42	03/07/2020 19:30:42	0.00109388888888889	238.4	50	238.4	50	547	358	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:30:52	03/07/2020 19:30:52	0.000983333333333333	238.7	50	238.7	50	549	354	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:03	03/07/2020 19:31:03	0.00108472222222222	238.3	50	238.3	50	548	355	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:13	03/07/2020 19:31:13	0.000975	238.3	50	238.3	50	548	351	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:24	03/07/2020 19:31:24	0.00109083333333333	238.4	50	238.4	50	548	357	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:34	03/07/2020 19:31:34	0.000986111111111111	238.3	50	238.3	50	548	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:45	03/07/2020 19:31:45	0.00107861111111111	239	50	239	50	549	353	10	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:31:55	03/07/2020 19:31:55	0.000991666666666667	238.5	50.1	238.5	50.1	548	357	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:06	03/07/2020 19:32:06	0.00108166666666667	238.8	50.1	238.8	50.1	549	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:16	03/07/2020 19:32:16	0.000980555555555556	239.1	50.1	239.1	50.1	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:27	03/07/2020 19:32:27	0.00107861111111111	238.7	50.1	238.7	50.1	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:37	03/07/2020 19:32:37	0.000963888888888889	239	50.1	239	50.1	548	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:48	03/07/2020 19:32:48	0.00106027777777778	238.7	50.1	238.7	50.1	549	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:32:58	03/07/2020 19:32:58	0.000944444444444444	238.2	50	238.2	50	547	340	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:33:09	03/07/2020 19:33:09	0.0010725	238	50	238	50	548	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:33:19	03/07/2020 19:33:19	0.000958333333333333	237.8	50	237.8	50	549	345	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:33:30	03/07/2020 19:33:30	0.00104805555555556	238.4	49.9	238.4	49.9	547	343	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:33:40	03/07/2020 19:33:40	0.000983333333333333	238.4	50	238.4	50	548	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:33:51	03/07/2020 19:33:51	0.00109388888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	548	358	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:01	03/07/2020 19:34:01	0.000952777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	525	343	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:12	03/07/2020 19:34:12	0.0010725	238.3	49.9	238.3	49.9	548	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:22	03/07/2020 19:34:22	0.000963888888888889	238.8	49.9	238.8	49.9	548	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:33	03/07/2020 19:34:33	0.00105722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	549	346	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:43	03/07/2020 19:34:43	0.000966666666666667	238.8	49.9	238.8	49.9	549	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:34:54	03/07/2020 19:34:54	0.00109083333333333	238.7	49.9	238.7	49.9	549	357	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:04	03/07/2020 19:35:04	0.000972222222222222	238.8	50	238.8	50	549	350	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:15	03/07/2020 19:35:15	0.001045	238.7	50	238.7	50	549	342	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:25	03/07/2020 19:35:25	0.000933333333333333	238.6	50	238.6	50	548	336	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:36	03/07/2020 19:35:36	0.00106638888888889	239.1	50	239.1	50	548	349	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:46	03/07/2020 19:35:46	0.000963888888888889	238.5	50	238.5	50	526	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:35:57	03/07/2020 19:35:57	0.0011	238.4	50	238.4	50	548	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:36:07	03/07/2020 19:36:07	0.000980555555555556	238.7	50	238.7	50	526	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:36:18	03/07/2020 19:36:18	0.00105111111111111	238.7	50	238.7	50	549	344	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:36:28	03/07/2020 19:36:28	0.00055	239.5	50	239.5	50	263	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:36:39	03/07/2020 19:36:39	0.000580555555555556	239.1	50	239.1	50	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:36:49	03/07/2020 19:36:49	0.000522222222222222	239.1	50	239.1	50	263	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:00	03/07/2020 19:37:00	0.000583611111111111	238.8	50	238.8	50	263	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:10	03/07/2020 19:37:10	0.000505555555555556	239.3	50	239.3	50	262	182	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:21	03/07/2020 19:37:21	0.000580555555555556	238.6	50	238.6	50	262	190	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:31	03/07/2020 19:37:31	0.000519444444444444	238.7	50	238.7	50	262	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:42	03/07/2020 19:37:42	0.000580555555555556	239.4	50	239.4	50	263	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:37:52	03/07/2020 19:37:52	0.000522222222222222	238.9	50	238.9	50	262	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:03	03/07/2020 19:38:03	0.000562222222222222	238.5	50	238.5	50	262	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:13	03/07/2020 19:38:13	0.000513888888888889	239	49.9	239	49.9	262	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:24	03/07/2020 19:38:24	0.000583611111111111	238.8	50	238.8	50	262	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:34	03/07/2020 19:38:34	0.000525	238.7	49.9	238.7	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:45	03/07/2020 19:38:45	0.000571388888888889	238.8	50	238.8	50	262	187	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:38:55	03/07/2020 19:38:55	0.000522222222222222	238.9	50	238.9	50	262	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:06	03/07/2020 19:39:06	0.000571388888888889	238.7	50	238.7	50	262	187	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:16	03/07/2020 19:39:16	0.000525	239.1	50	239.1	50	263	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:27	03/07/2020 19:39:27	0.000592777777777778	239.4	50	239.4	50	263	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:37	03/07/2020 19:39:37	0.000511111111111111	239.4	50	239.4	50	263	184	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:48	03/07/2020 19:39:48	0.000580555555555556	239.2	50	239.2	50	263	190	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:39:58	03/07/2020 19:39:58	0.000525	238.8	50	238.8	50	262	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:40:09	03/07/2020 19:40:09	0.000571388888888889	239.4	50	239.4	50	263	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:40:19	03/07/2020 19:40:19	0.000516666666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	263	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:40:30	03/07/2020 19:40:30	0.000574444444444444	239.3	50	239.3	50	263	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:40:40	03/07/2020 19:40:40	0.000516666666666667	239.4	50.1	239.4	50.1	263	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:40:51	03/07/2020 19:40:51	0.000559166666666667	239.6	50.1	239.6	50.1	263	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:01	03/07/2020 19:41:01	0.000530555555555556	239.8	50.1	239.8	50.1	263	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:12	03/07/2020 19:41:12	0.000562222222222222	239.3	50	239.3	50	263	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:22	03/07/2020 19:41:22	0.000527777777777778	239.8	50.1	239.8	50.1	263	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:33	03/07/2020 19:41:33	0.000571388888888889	239.2	50	239.2	50	263	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:43	03/07/2020 19:41:43	0.000536111111111111	239.2	50	239.2	50	263	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:41:54	03/07/2020 19:41:54	0.000559166666666667	239.1	50	239.1	50	263	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:04	03/07/2020 19:42:04	0.000513888888888889	239.3	50	239.3	50	263	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:15	03/07/2020 19:42:15	0.000574444444444444	239.7	50	239.7	50	263	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:25	03/07/2020 19:42:25	0.000527777777777778	239.1	50	239.1	50	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:36	03/07/2020 19:42:36	0.00055	239.4	49.9	239.4	49.9	263	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:46	03/07/2020 19:42:46	0.000536111111111111	239.3	50	239.3	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:42:57	03/07/2020 19:42:57	0.00055	239.2	50	239.2	50	263	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:43:07	03/07/2020 19:43:07	0.000511111111111111	239.6	50	239.6	50	263	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:43:18	03/07/2020 19:43:18	0.000574444444444444	239.5	50	239.5	50	263	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:43:28	03/07/2020 19:43:28	0.000494444444444444	239.5	50	239.5	50	263	178	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:43:39	03/07/2020 19:43:39	0.000589722222222222	239.2	50	239.2	50	263	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:43:49	03/07/2020 19:43:49	0.000536111111111111	239.2	50	239.2	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:00	03/07/2020 19:44:00	0.000568333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:10	03/07/2020 19:44:10	0.000508333333333333	239.4	50	239.4	50	263	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:21	03/07/2020 19:44:21	0.000571388888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:31	03/07/2020 19:44:31	0.000491666666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	263	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:42	03/07/2020 19:44:42	0.00055	239.7	49.9	239.7	49.9	263	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:44:52	03/07/2020 19:44:52	0.000530555555555556	239.8	50	239.8	50	263	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:03	03/07/2020 19:45:03	0.000559166666666667	240	50	240	50	264	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:13	03/07/2020 19:45:13	0.000508333333333333	239.7	50	239.7	50	263	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:24	03/07/2020 19:45:24	0.0005775	239.7	50	239.7	50	263	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:34	03/07/2020 19:45:34	0.000516666666666667	239.6	50	239.6	50	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:45	03/07/2020 19:45:45	0.000308611111111111	239.9	50	239.9	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:45:55	03/07/2020 19:45:55	0.000316666666666667	240.5	50	240.5	50	144	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:06	03/07/2020 19:46:06	0.000281111111111111	239.5	50	239.5	50	143	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:16	03/07/2020 19:46:16	0.000308333333333333	240.1	50	240.1	50	144	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:27	03/07/2020 19:46:27	0.000305555555555556	240.9	50	240.9	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:37	03/07/2020 19:46:37	0.000272222222222222	240.3	50.1	240.3	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:48	03/07/2020 19:46:48	0.000305555555555556	240.4	50	240.4	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:46:58	03/07/2020 19:46:58	0.000280555555555556	240.6	50	240.6	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:47:09	03/07/2020 19:47:09	0.00033	240.2	50.1	240.2	50.1	143	108	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:47:19	03/07/2020 19:47:19	0.000294444444444444	240.5	50.1	240.5	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:47:30	03/07/2020 19:47:30	0.0003025	240.8	50.1	240.8	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:47:40	03/07/2020 19:47:40	0.000269444444444444	240.9	50.1	240.9	50.1	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:47:51	03/07/2020 19:47:51	0.000323888888888889	240.2	50.1	240.2	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:01	03/07/2020 19:48:01	0.000286111111111111	240.8	50.1	240.8	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:12	03/07/2020 19:48:12	0.0003025	240.2	50.1	240.2	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:22	03/07/2020 19:48:22	0.000283333333333333	240	50.1	240	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:33	03/07/2020 19:48:33	0.000314722222222222	240.4	50	240.4	50	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:43	03/07/2020 19:48:43	0.000275	240	50	240	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:48:54	03/07/2020 19:48:54	0.000314722222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:04	03/07/2020 19:49:04	0.0003	239.9	49.8	239.9	49.8	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:15	03/07/2020 19:49:15	0.000305555555555556	239.2	49.8	239.2	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:25	03/07/2020 19:49:25	0.000280555555555556	239.7	49.8	239.7	49.8	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:36	03/07/2020 19:49:36	0.000317777777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:46	03/07/2020 19:49:46	0.000272222222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	167	98	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:49:57	03/07/2020 19:49:57	0.000317777777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:50:07	03/07/2020 19:50:07	0.000291666666666667	240.4	49.8	240.4	49.8	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:50:18	03/07/2020 19:50:18	0.0003025	239.8	49.9	239.8	49.9	167	99	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:50:28	03/07/2020 19:50:28	0.000291666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:50:39	03/07/2020 19:50:39	0.000320833333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:50:49	03/07/2020 19:50:49	0.000275	240.2	49.9	240.2	49.9	168	99	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:00	03/07/2020 19:51:00	0.000311666666666667	240.2	50	240.2	50	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:10	03/07/2020 19:51:10	0.000288888888888889	240.7	50	240.7	50	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:21	03/07/2020 19:51:21	0.000311666666666667	240.5	50	240.5	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:31	03/07/2020 19:51:31	0.000291666666666667	240.7	50	240.7	50	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:42	03/07/2020 19:51:42	0.00033	240.5	50	240.5	50	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:51:52	03/07/2020 19:51:52	0.000291666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:03	03/07/2020 19:52:03	0.000317777777777778	240.5	50	240.5	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:13	03/07/2020 19:52:13	0.000280555555555556	240.5	49.9	240.5	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:24	03/07/2020 19:52:24	0.000317777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:34	03/07/2020 19:52:34	0.000280555555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:45	03/07/2020 19:52:45	0.000336111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	144	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:52:55	03/07/2020 19:52:55	0.000313888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	144	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:06	03/07/2020 19:53:06	0.000317777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:16	03/07/2020 19:53:16	0.000288888888888889	239.9	49.8	239.9	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:27	03/07/2020 19:53:27	0.000629444444444445	239.9	49.8	239.9	49.8	239	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:37	03/07/2020 19:53:37	0.000572222222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	240	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:48	03/07/2020 19:53:48	0.0006325	239.9	49.8	239.9	49.8	240	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:53:58	03/07/2020 19:53:58	0.000588888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	240	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:54:09	03/07/2020 19:54:09	0.0006325	240.6	49.9	240.6	49.9	240	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:54:19	03/07/2020 19:54:19	0.000558333333333333	241.3	50	241.3	50	241	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:54:30	03/07/2020 19:54:30	0.0006325	240.9	50	240.9	50	240	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:54:40	03/07/2020 19:54:40	0.000577777777777778	240.9	50.1	240.9	50.1	240	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:54:51	03/07/2020 19:54:51	0.000644722222222222	241.3	50.1	241.3	50.1	240	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:01	03/07/2020 19:55:01	0.000566666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	241	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:12	03/07/2020 19:55:12	0.000626388888888889	241.1	50.1	241.1	50.1	241	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:22	03/07/2020 19:55:22	0.000569444444444444	240.8	50.1	240.8	50.1	240	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:33	03/07/2020 19:55:33	0.000644722222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	240	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:43	03/07/2020 19:55:43	0.000591666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	240	213	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:55:54	03/07/2020 19:55:54	0.000617222222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	240	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:04	03/07/2020 19:56:04	0.000541666666666667	240	49.8	240	49.8	239	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:15	03/07/2020 19:56:15	0.000620277777777778	239.9	49.8	239.9	49.8	239	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:25	03/07/2020 19:56:25	0.000561111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	240	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:36	03/07/2020 19:56:36	0.000617222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	240	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:46	03/07/2020 19:56:46	0.000552777777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	241	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:56:57	03/07/2020 19:56:57	0.000635555555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	239	208	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:57:07	03/07/2020 19:57:07	0.000555555555555556	240.8	49.9	240.8	49.9	240	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:57:18	03/07/2020 19:57:18	0.000641666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	240	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:57:28	03/07/2020 19:57:28	0.000566666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	240	204	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:57:39	03/07/2020 19:57:39	0.0006325	240.4	49.9	240.4	49.9	240	207	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:57:49	03/07/2020 19:57:49	0.000533333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	240	192	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:00	03/07/2020 19:58:00	0.000650833333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	240	213	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:10	03/07/2020 19:58:10	0.000586111111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	240	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:21	03/07/2020 19:58:21	0.000620277777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	240	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:31	03/07/2020 19:58:31	0.000541666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	240	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:42	03/07/2020 19:58:42	0.000598888888888889	240.4	49.9	240.4	49.9	239	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:58:52	03/07/2020 19:58:52	0.000541666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	240	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:03	03/07/2020 19:59:03	0.000608055555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	240	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:13	03/07/2020 19:59:13	0.000555555555555556	240.4	50	240.4	50	240	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:24	03/07/2020 19:59:24	0.000617222222222222	240.9	50	240.9	50	240	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:34	03/07/2020 19:59:34	0.000563888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	240	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:45	03/07/2020 19:59:45	0.000617222222222222	240.5	50	240.5	50	240	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	19:59:55	03/07/2020 19:59:55	0.000552777777777778	240.3	50	240.3	50	240	199	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:06	03/07/2020 20:00:06	0.000608055555555556	240	49.9	240	49.9	240	199	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:16	03/07/2020 20:00:16	0.000552777777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:27	03/07/2020 20:00:27	0.000605	240.3	49.8	240.3	49.8	240	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:37	03/07/2020 20:00:37	0.000536111111111111	239.9	49.8	239.9	49.8	240	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:48	03/07/2020 20:00:48	0.000598888888888889	240	49.9	240	49.9	240	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:00:58	03/07/2020 20:00:58	0.000547222222222222	240	49.8	240	49.8	240	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:01:09	03/07/2020 20:01:09	0.000595833333333333	239.6	49.8	239.6	49.8	239	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:01:19	03/07/2020 20:01:19	0.000569444444444444	240.2	49.8	240.2	49.8	216	205	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:01:30	03/07/2020 20:01:30	0.000617222222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	216	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:01:40	03/07/2020 20:01:40	0.000533333333333333	240.8	49.8	240.8	49.8	240	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:01:51	03/07/2020 20:01:51	0.000586666666666667	240.3	49.8	240.3	49.8	240	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:01	03/07/2020 20:02:01	0.000580555555555556	240.8	49.8	240.8	49.8	216	209	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:12	03/07/2020 20:02:12	0.000608055555555556	240.4	49.8	240.4	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:22	03/07/2020 20:02:22	0.00055	240.1	49.8	240.1	49.8	215	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:33	03/07/2020 20:02:33	0.000583611111111111	240	49.8	240	49.8	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:43	03/07/2020 20:02:43	0.000541666666666667	240.3	49.8	240.3	49.8	216	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:02:54	03/07/2020 20:02:54	0.000608055555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	216	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:04	03/07/2020 20:03:04	0.000544444444444444	240.1	49.8	240.1	49.8	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:15	03/07/2020 20:03:15	0.000601944444444445	240.8	49.8	240.8	49.8	216	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:25	03/07/2020 20:03:25	0.000538888888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	216	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:36	03/07/2020 20:03:36	0.000598888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:46	03/07/2020 20:03:46	0.000533333333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:03:57	03/07/2020 20:03:57	0.000598888888888889	241	49.9	241	49.9	241	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:04:07	03/07/2020 20:04:07	0.000541666666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	216	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:04:18	03/07/2020 20:04:18	0.000598888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:04:28	03/07/2020 20:04:28	0.00055	241.1	49.9	241.1	49.9	216	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:04:39	03/07/2020 20:04:39	0.000598888888888889	241	49.9	241	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:04:49	03/07/2020 20:04:49	0.000541666666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	216	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:00	03/07/2020 20:05:00	0.000589722222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	216	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:10	03/07/2020 20:05:10	0.000544444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:21	03/07/2020 20:05:21	0.000583611111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:31	03/07/2020 20:05:31	0.000538888888888889	241	49.9	241	49.9	216	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:42	03/07/2020 20:05:42	0.000583611111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:05:52	03/07/2020 20:05:52	0.000563888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	216	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:03	03/07/2020 20:06:03	0.000586666666666667	241	49.9	241	49.9	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:13	03/07/2020 20:06:13	0.000511111111111111	241	49.9	241	49.9	216	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:24	03/07/2020 20:06:24	0.000601944444444445	241	49.9	241	49.9	216	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:34	03/07/2020 20:06:34	0.000563888888888889	240.8	50	240.8	50	216	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:45	03/07/2020 20:06:45	0.000598888888888889	241.2	50	241.2	50	217	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:06:55	03/07/2020 20:06:55	0.000536111111111111	241.5	50	241.5	50	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:06	03/07/2020 20:07:06	0.000580555555555556	241	50	241	50	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:16	03/07/2020 20:07:16	0.000558333333333333	241.4	50	241.4	50	217	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:27	03/07/2020 20:07:27	0.000586666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	217	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:37	03/07/2020 20:07:37	0.000555555555555556	241.1	50.1	241.1	50.1	216	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:48	03/07/2020 20:07:48	0.0005775	241.6	50.1	241.6	50.1	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:07:58	03/07/2020 20:07:58	0.000519444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:08:09	03/07/2020 20:08:09	0.000580555555555556	241.6	50.1	241.6	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:08:19	03/07/2020 20:08:19	0.000525	241.7	50.1	241.7	50.1	217	189	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:08:30	03/07/2020 20:08:30	0.000595833333333333	241.5	50.1	241.5	50.1	217	195	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:08:40	03/07/2020 20:08:40	0.000519444444444444	241.1	50	241.1	50	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:08:51	03/07/2020 20:08:51	0.000589722222222222	241	49.9	241	49.9	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:01	03/07/2020 20:09:01	0.000525	240.8	49.8	240.8	49.8	216	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:12	03/07/2020 20:09:12	0.000586666666666667	240.4	49.8	240.4	49.8	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:22	03/07/2020 20:09:22	0.00055	240.5	49.8	240.5	49.8	216	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:33	03/07/2020 20:09:33	0.000598888888888889	240.5	49.8	240.5	49.8	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:43	03/07/2020 20:09:43	0.000536111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	216	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:09:54	03/07/2020 20:09:54	0.000589722222222222	240.3	49.8	240.3	49.8	240	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:04	03/07/2020 20:10:04	0.000561111111111111	240.6	49.8	240.6	49.8	240	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:15	03/07/2020 20:10:15	0.000565277777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	215	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:25	03/07/2020 20:10:25	0.000491666666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	216	177	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:36	03/07/2020 20:10:36	0.000574444444444444	240.8	49.8	240.8	49.8	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:46	03/07/2020 20:10:46	0.000538888888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	216	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:10:57	03/07/2020 20:10:57	0.000598888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:11:07	03/07/2020 20:11:07	0.000547222222222222	241.1	49.9	241.1	49.9	216	197	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:11:18	03/07/2020 20:11:18	0.000571388888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	216	187	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:11:28	03/07/2020 20:11:28	0.000525	240.9	49.9	240.9	49.9	216	189	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:11:39	03/07/2020 20:11:39	0.000595833333333333	240.8	49.9	240.8	49.9	216	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:11:49	03/07/2020 20:11:49	0.000516666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:00	03/07/2020 20:12:00	0.000559166666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	216	183	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:10	03/07/2020 20:12:10	0.000505555555555556	241	49.9	241	49.9	216	182	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:21	03/07/2020 20:12:21	0.000568333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	241	186	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:31	03/07/2020 20:12:31	0.000783333333333333	240.9	50	240.9	50	384	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:42	03/07/2020 20:12:42	0.000870833333333333	241.3	50	241.3	50	386	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:12:52	03/07/2020 20:12:52	0.000791666666666667	241.2	50	241.2	50	385	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:03	03/07/2020 20:13:03	0.000861666666666667	241.2	50	241.2	50	385	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:13	03/07/2020 20:13:13	0.000805555555555556	241.2	50	241.2	50	362	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:24	03/07/2020 20:13:24	0.000864722222222222	241.3	50	241.3	50	386	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:34	03/07/2020 20:13:34	0.00128055555555556	240.2	50	240.2	50	672	461	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:45	03/07/2020 20:13:45	0.00144527777777778	240.6	49.9	240.6	49.9	673	473	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:13:55	03/07/2020 20:13:55	0.00130555555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	673	470	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:06	03/07/2020 20:14:06	0.00144527777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	674	473	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:16	03/07/2020 20:14:16	0.00129444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	672	466	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:27	03/07/2020 20:14:27	0.00145138888888889	240.4	50	240.4	50	674	475	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:37	03/07/2020 20:14:37	0.00129444444444444	240.4	50	240.4	50	672	466	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:48	03/07/2020 20:14:48	0.00142083333333333	240.5	50	240.5	50	673	465	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:14:58	03/07/2020 20:14:58	0.00127222222222222	240.6	50	240.6	50	673	458	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:15:09	03/07/2020 20:15:09	0.00141777777777778	240.2	50	240.2	50	670	464	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:15:19	03/07/2020 20:15:19	0.00127777777777778	240.4	50	240.4	50	673	460	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:15:30	03/07/2020 20:15:30	0.00141777777777778	240.6	50	240.6	50	673	464	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:15:40	03/07/2020 20:15:40	0.00128888888888889	239.7	50	239.7	50	671	464	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:15:51	03/07/2020 20:15:51	0.00140861111111111	239.7	50	239.7	50	671	461	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:01	03/07/2020 20:16:01	0.00128333333333333	240.4	50	240.4	50	672	462	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:12	03/07/2020 20:16:12	0.0014025	239.9	50	239.9	50	672	459	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:22	03/07/2020 20:16:22	0.00127777777777778	240	50	240	50	648	460	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:33	03/07/2020 20:16:33	0.00142694444444444	240.3	50	240.3	50	672	467	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:43	03/07/2020 20:16:43	0.00125833333333333	241.1	50	241.1	50	675	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:16:54	03/07/2020 20:16:54	0.00143916666666667	239.7	50	239.7	50	671	471	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:04	03/07/2020 20:17:04	0.00126944444444444	240.6	50	240.6	50	673	457	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:15	03/07/2020 20:17:15	0.001375	240	50	240	50	672	450	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:25	03/07/2020 20:17:25	0.001275	240.4	50	240.4	50	671	459	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:36	03/07/2020 20:17:36	0.00139638888888889	240.3	50	240.3	50	672	457	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:46	03/07/2020 20:17:46	0.00127222222222222	239.9	50	239.9	50	647	458	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:17:57	03/07/2020 20:17:57	0.00137805555555556	239.8	50	239.8	50	647	451	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:18:07	03/07/2020 20:18:07	0.00127777777777778	240	50	240	50	673	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:18:18	03/07/2020 20:18:18	0.00137194444444444	240.4	50	240.4	50	649	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:18:28	03/07/2020 20:18:28	0.00126388888888889	240.3	50	240.3	50	648	455	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:18:39	03/07/2020 20:18:39	0.00142694444444444	240	50	240	50	670	467	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:18:49	03/07/2020 20:18:49	0.00131111111111111	240.4	50	240.4	50	673	472	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:00	03/07/2020 20:19:00	0.00138111111111111	240.2	50	240.2	50	648	452	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:10	03/07/2020 20:19:10	0.00128333333333333	239.8	50	239.8	50	647	462	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:21	03/07/2020 20:19:21	0.00138111111111111	240.4	50	240.4	50	649	452	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:31	03/07/2020 20:19:31	0.00128611111111111	240.1	50	240.1	50	647	463	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:42	03/07/2020 20:19:42	0.00139638888888889	240	50	240	50	672	457	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:19:52	03/07/2020 20:19:52	0.00130555555555556	240.2	50	240.2	50	647	470	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:03	03/07/2020 20:20:03	0.00137194444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	647	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:13	03/07/2020 20:20:13	0.00126944444444444	240.2	50	240.2	50	648	457	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:24	03/07/2020 20:20:24	0.00136583333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	649	447	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:34	03/07/2020 20:20:34	0.00126944444444444	239.3	50	239.3	50	646	457	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:45	03/07/2020 20:20:45	0.00140861111111111	240.1	50	240.1	50	648	461	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:20:55	03/07/2020 20:20:55	0.00126111111111111	240.1	50	240.1	50	648	454	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:06	03/07/2020 20:21:06	0.00139333333333333	240	49.9	240	49.9	647	456	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:16	03/07/2020 20:21:16	0.00124444444444444	240.1	50	240.1	50	648	448	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:27	03/07/2020 20:21:27	0.00138111111111111	240.4	50	240.4	50	649	452	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:37	03/07/2020 20:21:37	0.00124444444444444	240.3	50	240.3	50	649	448	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:48	03/07/2020 20:21:48	0.00136888888888889	239.9	50	239.9	50	647	448	12	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:21:58	03/07/2020 20:21:58	0.00123333333333333	240.2	50	240.2	50	646	444	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:22:09	03/07/2020 20:22:09	0.00133222222222222	240	50	240	50	648	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:22:19	03/07/2020 20:22:19	0.00123611111111111	239.8	50	239.8	50	647	445	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:22:30	03/07/2020 20:22:30	0.00135361111111111	240.5	50	240.5	50	649	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:22:40	03/07/2020 20:22:40	0.00124444444444444	240.6	50	240.6	50	649	448	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:22:51	03/07/2020 20:22:51	0.001375	240.5	50.1	240.5	50.1	649	450	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:01	03/07/2020 20:23:01	0.00123888888888889	240.6	50.1	240.6	50.1	649	446	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:12	03/07/2020 20:23:12	0.00138416666666667	240.4	50.1	240.4	50.1	648	453	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:22	03/07/2020 20:23:22	0.00124166666666667	240.2	50.1	240.2	50.1	649	447	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:33	03/07/2020 20:23:33	0.001375	240	50.1	240	50.1	648	450	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:43	03/07/2020 20:23:43	0.00123333333333333	240.6	50.1	240.6	50.1	649	444	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:23:54	03/07/2020 20:23:54	0.00136583333333333	240.3	50.1	240.3	50.1	648	447	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:04	03/07/2020 20:24:04	0.001225	240.4	50.1	240.4	50.1	649	441	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:15	03/07/2020 20:24:15	0.00139027777777778	240.6	50	240.6	50	649	455	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:25	03/07/2020 20:24:25	0.00124166666666667	240.6	50.1	240.6	50.1	649	447	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:36	03/07/2020 20:24:36	0.00135972222222222	240	50	240	50	649	445	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:46	03/07/2020 20:24:46	0.00122777777777778	240.3	50	240.3	50	648	442	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:24:57	03/07/2020 20:24:57	0.00135666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	649	444	12	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:25:07	03/07/2020 20:25:07	0.00123888888888889	240	49.9	240	49.9	648	446	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:25:18	03/07/2020 20:25:18	0.00136583333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	648	447	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:25:28	03/07/2020 20:25:28	0.00123055555555556	240	49.8	240	49.8	648	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:25:39	03/07/2020 20:25:39	0.0013475	239.9	49.8	239.9	49.8	646	441	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:25:49	03/07/2020 20:25:49	0.00123611111111111	239.8	49.8	239.8	49.8	647	445	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:00	03/07/2020 20:26:00	0.001375	240.3	49.8	240.3	49.8	647	450	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:10	03/07/2020 20:26:10	0.00122777777777778	238.9	49.8	238.9	49.8	645	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:21	03/07/2020 20:26:21	0.00134138888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:31	03/07/2020 20:26:31	0.00122777777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	648	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:42	03/07/2020 20:26:42	0.00137194444444444	241	49.8	241	49.8	646	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:26:52	03/07/2020 20:26:52	0.00119444444444444	241	49.9	241	49.9	649	430	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:03	03/07/2020 20:27:03	0.00136583333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	649	447	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:13	03/07/2020 20:27:13	0.00123888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	649	446	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:24	03/07/2020 20:27:24	0.00133833333333333	240.4	49.8	240.4	49.8	649	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:34	03/07/2020 20:27:34	0.001225	240.1	49.8	240.1	49.8	648	441	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:45	03/07/2020 20:27:45	0.00133222222222222	240.5	49.8	240.5	49.8	647	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:27:55	03/07/2020 20:27:55	0.00123055555555556	239.7	49.8	239.7	49.8	647	443	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:06	03/07/2020 20:28:06	0.00133833333333333	240.2	49.8	240.2	49.8	648	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:16	03/07/2020 20:28:16	0.00124722222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	649	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:27	03/07/2020 20:28:27	0.00135055555555556	240.5	49.9	240.5	49.9	649	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:37	03/07/2020 20:28:37	0.00123611111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	649	445	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:48	03/07/2020 20:28:48	0.0013475	240.4	49.9	240.4	49.9	649	441	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:28:58	03/07/2020 20:28:58	0.00122777777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	650	442	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:29:09	03/07/2020 20:29:09	0.00133527777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	649	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:29:19	03/07/2020 20:29:19	0.00121388888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	649	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:29:30	03/07/2020 20:29:30	0.00133833333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	649	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:29:40	03/07/2020 20:29:40	0.00100277777777778	240.7	49.8	240.7	49.8	482	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:29:51	03/07/2020 20:29:51	0.00109083333333333	240.5	49.8	240.5	49.8	481	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:01	03/07/2020 20:30:01	0.000991666666666667	239.7	49.8	239.7	49.8	479	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:12	03/07/2020 20:30:12	0.00109694444444444	240.8	49.8	240.8	49.8	481	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:22	03/07/2020 20:30:22	0.000980555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	481	353	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:33	03/07/2020 20:30:33	0.00108472222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	481	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:43	03/07/2020 20:30:43	0.000994444444444444	241.1	49.8	241.1	49.8	482	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:30:54	03/07/2020 20:30:54	0.00109083333333333	240.6	49.9	240.6	49.9	481	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:04	03/07/2020 20:31:04	0.000966666666666667	240.8	49.8	240.8	49.8	480	348	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:15	03/07/2020 20:31:15	0.00107555555555556	240.4	49.8	240.4	49.8	480	352	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:25	03/07/2020 20:31:25	0.00075	240.9	49.8	240.9	49.8	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:36	03/07/2020 20:31:36	0.000834166666666667	241.2	49.8	241.2	49.8	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:46	03/07/2020 20:31:46	0.000761111111111111	240.8	49.8	240.8	49.8	385	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:31:57	03/07/2020 20:31:57	0.000843333333333333	240.8	49.8	240.8	49.8	384	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:32:07	03/07/2020 20:32:07	0.000763888888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	385	275	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:32:18	03/07/2020 20:32:18	0.000846388888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	384	277	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:32:28	03/07/2020 20:32:28	0.000755555555555556	241	49.8	241	49.8	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:32:39	03/07/2020 20:32:39	0.000840277777777778	240.8	49.8	240.8	49.8	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:32:49	03/07/2020 20:32:49	0.00075	240.9	49.8	240.9	49.8	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:00	03/07/2020 20:33:00	0.000803611111111111	241.1	49.8	241.1	49.8	385	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:10	03/07/2020 20:33:10	0.000747222222222222	241	49.8	241	49.8	385	269	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:21	03/07/2020 20:33:21	0.000812777777777778	240.9	49.8	240.9	49.8	385	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:31	03/07/2020 20:33:31	0.000772222222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:42	03/07/2020 20:33:42	0.000843333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	387	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:33:52	03/07/2020 20:33:52	0.000769444444444444	242.3	50	242.3	50	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:03	03/07/2020 20:34:03	0.000803611111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	388	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:13	03/07/2020 20:34:13	0.000744444444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:24	03/07/2020 20:34:24	0.000828055555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:34	03/07/2020 20:34:34	0.000744444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	387	268	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:45	03/07/2020 20:34:45	0.000821944444444445	242.1	50	242.1	50	387	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:34:55	03/07/2020 20:34:55	0.000741666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	387	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:06	03/07/2020 20:35:06	0.000825	242.4	49.9	242.4	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:16	03/07/2020 20:35:16	0.000758333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:27	03/07/2020 20:35:27	0.0007975	241.9	49.8	241.9	49.8	387	261	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:37	03/07/2020 20:35:37	0.000758333333333333	241.5	49.8	241.5	49.8	386	273	7	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:48	03/07/2020 20:35:48	0.000815833333333333	241.9	49.8	241.9	49.8	387	267	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:35:58	03/07/2020 20:35:58	0.000758333333333333	241.7	49.8	241.7	49.8	386	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:36:09	03/07/2020 20:36:09	0.000815833333333333	241.7	49.8	241.7	49.8	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:36:19	03/07/2020 20:36:19	0.000736111111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:36:30	03/07/2020 20:36:30	0.000803611111111111	241.4	49.8	241.4	49.8	386	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:36:40	03/07/2020 20:36:40	0.000747222222222222	241.4	49.8	241.4	49.8	386	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:36:51	03/07/2020 20:36:51	0.000815833333333333	241.3	49.8	241.3	49.8	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:01	03/07/2020 20:37:01	0.000727777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	385	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:12	03/07/2020 20:37:12	0.000831111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	387	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:22	03/07/2020 20:37:22	0.000736111111111111	242	49.9	242	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:33	03/07/2020 20:37:33	0.000815833333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:43	03/07/2020 20:37:43	0.000708333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	386	255	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:37:54	03/07/2020 20:37:54	0.000809722222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	386	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:04	03/07/2020 20:38:04	0.00075	242.2	49.9	242.2	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:15	03/07/2020 20:38:15	0.000806666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:25	03/07/2020 20:38:25	0.000716666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	386	258	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:36	03/07/2020 20:38:36	0.000785277777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	387	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:46	03/07/2020 20:38:46	0.00075	241.9	49.9	241.9	49.9	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:38:57	03/07/2020 20:38:57	0.000815833333333333	241.3	49.8	241.3	49.8	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:39:07	03/07/2020 20:39:07	0.00075	242.2	49.9	242.2	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:39:18	03/07/2020 20:39:18	0.000815833333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	387	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:39:28	03/07/2020 20:39:28	0.000747222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:39:39	03/07/2020 20:39:39	0.000821944444444445	242	49.8	242	49.8	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:39:49	03/07/2020 20:39:49	0.000741666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:00	03/07/2020 20:40:00	0.000809722222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:10	03/07/2020 20:40:10	0.000758333333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:21	03/07/2020 20:40:21	0.000834166666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	387	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:31	03/07/2020 20:40:31	0.000741666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:42	03/07/2020 20:40:42	0.00077	242.5	49.9	242.5	49.9	388	252	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:40:52	03/07/2020 20:40:52	0.000725	242.3	49.9	242.3	49.9	387	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:03	03/07/2020 20:41:03	0.000825	242.1	49.9	242.1	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:13	03/07/2020 20:41:13	0.000752777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:24	03/07/2020 20:41:24	0.000834166666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	387	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:34	03/07/2020 20:41:34	0.000752777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	388	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:45	03/07/2020 20:41:45	0.000812777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:41:55	03/07/2020 20:41:55	0.000738888888888889	242.9	50	242.9	50	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:06	03/07/2020 20:42:06	0.000837222222222222	242.9	50	242.9	50	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:16	03/07/2020 20:42:16	0.000736111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	389	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:27	03/07/2020 20:42:27	0.000809722222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	389	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:37	03/07/2020 20:42:37	0.000733333333333333	243.4	50	243.4	50	387	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:48	03/07/2020 20:42:48	0.000821944444444445	243.4	50	243.4	50	389	269	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:42:58	03/07/2020 20:42:58	0.000758333333333333	243	50.1	243	50.1	388	273	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:43:09	03/07/2020 20:43:09	0.000831111111111111	242.3	50	242.3	50	387	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:43:19	03/07/2020 20:43:19	0.000755555555555556	242.5	50	242.5	50	387	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:43:30	03/07/2020 20:43:30	0.000837222222222222	242.5	50	242.5	50	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:43:40	03/07/2020 20:43:40	0.000733333333333333	242.7	50	242.7	50	388	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:43:51	03/07/2020 20:43:51	0.000825	242.5	49.9	242.5	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:01	03/07/2020 20:44:01	0.000725	242.1	49.9	242.1	49.9	387	261	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:12	03/07/2020 20:44:12	0.000834166666666667	242.3	50	242.3	50	388	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:22	03/07/2020 20:44:22	0.000730555555555556	242.3	50	242.3	50	387	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:33	03/07/2020 20:44:33	0.000825	242.4	50	242.4	50	387	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:43	03/07/2020 20:44:43	0.000747222222222222	242.1	50	242.1	50	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:44:54	03/07/2020 20:44:54	0.000818888888888889	242	50	242	50	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:04	03/07/2020 20:45:04	0.000722222222222222	242	50	242	50	387	260	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:15	03/07/2020 20:45:15	0.000815833333333333	242	50	242	50	387	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:25	03/07/2020 20:45:25	0.000716666666666667	241.6	50.1	241.6	50.1	386	258	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:36	03/07/2020 20:45:36	0.000821944444444445	241.6	50	241.6	50	386	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:46	03/07/2020 20:45:46	0.000741666666666667	241.2	50	241.2	50	385	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:45:57	03/07/2020 20:45:57	0.000834166666666667	241.2	50	241.2	50	385	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:46:07	03/07/2020 20:46:07	0.000747222222222222	241	50.1	241	50.1	385	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:46:18	03/07/2020 20:46:18	0.000828055555555556	240.8	50.1	240.8	50.1	385	271	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:46:28	03/07/2020 20:46:28	0.000730555555555556	240.8	50.1	240.8	50.1	385	263	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:46:39	03/07/2020 20:46:39	0.000791388888888889	240.7	50.1	240.7	50.1	385	259	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:46:49	03/07/2020 20:46:49	0.000738888888888889	241.1	50.1	241.1	50.1	385	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:00	03/07/2020 20:47:00	0.000806666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:10	03/07/2020 20:47:10	0.000272222222222222	241.2	50.1	241.2	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:21	03/07/2020 20:47:21	0.000317777777777778	241.5	50	241.5	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:31	03/07/2020 20:47:31	0.000288888888888889	241.3	50	241.3	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:42	03/07/2020 20:47:42	0.0003025	241.2	49.9	241.2	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:47:52	03/07/2020 20:47:52	0.000280555555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:03	03/07/2020 20:48:03	0.000299444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:13	03/07/2020 20:48:13	0.000291666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:24	03/07/2020 20:48:24	0.000296388888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:34	03/07/2020 20:48:34	0.000275	241.3	49.8	241.3	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:45	03/07/2020 20:48:45	0.000339166666666667	241	49.8	241	49.8	144	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:48:55	03/07/2020 20:48:55	0.000272222222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:06	03/07/2020 20:49:06	0.000284166666666667	240.5	49.8	240.5	49.8	144	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:16	03/07/2020 20:49:16	0.000286111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:27	03/07/2020 20:49:27	0.000308611111111111	240.6	49.8	240.6	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:37	03/07/2020 20:49:37	0.000258333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	144	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:48	03/07/2020 20:49:48	0.0003025	240.2	49.8	240.2	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:49:58	03/07/2020 20:49:58	0.000286111111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:50:09	03/07/2020 20:50:09	0.000317777777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:50:19	03/07/2020 20:50:19	0.000277777777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:50:30	03/07/2020 20:50:30	0.000296388888888889	241.1	49.8	241.1	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:50:40	03/07/2020 20:50:40	0.000294444444444444	241	49.9	241	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:50:51	03/07/2020 20:50:51	0.000314722222222222	241.2	49.8	241.2	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:01	03/07/2020 20:51:01	0.000288888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:12	03/07/2020 20:51:12	0.000290277777777778	241	49.9	241	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:22	03/07/2020 20:51:22	0.000280555555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:33	03/07/2020 20:51:33	0.000305555555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:43	03/07/2020 20:51:43	0.000263888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:51:54	03/07/2020 20:51:54	0.000314722222222222	241.7	50	241.7	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:04	03/07/2020 20:52:04	0.000288888888888889	242.2	50	242.2	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:15	03/07/2020 20:52:15	0.000326944444444444	241.5	50	241.5	50	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:25	03/07/2020 20:52:25	0.000247222222222222	241.6	50	241.6	50	144	89	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:36	03/07/2020 20:52:36	0.000305555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:46	03/07/2020 20:52:46	0.000275	241.2	49.9	241.2	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:52:57	03/07/2020 20:52:57	0.000308611111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:53:07	03/07/2020 20:53:07	0.000286111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:53:18	03/07/2020 20:53:18	0.000314722222222222	241.5	49.9	241.5	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:53:28	03/07/2020 20:53:28	0.000266666666666667	241.2	49.8	241.2	49.8	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:53:39	03/07/2020 20:53:39	0.000311666666666667	241.4	49.8	241.4	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:53:49	03/07/2020 20:53:49	0.000305555555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	144	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:00	03/07/2020 20:54:00	0.000299444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	144	98	2	428	53.3	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:10	03/07/2020 20:54:10	0.000291666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:21	03/07/2020 20:54:21	0.000317777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:31	03/07/2020 20:54:31	0.000291666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:42	03/07/2020 20:54:42	0.000308611111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:54:52	03/07/2020 20:54:52	0.000305555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	144	110	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:03	03/07/2020 20:55:03	0.000296388888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:13	03/07/2020 20:55:13	0.000286111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:24	03/07/2020 20:55:24	0.000296388888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:34	03/07/2020 20:55:34	0.000294444444444444	241	49.9	241	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:45	03/07/2020 20:55:45	0.000305555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:55:55	03/07/2020 20:55:55	0.000305555555555556	241.5	50	241.5	50	144	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:06	03/07/2020 20:56:06	0.000336111111111111	241.8	50	241.8	50	145	110	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:16	03/07/2020 20:56:16	0.000275	241.2	50	241.2	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:27	03/07/2020 20:56:27	0.00033	241.6	50	241.6	50	144	108	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:37	03/07/2020 20:56:37	0.000297222222222222	241.7	50	241.7	50	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:48	03/07/2020 20:56:48	0.000299444444444444	241.7	50	241.7	50	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:56:58	03/07/2020 20:56:58	0.000288888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:57:09	03/07/2020 20:57:09	0.00033	241.6	50	241.6	50	144	108	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:57:19	03/07/2020 20:57:19	0.000283333333333333	241.8	50	241.8	50	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:57:30	03/07/2020 20:57:30	0.000305555555555556	241.9	50	241.9	50	145	100	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:57:40	03/07/2020 20:57:40	0.000286111111111111	241.8	50	241.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:57:51	03/07/2020 20:57:51	0.000320833333333333	242.1	50	242.1	50	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:01	03/07/2020 20:58:01	0.000283333333333333	241.6	50	241.6	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:12	03/07/2020 20:58:12	0.000363611111111111	241.8	50	241.8	50	145	119	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:22	03/07/2020 20:58:22	0.000325	241.3	49.9	241.3	49.9	144	117	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:33	03/07/2020 20:58:33	0.000320833333333333	241.2	49.9	241.2	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:43	03/07/2020 20:58:43	0.000327777777777778	241.5	49.9	241.5	49.9	144	118	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:58:54	03/07/2020 20:58:54	0.000314722222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:04	03/07/2020 20:59:04	0.000280555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:15	03/07/2020 20:59:15	0.000317777777777778	242	50	242	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:25	03/07/2020 20:59:25	0.000283333333333333	242.1	50	242.1	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:36	03/07/2020 20:59:36	0.000311666666666667	241.8	50	241.8	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:46	03/07/2020 20:59:46	0.000294444444444444	242	50	242	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	20:59:57	03/07/2020 20:59:57	0.000586666666666667	241.9	50	241.9	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:00:07	03/07/2020 21:00:07	0.000544444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	291	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:00:18	03/07/2020 21:00:18	0.000608055555555556	242.8	50.1	242.8	50.1	291	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:00:28	03/07/2020 21:00:28	0.00055	242.5	50.1	242.5	50.1	291	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:00:39	03/07/2020 21:00:39	0.000608055555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	266	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:00:49	03/07/2020 21:00:49	0.00055	242.5	50	242.5	50	266	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:00	03/07/2020 21:01:00	0.000629444444444445	241.6	49.9	241.6	49.9	265	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:10	03/07/2020 21:01:10	0.00055	241.8	49.8	241.8	49.8	290	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:21	03/07/2020 21:01:21	0.000586666666666667	241.4	49.8	241.4	49.8	289	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:31	03/07/2020 21:01:31	0.000538888888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	290	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:42	03/07/2020 21:01:42	0.000611111111111111	241.4	49.8	241.4	49.8	289	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:01:52	03/07/2020 21:01:52	0.00055	242.1	49.8	242.1	49.8	266	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:03	03/07/2020 21:02:03	0.000595833333333333	241.9	49.8	241.9	49.8	265	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:13	03/07/2020 21:02:13	0.000527777777777778	241.7	49.8	241.7	49.8	290	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:24	03/07/2020 21:02:24	0.000583611111111111	241.4	49.8	241.4	49.8	289	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:34	03/07/2020 21:02:34	0.000527777777777778	241.9	49.8	241.9	49.8	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:45	03/07/2020 21:02:45	0.000556111111111111	241.5	49.8	241.5	49.8	289	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:02:55	03/07/2020 21:02:55	0.000538888888888889	241.4	49.8	241.4	49.8	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:06	03/07/2020 21:03:06	0.000583611111111111	241.8	49.8	241.8	49.8	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:16	03/07/2020 21:03:16	0.000544444444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	265	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:27	03/07/2020 21:03:27	0.000583611111111111	242.1	49.8	242.1	49.8	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:38	03/07/2020 21:03:38	0.000589722222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:48	03/07/2020 21:03:48	0.000533333333333333	242	49.8	242	49.8	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:03:59	03/07/2020 21:03:59	0.000595833333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	266	195	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:04:09	03/07/2020 21:04:09	0.000525	242	49.9	242	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:04:20	03/07/2020 21:04:20	0.000589722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:04:30	03/07/2020 21:04:30	0.000547222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:04:41	03/07/2020 21:04:41	0.0005775	242.7	50	242.7	50	266	189	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:04:51	03/07/2020 21:04:51	0.000547222222222222	242.7	50	242.7	50	266	197	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:01	03/07/2020 21:05:01	0.000525	242.5	50	242.5	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:12	03/07/2020 21:05:12	0.000553055555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	291	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:23	03/07/2020 21:05:23	0.000589722222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:33	03/07/2020 21:05:33	0.000541666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:43	03/07/2020 21:05:43	0.000527777777777778	242.8	50.1	242.8	50.1	291	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:05:54	03/07/2020 21:05:54	0.000589722222222222	242.7	50.1	242.7	50.1	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:04	03/07/2020 21:06:04	0.000547222222222222	243.3	50.1	243.3	50.1	291	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:15	03/07/2020 21:06:15	0.000574444444444444	242.6	50	242.6	50	266	188	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:26	03/07/2020 21:06:26	0.000583611111111111	243	50	243	50	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:36	03/07/2020 21:06:36	0.000522222222222222	242.5	50	242.5	50	291	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:46	03/07/2020 21:06:46	0.000508333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	290	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:06:57	03/07/2020 21:06:57	0.000553055555555556	241.4	49.8	241.4	49.8	289	181	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:07:07	03/07/2020 21:07:07	0.000505555555555556	241.8	49.8	241.8	49.8	289	182	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:07:18	03/07/2020 21:07:18	0.000559166666666667	241.6	49.8	241.6	49.8	289	183	5	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:07:28	03/07/2020 21:07:28	0.0005	241.6	49.8	241.6	49.8	289	180	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:07:39	03/07/2020 21:07:39	0.000601944444444445	241.1	49.8	241.1	49.8	289	197	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:07:49	03/07/2020 21:07:49	0.00055	241.7	49.8	241.7	49.8	290	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:00	03/07/2020 21:08:00	0.000586666666666667	242	49.8	242	49.8	290	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:10	03/07/2020 21:08:10	0.00055	242.2	49.8	242.2	49.8	290	198	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:21	03/07/2020 21:08:21	0.000574444444444444	242.1	49.8	242.1	49.8	290	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:31	03/07/2020 21:08:31	0.000527777777777778	241.5	49.8	241.5	49.8	289	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:42	03/07/2020 21:08:42	0.000568333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	289	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:08:52	03/07/2020 21:08:52	0.000519444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:03	03/07/2020 21:09:03	0.000595833333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	266	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:13	03/07/2020 21:09:13	0.000547222222222222	242.3	50	242.3	50	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:24	03/07/2020 21:09:24	0.000574444444444444	242.7	50	242.7	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:34	03/07/2020 21:09:34	0.000522222222222222	242.6	50	242.6	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:45	03/07/2020 21:09:45	0.0005775	242.5	50	242.5	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:09:55	03/07/2020 21:09:55	0.000525	242.5	49.9	242.5	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:06	03/07/2020 21:10:06	0.000580555555555556	242.7	50	242.7	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:16	03/07/2020 21:10:16	0.000527777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:27	03/07/2020 21:10:27	0.000580555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	291	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:37	03/07/2020 21:10:37	0.000527777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:48	03/07/2020 21:10:48	0.000559166666666667	243	49.9	243	49.9	267	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:10:58	03/07/2020 21:10:58	0.000519444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:11:09	03/07/2020 21:11:09	0.000595833333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:11:19	03/07/2020 21:11:19	0.000527777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	291	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:11:30	03/07/2020 21:11:30	0.00055	243.1	49.9	243.1	49.9	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:11:40	03/07/2020 21:11:40	0.000519444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:11:51	03/07/2020 21:11:51	0.000620277777777778	242.6	50	242.6	50	266	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:01	03/07/2020 21:12:01	0.000538888888888889	242.8	50	242.8	50	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:12	03/07/2020 21:12:12	0.000562222222222222	243.4	50	243.4	50	267	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:22	03/07/2020 21:12:22	0.000505555555555556	243.7	50	243.7	50	267	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:33	03/07/2020 21:12:33	0.000556111111111111	243.9	50	243.9	50	268	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:43	03/07/2020 21:12:43	0.0005	242.6	50	242.6	50	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:12:54	03/07/2020 21:12:54	0.000559166666666667	243.4	50	243.4	50	267	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:04	03/07/2020 21:13:04	0.000483333333333333	243.3	50.1	243.3	50.1	267	174	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:15	03/07/2020 21:13:15	0.00055	243.1	50.1	243.1	50.1	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:25	03/07/2020 21:13:25	0.000533333333333333	243.1	50	243.1	50	268	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:36	03/07/2020 21:13:36	0.000580555555555556	242.8	50	242.8	50	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:46	03/07/2020 21:13:46	0.0005	244.5	50	244.5	50	268	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:13:57	03/07/2020 21:13:57	0.000571388888888889	244	50.1	244	50.1	268	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:14:07	03/07/2020 21:14:07	0.000558333333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	268	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:14:18	03/07/2020 21:14:18	0.0005775	243.6	50.1	243.6	50.1	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:14:28	03/07/2020 21:14:28	0.000522222222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	268	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:14:39	03/07/2020 21:14:39	0.000586666666666667	243.8	50.1	243.8	50.1	268	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:14:49	03/07/2020 21:14:49	0.000530555555555556	243.9	50.1	243.9	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:00	03/07/2020 21:15:00	0.000598888888888889	243.3	50.1	243.3	50.1	267	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:10	03/07/2020 21:15:10	0.000522222222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:21	03/07/2020 21:15:21	0.000574444444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:31	03/07/2020 21:15:31	0.000522222222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	268	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:42	03/07/2020 21:15:42	0.000571388888888889	243	50.1	243	50.1	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:15:52	03/07/2020 21:15:52	0.000530555555555556	243.7	50.1	243.7	50.1	268	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:03	03/07/2020 21:16:03	0.000571388888888889	243.2	50.1	243.2	50.1	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:13	03/07/2020 21:16:13	0.000522222222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	268	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:24	03/07/2020 21:16:24	0.000583611111111111	243.7	50.1	243.7	50.1	268	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:34	03/07/2020 21:16:34	0.000505555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	267	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:45	03/07/2020 21:16:45	0.0005775	243.8	50.1	243.8	50.1	267	189	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:16:55	03/07/2020 21:16:55	0.000527777777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	267	190	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:06	03/07/2020 21:17:06	0.000305555555555556	243.3	50.1	243.3	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:16	03/07/2020 21:17:16	0.000288888888888889	243.5	50.1	243.5	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:27	03/07/2020 21:17:27	0.000296388888888889	241.6	50.1	241.6	50.1	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:37	03/07/2020 21:17:37	0.000288888888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:48	03/07/2020 21:17:48	0.000323888888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:17:58	03/07/2020 21:17:58	0.000294444444444444	243	50.1	243	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:18:09	03/07/2020 21:18:09	0.000323888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:18:19	03/07/2020 21:18:19	0.000294444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:18:30	03/07/2020 21:18:30	0.00033	242.9	50.1	242.9	50.1	145	108	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:18:40	03/07/2020 21:18:40	0.000286111111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:18:51	03/07/2020 21:18:51	0.000333055555555556	242.7	50.1	242.7	50.1	145	109	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:01	03/07/2020 21:19:01	0.000280555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:12	03/07/2020 21:19:12	0.000320833333333333	242.9	50.1	242.9	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:22	03/07/2020 21:19:22	0.000305555555555556	242.8	50.1	242.8	50.1	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:33	03/07/2020 21:19:33	0.000336111111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:43	03/07/2020 21:19:43	0.000297222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:19:54	03/07/2020 21:19:54	0.000311666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:04	03/07/2020 21:20:04	0.0003	243	50.1	243	50.1	145	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:15	03/07/2020 21:20:15	0.000308611111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:25	03/07/2020 21:20:25	0.000277777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:36	03/07/2020 21:20:36	0.000333055555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	145	109	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:46	03/07/2020 21:20:46	0.000294444444444444	242.9	50.1	242.9	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:20:57	03/07/2020 21:20:57	0.000317777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:21:07	03/07/2020 21:21:07	0.000302777777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	145	109	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:21:18	03/07/2020 21:21:18	0.000317777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:21:28	03/07/2020 21:21:28	0.000275	242.7	50	242.7	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:21:39	03/07/2020 21:21:39	0.000314722222222222	242.6	50	242.6	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:21:49	03/07/2020 21:21:49	0.000294444444444444	242.5	50	242.5	50	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:00	03/07/2020 21:22:00	0.000320833333333333	242	49.9	242	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:10	03/07/2020 21:22:10	0.000283333333333333	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:21	03/07/2020 21:22:21	0.000311666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:31	03/07/2020 21:22:31	0.000277777777777778	242.2	50	242.2	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:42	03/07/2020 21:22:42	0.000311666666666667	242.1	50	242.1	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:22:52	03/07/2020 21:22:52	0.000280555555555556	242.3	50	242.3	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:03	03/07/2020 21:23:03	0.000284166666666667	242.2	50	242.2	50	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:13	03/07/2020 21:23:13	0.000269444444444444	242.7	50	242.7	50	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:24	03/07/2020 21:23:24	0.000284166666666667	242.5	50	242.5	50	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:34	03/07/2020 21:23:34	0.000277777777777778	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:45	03/07/2020 21:23:45	0.000305555555555556	242.2	50	242.2	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:23:55	03/07/2020 21:23:55	0.000272222222222222	242.1	50	242.1	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:06	03/07/2020 21:24:06	0.000299444444444444	242.1	50	242.1	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:16	03/07/2020 21:24:16	0.000269444444444444	243	50.1	243	50.1	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:27	03/07/2020 21:24:27	0.000308611111111111	243	50.1	243	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:37	03/07/2020 21:24:37	0.000791666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	387	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:48	03/07/2020 21:24:48	0.00088	242.4	50.1	242.4	50.1	412	288	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:24:58	03/07/2020 21:24:58	0.000802777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	411	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:25:09	03/07/2020 21:25:09	0.000922777777777778	242	50.1	242	50.1	411	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:25:19	03/07/2020 21:25:19	0.000802777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	412	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:25:30	03/07/2020 21:25:30	0.000883055555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	412	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:25:40	03/07/2020 21:25:40	0.00085	242.6	50.1	242.6	50.1	412	306	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:25:51	03/07/2020 21:25:51	0.000910555555555555	242.9	50.1	242.9	50.1	412	298	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:01	03/07/2020 21:26:01	0.000830555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	412	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:12	03/07/2020 21:26:12	0.00088	242.7	50.1	242.7	50.1	412	288	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:22	03/07/2020 21:26:22	0.000811111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	412	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:33	03/07/2020 21:26:33	0.000895277777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	412	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:43	03/07/2020 21:26:43	0.000811111111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	411	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:26:54	03/07/2020 21:26:54	0.000883055555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	411	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:04	03/07/2020 21:27:04	0.000797222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	387	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:15	03/07/2020 21:27:15	0.00088	241.8	50.1	241.8	50.1	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:25	03/07/2020 21:27:25	0.000816666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	412	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:36	03/07/2020 21:27:36	0.000901388888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	410	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:46	03/07/2020 21:27:46	0.000805555555555556	241.9	50.1	241.9	50.1	411	290	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:27:57	03/07/2020 21:27:57	0.000883055555555556	241.9	50.1	241.9	50.1	387	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:28:07	03/07/2020 21:28:07	0.000805555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	387	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:28:18	03/07/2020 21:28:18	0.000889166666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	388	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:28:28	03/07/2020 21:28:28	0.000816666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	387	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:28:39	03/07/2020 21:28:39	0.000883055555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	387	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:28:49	03/07/2020 21:28:49	0.000802777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	387	289	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:00	03/07/2020 21:29:00	0.000873888888888889	241.9	50.1	241.9	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:10	03/07/2020 21:29:10	0.000794444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:21	03/07/2020 21:29:21	0.000898333333333333	241.9	50.1	241.9	50.1	387	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:31	03/07/2020 21:29:31	0.000791666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	411	285	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:42	03/07/2020 21:29:42	0.000873888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	387	286	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:29:52	03/07/2020 21:29:52	0.000805555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	412	290	8	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:03	03/07/2020 21:30:03	0.000892222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	411	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:13	03/07/2020 21:30:13	0.000788888888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	389	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:24	03/07/2020 21:30:24	0.000867777777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:34	03/07/2020 21:30:34	0.000794444444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	412	286	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:45	03/07/2020 21:30:45	0.00088	242.1	50.1	242.1	50.1	411	288	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:30:55	03/07/2020 21:30:55	0.000794444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	388	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:06	03/07/2020 21:31:06	0.000876944444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:16	03/07/2020 21:31:16	0.0008	242.3	50.1	242.3	50.1	411	288	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:27	03/07/2020 21:31:27	0.000889166666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	387	291	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:37	03/07/2020 21:31:37	0.000786111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	387	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:48	03/07/2020 21:31:48	0.000876944444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	287	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:31:58	03/07/2020 21:31:58	0.000777777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	412	280	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:32:09	03/07/2020 21:32:09	0.000846388888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	387	277	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:32:19	03/07/2020 21:32:19	0.000802777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	388	289	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:32:30	03/07/2020 21:32:30	0.000886111111111111	242.6	50.1	242.6	50.1	387	290	7	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:32:40	03/07/2020 21:32:40	0.000786111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	388	283	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:32:51	03/07/2020 21:32:51	0.000855555555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	387	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:01	03/07/2020 21:33:01	0.000794444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	388	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:12	03/07/2020 21:33:12	0.000864722222222222	243	50.1	243	50.1	389	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:22	03/07/2020 21:33:22	0.000805555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	387	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:33	03/07/2020 21:33:33	0.000858611111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:43	03/07/2020 21:33:43	0.000775	242.7	50.1	242.7	50.1	388	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:33:54	03/07/2020 21:33:54	0.000861666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	388	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:04	03/07/2020 21:34:04	0.000777777777777778	242.6	50.1	242.6	50.1	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:15	03/07/2020 21:34:15	0.000846388888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	387	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:25	03/07/2020 21:34:25	0.000780555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:36	03/07/2020 21:34:36	0.000846388888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	387	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:46	03/07/2020 21:34:46	0.000780555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	387	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:34:57	03/07/2020 21:34:57	0.000855555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:35:07	03/07/2020 21:35:07	0.000780555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	387	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:35:18	03/07/2020 21:35:18	0.000861666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	388	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:35:28	03/07/2020 21:35:28	0.000772222222222222	242.4	50.1	242.4	50.1	387	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:35:39	03/07/2020 21:35:39	0.0008525	242.3	50.1	242.3	50.1	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:35:49	03/07/2020 21:35:49	0.000794444444444444	242.9	50.1	242.9	50.1	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:00	03/07/2020 21:36:00	0.000876944444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	388	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:10	03/07/2020 21:36:10	0.000780555555555556	243	50.1	243	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:21	03/07/2020 21:36:21	0.000855555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:31	03/07/2020 21:36:31	0.000780555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:42	03/07/2020 21:36:42	0.000849444444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	387	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:36:52	03/07/2020 21:36:52	0.000777777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:03	03/07/2020 21:37:03	0.000834166666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	387	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:13	03/07/2020 21:37:13	0.000747222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:24	03/07/2020 21:37:24	0.000837222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:34	03/07/2020 21:37:34	0.000783333333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	387	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:45	03/07/2020 21:37:45	0.000818888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:37:55	03/07/2020 21:37:55	0.000755555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	388	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:06	03/07/2020 21:38:06	0.000840277777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	388	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:16	03/07/2020 21:38:16	0.000766666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	387	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:27	03/07/2020 21:38:27	0.000858611111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	387	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:37	03/07/2020 21:38:37	0.000775	242.1	50.1	242.1	50.1	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:48	03/07/2020 21:38:48	0.000873888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:38:59	03/07/2020 21:38:59	0.000840277777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	387	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:39:09	03/07/2020 21:39:09	0.000775	242.2	50.1	242.2	50.1	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:39:20	03/07/2020 21:39:20	0.000837222222222222	242.7	50.1	242.7	50.1	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:39:30	03/07/2020 21:39:30	0.000772222222222222	242.1	50.1	242.1	50.1	387	278	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:39:41	03/07/2020 21:39:41	0.000828055555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	387	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:39:51	03/07/2020 21:39:51	0.000758333333333333	242	50	242	50	387	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:02	03/07/2020 21:40:02	0.000825	242	50.1	242	50.1	387	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:12	03/07/2020 21:40:12	0.000752777777777778	242.2	50.1	242.2	50.1	387	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:23	03/07/2020 21:40:23	0.00116416666666667	241.6	50	241.6	50	507	381	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:33	03/07/2020 21:40:33	0.001075	241.9	50.1	241.9	50.1	507	387	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:44	03/07/2020 21:40:44	0.00118555555555556	242	50	242	50	508	388	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:40:54	03/07/2020 21:40:54	0.00108888888888889	242.1	50	242.1	50	507	392	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:05	03/07/2020 21:41:05	0.00116416666666667	241.9	50	241.9	50	507	381	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:15	03/07/2020 21:41:15	0.00105833333333333	241.9	50	241.9	50	507	381	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:26	03/07/2020 21:41:26	0.00115805555555556	241.8	50	241.8	50	507	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:36	03/07/2020 21:41:36	0.00103611111111111	241.7	50	241.7	50	507	373	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:47	03/07/2020 21:41:47	0.00115194444444444	241.7	50	241.7	50	507	377	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:41:57	03/07/2020 21:41:57	0.00103888888888889	241.9	50	241.9	50	507	374	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:42:08	03/07/2020 21:42:08	0.00116111111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	507	380	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:42:18	03/07/2020 21:42:18	0.00104444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	507	376	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:42:29	03/07/2020 21:42:29	0.00113361111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	507	371	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:42:39	03/07/2020 21:42:39	0.00101666666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	506	366	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:42:50	03/07/2020 21:42:50	0.00114583333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	507	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:00	03/07/2020 21:43:00	0.00104722222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	507	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:11	03/07/2020 21:43:11	0.00113361111111111	241.8	49.8	241.8	49.8	507	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:21	03/07/2020 21:43:21	0.00103055555555556	242	49.9	242	49.9	508	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:32	03/07/2020 21:43:32	0.00117944444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	507	386	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:42	03/07/2020 21:43:42	0.001025	241.6	49.9	241.6	49.9	507	369	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:43:53	03/07/2020 21:43:53	0.00112444444444444	240.9	49.9	240.9	49.9	482	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:03	03/07/2020 21:44:03	0.00105	241.6	49.8	241.6	49.8	507	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:14	03/07/2020 21:44:14	0.00113972222222222	241.8	49.8	241.8	49.8	507	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:24	03/07/2020 21:44:24	0.001025	241.4	49.8	241.4	49.8	506	369	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:35	03/07/2020 21:44:35	0.00115194444444444	241.5	49.8	241.5	49.8	507	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:45	03/07/2020 21:44:45	0.00102777777777778	242	49.9	242	49.9	507	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:44:56	03/07/2020 21:44:56	0.00109694444444444	242	49.9	242	49.9	508	359	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:06	03/07/2020 21:45:06	0.00102222222222222	241.5	49.9	241.5	49.9	507	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:17	03/07/2020 21:45:17	0.00114888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	483	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:27	03/07/2020 21:45:27	0.00103888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	508	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:38	03/07/2020 21:45:38	0.00113361111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	507	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:48	03/07/2020 21:45:48	0.00101388888888889	242.3	50	242.3	50	484	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:45:59	03/07/2020 21:45:59	0.00114888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	484	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:46:09	03/07/2020 21:46:09	0.00100833333333333	242	50	242	50	508	363	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:46:20	03/07/2020 21:46:20	0.00109694444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	484	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:46:30	03/07/2020 21:46:30	0.00101666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	485	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:46:41	03/07/2020 21:46:41	0.00111222222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	483	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:46:51	03/07/2020 21:46:51	0.00103611111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	483	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:02	03/07/2020 21:47:02	0.00110611111111111	242	49.9	242	49.9	484	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:12	03/07/2020 21:47:12	0.00103333333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	483	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:23	03/07/2020 21:47:23	0.00139944444444444	241.3	49.9	241.3	49.9	676	458	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:33	03/07/2020 21:47:33	0.00127777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	678	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:44	03/07/2020 21:47:44	0.00140861111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	676	461	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:47:54	03/07/2020 21:47:54	0.00128611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	677	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:05	03/07/2020 21:48:05	0.00143	241.7	49.9	241.7	49.9	676	468	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:15	03/07/2020 21:48:15	0.00129166666666667	242	49.9	242	49.9	676	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:26	03/07/2020 21:48:26	0.00139333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	677	456	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:36	03/07/2020 21:48:36	0.001275	241.5	49.9	241.5	49.9	676	459	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:47	03/07/2020 21:48:47	0.00141777777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	677	464	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:48:57	03/07/2020 21:48:57	0.00129166666666667	242	49.9	242	49.9	677	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:49:08	03/07/2020 21:49:08	0.00139944444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	678	458	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:49:18	03/07/2020 21:49:18	0.00126111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	679	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:49:29	03/07/2020 21:49:29	0.001375	241.8	49.9	241.8	49.9	677	450	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:49:39	03/07/2020 21:49:39	0.00125833333333333	241.7	49.8	241.7	49.8	676	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:49:50	03/07/2020 21:49:50	0.00137805555555556	242.2	49.8	242.2	49.8	677	451	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:00	03/07/2020 21:50:00	0.00126388888888889	242	49.8	242	49.8	677	455	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:11	03/07/2020 21:50:11	0.00138111111111111	241.9	49.8	241.9	49.8	677	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:21	03/07/2020 21:50:21	0.00124722222222222	242	49.9	242	49.9	677	449	13	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:32	03/07/2020 21:50:32	0.00137805555555556	242.5	49.8	242.5	49.8	679	451	13	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:42	03/07/2020 21:50:42	0.00124166666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	678	447	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:50:53	03/07/2020 21:50:53	0.00138722222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	678	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:03	03/07/2020 21:51:03	0.00126111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	679	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:14	03/07/2020 21:51:14	0.00135972222222222	242.3	50	242.3	50	678	445	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:24	03/07/2020 21:51:24	0.00125277777777778	243.2	50	243.2	50	680	451	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:35	03/07/2020 21:51:35	0.00139638888888889	242.9	50	242.9	50	681	457	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:45	03/07/2020 21:51:45	0.001225	239.6	50	239.6	50	646	441	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:51:56	03/07/2020 21:51:56	0.00135361111111111	239.2	50	239.2	50	645	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:06	03/07/2020 21:52:06	0.001225	239.2	50	239.2	50	645	441	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:17	03/07/2020 21:52:17	0.00135055555555556	238.7	50	238.7	50	645	442	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:27	03/07/2020 21:52:27	0.00121666666666667	239.1	50	239.1	50	645	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:38	03/07/2020 21:52:38	0.00132611111111111	238.4	50	238.4	50	643	434	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:48	03/07/2020 21:52:48	0.00119444444444444	239.2	50	239.2	50	645	430	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:52:59	03/07/2020 21:52:59	0.00133833333333333	239.2	50	239.2	50	645	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:53:09	03/07/2020 21:53:09	0.00121944444444444	239.1	50	239.1	50	645	439	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:53:20	03/07/2020 21:53:20	0.00135055555555556	239.1	50	239.1	50	645	442	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:53:30	03/07/2020 21:53:30	0.001225	239.2	50	239.2	50	645	441	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:53:41	03/07/2020 21:53:41	0.00134444444444444	238.6	50	238.6	50	644	440	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:53:51	03/07/2020 21:53:51	0.001225	238.3	49.9	238.3	49.9	643	441	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:02	03/07/2020 21:54:02	0.0013475	240.2	49.9	240.2	49.9	648	441	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:12	03/07/2020 21:54:12	0.00124722222222222	239.8	50	239.8	50	647	449	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:23	03/07/2020 21:54:23	0.00132916666666667	240	49.9	240	49.9	648	435	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:33	03/07/2020 21:54:33	0.00121388888888889	240.2	50	240.2	50	648	437	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:44	03/07/2020 21:54:44	0.00132916666666667	240.2	49.9	240.2	49.9	648	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:54:54	03/07/2020 21:54:54	0.00122777777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	648	442	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:05	03/07/2020 21:55:05	0.00131083333333333	240.6	49.9	240.6	49.9	649	429	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:15	03/07/2020 21:55:15	0.00122222222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	648	440	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:26	03/07/2020 21:55:26	0.00135666666666667	240.4	50	240.4	50	648	444	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:36	03/07/2020 21:55:36	0.00121666666666667	240.2	50	240.2	50	648	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:47	03/07/2020 21:55:47	0.00135361111111111	239.9	50	239.9	50	647	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:55:57	03/07/2020 21:55:57	0.00121666666666667	240.6	50	240.6	50	649	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:56:08	03/07/2020 21:56:08	0.00133222222222222	240.6	50	240.6	50	649	436	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:56:18	03/07/2020 21:56:18	0.001225	240.5	50	240.5	50	649	441	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:56:29	03/07/2020 21:56:29	0.00135055555555556	240.8	50	240.8	50	650	442	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:56:39	03/07/2020 21:56:39	0.00123055555555556	240.7	49.9	240.7	49.9	649	443	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:56:50	03/07/2020 21:56:50	0.00135666666666667	239.8	49.8	239.8	49.8	648	444	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:00	03/07/2020 21:57:00	0.00119166666666667	239.7	49.8	239.7	49.8	648	429	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:11	03/07/2020 21:57:11	0.00135666666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	648	444	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:21	03/07/2020 21:57:21	0.00120555555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	649	434	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:32	03/07/2020 21:57:32	0.00133222222222222	240.2	49.8	240.2	49.8	648	436	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:42	03/07/2020 21:57:42	0.00120555555555556	241.2	49.8	241.2	49.8	649	434	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:57:53	03/07/2020 21:57:53	0.00132305555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	648	433	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:03	03/07/2020 21:58:03	0.000780555555555556	240.8	49.8	240.8	49.8	386	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:14	03/07/2020 21:58:14	0.000846388888888889	241.2	49.8	241.2	49.8	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:24	03/07/2020 21:58:24	0.000769444444444444	241.2	49.8	241.2	49.8	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:35	03/07/2020 21:58:35	0.000831111111111111	241.1	49.8	241.1	49.8	361	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:45	03/07/2020 21:58:45	0.000769444444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:58:56	03/07/2020 21:58:56	0.000825	241.3	49.9	241.3	49.9	361	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:06	03/07/2020 21:59:06	0.000777777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	362	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:17	03/07/2020 21:59:17	0.000855555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	362	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:27	03/07/2020 21:59:27	0.000769444444444444	241.3	50	241.3	50	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:38	03/07/2020 21:59:38	0.000855555555555556	241.9	50	241.9	50	362	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:48	03/07/2020 21:59:48	0.000775	241.8	49.9	241.8	49.9	362	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	21:59:59	03/07/2020 21:59:59	0.000834166666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	362	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:00:09	03/07/2020 22:00:09	0.000775	241.6	49.9	241.6	49.9	362	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:00:20	03/07/2020 22:00:20	0.000821944444444445	241.3	49.9	241.3	49.9	361	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:00:30	03/07/2020 22:00:30	0.000772222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	361	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:00:41	03/07/2020 22:00:41	0.000840277777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	361	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:00:51	03/07/2020 22:00:51	0.000755555555555556	241.5	49.8	241.5	49.8	362	272	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:02	03/07/2020 22:01:02	0.000837222222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:12	03/07/2020 22:01:12	0.000791666666666667	241.6	49.8	241.6	49.8	387	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:23	03/07/2020 22:01:23	0.000837222222222222	240.7	49.8	240.7	49.8	361	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:33	03/07/2020 22:01:33	0.000786111111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	362	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:44	03/07/2020 22:01:44	0.000846388888888889	241.2	49.8	241.2	49.8	385	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:01:54	03/07/2020 22:01:54	0.000752777777777778	241.9	49.8	241.9	49.8	362	271	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:05	03/07/2020 22:02:05	0.000828055555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	362	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:15	03/07/2020 22:02:15	0.000758333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	363	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:26	03/07/2020 22:02:26	0.000855555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	362	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:36	03/07/2020 22:02:36	0.000769444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	362	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:47	03/07/2020 22:02:47	0.000831111111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	386	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:02:57	03/07/2020 22:02:57	0.000761111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	386	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:03:08	03/07/2020 22:03:08	0.000818888888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	386	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:03:18	03/07/2020 22:03:18	0.000791666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	386	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:03:29	03/07/2020 22:03:29	0.000815833333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	362	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:03:39	03/07/2020 22:03:39	0.000769444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	362	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:03:50	03/07/2020 22:03:50	0.000837222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	385	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:00	03/07/2020 22:04:00	0.000780555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	362	281	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:11	03/07/2020 22:04:11	0.000837222222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	387	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:21	03/07/2020 22:04:21	0.000775	241.8	49.9	241.8	49.9	362	279	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:32	03/07/2020 22:04:32	0.000834166666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	362	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:42	03/07/2020 22:04:42	0.000758333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	362	273	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:04:53	03/07/2020 22:04:53	0.000821944444444445	241.5	49.9	241.5	49.9	362	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:03	03/07/2020 22:05:03	0.000763888888888889	241.8	49.9	241.8	49.9	362	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:14	03/07/2020 22:05:14	0.000831111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	362	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:24	03/07/2020 22:05:24	0.000752777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	363	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:35	03/07/2020 22:05:35	0.000598888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	218	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:45	03/07/2020 22:05:45	0.000541666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	218	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:05:56	03/07/2020 22:05:56	0.000568333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	217	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:06	03/07/2020 22:06:06	0.000527777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:17	03/07/2020 22:06:17	0.000571388888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:27	03/07/2020 22:06:27	0.000530555555555556	242.8	50	242.8	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:38	03/07/2020 22:06:38	0.0005775	242.8	50	242.8	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:48	03/07/2020 22:06:48	0.000536111111111111	242.5	50	242.5	50	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:06:59	03/07/2020 22:06:59	0.000580555555555556	243.4	50	243.4	50	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:07:09	03/07/2020 22:07:09	0.000522222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:07:20	03/07/2020 22:07:20	0.000565277777777778	243.5	50.1	243.5	50.1	219	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:07:30	03/07/2020 22:07:30	0.000530555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:07:41	03/07/2020 22:07:41	0.000595833333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:07:51	03/07/2020 22:07:51	0.000519444444444444	243.6	50.1	243.6	50.1	219	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:02	03/07/2020 22:08:02	0.000586666666666667	242.9	50	242.9	50	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:12	03/07/2020 22:08:12	0.000522222222222222	243.2	50	243.2	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:23	03/07/2020 22:08:23	0.0005775	243.5	50.1	243.5	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:33	03/07/2020 22:08:33	0.000530555555555556	243.6	50.1	243.6	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:44	03/07/2020 22:08:44	0.000589722222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:08:54	03/07/2020 22:08:54	0.000497222222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	219	179	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:05	03/07/2020 22:09:05	0.000562222222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	219	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:15	03/07/2020 22:09:15	0.000502777777777778	243.4	50.1	243.4	50.1	219	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:26	03/07/2020 22:09:26	0.000553055555555556	243.7	50.1	243.7	50.1	219	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:36	03/07/2020 22:09:36	0.000533333333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:47	03/07/2020 22:09:47	0.000553055555555556	243.7	50.1	243.7	50.1	219	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:09:57	03/07/2020 22:09:57	0.000544444444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	219	196	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:10:08	03/07/2020 22:10:08	0.000574444444444444	243.5	50.1	243.5	50.1	219	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:10:18	03/07/2020 22:10:18	0.000516666666666667	243.4	50	243.4	50	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:10:29	03/07/2020 22:10:29	0.000559166666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:10:39	03/07/2020 22:10:39	0.000519444444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:10:50	03/07/2020 22:10:50	0.000580555555555556	243	49.8	243	49.8	218	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:00	03/07/2020 22:11:00	0.000527777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	218	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:11	03/07/2020 22:11:11	0.000568333333333333	242.8	49.8	242.8	49.8	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:21	03/07/2020 22:11:21	0.000533333333333333	243	49.8	243	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:32	03/07/2020 22:11:32	0.000574444444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:42	03/07/2020 22:11:42	0.000530555555555556	242.9	49.8	242.9	49.8	218	191	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:11:53	03/07/2020 22:11:53	0.000580555555555556	243	49.9	243	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:03	03/07/2020 22:12:03	0.000527777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:14	03/07/2020 22:12:14	0.000586666666666667	243.1	49.8	243.1	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:24	03/07/2020 22:12:24	0.000516666666666667	243	49.8	243	49.8	218	186	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:35	03/07/2020 22:12:35	0.000571388888888889	243	49.8	243	49.8	218	187	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:45	03/07/2020 22:12:45	0.000488888888888889	242.9	49.8	242.9	49.8	218	176	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:12:56	03/07/2020 22:12:56	0.000601944444444445	243.1	49.8	243.1	49.8	218	197	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:06	03/07/2020 22:13:06	0.000513888888888889	242.9	49.8	242.9	49.8	218	185	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:17	03/07/2020 22:13:17	0.0005775	243.1	49.8	243.1	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:27	03/07/2020 22:13:27	0.000522222222222222	243.2	49.8	243.2	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:38	03/07/2020 22:13:38	0.0005775	243.4	49.9	243.4	49.9	219	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:48	03/07/2020 22:13:48	0.000522222222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:13:59	03/07/2020 22:13:59	0.000592777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:14:09	03/07/2020 22:14:09	0.000522222222222222	243.4	49.9	243.4	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:14:20	03/07/2020 22:14:20	0.000580555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	218	190	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:14:30	03/07/2020 22:14:30	0.000508333333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	219	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:14:41	03/07/2020 22:14:41	0.000598888888888889	243	49.9	243	49.9	219	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:14:51	03/07/2020 22:14:51	0.000519444444444444	243.3	49.9	243.3	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:02	03/07/2020 22:15:02	0.000583611111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:12	03/07/2020 22:15:12	0.00055	242.7	49.9	242.7	49.9	218	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:23	03/07/2020 22:15:23	0.000611111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	218	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:33	03/07/2020 22:15:33	0.000522222222222222	243.3	49.8	243.3	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:44	03/07/2020 22:15:44	0.000571388888888889	243.3	49.8	243.3	49.8	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:15:54	03/07/2020 22:15:54	0.000525	243.4	49.8	243.4	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:05	03/07/2020 22:16:05	0.000583611111111111	243.7	49.8	243.7	49.8	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:15	03/07/2020 22:16:15	0.000533333333333333	243.3	49.8	243.3	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:26	03/07/2020 22:16:26	0.0005775	243.3	49.8	243.3	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:36	03/07/2020 22:16:36	0.000519444444444444	243.1	49.8	243.1	49.8	219	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:47	03/07/2020 22:16:47	0.000580555555555556	243.3	49.8	243.3	49.8	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:16:57	03/07/2020 22:16:57	0.000530555555555556	243.1	49.8	243.1	49.8	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:17:08	03/07/2020 22:17:08	0.0005775	243.5	49.8	243.5	49.8	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:17:18	03/07/2020 22:17:18	0.000533333333333333	243.9	49.8	243.9	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:17:29	03/07/2020 22:17:29	0.000568333333333333	243.2	49.8	243.2	49.8	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:17:39	03/07/2020 22:17:39	0.000519444444444444	243.8	49.9	243.8	49.9	219	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:17:50	03/07/2020 22:17:50	0.000589722222222222	244.2	49.8	244.2	49.8	219	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:00	03/07/2020 22:18:00	0.000536111111111111	243.8	49.8	243.8	49.8	219	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:11	03/07/2020 22:18:11	0.000574444444444444	243	49.6	243	49.6	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:21	03/07/2020 22:18:21	0.000527777777777778	243.7	49.6	243.7	49.6	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:32	03/07/2020 22:18:32	0.000571388888888889	243.4	49.6	243.4	49.6	219	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:42	03/07/2020 22:18:42	0.000513888888888889	243.8	49.6	243.8	49.6	219	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:18:53	03/07/2020 22:18:53	0.0005775	243.4	49.6	243.4	49.6	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:03	03/07/2020 22:19:03	0.000522222222222222	243.4	49.6	243.4	49.6	219	188	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:14	03/07/2020 22:19:14	0.000592777777777778	243.5	49.7	243.5	49.7	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:24	03/07/2020 22:19:24	0.000286111111111111	243.5	49.7	243.5	49.7	146	103	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:35	03/07/2020 22:19:35	0.000317777777777778	244	49.7	244	49.7	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:45	03/07/2020 22:19:45	0.000261111111111111	244.4	49.7	244.4	49.7	146	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:19:56	03/07/2020 22:19:56	0.000317777777777778	244.3	49.7	244.3	49.7	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:06	03/07/2020 22:20:06	0.000319444444444444	244.7	49.7	244.7	49.7	146	115	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:17	03/07/2020 22:20:17	0.000348333333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	146	114	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:27	03/07/2020 22:20:27	0.000283333333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:38	03/07/2020 22:20:38	0.000351388888888889	244.7	49.8	244.7	49.8	147	115	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:48	03/07/2020 22:20:48	0.000294444444444444	244.8	49.8	244.8	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:20:59	03/07/2020 22:20:59	0.000305555555555556	245.1	49.8	245.1	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:21:09	03/07/2020 22:21:09	0.000302777777777778	244.2	49.8	244.2	49.8	146	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:21:20	03/07/2020 22:21:20	0.0003025	244.4	49.8	244.4	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:21:30	03/07/2020 22:21:30	0.000308333333333333	244.5	49.8	244.5	49.8	146	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:21:41	03/07/2020 22:21:41	0.0003025	245.5	49.8	245.5	49.8	147	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:21:51	03/07/2020 22:21:51	0.000316666666666667	244.4	49.8	244.4	49.8	146	114	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:02	03/07/2020 22:22:02	0.000317777777777778	244.7	49.8	244.7	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:12	03/07/2020 22:22:12	0.000288888888888889	244.7	49.7	244.7	49.7	146	104	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:23	03/07/2020 22:22:23	0.000342222222222222	244.7	49.8	244.7	49.8	146	112	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:33	03/07/2020 22:22:33	0.000286111111111111	244.6	49.8	244.6	49.8	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:44	03/07/2020 22:22:44	0.000311666666666667	244	49.8	244	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:22:54	03/07/2020 22:22:54	0.000294444444444444	244	49.7	244	49.7	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:05	03/07/2020 22:23:05	0.000281111111111111	244.1	49.8	244.1	49.8	146	92	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:15	03/07/2020 22:23:15	0.000275	243.8	49.8	243.8	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:26	03/07/2020 22:23:26	0.000311666666666667	244.2	49.8	244.2	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:36	03/07/2020 22:23:36	0.000288888888888889	244.4	49.8	244.4	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:47	03/07/2020 22:23:47	0.00033	244	49.8	244	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:23:57	03/07/2020 22:23:57	0.000288888888888889	243.3	49.8	243.3	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:24:08	03/07/2020 22:24:08	0.000317777777777778	243.5	49.8	243.5	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:24:18	03/07/2020 22:24:18	0.000280555555555556	243.8	49.8	243.8	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:24:29	03/07/2020 22:24:29	0.000308611111111111	243.7	49.8	243.7	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:24:39	03/07/2020 22:24:39	0.000291666666666667	243.7	49.8	243.7	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:24:50	03/07/2020 22:24:50	0.000314722222222222	243.6	49.8	243.6	49.8	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:00	03/07/2020 22:25:00	0.000280555555555556	244.7	49.8	244.7	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:11	03/07/2020 22:25:11	0.000305555555555556	243.7	49.8	243.7	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:21	03/07/2020 22:25:21	0.000275	243.9	49.8	243.9	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:32	03/07/2020 22:25:32	0.000299444444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:42	03/07/2020 22:25:42	0.000272222222222222	243.8	49.8	243.8	49.8	146	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:25:53	03/07/2020 22:25:53	0.000317777777777778	243.8	49.8	243.8	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:03	03/07/2020 22:26:03	0.000283333333333333	243.7	49.8	243.7	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:14	03/07/2020 22:26:14	0.000311666666666667	244	49.8	244	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:24	03/07/2020 22:26:24	0.000280555555555556	243.4	49.8	243.4	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:35	03/07/2020 22:26:35	0.000308611111111111	244.1	49.8	244.1	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:45	03/07/2020 22:26:45	0.000280555555555556	244.6	49.8	244.6	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:26:56	03/07/2020 22:26:56	0.000320833333333333	244.2	49.8	244.2	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:06	03/07/2020 22:27:06	0.000277777777777778	243.8	49.8	243.8	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:17	03/07/2020 22:27:17	0.0003025	243.1	49.8	243.1	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:27	03/07/2020 22:27:27	0.000283333333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:38	03/07/2020 22:27:38	0.000333055555555556	243.3	49.8	243.3	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:48	03/07/2020 22:27:48	0.000286111111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:27:59	03/07/2020 22:27:59	0.000296388888888889	243.3	49.8	243.3	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:28:09	03/07/2020 22:28:09	0.000269444444444444	243.5	49.8	243.5	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:28:20	03/07/2020 22:28:20	0.0003025	243	49.8	243	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:28:30	03/07/2020 22:28:30	0.000275	243	49.8	243	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:28:41	03/07/2020 22:28:41	0.000311666666666667	243.7	49.9	243.7	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:28:51	03/07/2020 22:28:51	0.000283333333333333	243.6	49.9	243.6	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:02	03/07/2020 22:29:02	0.000354444444444444	244	50	244	50	146	116	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:12	03/07/2020 22:29:12	0.000252777777777778	244.1	50	244.1	50	146	91	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:23	03/07/2020 22:29:23	0.000320833333333333	244.4	50	244.4	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:33	03/07/2020 22:29:33	0.000288888888888889	244.4	50	244.4	50	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:44	03/07/2020 22:29:44	0.000320833333333333	244.2	50.1	244.2	50.1	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:29:54	03/07/2020 22:29:54	0.000280555555555556	244.1	50.1	244.1	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:05	03/07/2020 22:30:05	0.0003025	244.1	50.1	244.1	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:15	03/07/2020 22:30:15	0.0003	244.4	50.1	244.4	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:26	03/07/2020 22:30:26	0.000317777777777778	244.8	50.1	244.8	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:36	03/07/2020 22:30:36	0.000294444444444444	244.3	50.1	244.3	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:47	03/07/2020 22:30:47	0.000317777777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:30:57	03/07/2020 22:30:57	0.000277777777777778	244.2	50.1	244.2	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:31:08	03/07/2020 22:31:08	0.000278055555555555	244.4	50	244.4	50	146	91	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:31:18	03/07/2020 22:31:18	0.000302777777777778	244.4	50	244.4	50	146	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:31:29	03/07/2020 22:31:29	0.000308611111111111	244.3	50	244.3	50	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:31:39	03/07/2020 22:31:39	0.000294444444444444	244.4	50	244.4	50	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:31:50	03/07/2020 22:31:50	0.00033	244.7	50	244.7	50	146	108	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:00	03/07/2020 22:32:00	0.000297222222222222	244.2	50	244.2	50	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:11	03/07/2020 22:32:11	0.000317777777777778	244.5	50	244.5	50	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:21	03/07/2020 22:32:21	0.000288888888888889	244.7	50.1	244.7	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:32	03/07/2020 22:32:32	0.0003025	244.4	50.1	244.4	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:42	03/07/2020 22:32:42	0.000280555555555556	244.5	50.1	244.5	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:32:53	03/07/2020 22:32:53	0.000314722222222222	244.6	50.1	244.6	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:03	03/07/2020 22:33:03	0.000288888888888889	244.4	50.1	244.4	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:14	03/07/2020 22:33:14	0.000314722222222222	244.6	50.1	244.6	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:24	03/07/2020 22:33:24	0.000277777777777778	244.7	50.1	244.7	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:35	03/07/2020 22:33:35	0.0003025	244.7	50.1	244.7	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:45	03/07/2020 22:33:45	0.000269444444444444	244.7	50.1	244.7	50.1	146	97	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:33:56	03/07/2020 22:33:56	0.000323888888888889	244.9	50.1	244.9	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:06	03/07/2020 22:34:06	0.000288888888888889	244.2	50.1	244.2	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:17	03/07/2020 22:34:17	0.000314722222222222	244.3	50.1	244.3	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:27	03/07/2020 22:34:27	0.000288888888888889	243.9	50	243.9	50	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:38	03/07/2020 22:34:38	0.000305555555555556	244	50	244	50	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:48	03/07/2020 22:34:48	0.000288888888888889	244.3	50	244.3	50	146	104	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:34:59	03/07/2020 22:34:59	0.000317777777777778	244	50	244	50	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:35:09	03/07/2020 22:35:09	0.0003	243.6	49.9	243.6	49.9	146	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:35:20	03/07/2020 22:35:20	0.0003025	244	49.9	244	49.9	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:35:30	03/07/2020 22:35:30	0.000294444444444444	244	49.9	244	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:35:41	03/07/2020 22:35:41	0.000314722222222222	243.8	49.9	243.8	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:35:51	03/07/2020 22:35:51	0.000305555555555556	244.4	50	244.4	50	146	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:02	03/07/2020 22:36:02	0.000883055555555556	243.6	50	243.6	50	414	289	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:12	03/07/2020 22:36:12	0.000819444444444444	243.7	50	243.7	50	414	295	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:23	03/07/2020 22:36:23	0.000928888888888889	244	50	244	50	414	304	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:33	03/07/2020 22:36:33	0.000816666666666667	243.6	50	243.6	50	413	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:44	03/07/2020 22:36:44	0.000910555555555555	243.8	49.9	243.8	49.9	413	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:36:54	03/07/2020 22:36:54	0.000825	243.7	49.9	243.7	49.9	414	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:05	03/07/2020 22:37:05	0.000895277777777778	243.7	49.9	243.7	49.9	414	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:15	03/07/2020 22:37:15	0.000833333333333333	243.7	49.9	243.7	49.9	414	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:26	03/07/2020 22:37:26	0.000889166666666667	243.5	50	243.5	50	414	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:36	03/07/2020 22:37:36	0.000802777777777778	243.6	49.9	243.6	49.9	414	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:47	03/07/2020 22:37:47	0.000904444444444444	244.1	50	244.1	50	415	296	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:37:57	03/07/2020 22:37:57	0.000805555555555556	244	50	244	50	414	290	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:38:08	03/07/2020 22:38:08	0.000898333333333333	244.1	50	244.1	50	414	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:38:18	03/07/2020 22:38:18	0.000825	244.4	50	244.4	50	415	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:38:29	03/07/2020 22:38:29	0.000889166666666667	244.2	50	244.2	50	415	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:38:39	03/07/2020 22:38:39	0.000825	243.8	50	243.8	50	414	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:38:50	03/07/2020 22:38:50	0.00121305555555556	243.5	50	243.5	50	583	397	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:00	03/07/2020 22:39:00	0.00105833333333333	243.6	50	243.6	50	584	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:11	03/07/2020 22:39:11	0.00118861111111111	243.6	50	243.6	50	584	389	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:21	03/07/2020 22:39:21	0.00106666666666667	244.2	50	244.2	50	584	384	11	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:32	03/07/2020 22:39:32	0.00120388888888889	244.1	50	244.1	50	585	394	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:43	03/07/2020 22:39:43	0.00116722222222222	243.7	50	243.7	50	585	382	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:39:53	03/07/2020 22:39:53	0.00106666666666667	244.4	50	244.4	50	586	384	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:04	03/07/2020 22:40:04	0.00117027777777778	243.5	50	243.5	50	584	383	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:14	03/07/2020 22:40:14	0.00107222222222222	244.1	50	244.1	50	584	386	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:25	03/07/2020 22:40:25	0.00117944444444444	244.8	50	244.8	50	586	386	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:35	03/07/2020 22:40:35	0.00108611111111111	244.4	50	244.4	50	586	391	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:46	03/07/2020 22:40:46	0.00116111111111111	244.1	50	244.1	50	585	380	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:40:56	03/07/2020 22:40:56	0.00105277777777778	243.8	50	243.8	50	585	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:07	03/07/2020 22:41:07	0.00116416666666667	243.9	50	243.9	50	585	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:17	03/07/2020 22:41:17	0.00106666666666667	243.7	50	243.7	50	584	384	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:28	03/07/2020 22:41:28	0.00113666666666667	243.8	50	243.8	50	585	372	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:38	03/07/2020 22:41:38	0.00106111111111111	244.1	50.1	244.1	50.1	585	382	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:49	03/07/2020 22:41:49	0.00115805555555556	244.3	50.1	244.3	50.1	586	379	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:41:59	03/07/2020 22:41:59	0.00104166666666667	244	50	244	50	585	375	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:42:10	03/07/2020 22:42:10	0.00114583333333333	244.2	50.1	244.2	50.1	586	375	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:42:20	03/07/2020 22:42:20	0.00104444444444444	243.8	50	243.8	50	585	376	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:42:31	03/07/2020 22:42:31	0.001155	243.9	50	243.9	50	585	378	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:42:41	03/07/2020 22:42:41	0.00101944444444444	243.9	49.9	243.9	49.9	583	367	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:42:52	03/07/2020 22:42:52	0.00113666666666667	243.3	49.8	243.3	49.8	583	372	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:02	03/07/2020 22:43:02	0.00103888888888889	243.5	49.8	243.5	49.8	584	374	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:13	03/07/2020 22:43:13	0.00115194444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	584	377	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:23	03/07/2020 22:43:23	0.00105833333333333	243.7	49.9	243.7	49.9	585	381	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:34	03/07/2020 22:43:34	0.00113972222222222	244	49.9	244	49.9	585	373	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:44	03/07/2020 22:43:44	0.00103611111111111	244	50	244	50	585	373	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:43:55	03/07/2020 22:43:55	0.00115194444444444	243.7	50	243.7	50	585	377	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:05	03/07/2020 22:44:05	0.00105555555555556	243.8	49.9	243.8	49.9	586	380	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:16	03/07/2020 22:44:16	0.00112138888888889	243	49.9	243	49.9	583	367	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:26	03/07/2020 22:44:26	0.00103055555555556	243.8	49.9	243.8	49.9	585	371	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:37	03/07/2020 22:44:37	0.00113361111111111	243.6	49.9	243.6	49.9	584	371	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:47	03/07/2020 22:44:47	0.00102777777777778	243.6	50	243.6	50	585	370	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:44:58	03/07/2020 22:44:58	0.0011275	243.7	50	243.7	50	585	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:45:08	03/07/2020 22:45:08	0.00103055555555556	243.8	50	243.8	50	585	371	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:45:19	03/07/2020 22:45:19	0.00113666666666667	243.9	50	243.9	50	585	372	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:45:29	03/07/2020 22:45:29	0.00104166666666667	244.2	50	244.2	50	585	375	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:45:40	03/07/2020 22:45:40	0.0011275	244.3	50	244.3	50	585	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:45:50	03/07/2020 22:45:50	0.00100833333333333	244	50	244	50	585	363	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:01	03/07/2020 22:46:01	0.00114583333333333	244.4	50.1	244.4	50.1	586	375	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:11	03/07/2020 22:46:11	0.00103888888888889	244.5	50	244.5	50	586	374	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:22	03/07/2020 22:46:22	0.00114277777777778	244.6	50.1	244.6	50.1	587	374	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:32	03/07/2020 22:46:32	0.001025	244.2	50	244.2	50	586	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:43	03/07/2020 22:46:43	0.00113361111111111	244.1	50	244.1	50	586	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:46:53	03/07/2020 22:46:53	0.00101666666666667	244.2	50	244.2	50	586	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:04	03/07/2020 22:47:04	0.00116722222222222	244	50	244	50	560	382	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:14	03/07/2020 22:47:14	0.00101388888888889	243.8	50	243.8	50	585	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:25	03/07/2020 22:47:25	0.00112444444444444	243.2	50	243.2	50	559	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:35	03/07/2020 22:47:35	0.00106111111111111	243	50	243	50	585	382	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:46	03/07/2020 22:47:46	0.00112444444444444	242.8	50	242.8	50	582	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:47:56	03/07/2020 22:47:56	0.001025	243.4	50	243.4	50	584	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:07	03/07/2020 22:48:07	0.00111222222222222	243.9	50	243.9	50	560	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:17	03/07/2020 22:48:17	0.001025	243.5	50	243.5	50	560	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:28	03/07/2020 22:48:28	0.00111833333333333	244	50	244	50	585	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:38	03/07/2020 22:48:38	0.00101111111111111	243.6	50.1	243.6	50.1	585	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:49	03/07/2020 22:48:49	0.00110305555555556	243.9	50.1	243.9	50.1	561	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:48:59	03/07/2020 22:48:59	0.00100833333333333	244.2	50.1	244.2	50.1	560	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:49:10	03/07/2020 22:49:10	0.00111527777777778	244	50.1	244	50.1	561	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:49:20	03/07/2020 22:49:20	0.00103888888888889	244.2	50.1	244.2	50.1	561	374	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:49:31	03/07/2020 22:49:31	0.00110611111111111	244	50.1	244	50.1	561	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:49:41	03/07/2020 22:49:41	0.00102222222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	561	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:49:52	03/07/2020 22:49:52	0.00112444444444444	244.3	50.1	244.3	50.1	561	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:02	03/07/2020 22:50:02	0.00101944444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	557	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:13	03/07/2020 22:50:13	0.00108166666666667	240.5	50.1	240.5	50.1	553	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:23	03/07/2020 22:50:23	0.000997222222222222	240.8	50.1	240.8	50.1	553	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:34	03/07/2020 22:50:34	0.00108472222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	552	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:44	03/07/2020 22:50:44	0.000972222222222222	239.7	50.1	239.7	50.1	552	350	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:50:55	03/07/2020 22:50:55	0.00110916666666667	240.2	50.1	240.2	50.1	552	363	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:05	03/07/2020 22:51:05	0.000969444444444444	240.8	50.1	240.8	50.1	553	349	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:16	03/07/2020 22:51:16	0.00109388888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:26	03/07/2020 22:51:26	0.000991666666666667	239.7	50.1	239.7	50.1	551	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:37	03/07/2020 22:51:37	0.00108166666666667	241	50.1	241	50.1	554	354	11	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:47	03/07/2020 22:51:47	0.000986111111111111	240.7	50.1	240.7	50.1	553	355	11	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:51:58	03/07/2020 22:51:58	0.00108166666666667	241.3	50.1	241.3	50.1	554	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:52:08	03/07/2020 22:52:08	0.000983333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	554	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:52:19	03/07/2020 22:52:19	0.00107861111111111	241.6	50.1	241.6	50.1	555	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:52:29	03/07/2020 22:52:29	0.000983333333333333	241.5	50.1	241.5	50.1	555	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:52:40	03/07/2020 22:52:40	0.00111222222222222	241.5	50.1	241.5	50.1	555	364	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:52:50	03/07/2020 22:52:50	0.000977777777777778	241.2	50.1	241.2	50.1	553	352	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:01	03/07/2020 22:53:01	0.00106944444444444	240.7	50	240.7	50	553	350	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:11	03/07/2020 22:53:11	0.000977777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	553	352	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:22	03/07/2020 22:53:22	0.00108777777777778	241.2	49.9	241.2	49.9	554	356	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:32	03/07/2020 22:53:32	0.000991666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	555	357	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:43	03/07/2020 22:53:43	0.00106027777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	555	347	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:53:53	03/07/2020 22:53:53	0.00100277777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	555	361	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:04	03/07/2020 22:54:04	0.00110305555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	554	361	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:14	03/07/2020 22:54:14	0.000994444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	555	358	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:25	03/07/2020 22:54:25	0.00110305555555556	241.3	50	241.3	50	555	361	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:35	03/07/2020 22:54:35	0.000980555555555556	241.9	50	241.9	50	556	353	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:46	03/07/2020 22:54:46	0.00107861111111111	241.9	50	241.9	50	557	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:54:56	03/07/2020 22:54:56	0.000997222222222222	242.1	50	242.1	50	556	359	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:07	03/07/2020 22:55:07	0.00108472222222222	242.1	50	242.1	50	556	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:17	03/07/2020 22:55:17	0.000980555555555556	242.1	50	242.1	50	556	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:28	03/07/2020 22:55:28	0.00108472222222222	243.2	50	243.2	50	559	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:38	03/07/2020 22:55:38	0.000991666666666667	242.3	50	242.3	50	556	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:49	03/07/2020 22:55:49	0.0010725	242.4	50	242.4	50	557	351	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:55:59	03/07/2020 22:55:59	0.000980555555555556	242.1	50	242.1	50	556	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:56:10	03/07/2020 22:56:10	0.00109083333333333	242.5	50	242.5	50	558	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:56:20	03/07/2020 22:56:20	0.000972222222222222	242.4	50	242.4	50	557	350	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:56:31	03/07/2020 22:56:31	0.00109083333333333	242.5	50	242.5	50	557	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:56:41	03/07/2020 22:56:41	0.000977777777777778	241.8	50	241.8	50	555	352	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:56:52	03/07/2020 22:56:52	0.00109083333333333	241.9	50	241.9	50	556	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:02	03/07/2020 22:57:02	0.000988888888888889	242.1	50	242.1	50	556	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:13	03/07/2020 22:57:13	0.00106944444444444	242.1	50	242.1	50	556	350	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:23	03/07/2020 22:57:23	0.000983333333333333	241.6	50	241.6	50	555	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:34	03/07/2020 22:57:34	0.00107555555555556	242.2	50	242.2	50	557	352	11	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:44	03/07/2020 22:57:44	0.000986111111111111	242.2	50	242.2	50	556	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:57:55	03/07/2020 22:57:55	0.00105722222222222	241.9	50.1	241.9	50.1	556	346	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:05	03/07/2020 22:58:05	0.000975	241.4	49.9	241.4	49.9	555	351	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:16	03/07/2020 22:58:16	0.00107555555555556	241.4	49.8	241.4	49.8	555	352	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:26	03/07/2020 22:58:26	0.000972222222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	555	350	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:37	03/07/2020 22:58:37	0.00108166666666667	241.3	49.8	241.3	49.8	555	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:47	03/07/2020 22:58:47	0.000994444444444444	241.4	49.8	241.4	49.8	555	358	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:58:58	03/07/2020 22:58:58	0.00108472222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	555	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:59:08	03/07/2020 22:59:08	0.000741666666666667	241.1	49.8	241.1	49.8	387	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:59:19	03/07/2020 22:59:19	0.000825	241.9	49.8	241.9	49.8	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:59:29	03/07/2020 22:59:29	0.000741666666666667	241.8	49.8	241.8	49.8	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:59:40	03/07/2020 22:59:40	0.000825	242	49.8	242	49.8	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	22:59:50	03/07/2020 22:59:50	0.000741666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:01	03/07/2020 23:00:01	0.000825	242.2	49.9	242.2	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:11	03/07/2020 23:00:11	0.000747222222222222	241.5	49.9	241.5	49.9	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:22	03/07/2020 23:00:22	0.000831111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	387	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:32	03/07/2020 23:00:32	0.000747222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:43	03/07/2020 23:00:43	0.000828055555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:00:53	03/07/2020 23:00:53	0.000730555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	387	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:04	03/07/2020 23:01:04	0.000831111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	386	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:14	03/07/2020 23:01:14	0.000752777777777778	241.8	50	241.8	50	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:25	03/07/2020 23:01:25	0.000821944444444445	243.1	50	243.1	50	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:35	03/07/2020 23:01:35	0.000727777777777778	242.6	50	242.6	50	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:46	03/07/2020 23:01:46	0.000846388888888889	242.1	50	242.1	50	387	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:01:56	03/07/2020 23:01:56	0.000725	242.2	50	242.2	50	387	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:07	03/07/2020 23:02:07	0.000828055555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:17	03/07/2020 23:02:17	0.000738888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:28	03/07/2020 23:02:28	0.000803611111111111	242.6	50	242.6	50	388	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:38	03/07/2020 23:02:38	0.000738888888888889	242.1	50	242.1	50	387	266	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:49	03/07/2020 23:02:49	0.000828055555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:02:59	03/07/2020 23:02:59	0.000738888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:03:10	03/07/2020 23:03:10	0.000821944444444445	242.9	50.1	242.9	50.1	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:03:20	03/07/2020 23:03:20	0.000733333333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	388	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:03:31	03/07/2020 23:03:31	0.000840277777777778	242.6	50.1	242.6	50.1	388	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:03:41	03/07/2020 23:03:41	0.000738888888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:03:52	03/07/2020 23:03:52	0.000818888888888889	243.1	50.1	243.1	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:02	03/07/2020 23:04:02	0.000736111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	388	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:13	03/07/2020 23:04:13	0.000818888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:23	03/07/2020 23:04:23	0.000752777777777778	242.8	50.1	242.8	50.1	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:34	03/07/2020 23:04:34	0.000818888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:44	03/07/2020 23:04:44	0.000733333333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	388	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:04:55	03/07/2020 23:04:55	0.000812777777777778	242.8	50.1	242.8	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:05	03/07/2020 23:05:05	0.000744444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:16	03/07/2020 23:05:16	0.000834166666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	387	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:26	03/07/2020 23:05:26	0.000719444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	386	259	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:37	03/07/2020 23:05:37	0.000837222222222222	242	49.8	242	49.8	387	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:47	03/07/2020 23:05:47	0.000719444444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	386	259	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:05:58	03/07/2020 23:05:58	0.000809722222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	386	265	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:06:08	03/07/2020 23:06:08	0.000777777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	387	280	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:06:19	03/07/2020 23:06:19	0.000812777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:06:29	03/07/2020 23:06:29	0.00075	242.1	49.9	242.1	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:06:40	03/07/2020 23:06:40	0.000809722222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	388	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:06:50	03/07/2020 23:06:50	0.000747222222222222	242.2	50	242.2	50	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:01	03/07/2020 23:07:01	0.000809722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:11	03/07/2020 23:07:11	0.000730555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	387	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:22	03/07/2020 23:07:22	0.000800555555555555	242.1	49.9	242.1	49.9	387	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:32	03/07/2020 23:07:32	0.000736111111111111	242.2	50	242.2	50	387	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:43	03/07/2020 23:07:43	0.000818888888888889	242	49.9	242	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:07:53	03/07/2020 23:07:53	0.000730555555555556	242.3	50	242.3	50	387	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:04	03/07/2020 23:08:04	0.000821944444444445	242.5	50	242.5	50	388	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:14	03/07/2020 23:08:14	0.0007	242.5	49.9	242.5	49.9	388	252	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:25	03/07/2020 23:08:25	0.000825	241.9	49.9	241.9	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:35	03/07/2020 23:08:35	0.000727777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	387	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:46	03/07/2020 23:08:46	0.000809722222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:08:56	03/07/2020 23:08:56	0.0007	242.3	49.9	242.3	49.9	387	252	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:07	03/07/2020 23:09:07	0.000815833333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:17	03/07/2020 23:09:17	0.000766666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	387	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:28	03/07/2020 23:09:28	0.0007975	242.5	49.9	242.5	49.9	388	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:38	03/07/2020 23:09:38	0.000727777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:49	03/07/2020 23:09:49	0.000782222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	388	256	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:09:59	03/07/2020 23:09:59	0.000763888888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	388	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:10:10	03/07/2020 23:10:10	0.000348333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:10:20	03/07/2020 23:10:20	0.000280555555555556	243.5	50	243.5	50	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:10:31	03/07/2020 23:10:31	0.000317777777777778	243.2	50	243.2	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:10:41	03/07/2020 23:10:41	0.000266666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	146	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:10:52	03/07/2020 23:10:52	0.000281111111111111	243.6	49.9	243.6	49.9	146	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:02	03/07/2020 23:11:02	0.000277777777777778	243.5	50	243.5	50	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:13	03/07/2020 23:11:13	0.000275	243	50	243	50	145	90	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:23	03/07/2020 23:11:23	0.000291666666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	146	105	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:34	03/07/2020 23:11:34	0.000308611111111111	243	49.9	243	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:44	03/07/2020 23:11:44	0.000275	243.5	49.9	243.5	49.9	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:11:55	03/07/2020 23:11:55	0.000326944444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	145	107	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:05	03/07/2020 23:12:05	0.0003	243.1	49.9	243.1	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:16	03/07/2020 23:12:16	0.000314722222222222	243.3	49.9	243.3	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:26	03/07/2020 23:12:26	0.000275	243.2	49.9	243.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:37	03/07/2020 23:12:37	0.000342222222222222	243.3	49.9	243.3	49.9	145	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:47	03/07/2020 23:12:47	0.000269444444444444	243.6	49.9	243.6	49.9	146	97	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:12:58	03/07/2020 23:12:58	0.000333055555555556	243.5	49.9	243.5	49.9	146	109	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:13:08	03/07/2020 23:13:08	0.000283333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	102	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:13:19	03/07/2020 23:13:19	0.000320833333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:13:29	03/07/2020 23:13:29	0.000319444444444444	243.7	50	243.7	50	146	115	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:13:40	03/07/2020 23:13:40	0.000336111111111111	243.2	50	243.2	50	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:13:50	03/07/2020 23:13:50	0.0003	243.1	50	243.1	50	145	108	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:01	03/07/2020 23:14:01	0.000317777777777778	243.7	50	243.7	50	146	104	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:11	03/07/2020 23:14:11	0.000283333333333333	243.4	50	243.4	50	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:22	03/07/2020 23:14:22	0.000305555555555556	244.3	50	244.3	50	146	100	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:32	03/07/2020 23:14:32	0.000286111111111111	243.9	50	243.9	50	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:43	03/07/2020 23:14:43	0.0003025	243.4	50	243.4	50	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:14:53	03/07/2020 23:14:53	0.000283333333333333	244.1	50	244.1	50	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:04	03/07/2020 23:15:04	0.000339166666666667	244.8	50	244.8	50	146	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:14	03/07/2020 23:15:14	0.000291666666666667	244.1	50	244.1	50	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:25	03/07/2020 23:15:25	0.000314722222222222	243.9	49.9	243.9	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:35	03/07/2020 23:15:35	0.000288888888888889	244.1	49.9	244.1	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:46	03/07/2020 23:15:46	0.000320833333333333	244.1	49.9	244.1	49.9	146	105	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:15:56	03/07/2020 23:15:56	0.000297222222222222	243.7	49.9	243.7	49.9	146	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:07	03/07/2020 23:16:07	0.000293333333333333	243.9	49.9	243.9	49.9	146	96	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:17	03/07/2020 23:16:17	0.000275	243.5	49.9	243.5	49.9	146	99	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:28	03/07/2020 23:16:28	0.000336111111111111	244	50	244	50	146	110	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:38	03/07/2020 23:16:38	0.000280555555555556	244	50	244	50	146	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:49	03/07/2020 23:16:49	0.00033	244.5	50	244.5	50	146	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:16:59	03/07/2020 23:16:59	0.000297222222222222	244.6	50.1	244.6	50.1	146	107	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:17:10	03/07/2020 23:17:10	0.000339166666666667	244	50.1	244	50.1	146	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:17:20	03/07/2020 23:17:20	0.000347222222222222	244.2	50.1	244.2	50.1	146	125	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:17:31	03/07/2020 23:17:31	0.000314722222222222	244.1	50	244.1	50	146	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:17:41	03/07/2020 23:17:41	0.000316666666666667	244.4	50	244.4	50	146	114	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:17:52	03/07/2020 23:17:52	0.000314722222222222	244	50	244	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:02	03/07/2020 23:18:02	0.000286111111111111	244	50	244	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:13	03/07/2020 23:18:13	0.000308611111111111	244.3	50	244.3	50	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:23	03/07/2020 23:18:23	0.000291666666666667	244.2	50	244.2	50	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:34	03/07/2020 23:18:34	0.00033	244.2	50	244.2	50	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:44	03/07/2020 23:18:44	0.000288888888888889	244.1	50	244.1	50	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:18:55	03/07/2020 23:18:55	0.000317777777777778	243.9	50	243.9	50	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:05	03/07/2020 23:19:05	0.000291666666666667	244.2	50	244.2	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:16	03/07/2020 23:19:16	0.000326944444444444	244.5	50	244.5	50	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:26	03/07/2020 23:19:26	0.000291666666666667	244.6	50.1	244.6	50.1	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:37	03/07/2020 23:19:37	0.000333055555555556	244.9	50.1	244.9	50.1	146	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:47	03/07/2020 23:19:47	0.000272222222222222	244.9	50.1	244.9	50.1	146	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:19:58	03/07/2020 23:19:58	0.000314722222222222	244.5	50.1	244.5	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:20:08	03/07/2020 23:20:08	0.000288888888888889	244.8	50.1	244.8	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:20:19	03/07/2020 23:20:19	0.00033	244.7	50	244.7	50	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:20:29	03/07/2020 23:20:29	0.000291666666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:20:40	03/07/2020 23:20:40	0.000314722222222222	245	50.1	245	50.1	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:20:50	03/07/2020 23:20:50	0.000288888888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:01	03/07/2020 23:21:01	0.000308611111111111	244.7	50.1	244.7	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:11	03/07/2020 23:21:11	0.000297222222222222	244.6	50	244.6	50	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:22	03/07/2020 23:21:22	0.000296388888888889	244.7	50	244.7	50	146	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:32	03/07/2020 23:21:32	0.000305555555555556	244.6	50	244.6	50	146	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:43	03/07/2020 23:21:43	0.000314722222222222	244.7	50.1	244.7	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:21:53	03/07/2020 23:21:53	0.0003	245	50	245	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:04	03/07/2020 23:22:04	0.000336111111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:14	03/07/2020 23:22:14	0.000291666666666667	245.3	50.1	245.3	50.1	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:25	03/07/2020 23:22:25	0.000299444444444444	245.1	50.1	245.1	50.1	147	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:35	03/07/2020 23:22:35	0.000277777777777778	244.9	50.1	244.9	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:46	03/07/2020 23:22:46	0.0003025	245.1	50.1	245.1	50.1	147	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:22:56	03/07/2020 23:22:56	0.000327777777777778	245.7	50.1	245.7	50.1	147	118	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:07	03/07/2020 23:23:07	0.000333055555555556	245.4	50.1	245.4	50.1	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:17	03/07/2020 23:23:17	0.000297222222222222	245.1	50.1	245.1	50.1	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:28	03/07/2020 23:23:28	0.0003025	245.3	50.1	245.3	50.1	147	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:38	03/07/2020 23:23:38	0.000311111111111111	245	50.1	245	50.1	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:49	03/07/2020 23:23:49	0.000317777777777778	245.7	50.1	245.7	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:23:59	03/07/2020 23:23:59	0.000291666666666667	245	50.1	245	50.1	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:24:10	03/07/2020 23:24:10	0.000336111111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	146	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:24:20	03/07/2020 23:24:20	0.000288888888888889	245.4	50.1	245.4	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:24:31	03/07/2020 23:24:31	0.000308611111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:24:41	03/07/2020 23:24:41	0.000313888888888889	245.3	50.1	245.3	50.1	147	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:24:52	03/07/2020 23:24:52	0.000348333333333333	244.9	50	244.9	50	147	114	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:02	03/07/2020 23:25:02	0.000297222222222222	245.5	50	245.5	50	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:13	03/07/2020 23:25:13	0.000317777777777778	245.2	50	245.2	50	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:23	03/07/2020 23:25:23	0.000283333333333333	245.1	50.1	245.1	50.1	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:34	03/07/2020 23:25:34	0.000311666666666667	244.9	50.1	244.9	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:44	03/07/2020 23:25:44	0.000283333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	147	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:25:55	03/07/2020 23:25:55	0.000314722222222222	245.4	50.1	245.4	50.1	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:05	03/07/2020 23:26:05	0.000275	245.2	50.1	245.2	50.1	147	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:16	03/07/2020 23:26:16	0.000320833333333333	244.9	50	244.9	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:26	03/07/2020 23:26:26	0.000272222222222222	244.6	50	244.6	50	146	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:37	03/07/2020 23:26:37	0.000314722222222222	244.9	50	244.9	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:47	03/07/2020 23:26:47	0.000297222222222222	245	50	245	50	146	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:26:58	03/07/2020 23:26:58	0.000314722222222222	245	50	245	50	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:27:08	03/07/2020 23:27:08	0.0003	244.6	50	244.6	50	146	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:27:19	03/07/2020 23:27:19	0.0003025	244.5	50	244.5	50	146	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:27:29	03/07/2020 23:27:29	0.000277777777777778	244.4	50	244.4	50	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:27:40	03/07/2020 23:27:40	0.000317777777777778	244.5	49.9	244.5	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:27:50	03/07/2020 23:27:50	0.000302777777777778	244.7	49.9	244.7	49.9	146	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:01	03/07/2020 23:28:01	0.000311666666666667	244.7	50	244.7	50	146	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:11	03/07/2020 23:28:11	0.000325	245.1	49.9	245.1	49.9	147	117	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:22	03/07/2020 23:28:22	0.000311666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:32	03/07/2020 23:28:32	0.000288888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	147	104	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:43	03/07/2020 23:28:43	0.000311666666666667	245.4	49.9	245.4	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:28:53	03/07/2020 23:28:53	0.000294444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:04	03/07/2020 23:29:04	0.000323888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:14	03/07/2020 23:29:14	0.000275	244.5	49.9	244.5	49.9	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:25	03/07/2020 23:29:25	0.000305555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:35	03/07/2020 23:29:35	0.0003	245.3	49.9	245.3	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:46	03/07/2020 23:29:46	0.000336111111111111	245	49.9	245	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:29:56	03/07/2020 23:29:56	0.000286111111111111	244.6	49.9	244.6	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:07	03/07/2020 23:30:07	0.0003025	244.7	49.9	244.7	49.9	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:17	03/07/2020 23:30:17	0.000288888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:28	03/07/2020 23:30:28	0.000317777777777778	244.3	49.9	244.3	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:38	03/07/2020 23:30:38	0.000316666666666667	245	49.9	245	49.9	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:49	03/07/2020 23:30:49	0.000342222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:30:59	03/07/2020 23:30:59	0.000302777777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:31:10	03/07/2020 23:31:10	0.000323888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:31:20	03/07/2020 23:31:20	0.000283333333333333	245.1	49.9	245.1	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:31:31	03/07/2020 23:31:31	0.000339166666666667	245.1	49.8	245.1	49.8	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:31:41	03/07/2020 23:31:41	0.000297222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:31:52	03/07/2020 23:31:52	0.000290277777777778	245.7	49.9	245.7	49.9	147	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:02	03/07/2020 23:32:02	0.0003	245.7	50	245.7	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:13	03/07/2020 23:32:13	0.000733333333333333	244.8	50	244.8	50	269	240	6	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:23	03/07/2020 23:32:23	0.000602777777777778	245	50	245	50	245	217	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:34	03/07/2020 23:32:34	0.000678333333333333	245.4	50	245.4	50	245	222	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:44	03/07/2020 23:32:44	0.000611111111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	245	220	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:32:55	03/07/2020 23:32:55	0.000650833333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	245	213	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:05	03/07/2020 23:33:05	0.000591666666666667	245	50	245	50	245	213	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:16	03/07/2020 23:33:16	0.000681388888888889	244.6	50	244.6	50	245	223	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:26	03/07/2020 23:33:26	0.000583333333333333	245.1	50	245.1	50	245	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:37	03/07/2020 23:33:37	0.000638611111111111	245	49.9	245	49.9	245	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:47	03/07/2020 23:33:47	0.000580555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	245	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:33:58	03/07/2020 23:33:58	0.000638611111111111	245.5	49.9	245.5	49.9	245	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:34:08	03/07/2020 23:34:08	0.000580555555555556	244.9	50	244.9	50	244	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:34:19	03/07/2020 23:34:19	0.000629444444444445	245.2	50	245.2	50	245	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:34:29	03/07/2020 23:34:29	0.00055	245.3	50	245.3	50	245	198	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:34:40	03/07/2020 23:34:40	0.000626388888888889	245.2	50	245.2	50	245	205	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:34:50	03/07/2020 23:34:50	0.000552777777777778	245.9	50	245.9	50	245	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:01	03/07/2020 23:35:01	0.000626388888888889	245.8	50	245.8	50	245	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:11	03/07/2020 23:35:11	0.000586111111111111	244.8	50	244.8	50	220	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:22	03/07/2020 23:35:22	0.00066	245.9	50	245.9	50	245	216	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:32	03/07/2020 23:35:32	0.000569444444444444	245	50	245	50	245	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:43	03/07/2020 23:35:43	0.000626388888888889	245.5	50	245.5	50	245	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:35:53	03/07/2020 23:35:53	0.000569444444444444	245.4	50	245.4	50	245	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:04	03/07/2020 23:36:04	0.000629444444444445	245.2	50	245.2	50	245	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:14	03/07/2020 23:36:14	0.000591666666666667	245.4	50	245.4	50	245	213	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:25	03/07/2020 23:36:25	0.000913611111111111	244.5	50	244.5	50	391	299	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:35	03/07/2020 23:36:35	0.000813888888888889	244.7	50	244.7	50	391	293	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:46	03/07/2020 23:36:46	0.000931944444444444	245	49.9	245	49.9	391	305	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:36:56	03/07/2020 23:36:56	0.000830555555555556	244.5	49.9	244.5	49.9	391	299	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:07	03/07/2020 23:37:07	0.000935	244.5	49.9	244.5	49.9	391	306	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:17	03/07/2020 23:37:17	0.000830555555555556	244.7	49.9	244.7	49.9	391	299	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:28	03/07/2020 23:37:28	0.000928888888888889	244.5	49.9	244.5	49.9	391	304	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:38	03/07/2020 23:37:38	0.000827777777777778	244.4	49.9	244.4	49.9	391	298	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:49	03/07/2020 23:37:49	0.000901388888888889	245	49.9	245	49.9	391	295	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:37:59	03/07/2020 23:37:59	0.000830555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	392	299	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:38:10	03/07/2020 23:38:10	0.000910555555555555	245	49.9	245	49.9	391	298	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:38:20	03/07/2020 23:38:20	0.000811111111111111	244.8	49.9	244.8	49.9	391	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:38:31	03/07/2020 23:38:31	0.000913611111111111	244.7	49.9	244.7	49.9	391	299	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:38:41	03/07/2020 23:38:41	0.000838888888888889	244.6	49.9	244.6	49.9	391	302	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:38:52	03/07/2020 23:38:52	0.000910555555555555	245	49.9	245	49.9	392	298	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:02	03/07/2020 23:39:02	0.000827777777777778	245.4	49.9	245.4	49.9	392	298	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:13	03/07/2020 23:39:13	0.000892222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	392	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:23	03/07/2020 23:39:23	0.000833333333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	392	300	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:34	03/07/2020 23:39:34	0.0009075	244.9	49.9	244.9	49.9	392	297	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:44	03/07/2020 23:39:44	0.000805555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	391	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:39:55	03/07/2020 23:39:55	0.000886111111111111	245	49.9	245	49.9	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:05	03/07/2020 23:40:05	0.000819444444444444	245.4	49.9	245.4	49.9	392	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:16	03/07/2020 23:40:16	0.000892222222222222	245.5	49.9	245.5	49.9	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:26	03/07/2020 23:40:26	0.000783333333333333	244.9	49.9	244.9	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:37	03/07/2020 23:40:37	0.000889166666666667	244.8	50	244.8	50	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:47	03/07/2020 23:40:47	0.000791666666666667	245.8	50	245.8	50	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:40:58	03/07/2020 23:40:58	0.000925833333333333	245	49.9	245	49.9	391	303	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:41:08	03/07/2020 23:41:08	0.000811111111111111	245.5	49.9	245.5	49.9	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:41:19	03/07/2020 23:41:19	0.000892222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	391	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:41:29	03/07/2020 23:41:29	0.000816666666666667	245	49.9	245	49.9	391	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:41:40	03/07/2020 23:41:40	0.000883055555555556	245.3	49.9	245.3	49.9	391	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:41:50	03/07/2020 23:41:50	0.000813888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:01	03/07/2020 23:42:01	0.000873888888888889	245	49.9	245	49.9	391	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:11	03/07/2020 23:42:11	0.000813888888888889	244.5	49.8	244.5	49.8	391	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:22	03/07/2020 23:42:22	0.000892222222222222	244.8	49.8	244.8	49.8	391	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:32	03/07/2020 23:42:32	0.000791666666666667	244.7	49.8	244.7	49.8	391	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:43	03/07/2020 23:42:43	0.000889166666666667	244.9	49.8	244.9	49.8	391	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:42:53	03/07/2020 23:42:53	0.000791666666666667	244.7	49.8	244.7	49.8	391	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:04	03/07/2020 23:43:04	0.000867777777777778	245.1	49.8	245.1	49.8	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:14	03/07/2020 23:43:14	0.000808333333333333	244.5	49.9	244.5	49.9	391	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:25	03/07/2020 23:43:25	0.00088	244.6	49.8	244.6	49.8	391	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:35	03/07/2020 23:43:35	0.000816666666666667	245	49.9	245	49.9	392	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:46	03/07/2020 23:43:46	0.000883055555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:43:56	03/07/2020 23:43:56	0.000802777777777778	244.6	49.8	244.6	49.8	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:07	03/07/2020 23:44:07	0.000864722222222222	245.1	49.8	245.1	49.8	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:17	03/07/2020 23:44:17	0.000805555555555556	245	49.9	245	49.9	391	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:28	03/07/2020 23:44:28	0.000876944444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	392	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:38	03/07/2020 23:44:38	0.000783333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:49	03/07/2020 23:44:49	0.000864722222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:44:59	03/07/2020 23:44:59	0.000805555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:45:10	03/07/2020 23:45:10	0.000901388888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:45:20	03/07/2020 23:45:20	0.000791666666666667	245	49.9	245	49.9	392	285	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:45:31	03/07/2020 23:45:31	0.000886111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	392	290	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:45:41	03/07/2020 23:45:41	0.000805555555555556	246	49.9	246	49.9	394	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:45:52	03/07/2020 23:45:52	0.000895277777777778	246	50	246	50	394	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:02	03/07/2020 23:46:02	0.000805555555555556	245.9	50	245.9	50	393	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:13	03/07/2020 23:46:13	0.000855555555555556	246	50	246	50	393	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:23	03/07/2020 23:46:23	0.0008	245.7	50	245.7	50	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:34	03/07/2020 23:46:34	0.000876944444444444	245.9	50	245.9	50	393	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:44	03/07/2020 23:46:44	0.000786111111111111	246.5	50	246.5	50	394	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:46:55	03/07/2020 23:46:55	0.00088	246.4	50.1	246.4	50.1	394	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:05	03/07/2020 23:47:05	0.000769444444444444	246.1	50.1	246.1	50.1	393	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:16	03/07/2020 23:47:16	0.000892222222222222	246.2	50.1	246.2	50.1	394	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:26	03/07/2020 23:47:26	0.0008	246.4	50	246.4	50	393	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:37	03/07/2020 23:47:37	0.000876944444444444	246.3	50.1	246.3	50.1	394	287	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:47	03/07/2020 23:47:47	0.000786111111111111	246.4	50.1	246.4	50.1	394	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:47:58	03/07/2020 23:47:58	0.000886111111111111	246.2	50	246.2	50	393	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:48:08	03/07/2020 23:48:08	0.000819444444444444	246	50	246	50	393	295	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:48:19	03/07/2020 23:48:19	0.000870833333333333	245.5	50	245.5	50	393	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:48:29	03/07/2020 23:48:29	0.00128611111111111	245.1	50	245.1	50	685	463	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:48:40	03/07/2020 23:48:40	0.00146361111111111	245.1	50	245.1	50	710	479	14	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:48:50	03/07/2020 23:48:50	0.00134166666666667	244.7	50	244.7	50	710	483	14	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:01	03/07/2020 23:49:01	0.00147277777777778	244.8	50	244.8	50	709	482	14	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:11	03/07/2020 23:49:11	0.00131111111111111	244.8	49.9	244.8	49.9	709	472	14	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:22	03/07/2020 23:49:22	0.00145138888888889	245	49.9	245	49.9	707	475	14	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:32	03/07/2020 23:49:32	0.00131944444444444	244.7	49.9	244.7	49.9	709	475	14	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:43	03/07/2020 23:49:43	0.00144222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	710	472	14	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:49:53	03/07/2020 23:49:53	0.00131388888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	685	473	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:04	03/07/2020 23:50:04	0.00144222222222222	244.4	49.9	244.4	49.9	684	472	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:14	03/07/2020 23:50:14	0.00130277777777778	244.6	49.9	244.6	49.9	709	469	14	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:25	03/07/2020 23:50:25	0.00143611111111111	244.9	49.9	244.9	49.9	684	470	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:35	03/07/2020 23:50:35	0.0013	244.7	49.9	244.7	49.9	685	468	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:46	03/07/2020 23:50:46	0.00144222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	686	472	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:50:56	03/07/2020 23:50:56	0.00130277777777778	245	49.9	245	49.9	686	469	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:07	03/07/2020 23:51:07	0.00143305555555556	245	50	245	50	686	469	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:17	03/07/2020 23:51:17	0.00130833333333333	244.8	50	244.8	50	685	471	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:28	03/07/2020 23:51:28	0.00143611111111111	244.9	50	244.9	50	685	470	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:38	03/07/2020 23:51:38	0.00127777777777778	245.1	50	245.1	50	686	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:49	03/07/2020 23:51:49	0.00146666666666667	244.6	50	244.6	50	684	480	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:51:59	03/07/2020 23:51:59	0.00131944444444444	245	49.9	245	49.9	686	475	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:52:10	03/07/2020 23:52:10	0.00142388888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	686	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:52:20	03/07/2020 23:52:20	0.00125277777777778	245.5	49.9	245.5	49.9	687	451	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:52:31	03/07/2020 23:52:31	0.00144833333333333	244.9	50	244.9	50	710	474	14	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:52:41	03/07/2020 23:52:41	0.00127777777777778	244.8	50	244.8	50	685	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:52:52	03/07/2020 23:52:52	0.00143	244.9	50	244.9	50	685	468	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:02	03/07/2020 23:53:02	0.00125833333333333	244.9	50	244.9	50	686	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:13	03/07/2020 23:53:13	0.00143305555555556	245.6	50	245.6	50	687	469	13	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:23	03/07/2020 23:53:23	0.00126666666666667	245.6	50	245.6	50	687	456	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:34	03/07/2020 23:53:34	0.00141472222222222	245.5	50	245.5	50	686	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:44	03/07/2020 23:53:44	0.00131944444444444	245.4	50	245.4	50	687	475	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:53:55	03/07/2020 23:53:55	0.00142083333333333	245.2	50	245.2	50	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:05	03/07/2020 23:54:05	0.00129444444444444	245.6	50	245.6	50	688	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:16	03/07/2020 23:54:16	0.00141777777777778	245.3	50	245.3	50	686	464	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:26	03/07/2020 23:54:26	0.00129444444444444	245.7	50	245.7	50	686	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:37	03/07/2020 23:54:37	0.00140555555555556	244.9	50	244.9	50	686	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:47	03/07/2020 23:54:47	0.00127222222222222	245.1	50	245.1	50	686	458	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:54:58	03/07/2020 23:54:58	0.00142083333333333	245.8	50	245.8	50	687	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:55:08	03/07/2020 23:55:08	0.00127777777777778	245.6	50	245.6	50	687	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:55:19	03/07/2020 23:55:19	0.00138722222222222	245.3	50	245.3	50	686	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:55:29	03/07/2020 23:55:29	0.00126111111111111	245.3	50	245.3	50	686	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:55:40	03/07/2020 23:55:40	0.00141472222222222	245.7	50	245.7	50	687	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:55:50	03/07/2020 23:55:50	0.00129444444444444	245.3	50	245.3	50	686	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:01	03/07/2020 23:56:01	0.00142388888888889	245.7	50	245.7	50	687	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:11	03/07/2020 23:56:11	0.00123611111111111	245.6	50	245.6	50	687	445	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:22	03/07/2020 23:56:22	0.00142083333333333	244.7	49.9	244.7	49.9	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:32	03/07/2020 23:56:32	0.00129444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	686	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:43	03/07/2020 23:56:43	0.00141777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	686	464	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:56:53	03/07/2020 23:56:53	0.00100555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	514	362	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:04	03/07/2020 23:57:04	0.00113972222222222	244.1	50	244.1	50	512	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:14	03/07/2020 23:57:14	0.00103333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	514	372	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:25	03/07/2020 23:57:25	0.00111222222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	514	364	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:35	03/07/2020 23:57:35	0.00105	245.6	50	245.6	50	515	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:46	03/07/2020 23:57:46	0.001155	245.3	50.1	245.3	50.1	515	378	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:57:56	03/07/2020 23:57:56	0.00100833333333333	244.9	50	244.9	50	514	363	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:07	03/07/2020 23:58:07	0.00115194444444444	245.4	50	245.4	50	514	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:17	03/07/2020 23:58:17	0.00102777777777778	245.3	50	245.3	50	515	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:28	03/07/2020 23:58:28	0.00114277777777778	245.5	50	245.5	50	515	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:38	03/07/2020 23:58:38	0.00103055555555556	245.2	50	245.2	50	515	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:49	03/07/2020 23:58:49	0.00110916666666667	245.6	50	245.6	50	515	363	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:58:59	03/07/2020 23:58:59	0.00101111111111111	245.5	50.1	245.5	50.1	515	364	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:59:10	03/07/2020 23:59:10	0.00114888888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	516	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:59:20	03/07/2020 23:59:20	0.00103055555555556	245.5	50.1	245.5	50.1	516	371	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:59:31	03/07/2020 23:59:31	0.00110916666666667	245.6	50.1	245.6	50.1	515	363	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:59:41	03/07/2020 23:59:41	0.00103888888888889	246	50.1	246	50.1	516	374	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
03/07/20	23:59:52	03/07/2020 23:59:52	0.00111833333333333	245.4	50.1	245.4	50.1	515	366	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:02	04/07/2020 00:00:02	0.00102777777777778	245	50.1	245	50.1	514	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:11	04/07/2020 00:00:11	0.00092	244.6	50.1	244.6	50.1	513	368	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:22	04/07/2020 00:00:22	0.0011275	244.6	50.1	244.6	50.1	513	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:32	04/07/2020 00:00:32	0.00102777777777778	244.7	50.1	244.7	50.1	513	370	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:43	04/07/2020 00:00:43	0.0011	244.9	50.1	244.9	50.1	514	360	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:00:53	04/07/2020 00:00:53	0.00103333333333333	244.7	50.1	244.7	50.1	489	372	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:04	04/07/2020 00:01:04	0.00112444444444444	244.5	50.1	244.5	50.1	513	368	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:14	04/07/2020 00:01:14	0.001	244.7	50.1	244.7	50.1	513	360	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:25	04/07/2020 00:01:25	0.00113361111111111	244.5	50.1	244.5	50.1	513	371	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:35	04/07/2020 00:01:35	0.001025	244.4	50.1	244.4	50.1	513	369	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:46	04/07/2020 00:01:46	0.00112138888888889	244.7	50.1	244.7	50.1	489	367	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:01:56	04/07/2020 00:01:56	0.00100277777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	489	361	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:07	04/07/2020 00:02:07	0.00110916666666667	243.5	50.1	243.5	50.1	486	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:17	04/07/2020 00:02:17	0.00100277777777778	243.6	50.1	243.6	50.1	487	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:28	04/07/2020 00:02:28	0.00110916666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	486	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:38	04/07/2020 00:02:38	0.00101944444444444	243.7	50.1	243.7	50.1	487	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:49	04/07/2020 00:02:49	0.00112444444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	487	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:02:59	04/07/2020 00:02:59	0.001	243.4	50.1	243.4	50.1	486	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:03:10	04/07/2020 00:03:10	0.0011	243.3	50.1	243.3	50.1	486	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:03:20	04/07/2020 00:03:20	0.00100277777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:03:31	04/07/2020 00:03:31	0.00109694444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	486	359	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:03:41	04/07/2020 00:03:41	0.00101111111111111	243.4	50.1	243.4	50.1	486	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:03:52	04/07/2020 00:03:52	0.00110611111111111	243.3	50.1	243.3	50.1	486	362	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:02	04/07/2020 00:04:02	0.00100277777777778	243.6	50.1	243.6	50.1	487	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:13	04/07/2020 00:04:13	0.00111222222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	486	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:23	04/07/2020 00:04:23	0.00101944444444444	243.3	50.1	243.3	50.1	486	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:34	04/07/2020 00:04:34	0.00109694444444444	243.5	50.1	243.5	50.1	486	359	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:44	04/07/2020 00:04:44	0.001025	243.8	50.1	243.8	50.1	487	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:04:55	04/07/2020 00:04:55	0.00109694444444444	243.6	50.1	243.6	50.1	487	359	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:05	04/07/2020 00:05:05	0.00101388888888889	243.9	50.1	243.9	50.1	487	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:16	04/07/2020 00:05:16	0.00110916666666667	243.6	50.1	243.6	50.1	487	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:26	04/07/2020 00:05:26	0.000997222222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	487	359	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:37	04/07/2020 00:05:37	0.00106944444444444	243.3	50	243.3	50	486	350	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:47	04/07/2020 00:05:47	0.00101388888888889	243.2	50	243.2	50	486	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:05:58	04/07/2020 00:05:58	0.00112444444444444	243.4	50	243.4	50	487	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:06:08	04/07/2020 00:06:08	0.00101388888888889	243.5	50	243.5	50	486	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:06:19	04/07/2020 00:06:19	0.00106944444444444	243.5	50.1	243.5	50.1	486	350	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:06:29	04/07/2020 00:06:29	0.000997222222222222	243.9	50.1	243.9	50.1	487	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:06:40	04/07/2020 00:06:40	0.00110305555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:06:50	04/07/2020 00:06:50	0.00100277777777778	243.3	50.1	243.3	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:01	04/07/2020 00:07:01	0.00108777777777778	243.5	50	243.5	50	487	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:11	04/07/2020 00:07:11	0.001	243.1	50	243.1	50	486	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:22	04/07/2020 00:07:22	0.00110916666666667	243.2	50	243.2	50	486	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:32	04/07/2020 00:07:32	0.00100833333333333	243.5	50	243.5	50	486	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:43	04/07/2020 00:07:43	0.0011	243.2	50	243.2	50	486	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:07:53	04/07/2020 00:07:53	0.00101111111111111	243.2	50	243.2	50	486	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:04	04/07/2020 00:08:04	0.00109388888888889	243.2	50	243.2	50	486	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:14	04/07/2020 00:08:14	0.000997222222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	486	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:25	04/07/2020 00:08:25	0.00108472222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	486	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:35	04/07/2020 00:08:35	0.000977777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	486	352	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:46	04/07/2020 00:08:46	0.00110305555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:08:56	04/07/2020 00:08:56	0.000991666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	486	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:07	04/07/2020 00:09:07	0.0010725	243	49.9	243	49.9	486	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:17	04/07/2020 00:09:17	0.00101388888888889	243	49.9	243	49.9	486	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:28	04/07/2020 00:09:28	0.00108166666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	486	354	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:38	04/07/2020 00:09:38	0.000994444444444444	243.6	49.9	243.6	49.9	487	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:49	04/07/2020 00:09:49	0.00107861111111111	243	49.9	243	49.9	486	353	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:09:59	04/07/2020 00:09:59	0.000983333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	485	354	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:10:10	04/07/2020 00:10:10	0.00106638888888889	243.3	49.8	243.3	49.8	486	349	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:10:20	04/07/2020 00:10:20	0.00100277777777778	243.1	49.8	243.1	49.8	485	361	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:10:31	04/07/2020 00:10:31	0.00108472222222222	242.9	49.8	242.9	49.8	485	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:10:41	04/07/2020 00:10:41	0.00100555555555556	243.1	49.8	243.1	49.8	485	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:10:52	04/07/2020 00:10:52	0.00109083333333333	242.8	49.8	242.8	49.8	485	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:02	04/07/2020 00:11:02	0.001	243.1	49.8	243.1	49.8	486	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:13	04/07/2020 00:11:13	0.00110916666666667	243.1	49.8	243.1	49.8	486	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:23	04/07/2020 00:11:23	0.000997222222222222	243.1	49.8	243.1	49.8	486	359	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:34	04/07/2020 00:11:34	0.00107861111111111	242.6	49.8	242.6	49.8	485	353	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:44	04/07/2020 00:11:44	0.001	242.7	49.8	242.7	49.8	485	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:11:55	04/07/2020 00:11:55	0.00105416666666667	242.6	49.8	242.6	49.8	485	345	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:05	04/07/2020 00:12:05	0.00100833333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	486	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:16	04/07/2020 00:12:16	0.00105416666666667	243	49.8	243	49.8	485	345	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:26	04/07/2020 00:12:26	0.000977777777777778	243	49.8	243	49.8	486	352	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:37	04/07/2020 00:12:37	0.00109388888888889	243.1	49.8	243.1	49.8	485	358	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:47	04/07/2020 00:12:47	0.000994444444444444	242.7	49.8	242.7	49.8	485	358	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:12:58	04/07/2020 00:12:58	0.00106333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	485	348	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:13:08	04/07/2020 00:13:08	0.000975	243	49.8	243	49.8	486	351	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:13:19	04/07/2020 00:13:19	0.00108166666666667	242.4	49.8	242.4	49.8	485	354	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:13:29	04/07/2020 00:13:29	0.000980555555555556	242.8	49.8	242.8	49.8	485	353	9	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:13:40	04/07/2020 00:13:40	0.00106944444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	485	350	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:13:50	04/07/2020 00:13:50	0.000775	243.1	49.8	243.1	49.8	389	279	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:01	04/07/2020 00:14:01	0.000809722222222222	243.3	49.8	243.3	49.8	389	265	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:11	04/07/2020 00:14:11	0.000741666666666667	243.3	49.8	243.3	49.8	389	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:22	04/07/2020 00:14:22	0.000825	243.5	49.8	243.5	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:32	04/07/2020 00:14:32	0.000761111111111111	243.9	49.8	243.9	49.8	390	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:43	04/07/2020 00:14:43	0.000837222222222222	243.4	49.8	243.4	49.8	389	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:14:53	04/07/2020 00:14:53	0.00075	243.9	49.8	243.9	49.8	390	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:04	04/07/2020 00:15:04	0.000834166666666667	243.5	49.8	243.5	49.8	389	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:14	04/07/2020 00:15:14	0.000752777777777778	243.3	49.8	243.3	49.8	389	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:25	04/07/2020 00:15:25	0.000846388888888889	243.6	49.8	243.6	49.8	389	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:35	04/07/2020 00:15:35	0.000758333333333333	243.2	49.8	243.2	49.8	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:46	04/07/2020 00:15:46	0.000815833333333333	242.8	49.8	242.8	49.8	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:15:56	04/07/2020 00:15:56	0.000744444444444444	243.7	49.8	243.7	49.8	389	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:07	04/07/2020 00:16:07	0.000825	243.4	49.8	243.4	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:17	04/07/2020 00:16:17	0.000722222222222222	244	49.8	244	49.8	389	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:28	04/07/2020 00:16:28	0.000834166666666667	243.1	49.8	243.1	49.8	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:38	04/07/2020 00:16:38	0.000744444444444444	243.8	49.8	243.8	49.8	389	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:49	04/07/2020 00:16:49	0.000821944444444445	243.7	49.9	243.7	49.9	390	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:16:59	04/07/2020 00:16:59	0.000755555555555556	243.5	49.9	243.5	49.9	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:17:10	04/07/2020 00:17:10	0.000834166666666667	244.3	49.9	244.3	49.9	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:17:20	04/07/2020 00:17:20	0.000758333333333333	243.6	49.9	243.6	49.9	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:17:31	04/07/2020 00:17:31	0.000818888888888889	243.7	49.8	243.7	49.8	389	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:17:41	04/07/2020 00:17:41	0.000758333333333333	243.5	49.8	243.5	49.8	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:17:52	04/07/2020 00:17:52	0.000803611111111111	243.6	49.8	243.6	49.8	389	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:02	04/07/2020 00:18:02	0.000766666666666667	243.5	49.8	243.5	49.8	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:13	04/07/2020 00:18:13	0.000825	243.9	49.8	243.9	49.8	390	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:23	04/07/2020 00:18:23	0.000758333333333333	243.8	49.9	243.8	49.9	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:34	04/07/2020 00:18:34	0.000831111111111111	244.1	49.8	244.1	49.8	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:44	04/07/2020 00:18:44	0.000758333333333333	243.8	49.8	243.8	49.8	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:18:55	04/07/2020 00:18:55	0.000840277777777778	243.6	49.8	243.6	49.8	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:05	04/07/2020 00:19:05	0.000752777777777778	243.7	49.8	243.7	49.8	389	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:16	04/07/2020 00:19:16	0.000821944444444445	243.4	49.8	243.4	49.8	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:26	04/07/2020 00:19:26	0.00075	243.3	49.8	243.3	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:37	04/07/2020 00:19:37	0.000825	243.9	49.8	243.9	49.8	390	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:47	04/07/2020 00:19:47	0.000744444444444444	244	49.9	244	49.9	390	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:19:58	04/07/2020 00:19:58	0.000815833333333333	243.8	49.9	243.8	49.9	390	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:20:08	04/07/2020 00:20:08	0.000752777777777778	243.7	49.8	243.7	49.8	389	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:20:19	04/07/2020 00:20:19	0.000840277777777778	243.7	49.9	243.7	49.9	390	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:20:29	04/07/2020 00:20:29	0.000747222222222222	243.7	49.9	243.7	49.9	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:20:40	04/07/2020 00:20:40	0.000828055555555556	244	49.9	244	49.9	390	271	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:20:50	04/07/2020 00:20:50	0.000761111111111111	244	49.9	244	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:01	04/07/2020 00:21:01	0.000834166666666667	244	49.8	244	49.8	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:11	04/07/2020 00:21:11	0.000733333333333333	243.6	49.8	243.6	49.8	389	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:22	04/07/2020 00:21:22	0.000812777777777778	243.6	49.8	243.6	49.8	389	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:32	04/07/2020 00:21:32	0.000733333333333333	243.6	49.8	243.6	49.8	389	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:43	04/07/2020 00:21:43	0.000825	243.3	49.8	243.3	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:21:53	04/07/2020 00:21:53	0.000761111111111111	243.6	49.8	243.6	49.8	389	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:04	04/07/2020 00:22:04	0.000840277777777778	243.3	49.8	243.3	49.8	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:15	04/07/2020 00:22:15	0.000904444444444444	243.4	49.8	243.4	49.8	389	296	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:25	04/07/2020 00:22:25	0.000733333333333333	243	49.8	243	49.8	388	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:36	04/07/2020 00:22:36	0.000828055555555556	243.5	49.8	243.5	49.8	389	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:46	04/07/2020 00:22:46	0.0003	244	49.8	244	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:22:57	04/07/2020 00:22:57	0.000323888888888889	244.8	49.8	244.8	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:23:07	04/07/2020 00:23:07	0.000275	244.5	49.8	244.5	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:23:18	04/07/2020 00:23:18	0.000351388888888889	244.3	49.8	244.3	49.8	146	115	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:23:28	04/07/2020 00:23:28	0.000280555555555556	245	49.8	245	49.8	147	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:23:39	04/07/2020 00:23:39	0.000314722222222222	244.7	49.8	244.7	49.8	146	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:23:49	04/07/2020 00:23:49	0.000291666666666667	245.1	49.8	245.1	49.8	147	105	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:00	04/07/2020 00:24:00	0.000323888888888889	244.6	49.8	244.6	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:10	04/07/2020 00:24:10	0.000294444444444444	244.5	49.9	244.5	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:21	04/07/2020 00:24:21	0.000317777777777778	245.4	49.9	245.4	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:31	04/07/2020 00:24:31	0.000297222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:42	04/07/2020 00:24:42	0.000311666666666667	244.6	49.8	244.6	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:24:52	04/07/2020 00:24:52	0.000280555555555556	244.3	49.8	244.3	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:03	04/07/2020 00:25:03	0.000320833333333333	244.4	49.8	244.4	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:13	04/07/2020 00:25:13	0.000272222222222222	244.4	49.8	244.4	49.8	146	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:24	04/07/2020 00:25:24	0.000293333333333333	245	49.8	245	49.8	147	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:34	04/07/2020 00:25:34	0.000272222222222222	244.6	49.8	244.6	49.8	146	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:45	04/07/2020 00:25:45	0.000317777777777778	244.5	49.8	244.5	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:25:55	04/07/2020 00:25:55	0.000313888888888889	244.2	49.8	244.2	49.8	146	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:06	04/07/2020 00:26:06	0.000320833333333333	244.1	49.8	244.1	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:16	04/07/2020 00:26:16	0.0003	243.8	49.8	243.8	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:27	04/07/2020 00:26:27	0.00033	243.9	49.8	243.9	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:37	04/07/2020 00:26:37	0.000272222222222222	243.8	49.8	243.8	49.8	146	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:48	04/07/2020 00:26:48	0.000317777777777778	244.4	49.8	244.4	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:26:58	04/07/2020 00:26:58	0.000288888888888889	244.2	49.8	244.2	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:27:09	04/07/2020 00:27:09	0.000317777777777778	244.4	49.8	244.4	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:27:19	04/07/2020 00:27:19	0.000283333333333333	244.3	49.8	244.3	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:27:30	04/07/2020 00:27:30	0.000323888888888889	244.2	49.8	244.2	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:27:40	04/07/2020 00:27:40	0.000297222222222222	244.5	49.8	244.5	49.8	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:27:51	04/07/2020 00:27:51	0.000317777777777778	244.2	49.8	244.2	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:01	04/07/2020 00:28:01	0.0003	244.1	49.8	244.1	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:12	04/07/2020 00:28:12	0.000311666666666667	244	49.8	244	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:22	04/07/2020 00:28:22	0.0003	243.6	49.8	243.6	49.8	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:33	04/07/2020 00:28:33	0.000320833333333333	243.9	49.8	243.9	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:43	04/07/2020 00:28:43	0.000297222222222222	244.7	49.8	244.7	49.8	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:28:54	04/07/2020 00:28:54	0.000311666666666667	244.5	49.8	244.5	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:04	04/07/2020 00:29:04	0.000275	244.5	49.8	244.5	49.8	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:15	04/07/2020 00:29:15	0.000317777777777778	244.5	49.8	244.5	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:25	04/07/2020 00:29:25	0.000288888888888889	244.9	49.8	244.9	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:36	04/07/2020 00:29:36	0.000317777777777778	245.2	49.8	245.2	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:46	04/07/2020 00:29:46	0.000280555555555556	244.6	49.8	244.6	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:29:57	04/07/2020 00:29:57	0.000326944444444444	244.9	49.8	244.9	49.8	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:30:07	04/07/2020 00:30:07	0.000291666666666667	244.8	49.8	244.8	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:30:18	04/07/2020 00:30:18	0.000326944444444444	245	49.8	245	49.8	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:30:28	04/07/2020 00:30:28	0.000288888888888889	245.1	49.8	245.1	49.8	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:30:39	04/07/2020 00:30:39	0.000317777777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:30:49	04/07/2020 00:30:49	0.000283333333333333	244.8	49.8	244.8	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:00	04/07/2020 00:31:00	0.000323888888888889	244.7	49.8	244.7	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:10	04/07/2020 00:31:10	0.000294444444444444	244.8	49.8	244.8	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:21	04/07/2020 00:31:21	0.000342222222222222	245.1	49.8	245.1	49.8	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:31	04/07/2020 00:31:31	0.000294444444444444	244.6	49.8	244.6	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:42	04/07/2020 00:31:42	0.000320833333333333	244.2	49.8	244.2	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:31:52	04/07/2020 00:31:52	0.000308333333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	146	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:03	04/07/2020 00:32:03	0.000326944444444444	244.3	49.8	244.3	49.8	146	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:13	04/07/2020 00:32:13	0.000277777777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:24	04/07/2020 00:32:24	0.000305555555555556	244.4	49.8	244.4	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:34	04/07/2020 00:32:34	0.000280555555555556	244.2	49.8	244.2	49.8	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:45	04/07/2020 00:32:45	0.000314722222222222	244.3	49.8	244.3	49.8	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:32:55	04/07/2020 00:32:55	0.000319444444444444	243.9	49.8	243.9	49.8	146	115	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:06	04/07/2020 00:33:06	0.000317777777777778	244.2	49.8	244.2	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:16	04/07/2020 00:33:16	0.000291666666666667	244	49.8	244	49.8	146	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:27	04/07/2020 00:33:27	0.000311666666666667	243.9	49.8	243.9	49.8	146	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:37	04/07/2020 00:33:37	0.000277777777777778	243.9	49.8	243.9	49.8	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:48	04/07/2020 00:33:48	0.000317777777777778	244.1	49.8	244.1	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:33:58	04/07/2020 00:33:58	0.000308333333333333	244.1	49.8	244.1	49.8	146	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:34:09	04/07/2020 00:34:09	0.000296388888888889	244.3	49.8	244.3	49.8	146	97	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:34:19	04/07/2020 00:34:19	0.000316666666666667	244.3	49.8	244.3	49.8	146	114	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:34:30	04/07/2020 00:34:30	0.000333055555555556	244.1	49.8	244.1	49.8	146	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:34:40	04/07/2020 00:34:40	0.000288888888888889	244.3	49.8	244.3	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:34:51	04/07/2020 00:34:51	0.000718055555555556	243.9	49.8	243.9	49.8	317	235	6	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:01	04/07/2020 00:35:01	0.000552777777777778	243.7	49.8	243.7	49.8	293	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:12	04/07/2020 00:35:12	0.000641666666666667	244.2	49.8	244.2	49.8	293	210	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:22	04/07/2020 00:35:22	0.000544444444444444	243.8	49.8	243.8	49.8	292	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:33	04/07/2020 00:35:33	0.0006325	243.9	49.8	243.9	49.8	292	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:43	04/07/2020 00:35:43	0.000522222222222222	244.2	49.8	244.2	49.8	292	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:35:54	04/07/2020 00:35:54	0.000629444444444445	243.8	49.8	243.8	49.8	292	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:04	04/07/2020 00:36:04	0.000575	243.7	49.8	243.7	49.8	292	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:15	04/07/2020 00:36:15	0.000647777777777778	244.4	49.8	244.4	49.8	292	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:25	04/07/2020 00:36:25	0.000536111111111111	243.6	49.8	243.6	49.8	292	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:36	04/07/2020 00:36:36	0.000623333333333333	244.3	49.8	244.3	49.8	293	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:46	04/07/2020 00:36:46	0.000541666666666667	244	49.8	244	49.8	292	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:36:57	04/07/2020 00:36:57	0.000586666666666667	244	49.8	244	49.8	292	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:37:07	04/07/2020 00:37:07	0.00055	244	49.8	244	49.8	292	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:37:18	04/07/2020 00:37:18	0.000605	244.5	49.8	244.5	49.8	293	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:37:28	04/07/2020 00:37:28	0.000547222222222222	243.9	49.8	243.9	49.8	292	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:37:39	04/07/2020 00:37:39	0.000601944444444445	244.1	49.8	244.1	49.8	292	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:37:49	04/07/2020 00:37:49	0.000555555555555556	244.1	49.8	244.1	49.8	292	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:00	04/07/2020 00:38:00	0.000601944444444445	244.3	49.8	244.3	49.8	293	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:10	04/07/2020 00:38:10	0.000547222222222222	244.2	49.8	244.2	49.8	293	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:21	04/07/2020 00:38:21	0.000605	244.2	49.8	244.2	49.8	268	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:31	04/07/2020 00:38:31	0.000547222222222222	244.3	49.8	244.3	49.8	293	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:42	04/07/2020 00:38:42	0.000580555555555556	244	49.8	244	49.8	293	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:38:52	04/07/2020 00:38:52	0.000547222222222222	244.3	49.8	244.3	49.8	268	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:03	04/07/2020 00:39:03	0.000595833333333333	244.3	49.8	244.3	49.8	293	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:13	04/07/2020 00:39:13	0.00055	244	49.8	244	49.8	268	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:24	04/07/2020 00:39:24	0.000571388888888889	244	49.8	244	49.8	268	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:34	04/07/2020 00:39:34	0.000541666666666667	243.8	49.8	243.8	49.8	293	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:45	04/07/2020 00:39:45	0.000592777777777778	244.5	49.8	244.5	49.8	293	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:39:55	04/07/2020 00:39:55	0.000533333333333333	244.4	49.8	244.4	49.8	293	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:06	04/07/2020 00:40:06	0.000601944444444445	245	49.8	245	49.8	293	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:16	04/07/2020 00:40:16	0.000552777777777778	245.1	49.8	245.1	49.8	294	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:27	04/07/2020 00:40:27	0.000601944444444445	244.8	49.8	244.8	49.8	294	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:37	04/07/2020 00:40:37	0.000547222222222222	245	49.9	245	49.9	294	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:48	04/07/2020 00:40:48	0.000595833333333333	245.2	49.9	245.2	49.9	294	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:40:58	04/07/2020 00:40:58	0.000525	245.5	49.9	245.5	49.9	294	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:41:09	04/07/2020 00:41:09	0.000586666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	294	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:41:19	04/07/2020 00:41:19	0.000541666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	294	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:41:30	04/07/2020 00:41:30	0.000589722222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:41:40	04/07/2020 00:41:40	0.00055	245.7	49.9	245.7	49.9	294	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:41:51	04/07/2020 00:41:51	0.000565277777777778	245.5	49.9	245.5	49.9	294	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:01	04/07/2020 00:42:01	0.000530555555555556	244.6	50	244.6	50	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:12	04/07/2020 00:42:12	0.000623333333333333	245.1	50	245.1	50	269	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:22	04/07/2020 00:42:22	0.000516666666666667	245	50	245	50	269	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:33	04/07/2020 00:42:33	0.000605	245	49.9	245	49.9	294	198	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:43	04/07/2020 00:42:43	0.000530555555555556	245	49.9	245	49.9	294	191	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:42:54	04/07/2020 00:42:54	0.000574444444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	294	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:04	04/07/2020 00:43:04	0.000552777777777778	245.2	49.9	245.2	49.9	294	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:15	04/07/2020 00:43:15	0.0005775	245	49.9	245	49.9	294	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:25	04/07/2020 00:43:25	0.000533333333333333	245.1	49.9	245.1	49.9	293	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:36	04/07/2020 00:43:36	0.000589722222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	293	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:46	04/07/2020 00:43:46	0.000525	244.9	49.9	244.9	49.9	293	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:43:57	04/07/2020 00:43:57	0.000605	244.8	49.9	244.8	49.9	293	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:44:07	04/07/2020 00:44:07	0.000536111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	294	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:44:18	04/07/2020 00:44:18	0.000592777777777778	245.1	50	245.1	50	294	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:44:28	04/07/2020 00:44:28	0.000530555555555556	244.5	49.9	244.5	49.9	293	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:44:39	04/07/2020 00:44:39	0.000568333333333333	244.7	49.9	244.7	49.9	293	186	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:44:49	04/07/2020 00:44:49	0.000538888888888889	244.6	49.9	244.6	49.9	293	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:00	04/07/2020 00:45:00	0.000598888888888889	244.8	49.9	244.8	49.9	293	196	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:10	04/07/2020 00:45:10	0.000519444444444444	244.3	49.9	244.3	49.9	293	187	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:21	04/07/2020 00:45:21	0.000580555555555556	244.5	49.9	244.5	49.9	293	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:31	04/07/2020 00:45:31	0.000525	244.5	49.9	244.5	49.9	293	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:42	04/07/2020 00:45:42	0.000586666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	294	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:45:52	04/07/2020 00:45:52	0.0005	244.9	50	244.9	50	293	180	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:03	04/07/2020 00:46:03	0.000614166666666667	244.3	50	244.3	50	293	201	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:13	04/07/2020 00:46:13	0.000525	244.6	50	244.6	50	293	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:24	04/07/2020 00:46:24	0.000586666666666667	245.5	50	245.5	50	294	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:34	04/07/2020 00:46:34	0.000541666666666667	245.8	50	245.8	50	294	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:45	04/07/2020 00:46:45	0.000583611111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	294	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:46:55	04/07/2020 00:46:55	0.000527777777777778	244.9	50	244.9	50	293	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:06	04/07/2020 00:47:06	0.000598888888888889	245.2	50	245.2	50	294	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:16	04/07/2020 00:47:16	0.000544444444444444	245	50	245	50	269	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:27	04/07/2020 00:47:27	0.000583611111111111	245.2	50	245.2	50	269	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:37	04/07/2020 00:47:37	0.000544444444444444	245	50	245	50	269	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:48	04/07/2020 00:47:48	0.000586666666666667	244.9	50	244.9	50	293	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:47:58	04/07/2020 00:47:58	0.000525	245.4	49.9	245.4	49.9	294	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:48:09	04/07/2020 00:48:09	0.000586666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	294	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:48:19	04/07/2020 00:48:19	0.000541666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	294	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:48:30	04/07/2020 00:48:30	0.000574444444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	294	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:48:40	04/07/2020 00:48:40	0.000536111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	269	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:48:51	04/07/2020 00:48:51	0.000562222222222222	245.2	50	245.2	50	269	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:01	04/07/2020 00:49:01	0.000530555555555556	245.1	50	245.1	50	293	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:12	04/07/2020 00:49:12	0.000623333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	269	204	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:22	04/07/2020 00:49:22	0.000527777777777778	245.4	50	245.4	50	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:33	04/07/2020 00:49:33	0.00055	245.3	50	245.3	50	269	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:43	04/07/2020 00:49:43	0.000561111111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	269	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:49:54	04/07/2020 00:49:54	0.000589722222222222	245.4	50.1	245.4	50.1	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:04	04/07/2020 00:50:04	0.000541666666666667	245.6	50.1	245.6	50.1	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:15	04/07/2020 00:50:15	0.000583611111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	270	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:25	04/07/2020 00:50:25	0.000527777777777778	245.6	50.1	245.6	50.1	270	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:36	04/07/2020 00:50:36	0.000592777777777778	245.6	50.1	245.6	50.1	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:46	04/07/2020 00:50:46	0.00055	246.2	50.1	246.2	50.1	270	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:50:57	04/07/2020 00:50:57	0.000559166666666667	246.1	50.1	246.1	50.1	269	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:51:07	04/07/2020 00:51:07	0.000516666666666667	246.1	50.1	246.1	50.1	270	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:51:18	04/07/2020 00:51:18	0.000562222222222222	245.7	50	245.7	50	270	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:51:28	04/07/2020 00:51:28	0.000525	245.2	50	245.2	50	270	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:51:39	04/07/2020 00:51:39	0.000611111111111111	245.8	50	245.8	50	270	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:51:49	04/07/2020 00:51:49	0.000547222222222222	245.8	50	245.8	50	294	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:00	04/07/2020 00:52:00	0.000623333333333333	245.7	50	245.7	50	270	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:10	04/07/2020 00:52:10	0.000502777777777778	245.7	50	245.7	50	270	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:21	04/07/2020 00:52:21	0.000568333333333333	246.1	50	246.1	50	295	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:31	04/07/2020 00:52:31	0.000563888888888889	246.2	50	246.2	50	295	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:42	04/07/2020 00:52:42	0.000635555555555556	246.2	50	246.2	50	270	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:52:52	04/07/2020 00:52:52	0.000522222222222222	245.8	50	245.8	50	270	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:03	04/07/2020 00:53:03	0.000605	245.7	50	245.7	50	270	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:13	04/07/2020 00:53:13	0.000525	245.6	50	245.6	50	270	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:24	04/07/2020 00:53:24	0.000605	245.9	50	245.9	50	270	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:34	04/07/2020 00:53:34	0.000494444444444444	246.3	50.1	246.3	50.1	270	178	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:45	04/07/2020 00:53:45	0.000583611111111111	246.1	50	246.1	50	270	191	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:53:55	04/07/2020 00:53:55	0.000508333333333333	246	50	246	50	270	183	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:06	04/07/2020 00:54:06	0.000592777777777778	245.9	50	245.9	50	270	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:16	04/07/2020 00:54:16	0.000547222222222222	245.6	50	245.6	50	270	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:27	04/07/2020 00:54:27	0.000583611111111111	245.7	50	245.7	50	270	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:37	04/07/2020 00:54:37	0.000538888888888889	246	50	246	50	294	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:48	04/07/2020 00:54:48	0.000608055555555556	245.9	50.1	245.9	50.1	295	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:54:58	04/07/2020 00:54:58	0.000516666666666667	245.5	50	245.5	50	294	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:55:09	04/07/2020 00:55:09	0.000592777777777778	245.9	50	245.9	50	295	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:55:19	04/07/2020 00:55:19	0.000530555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	294	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:55:30	04/07/2020 00:55:30	0.0005775	245.5	50	245.5	50	294	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:55:40	04/07/2020 00:55:40	0.000522222222222222	245.5	50	245.5	50	294	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:55:51	04/07/2020 00:55:51	0.000589722222222222	245.4	50	245.4	50	294	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:01	04/07/2020 00:56:01	0.000525	245.2	50	245.2	50	294	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:12	04/07/2020 00:56:12	0.000595833333333333	245.5	50	245.5	50	294	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:22	04/07/2020 00:56:22	0.000530555555555556	245.1	50	245.1	50	294	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:33	04/07/2020 00:56:33	0.000339166666666667	246	49.9	246	49.9	147	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:43	04/07/2020 00:56:43	0.000291666666666667	245.8	49.9	245.8	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:56:54	04/07/2020 00:56:54	0.000326944444444444	245.9	49.9	245.9	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:04	04/07/2020 00:57:04	0.000280555555555556	245.8	49.9	245.8	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:15	04/07/2020 00:57:15	0.000323888888888889	245.9	49.9	245.9	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:25	04/07/2020 00:57:25	0.000286111111111111	245.6	49.9	245.6	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:36	04/07/2020 00:57:36	0.000336111111111111	245.4	49.9	245.4	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:46	04/07/2020 00:57:46	0.000291666666666667	245.6	49.9	245.6	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:57:57	04/07/2020 00:57:57	0.000336111111111111	246	49.9	246	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:58:07	04/07/2020 00:58:07	0.000291666666666667	245.6	49.9	245.6	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:58:18	04/07/2020 00:58:18	0.000320833333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:58:28	04/07/2020 00:58:28	0.000291666666666667	245.7	49.9	245.7	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:58:39	04/07/2020 00:58:39	0.000323888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:58:49	04/07/2020 00:58:49	0.000288888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:00	04/07/2020 00:59:00	0.000314722222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:10	04/07/2020 00:59:10	0.000302777777777778	245.9	49.9	245.9	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:21	04/07/2020 00:59:21	0.000323888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:31	04/07/2020 00:59:31	0.000330555555555556	245.7	50	245.7	50	147	119	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:42	04/07/2020 00:59:42	0.000326944444444444	245.7	50	245.7	50	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	00:59:52	04/07/2020 00:59:52	0.000313888888888889	245.6	50	245.6	50	147	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:03	04/07/2020 01:00:03	0.000333055555555556	245.5	50	245.5	50	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:13	04/07/2020 01:00:13	0.000294444444444444	245.7	49.9	245.7	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:24	04/07/2020 01:00:24	0.000369722222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	147	121	3	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:34	04/07/2020 01:00:34	0.000294444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:45	04/07/2020 01:00:45	0.000345277777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:00:55	04/07/2020 01:00:55	0.000272222222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	147	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:06	04/07/2020 01:01:06	0.0003575	246.1	49.9	246.1	49.9	147	117	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:16	04/07/2020 01:01:16	0.0003	245.5	49.9	245.5	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:27	04/07/2020 01:01:27	0.000320833333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:37	04/07/2020 01:01:37	0.000833333333333333	245	49.9	245	49.9	416	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:48	04/07/2020 01:01:48	0.000919722222222222	244.6	49.9	244.6	49.9	415	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:01:58	04/07/2020 01:01:58	0.000833333333333333	244.6	49.8	244.6	49.8	415	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:02:09	04/07/2020 01:02:09	0.0009075	244.7	49.8	244.7	49.8	417	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:02:19	04/07/2020 01:02:19	0.000833333333333333	244.5	49.9	244.5	49.9	416	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:02:30	04/07/2020 01:02:30	0.000919722222222222	244.5	49.9	244.5	49.9	415	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:02:40	04/07/2020 01:02:40	0.000833333333333333	244.9	49.9	244.9	49.9	416	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:02:51	04/07/2020 01:02:51	0.000901388888888889	244.8	49.9	244.8	49.9	416	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:01	04/07/2020 01:03:01	0.000816666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	416	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:12	04/07/2020 01:03:12	0.000916666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	417	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:22	04/07/2020 01:03:22	0.000822222222222222	245.2	50	245.2	50	416	296	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:33	04/07/2020 01:03:33	0.000892222222222222	245.7	50	245.7	50	417	292	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:43	04/07/2020 01:03:43	0.000811111111111111	245.1	50	245.1	50	416	292	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:03:54	04/07/2020 01:03:54	0.000901388888888889	245.4	50	245.4	50	417	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:04	04/07/2020 01:04:04	0.000847222222222222	245.4	50	245.4	50	417	305	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:15	04/07/2020 01:04:15	0.0009075	245	50	245	50	416	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:25	04/07/2020 01:04:25	0.000808333333333333	245	49.9	245	49.9	416	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:36	04/07/2020 01:04:36	0.000919722222222222	245	49.9	245	49.9	417	301	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:46	04/07/2020 01:04:46	0.000833333333333333	245	49.9	245	49.9	416	300	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:04:57	04/07/2020 01:04:57	0.00088	244.9	49.9	244.9	49.9	415	288	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:05:07	04/07/2020 01:05:07	0.000825	244.9	49.9	244.9	49.9	416	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:05:18	04/07/2020 01:05:18	0.000898333333333333	244.6	49.9	244.6	49.9	416	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:05:28	04/07/2020 01:05:28	0.000841666666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	416	303	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:05:39	04/07/2020 01:05:39	0.000892222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	416	292	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:05:49	04/07/2020 01:05:49	0.000816666666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	416	294	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:00	04/07/2020 01:06:00	0.000889166666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	415	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:10	04/07/2020 01:06:10	0.000805555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	416	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:21	04/07/2020 01:06:21	0.000883055555555556	245.2	49.9	245.2	49.9	415	289	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:31	04/07/2020 01:06:31	0.000811111111111111	245.1	50	245.1	50	416	292	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:42	04/07/2020 01:06:42	0.000886111111111111	245.2	50	245.2	50	416	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:06:52	04/07/2020 01:06:52	0.000805555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	416	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:03	04/07/2020 01:07:03	0.000910555555555555	245.2	50	245.2	50	416	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:13	04/07/2020 01:07:13	0.000825	245.2	50	245.2	50	416	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:24	04/07/2020 01:07:24	0.000892222222222222	245.4	50	245.4	50	417	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:34	04/07/2020 01:07:34	0.000813888888888889	245.3	50	245.3	50	417	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:45	04/07/2020 01:07:45	0.000895277777777778	245.2	50	245.2	50	417	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:07:55	04/07/2020 01:07:55	0.000825	245.4	50	245.4	50	417	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:06	04/07/2020 01:08:06	0.000898333333333333	245.2	50	245.2	50	417	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:16	04/07/2020 01:08:16	0.000813888888888889	245.2	50	245.2	50	416	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:27	04/07/2020 01:08:27	0.000892222222222222	245.4	50	245.4	50	417	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:37	04/07/2020 01:08:37	0.000808333333333333	245	49.9	245	49.9	416	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:48	04/07/2020 01:08:48	0.000889166666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	417	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:08:58	04/07/2020 01:08:58	0.000808333333333333	245.1	50	245.1	50	416	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:09:09	04/07/2020 01:09:09	0.000886111111111111	245.3	50	245.3	50	416	290	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:09:19	04/07/2020 01:09:19	0.000830555555555556	245.3	49.9	245.3	49.9	417	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:09:30	04/07/2020 01:09:30	0.000901388888888889	245.8	49.9	245.8	49.9	416	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:09:40	04/07/2020 01:09:40	0.000841666666666667	245.1	50	245.1	50	392	303	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:09:51	04/07/2020 01:09:51	0.0008525	245.5	50	245.5	50	417	279	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:01	04/07/2020 01:10:01	0.000797222222222222	245.5	50	245.5	50	417	287	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:12	04/07/2020 01:10:12	0.000904444444444444	245.9	50	245.9	50	392	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:22	04/07/2020 01:10:22	0.000808333333333333	245.2	50	245.2	50	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:33	04/07/2020 01:10:33	0.000837222222222222	245.7	50	245.7	50	417	274	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:43	04/07/2020 01:10:43	0.000813888888888889	245.6	50	245.6	50	392	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:10:54	04/07/2020 01:10:54	0.000892222222222222	246	50.1	246	50.1	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:04	04/07/2020 01:11:04	0.000808333333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:15	04/07/2020 01:11:15	0.000886111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:25	04/07/2020 01:11:25	0.000794444444444444	245.6	50.1	245.6	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:36	04/07/2020 01:11:36	0.000904444444444444	245.3	50.1	245.3	50.1	392	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:46	04/07/2020 01:11:46	0.000772222222222222	246	50	246	50	393	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:11:57	04/07/2020 01:11:57	0.000892222222222222	245.7	50.1	245.7	50.1	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:12:07	04/07/2020 01:12:07	0.000802777777777778	246	50.1	246	50.1	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:12:18	04/07/2020 01:12:18	0.000867777777777778	245.6	50	245.6	50	393	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:12:28	04/07/2020 01:12:28	0.000769444444444444	245.5	50	245.5	50	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:12:39	04/07/2020 01:12:39	0.000898333333333333	245.9	50	245.9	50	392	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:12:49	04/07/2020 01:12:49	0.000769444444444444	245.4	50	245.4	50	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:00	04/07/2020 01:13:00	0.000849444444444444	245.8	50	245.8	50	393	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:10	04/07/2020 01:13:10	0.000813888888888889	245.9	50	245.9	50	393	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:21	04/07/2020 01:13:21	0.000867777777777778	246	50	246	50	393	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:31	04/07/2020 01:13:31	0.000763888888888889	245.2	50	245.2	50	392	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:42	04/07/2020 01:13:42	0.000886111111111111	245.4	50	245.4	50	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:13:52	04/07/2020 01:13:52	0.000777777777777778	245.7	50	245.7	50	392	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:03	04/07/2020 01:14:03	0.000886111111111111	245.3	50	245.3	50	392	290	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:13	04/07/2020 01:14:13	0.000780555555555556	245.6	50	245.6	50	392	281	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:24	04/07/2020 01:14:24	0.00088	245.8	50	245.8	50	392	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:34	04/07/2020 01:14:34	0.000797222222222222	245.7	50	245.7	50	393	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:45	04/07/2020 01:14:45	0.000861666666666667	245.7	50	245.7	50	393	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:14:55	04/07/2020 01:14:55	0.000797222222222222	245.9	50	245.9	50	393	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:06	04/07/2020 01:15:06	0.000883055555555556	245.5	50	245.5	50	392	289	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:16	04/07/2020 01:15:16	0.000761111111111111	245.7	50	245.7	50	393	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:27	04/07/2020 01:15:27	0.000864722222222222	245.6	50	245.6	50	393	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:37	04/07/2020 01:15:37	0.000802777777777778	245.7	50	245.7	50	393	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:48	04/07/2020 01:15:48	0.000870833333333333	245.7	50	245.7	50	393	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:15:58	04/07/2020 01:15:58	0.000794444444444444	245	50	245	50	393	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:16:09	04/07/2020 01:16:09	0.000849444444444444	245.4	50	245.4	50	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:16:19	04/07/2020 01:16:19	0.000802777777777778	245.5	50	245.5	50	392	289	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:16:30	04/07/2020 01:16:30	0.000840277777777778	245.2	50	245.2	50	392	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:16:40	04/07/2020 01:16:40	0.000788888888888889	245.5	50	245.5	50	392	284	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:16:51	04/07/2020 01:16:51	0.0008525	245.6	50	245.6	50	392	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:01	04/07/2020 01:17:01	0.000780555555555556	245.6	50	245.6	50	392	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:12	04/07/2020 01:17:12	0.000849444444444444	245.3	50	245.3	50	392	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:22	04/07/2020 01:17:22	0.000761111111111111	245.4	50	245.4	50	392	274	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:33	04/07/2020 01:17:33	0.0008525	245.3	50	245.3	50	392	279	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:43	04/07/2020 01:17:43	0.000777777777777778	245.3	50	245.3	50	392	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:17:54	04/07/2020 01:17:54	0.0008525	244.8	50	244.8	50	392	279	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:04	04/07/2020 01:18:04	0.000769444444444444	245.1	50	245.1	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:15	04/07/2020 01:18:15	0.000855555555555556	245.4	50	245.4	50	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:25	04/07/2020 01:18:25	0.000780555555555556	244.7	50	244.7	50	391	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:36	04/07/2020 01:18:36	0.000840277777777778	245	50	245	50	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:46	04/07/2020 01:18:46	0.000772222222222222	245	49.9	245	49.9	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:18:57	04/07/2020 01:18:57	0.000840277777777778	245.9	50	245.9	50	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:19:07	04/07/2020 01:19:07	0.000775	245.8	50	245.8	50	393	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:19:18	04/07/2020 01:19:18	0.000846388888888889	245.8	50	245.8	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:19:28	04/07/2020 01:19:28	0.000766666666666667	245.6	50	245.6	50	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:19:39	04/07/2020 01:19:39	0.000846388888888889	245.3	50	245.3	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:19:49	04/07/2020 01:19:49	0.000780555555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	393	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:00	04/07/2020 01:20:00	0.000864722222222222	246.1	50	246.1	50	393	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:10	04/07/2020 01:20:10	0.000772222222222222	245.7	50	245.7	50	393	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:21	04/07/2020 01:20:21	0.000855555555555556	245.7	50	245.7	50	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:31	04/07/2020 01:20:31	0.000769444444444444	245.4	50	245.4	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:42	04/07/2020 01:20:42	0.000858611111111111	245.6	50	245.6	50	392	281	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:20:52	04/07/2020 01:20:52	0.000747222222222222	245.5	50	245.5	50	392	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:03	04/07/2020 01:21:03	0.000843333333333333	245.3	50	245.3	50	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:13	04/07/2020 01:21:13	0.000788888888888889	245.3	50	245.3	50	392	284	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:24	04/07/2020 01:21:24	0.0008525	245.9	50	245.9	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:34	04/07/2020 01:21:34	0.000775	245.5	50	245.5	50	392	279	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:45	04/07/2020 01:21:45	0.000855555555555556	245	50	245	50	393	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:21:55	04/07/2020 01:21:55	0.000775	245.4	50	245.4	50	392	279	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:06	04/07/2020 01:22:06	0.0008525	245.5	50	245.5	50	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:16	04/07/2020 01:22:16	0.000780555555555556	245.2	50	245.2	50	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:27	04/07/2020 01:22:27	0.000818888888888889	245.6	50	245.6	50	392	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:37	04/07/2020 01:22:37	0.000811111111111111	245	50	245	50	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:48	04/07/2020 01:22:48	0.000825	245.1	50	245.1	50	392	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:22:58	04/07/2020 01:22:58	0.000755555555555556	244.8	50	244.8	50	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:23:09	04/07/2020 01:23:09	0.000840277777777778	244.9	50	244.9	50	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:23:19	04/07/2020 01:23:19	0.000763888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:23:30	04/07/2020 01:23:30	0.000840277777777778	244.8	49.9	244.8	49.9	391	275	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:23:40	04/07/2020 01:23:40	0.000761111111111111	244.6	49.9	244.6	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:23:51	04/07/2020 01:23:51	0.000834166666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	391	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:01	04/07/2020 01:24:01	0.0008	245	49.9	245	49.9	392	288	7	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:12	04/07/2020 01:24:12	0.000812777777777778	244.9	50	244.9	50	391	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:22	04/07/2020 01:24:22	0.000761111111111111	244.4	50	244.4	50	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:33	04/07/2020 01:24:33	0.000858611111111111	244.7	50	244.7	50	391	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:43	04/07/2020 01:24:43	0.000738888888888889	245.3	50	245.3	50	392	266	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:24:54	04/07/2020 01:24:54	0.000821944444444445	245.4	50	245.4	50	392	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:04	04/07/2020 01:25:04	0.000755555555555556	244.4	50	244.4	50	392	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:15	04/07/2020 01:25:15	0.000843333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:25	04/07/2020 01:25:25	0.000758333333333333	245	50.1	245	50.1	392	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:36	04/07/2020 01:25:36	0.000821944444444445	245	50.1	245	50.1	391	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:46	04/07/2020 01:25:46	0.000755555555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	392	272	7	428	53.3	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:25:57	04/07/2020 01:25:57	0.000815833333333333	244.7	50.1	244.7	50.1	391	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:26:07	04/07/2020 01:26:07	0.000752777777777778	245.4	50.1	245.4	50.1	392	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:26:18	04/07/2020 01:26:18	0.000837222222222222	245	50	245	50	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:26:28	04/07/2020 01:26:28	0.000769444444444444	245.3	50.1	245.3	50.1	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:26:39	04/07/2020 01:26:39	0.000828055555555556	244.9	50	244.9	50	391	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:26:49	04/07/2020 01:26:49	0.000758333333333333	244.8	50	244.8	50	391	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:00	04/07/2020 01:27:00	0.000831111111111111	245	50.1	245	50.1	392	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:10	04/07/2020 01:27:10	0.000747222222222222	244.6	50	244.6	50	391	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:21	04/07/2020 01:27:21	0.000821944444444445	244.9	50	244.9	50	391	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:31	04/07/2020 01:27:31	0.000763888888888889	245.1	50	245.1	50	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:42	04/07/2020 01:27:42	0.000821944444444445	244.7	50	244.7	50	391	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:27:52	04/07/2020 01:27:52	0.000763888888888889	244.1	50	244.1	50	390	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:03	04/07/2020 01:28:03	0.000818888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:13	04/07/2020 01:28:13	0.000741666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	389	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:24	04/07/2020 01:28:24	0.000849444444444444	244.3	50	244.3	50	390	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:34	04/07/2020 01:28:34	0.000755555555555556	244.3	50	244.3	50	390	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:45	04/07/2020 01:28:45	0.000840277777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	392	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:28:55	04/07/2020 01:28:55	0.000744444444444444	244.6	50	244.6	50	392	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:06	04/07/2020 01:29:06	0.000812777777777778	244.8	50.1	244.8	50.1	391	266	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:16	04/07/2020 01:29:16	0.000769444444444444	244.5	50	244.5	50	391	277	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:27	04/07/2020 01:29:27	0.000837222222222222	244.5	50.1	244.5	50.1	391	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:37	04/07/2020 01:29:37	0.000752777777777778	244.7	50.1	244.7	50.1	391	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:48	04/07/2020 01:29:48	0.000815833333333333	244.7	50.1	244.7	50.1	391	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:29:58	04/07/2020 01:29:58	0.000747222222222222	244.7	50.1	244.7	50.1	391	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:30:09	04/07/2020 01:30:09	0.000834166666666667	244.4	50.1	244.4	50.1	391	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:30:19	04/07/2020 01:30:19	0.00075	244.4	50.1	244.4	50.1	391	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:30:30	04/07/2020 01:30:30	0.000834166666666667	244.9	50.1	244.9	50.1	391	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:30:40	04/07/2020 01:30:40	0.000752777777777778	244.4	50	244.4	50	391	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:30:51	04/07/2020 01:30:51	0.000849444444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	391	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:01	04/07/2020 01:31:01	0.000761111111111111	244.6	50	244.6	50	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:12	04/07/2020 01:31:12	0.000831111111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:23	04/07/2020 01:31:23	0.000831111111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:33	04/07/2020 01:31:33	0.000758333333333333	244.7	50.1	244.7	50.1	391	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:44	04/07/2020 01:31:44	0.00116416666666667	244	50	244	50	512	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:31:54	04/07/2020 01:31:54	0.00106944444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	513	385	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:05	04/07/2020 01:32:05	0.00116722222222222	244.3	50.1	244.3	50.1	513	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:15	04/07/2020 01:32:15	0.00105833333333333	244	50.1	244	50.1	512	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:26	04/07/2020 01:32:26	0.0011825	244.4	50.1	244.4	50.1	513	387	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:36	04/07/2020 01:32:36	0.00105	244.6	50.1	244.6	50.1	514	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:47	04/07/2020 01:32:47	0.00114888888888889	244.8	50.1	244.8	50.1	514	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:32:57	04/07/2020 01:32:57	0.00105277777777778	244.9	50.1	244.9	50.1	514	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:33:08	04/07/2020 01:33:08	0.00114277777777778	244.6	50.1	244.6	50.1	513	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:33:18	04/07/2020 01:33:18	0.00103611111111111	245	50.1	245	50.1	490	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:33:29	04/07/2020 01:33:29	0.00112444444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	489	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:33:39	04/07/2020 01:33:39	0.00101944444444444	244.4	50.1	244.4	50.1	513	367	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:33:50	04/07/2020 01:33:50	0.00113666666666667	244.7	50.1	244.7	50.1	489	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:00	04/07/2020 01:34:00	0.001025	245.1	50.1	245.1	50.1	489	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:11	04/07/2020 01:34:11	0.00113972222222222	244.3	50.1	244.3	50.1	488	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:21	04/07/2020 01:34:21	0.00103333333333333	244.9	50.1	244.9	50.1	489	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:32	04/07/2020 01:34:32	0.00116722222222222	244.5	50.1	244.5	50.1	489	382	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:42	04/07/2020 01:34:42	0.00104444444444444	244.9	50.1	244.9	50.1	489	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:34:53	04/07/2020 01:34:53	0.00113361111111111	244.5	50.1	244.5	50.1	489	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:03	04/07/2020 01:35:03	0.00103611111111111	244.3	50.1	244.3	50.1	488	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:14	04/07/2020 01:35:14	0.00114277777777778	244.7	50.1	244.7	50.1	489	374	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:24	04/07/2020 01:35:24	0.00101944444444444	245	50	245	50	490	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:35	04/07/2020 01:35:35	0.000647777777777778	245.6	50	245.6	50	221	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:45	04/07/2020 01:35:45	0.000572222222222222	245.1	50.1	245.1	50.1	220	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:35:56	04/07/2020 01:35:56	0.000641666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	221	210	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:06	04/07/2020 01:36:06	0.000563888888888889	245.4	50.1	245.4	50.1	220	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:17	04/07/2020 01:36:17	0.000638611111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	245	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:27	04/07/2020 01:36:27	0.000586111111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	220	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:38	04/07/2020 01:36:38	0.000635555555555556	244.2	50.1	244.2	50.1	220	208	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:48	04/07/2020 01:36:48	0.000561111111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	245	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:36:59	04/07/2020 01:36:59	0.000647777777777778	245.3	50.1	245.3	50.1	220	212	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:37:09	04/07/2020 01:37:09	0.000575	245.6	50.1	245.6	50.1	245	207	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:37:20	04/07/2020 01:37:20	0.000623333333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	221	204	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:37:30	04/07/2020 01:37:30	0.000838888888888889	245.1	50.1	245.1	50.1	392	302	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:37:41	04/07/2020 01:37:41	0.0009075	245.1	50.1	245.1	50.1	392	297	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:37:51	04/07/2020 01:37:51	0.000847222222222222	244.9	50.1	244.9	50.1	392	305	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:02	04/07/2020 01:38:02	0.000898333333333333	245.1	50.1	245.1	50.1	392	294	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:12	04/07/2020 01:38:12	0.000841666666666667	244.9	50.1	244.9	50.1	392	303	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:23	04/07/2020 01:38:23	0.000910555555555555	245.2	50.1	245.2	50.1	392	298	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:33	04/07/2020 01:38:33	0.000822222222222222	244.5	50.1	244.5	50.1	391	296	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:44	04/07/2020 01:38:44	0.000931944444444444	244.6	50	244.6	50	390	305	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:38:54	04/07/2020 01:38:54	0.000827777777777778	244.6	50	244.6	50	391	298	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:05	04/07/2020 01:39:05	0.000883055555555556	244.7	50	244.7	50	391	289	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:15	04/07/2020 01:39:15	0.000830555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	299	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:26	04/07/2020 01:39:26	0.000913611111111111	244.4	50	244.4	50	390	299	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:36	04/07/2020 01:39:36	0.000833333333333333	244.7	50	244.7	50	391	300	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:47	04/07/2020 01:39:47	0.000898333333333333	244.5	50	244.5	50	391	294	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:39:57	04/07/2020 01:39:57	0.000813888888888889	245	50	245	50	392	293	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:40:08	04/07/2020 01:40:08	0.000901388888888889	245.3	50	245.3	50	392	295	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:40:18	04/07/2020 01:40:18	0.000825	245	50	245	50	392	297	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:40:29	04/07/2020 01:40:29	0.000901388888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	392	295	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:40:39	04/07/2020 01:40:39	0.000811111111111111	245.1	50	245.1	50	392	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:40:50	04/07/2020 01:40:50	0.000886111111111111	244.6	50	244.6	50	391	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:00	04/07/2020 01:41:00	0.0008	244.5	50	244.5	50	391	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:11	04/07/2020 01:41:11	0.00088	245.3	50	245.3	50	391	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:21	04/07/2020 01:41:21	0.0008	245	50.1	245	50.1	392	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:32	04/07/2020 01:41:32	0.000901388888888889	243.6	50	243.6	50	389	295	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:42	04/07/2020 01:41:42	0.0008	243.7	50	243.7	50	390	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:41:53	04/07/2020 01:41:53	0.000873888888888889	244.2	50	244.2	50	390	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:03	04/07/2020 01:42:03	0.000783333333333333	244.5	50	244.5	50	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:14	04/07/2020 01:42:14	0.000873888888888889	244.6	50	244.6	50	391	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:24	04/07/2020 01:42:24	0.000775	244.6	50	244.6	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:35	04/07/2020 01:42:35	0.000901388888888889	245.3	50	245.3	50	392	295	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:45	04/07/2020 01:42:45	0.000794444444444444	245.5	50	245.5	50	392	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:42:56	04/07/2020 01:42:56	0.00088	245.1	50	245.1	50	392	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:06	04/07/2020 01:43:06	0.000805555555555556	244.8	50.1	244.8	50.1	393	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:17	04/07/2020 01:43:17	0.000928888888888889	245.4	50.1	245.4	50.1	391	304	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:27	04/07/2020 01:43:27	0.000805555555555556	245.1	50.1	245.1	50.1	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:38	04/07/2020 01:43:38	0.0009075	245	50.1	245	50.1	392	297	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:48	04/07/2020 01:43:48	0.000819444444444444	244.9	50.1	244.9	50.1	392	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:43:59	04/07/2020 01:43:59	0.000901388888888889	244.8	50.1	244.8	50.1	391	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:44:09	04/07/2020 01:44:09	0.000838888888888889	245.7	50	245.7	50	393	302	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:44:20	04/07/2020 01:44:20	0.000889166666666667	245.6	50.1	245.6	50.1	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:44:30	04/07/2020 01:44:30	0.000811111111111111	245.8	50.1	245.8	50.1	392	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:44:41	04/07/2020 01:44:41	0.000883055555555556	245.4	50.1	245.4	50.1	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:44:51	04/07/2020 01:44:51	0.000786111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:02	04/07/2020 01:45:02	0.00088	245.7	50.1	245.7	50.1	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:12	04/07/2020 01:45:12	0.000802777777777778	245.8	50.1	245.8	50.1	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:23	04/07/2020 01:45:23	0.000864722222222222	245.3	50.1	245.3	50.1	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:33	04/07/2020 01:45:33	0.000802777777777778	245.7	50.1	245.7	50.1	393	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:44	04/07/2020 01:45:44	0.000870833333333333	245.7	50.1	245.7	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:45:54	04/07/2020 01:45:54	0.000791666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:05	04/07/2020 01:46:05	0.000858611111111111	245.8	50.1	245.8	50.1	393	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:15	04/07/2020 01:46:15	0.000791666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:26	04/07/2020 01:46:26	0.000873888888888889	245.7	50.1	245.7	50.1	393	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:36	04/07/2020 01:46:36	0.000791666666666667	246	50.1	246	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:47	04/07/2020 01:46:47	0.000873888888888889	245.9	50.1	245.9	50.1	393	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:46:57	04/07/2020 01:46:57	0.000794444444444444	245.7	50.1	245.7	50.1	368	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:47:08	04/07/2020 01:47:08	0.000883055555555556	245.5	50.1	245.5	50.1	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:47:18	04/07/2020 01:47:18	0.000777777777777778	245.7	50.1	245.7	50.1	392	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:47:29	04/07/2020 01:47:29	0.000873888888888889	245.8	50.1	245.8	50.1	393	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:47:39	04/07/2020 01:47:39	0.000797222222222222	245.8	50.1	245.8	50.1	393	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:47:50	04/07/2020 01:47:50	0.000883055555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	393	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:00	04/07/2020 01:48:00	0.000791666666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	392	285	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:11	04/07/2020 01:48:11	0.000873888888888889	245.6	50.1	245.6	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:21	04/07/2020 01:48:21	0.0008	245.6	50.1	245.6	50.1	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:32	04/07/2020 01:48:32	0.0008525	246.1	50.1	246.1	50.1	393	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:42	04/07/2020 01:48:42	0.000786111111111111	246.9	50.1	246.9	50.1	395	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:48:53	04/07/2020 01:48:53	0.000861666666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	392	282	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:03	04/07/2020 01:49:03	0.000802777777777778	245.3	50.1	245.3	50.1	392	289	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:14	04/07/2020 01:49:14	0.000883055555555556	245.4	50.1	245.4	50.1	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:24	04/07/2020 01:49:24	0.000788888888888889	245.5	50.1	245.5	50.1	393	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:35	04/07/2020 01:49:35	0.000858611111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	392	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:45	04/07/2020 01:49:45	0.000783333333333333	246	50.1	246	50.1	393	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:49:56	04/07/2020 01:49:56	0.000843333333333333	245.8	50.1	245.8	50.1	393	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:06	04/07/2020 01:50:06	0.000805555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	393	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:17	04/07/2020 01:50:17	0.000883055555555556	245.6	50.1	245.6	50.1	393	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:27	04/07/2020 01:50:27	0.000794444444444444	245.4	50.1	245.4	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:38	04/07/2020 01:50:38	0.000870833333333333	245.7	50.1	245.7	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:48	04/07/2020 01:50:48	0.000794444444444444	245.3	50.1	245.3	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:50:59	04/07/2020 01:50:59	0.000846388888888889	245.4	50.1	245.4	50.1	392	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:51:09	04/07/2020 01:51:09	0.000791666666666667	245.3	50	245.3	50	392	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:51:20	04/07/2020 01:51:20	0.000864722222222222	245.3	50	245.3	50	391	283	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:51:30	04/07/2020 01:51:30	0.000794444444444444	245.4	50	245.4	50	392	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:51:41	04/07/2020 01:51:41	0.000870833333333333	245.4	50	245.4	50	392	285	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:51:51	04/07/2020 01:51:51	0.000808333333333333	245.2	50	245.2	50	392	291	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:02	04/07/2020 01:52:02	0.000867777777777778	245.1	50	245.1	50	392	284	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:12	04/07/2020 01:52:12	0.000769444444444444	244.9	50	244.9	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:23	04/07/2020 01:52:23	0.000855555555555556	244.9	50	244.9	50	391	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:33	04/07/2020 01:52:33	0.000777777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:44	04/07/2020 01:52:44	0.000855555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:52:54	04/07/2020 01:52:54	0.000788888888888889	245.2	50	245.2	50	392	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:05	04/07/2020 01:53:05	0.000849444444444444	245.5	50	245.5	50	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:15	04/07/2020 01:53:15	0.000777777777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:26	04/07/2020 01:53:26	0.000867777777777778	245.5	50	245.5	50	392	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:36	04/07/2020 01:53:36	0.000788888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:47	04/07/2020 01:53:47	0.000858611111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:53:57	04/07/2020 01:53:57	0.000766666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:54:08	04/07/2020 01:54:08	0.000861666666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:54:18	04/07/2020 01:54:18	0.000772222222222222	244.7	49.9	244.7	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:54:29	04/07/2020 01:54:29	0.000855555555555556	244.4	49.9	244.4	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:54:39	04/07/2020 01:54:39	0.000794444444444444	244.7	49.9	244.7	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:54:50	04/07/2020 01:54:50	0.000886111111111111	244.8	49.9	244.8	49.9	391	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:00	04/07/2020 01:55:00	0.000783333333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:11	04/07/2020 01:55:11	0.000858611111111111	245.3	49.8	245.3	49.8	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:21	04/07/2020 01:55:21	0.000808333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:32	04/07/2020 01:55:32	0.000849444444444444	244.3	49.9	244.3	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:42	04/07/2020 01:55:42	0.000777777777777778	244.9	49.9	244.9	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:55:53	04/07/2020 01:55:53	0.000864722222222222	245.2	49.8	245.2	49.8	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:03	04/07/2020 01:56:03	0.000780555555555556	245.2	49.8	245.2	49.8	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:14	04/07/2020 01:56:14	0.000849444444444444	245	49.8	245	49.8	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:24	04/07/2020 01:56:24	0.000788888888888889	245.5	49.9	245.5	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:35	04/07/2020 01:56:35	0.000861666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:45	04/07/2020 01:56:45	0.000772222222222222	245	49.9	245	49.9	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:56:56	04/07/2020 01:56:56	0.000855555555555556	245.3	49.9	245.3	49.9	392	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:06	04/07/2020 01:57:06	0.000794444444444444	245.8	49.9	245.8	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:17	04/07/2020 01:57:17	0.000858611111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:27	04/07/2020 01:57:27	0.000777777777777778	245.2	49.9	245.2	49.9	367	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:38	04/07/2020 01:57:38	0.000870833333333333	245.3	50	245.3	50	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:48	04/07/2020 01:57:48	0.000780555555555556	245	49.9	245	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:57:59	04/07/2020 01:57:59	0.000843333333333333	245.2	49.9	245.2	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:58:09	04/07/2020 01:58:09	0.000783333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:58:20	04/07/2020 01:58:20	0.000846388888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:58:30	04/07/2020 01:58:30	0.000536111111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	220	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:58:41	04/07/2020 01:58:41	0.000574444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:58:51	04/07/2020 01:58:51	0.000530555555555556	245.8	49.9	245.8	49.9	221	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:02	04/07/2020 01:59:02	0.000592777777777778	245.2	49.8	245.2	49.8	220	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:12	04/07/2020 01:59:12	0.000538888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	221	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:23	04/07/2020 01:59:23	0.000595833333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	220	195	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:33	04/07/2020 01:59:33	0.000541666666666667	246.2	50	246.2	50	221	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:44	04/07/2020 01:59:44	0.000592777777777778	245.7	49.9	245.7	49.9	221	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	01:59:54	04/07/2020 01:59:54	0.000533333333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	220	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:05	04/07/2020 02:00:05	0.000574444444444444	245.4	49.9	245.4	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:15	04/07/2020 02:00:15	0.000547222222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	220	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:26	04/07/2020 02:00:26	0.000608055555555556	245.4	49.9	245.4	49.9	220	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:36	04/07/2020 02:00:36	0.000536111111111111	245.4	49.9	245.4	49.9	220	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:47	04/07/2020 02:00:47	0.000595833333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	220	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:00:57	04/07/2020 02:00:57	0.000530555555555556	244.7	49.9	244.7	49.9	220	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:01:08	04/07/2020 02:01:08	0.000617222222222222	244.7	49.9	244.7	49.9	220	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:01:18	04/07/2020 02:01:18	0.000516666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	220	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:01:29	04/07/2020 02:01:29	0.000574444444444444	245.3	49.9	245.3	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:01:39	04/07/2020 02:01:39	0.000527777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	220	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:01:50	04/07/2020 02:01:50	0.000586666666666667	245.5	49.9	245.5	49.9	220	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:00	04/07/2020 02:02:00	0.000533333333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	220	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:11	04/07/2020 02:02:11	0.000605	245.6	49.9	245.6	49.9	221	198	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:21	04/07/2020 02:02:21	0.000538888888888889	245.9	49.9	245.9	49.9	221	194	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:32	04/07/2020 02:02:32	0.000598888888888889	245.8	50	245.8	50	221	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:42	04/07/2020 02:02:42	0.000563888888888889	245.5	50	245.5	50	220	203	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:02:53	04/07/2020 02:02:53	0.000598888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	220	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:03	04/07/2020 02:03:03	0.000536111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	220	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:14	04/07/2020 02:03:14	0.000592777777777778	245.8	49.9	245.8	49.9	221	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:24	04/07/2020 02:03:24	0.000530555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	221	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:35	04/07/2020 02:03:35	0.000595833333333333	245.8	49.9	245.8	49.9	221	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:45	04/07/2020 02:03:45	0.000513888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	220	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:03:56	04/07/2020 02:03:56	0.000598888888888889	245.4	49.8	245.4	49.8	220	196	4	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:06	04/07/2020 02:04:06	0.000533333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	220	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:17	04/07/2020 02:04:17	0.000595833333333333	245.7	49.9	245.7	49.9	221	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:27	04/07/2020 02:04:27	0.000541666666666667	245.6	49.9	245.6	49.9	221	195	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:38	04/07/2020 02:04:38	0.000614166666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	220	201	5	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:48	04/07/2020 02:04:48	0.000544444444444444	245.3	49.9	245.3	49.9	220	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:04:59	04/07/2020 02:04:59	0.000562222222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	220	184	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:05:09	04/07/2020 02:05:09	0.000530555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	220	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:05:20	04/07/2020 02:05:20	0.000601944444444445	245	49.9	245	49.9	220	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:05:30	04/07/2020 02:05:30	0.000491666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	220	177	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:05:41	04/07/2020 02:05:41	0.000592777777777778	245.6	49.8	245.6	49.8	221	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:05:51	04/07/2020 02:05:51	0.000541666666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	220	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:02	04/07/2020 02:06:02	0.000583611111111111	245.3	49.8	245.3	49.8	220	191	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:12	04/07/2020 02:06:12	0.000525	245.2	49.8	245.2	49.8	220	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:23	04/07/2020 02:06:23	0.000574444444444444	245.1	49.8	245.1	49.8	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:33	04/07/2020 02:06:33	0.000536111111111111	245	49.8	245	49.8	220	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:44	04/07/2020 02:06:44	0.000586666666666667	245	49.8	245	49.8	220	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:06:54	04/07/2020 02:06:54	0.000533333333333333	245.2	49.8	245.2	49.8	220	192	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:05	04/07/2020 02:07:05	0.0005775	245.3	49.9	245.3	49.9	220	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:15	04/07/2020 02:07:15	0.000513888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	220	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:26	04/07/2020 02:07:26	0.000583611111111111	244.5	49.9	244.5	49.9	220	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:36	04/07/2020 02:07:36	0.000597222222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	220	215	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:47	04/07/2020 02:07:47	0.000580555555555556	245.5	49.8	245.5	49.8	220	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:07:57	04/07/2020 02:07:57	0.000536111111111111	245	49.8	245	49.8	220	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:08:08	04/07/2020 02:08:08	0.000571388888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	220	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:08:18	04/07/2020 02:08:18	0.000530555555555556	245.1	49.8	245.1	49.8	220	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:08:29	04/07/2020 02:08:29	0.000598888888888889	245.7	49.8	245.7	49.8	220	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:08:39	04/07/2020 02:08:39	0.000522222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:08:50	04/07/2020 02:08:50	0.000623333333333333	245.7	49.9	245.7	49.9	221	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:00	04/07/2020 02:09:00	0.000536111111111111	244.9	49.9	244.9	49.9	220	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:11	04/07/2020 02:09:11	0.000605	245.5	49.8	245.5	49.8	220	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:21	04/07/2020 02:09:21	0.000572222222222222	245.6	49.8	245.6	49.8	220	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:32	04/07/2020 02:09:32	0.000598888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	221	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:42	04/07/2020 02:09:42	0.000577777777777778	245.5	49.8	245.5	49.8	220	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:09:53	04/07/2020 02:09:53	0.000568333333333333	245.7	49.8	245.7	49.8	220	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:03	04/07/2020 02:10:03	0.000530555555555556	245.4	49.9	245.4	49.9	220	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:14	04/07/2020 02:10:14	0.000595833333333333	245.3	49.8	245.3	49.8	220	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:24	04/07/2020 02:10:24	0.000502777777777778	245.4	49.8	245.4	49.8	220	181	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:35	04/07/2020 02:10:35	0.000589722222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	220	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:45	04/07/2020 02:10:45	0.000322222222222222	245.5	49.8	245.5	49.8	147	116	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:10:56	04/07/2020 02:10:56	0.000311666666666667	245.5	49.8	245.5	49.8	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:06	04/07/2020 02:11:06	0.000352777777777778	245.6	49.8	245.6	49.8	147	127	3	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:17	04/07/2020 02:11:17	0.0003025	245.5	49.8	245.5	49.8	147	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:27	04/07/2020 02:11:27	0.000294444444444444	245.9	49.8	245.9	49.8	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:38	04/07/2020 02:11:38	0.000369722222222222	245.8	49.8	245.8	49.8	147	121	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:48	04/07/2020 02:11:48	0.000291666666666667	245.7	49.8	245.7	49.8	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:11:59	04/07/2020 02:11:59	0.000299444444444444	245.8	49.9	245.8	49.9	147	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:12:09	04/07/2020 02:12:09	0.000288888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:12:20	04/07/2020 02:12:20	0.000336111111111111	245.6	49.9	245.6	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:12:30	04/07/2020 02:12:30	0.000288888888888889	246.1	49.9	246.1	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:12:41	04/07/2020 02:12:41	0.000308611111111111	246.1	49.8	246.1	49.8	147	101	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:12:51	04/07/2020 02:12:51	0.000277777777777778	245.9	49.8	245.9	49.8	147	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:02	04/07/2020 02:13:02	0.000333055555555556	245.5	49.8	245.5	49.8	147	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:12	04/07/2020 02:13:12	0.000308333333333333	246	49.9	246	49.9	147	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:23	04/07/2020 02:13:23	0.000320833333333333	245.7	49.9	245.7	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:33	04/07/2020 02:13:33	0.000288888888888889	245.7	49.8	245.7	49.8	147	104	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:44	04/07/2020 02:13:44	0.000333055555555556	245.6	49.8	245.6	49.8	147	109	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:13:54	04/07/2020 02:13:54	0.000291666666666667	245.7	49.8	245.7	49.8	147	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:05	04/07/2020 02:14:05	0.000354444444444444	245.4	49.8	245.4	49.8	147	116	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:15	04/07/2020 02:14:15	0.000305555555555556	245.8	49.8	245.8	49.8	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:26	04/07/2020 02:14:26	0.000326944444444444	245.7	49.9	245.7	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:36	04/07/2020 02:14:36	0.000277777777777778	246.2	49.9	246.2	49.9	147	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:47	04/07/2020 02:14:47	0.000314722222222222	245.7	49.8	245.7	49.8	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:14:57	04/07/2020 02:14:57	0.000766666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:15:08	04/07/2020 02:15:08	0.000925833333333333	245	49.9	245	49.9	416	303	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:15:18	04/07/2020 02:15:18	0.000836111111111111	245.3	49.8	245.3	49.8	417	301	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:15:29	04/07/2020 02:15:29	0.000910555555555555	244.6	49.8	244.6	49.8	415	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:15:39	04/07/2020 02:15:39	0.000838888888888889	244.7	49.8	244.7	49.8	416	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:15:50	04/07/2020 02:15:50	0.000901388888888889	244.1	49.8	244.1	49.8	414	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:00	04/07/2020 02:16:00	0.000830555555555556	244.6	49.8	244.6	49.8	415	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:11	04/07/2020 02:16:11	0.000919722222222222	244.4	49.8	244.4	49.8	415	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:21	04/07/2020 02:16:21	0.000877777777777778	244.8	49.8	244.8	49.8	415	316	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:32	04/07/2020 02:16:32	0.000901388888888889	245.1	49.8	245.1	49.8	416	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:42	04/07/2020 02:16:42	0.000808333333333333	245.1	49.8	245.1	49.8	416	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:16:53	04/07/2020 02:16:53	0.000886111111111111	245.2	49.8	245.2	49.8	416	290	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:03	04/07/2020 02:17:03	0.000825	245.1	49.8	245.1	49.8	416	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:14	04/07/2020 02:17:14	0.000876944444444444	244.7	49.8	244.7	49.8	415	287	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:24	04/07/2020 02:17:24	0.000825	245.3	49.8	245.3	49.8	416	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:35	04/07/2020 02:17:35	0.000928888888888889	245.3	49.8	245.3	49.8	417	304	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:45	04/07/2020 02:17:45	0.000891666666666667	245.2	49.8	245.2	49.8	417	321	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:17:56	04/07/2020 02:17:56	0.000898333333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	415	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:06	04/07/2020 02:18:06	0.000822222222222222	244.6	49.8	244.6	49.8	415	296	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:17	04/07/2020 02:18:17	0.000922777777777778	244.8	49.8	244.8	49.8	416	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:27	04/07/2020 02:18:27	0.000819444444444444	244.9	49.8	244.9	49.8	416	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:38	04/07/2020 02:18:38	0.0009075	244.3	49.8	244.3	49.8	415	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:48	04/07/2020 02:18:48	0.000955555555555556	244.5	49.8	244.5	49.8	416	344	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:18:59	04/07/2020 02:18:59	0.000895277777777778	244.5	49.8	244.5	49.8	415	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:19:09	04/07/2020 02:19:09	0.000825	244.5	49.8	244.5	49.8	415	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:19:20	04/07/2020 02:19:20	0.000895277777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	415	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:19:30	04/07/2020 02:19:30	0.000838888888888889	244.6	49.8	244.6	49.8	415	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:19:41	04/07/2020 02:19:41	0.00088	244.7	49.8	244.7	49.8	415	288	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:19:51	04/07/2020 02:19:51	0.000830555555555556	245.4	49.8	245.4	49.8	416	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:02	04/07/2020 02:20:02	0.000892222222222222	244.4	49.8	244.4	49.8	415	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:12	04/07/2020 02:20:12	0.000916666666666667	244.4	49.8	244.4	49.8	415	330	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:23	04/07/2020 02:20:23	0.000898333333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	415	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:33	04/07/2020 02:20:33	0.000833333333333333	244.5	49.8	244.5	49.8	415	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:44	04/07/2020 02:20:44	0.000898333333333333	245	49.8	245	49.8	416	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:20:54	04/07/2020 02:20:54	0.000802777777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	415	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:05	04/07/2020 02:21:05	0.000892222222222222	244.8	49.8	244.8	49.8	416	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:15	04/07/2020 02:21:15	0.000838888888888889	244.8	49.8	244.8	49.8	392	302	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:26	04/07/2020 02:21:26	0.000898333333333333	245.2	49.8	245.2	49.8	416	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:36	04/07/2020 02:21:36	0.000797222222222222	244.7	49.8	244.7	49.8	391	287	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:47	04/07/2020 02:21:47	0.000873888888888889	244.8	49.8	244.8	49.8	416	286	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:21:57	04/07/2020 02:21:57	0.00085	244.7	49.8	244.7	49.8	415	306	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:22:08	04/07/2020 02:22:08	0.000895277777777778	244.9	49.8	244.9	49.8	416	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:22:18	04/07/2020 02:22:18	0.000813888888888889	244.4	49.8	244.4	49.8	415	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:22:29	04/07/2020 02:22:29	0.000873888888888889	244.5	49.8	244.5	49.8	415	286	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:22:39	04/07/2020 02:22:39	0.0008	243.9	49.8	243.9	49.8	390	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:22:50	04/07/2020 02:22:50	0.000886111111111111	244	49.8	244	49.8	414	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:00	04/07/2020 02:23:00	0.000791666666666667	244.6	49.8	244.6	49.8	415	285	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:11	04/07/2020 02:23:11	0.00088	244.2	49.8	244.2	49.8	415	288	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:21	04/07/2020 02:23:21	0.000808333333333333	245	49.8	245	49.8	416	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:32	04/07/2020 02:23:32	0.000883055555555556	244.9	49.8	244.9	49.8	391	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:42	04/07/2020 02:23:42	0.000830555555555556	244.5	49.8	244.5	49.8	416	299	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:23:53	04/07/2020 02:23:53	0.000889166666666667	244.8	49.8	244.8	49.8	416	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:03	04/07/2020 02:24:03	0.000783333333333333	244.5	49.9	244.5	49.9	415	282	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:14	04/07/2020 02:24:14	0.000895277777777778	244.9	49.9	244.9	49.9	416	293	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:24	04/07/2020 02:24:24	0.000791666666666667	244.2	49.8	244.2	49.8	415	285	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:35	04/07/2020 02:24:35	0.000904444444444444	244.2	49.8	244.2	49.8	415	296	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:45	04/07/2020 02:24:45	0.000775	244.8	49.9	244.8	49.9	416	279	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:24:56	04/07/2020 02:24:56	0.000858611111111111	244.5	49.9	244.5	49.9	415	281	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:06	04/07/2020 02:25:06	0.000788888888888889	244.3	49.8	244.3	49.8	415	284	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:17	04/07/2020 02:25:17	0.000883055555555556	244.6	49.8	244.6	49.8	391	289	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:27	04/07/2020 02:25:27	0.000788888888888889	244.5	49.8	244.5	49.8	391	284	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:38	04/07/2020 02:25:38	0.000876944444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	391	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:48	04/07/2020 02:25:48	0.000786111111111111	244.5	49.9	244.5	49.9	391	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:25:59	04/07/2020 02:25:59	0.000938055555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	390	307	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:26:09	04/07/2020 02:26:09	0.000777777777777778	244.8	49.9	244.8	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:26:20	04/07/2020 02:26:20	0.000864722222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	391	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:26:30	04/07/2020 02:26:30	0.000783333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:26:41	04/07/2020 02:26:41	0.000889166666666667	245	50	245	50	392	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:26:51	04/07/2020 02:26:51	0.000797222222222222	244.6	50	244.6	50	391	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:02	04/07/2020 02:27:02	0.000861666666666667	245.1	50	245.1	50	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:12	04/07/2020 02:27:12	0.000794444444444444	245.2	50	245.2	50	392	286	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:23	04/07/2020 02:27:23	0.000870833333333333	244.9	50	244.9	50	391	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:33	04/07/2020 02:27:33	0.000775	244.8	50	244.8	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:44	04/07/2020 02:27:44	0.000870833333333333	245	50	245	50	392	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:27:54	04/07/2020 02:27:54	0.000794444444444444	244.5	49.9	244.5	49.9	391	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:05	04/07/2020 02:28:05	0.0008525	245	49.9	245	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:15	04/07/2020 02:28:15	0.000783333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:26	04/07/2020 02:28:26	0.000843333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:36	04/07/2020 02:28:36	0.000775	244.3	49.9	244.3	49.9	390	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:47	04/07/2020 02:28:47	0.000840277777777778	244.4	49.9	244.4	49.9	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:28:57	04/07/2020 02:28:57	0.000755555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:29:08	04/07/2020 02:29:08	0.000855555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:29:18	04/07/2020 02:29:18	0.000783333333333333	245	49.9	245	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:29:29	04/07/2020 02:29:29	0.000873888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:29:39	04/07/2020 02:29:39	0.000761111111111111	244.2	49.9	244.2	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:29:50	04/07/2020 02:29:50	0.00088	245.1	49.9	245.1	49.9	391	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:00	04/07/2020 02:30:00	0.000772222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:11	04/07/2020 02:30:11	0.000837222222222222	245.2	50	245.2	50	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:21	04/07/2020 02:30:21	0.0008	245.3	50	245.3	50	392	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:32	04/07/2020 02:30:32	0.000861666666666667	245	49.9	245	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:42	04/07/2020 02:30:42	0.000769444444444444	244.9	50	244.9	50	391	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:30:53	04/07/2020 02:30:53	0.000840277777777778	244.9	50	244.9	50	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:03	04/07/2020 02:31:03	0.000783333333333333	245.3	50	245.3	50	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:14	04/07/2020 02:31:14	0.000855555555555556	244.9	50	244.9	50	392	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:24	04/07/2020 02:31:24	0.000747222222222222	245.1	50	245.1	50	392	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:35	04/07/2020 02:31:35	0.000873888888888889	245.3	50	245.3	50	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:45	04/07/2020 02:31:45	0.000769444444444444	245.4	50	245.4	50	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:31:56	04/07/2020 02:31:56	0.000828055555555556	244.7	50	244.7	50	392	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:06	04/07/2020 02:32:06	0.000772222222222222	245	50	245	50	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:17	04/07/2020 02:32:17	0.000873888888888889	244.8	50	244.8	50	391	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:27	04/07/2020 02:32:27	0.000769444444444444	245	49.9	245	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:38	04/07/2020 02:32:38	0.000870833333333333	244.9	49.9	244.9	49.9	391	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:48	04/07/2020 02:32:48	0.000744444444444444	245.1	50	245.1	50	392	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:32:59	04/07/2020 02:32:59	0.0008525	244.9	50	244.9	50	391	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:33:09	04/07/2020 02:33:09	0.000766666666666667	245.2	50	245.2	50	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:33:20	04/07/2020 02:33:20	0.0008525	245.4	50	245.4	50	392	279	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:33:30	04/07/2020 02:33:30	0.000772222222222222	245.7	50.1	245.7	50.1	393	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:33:41	04/07/2020 02:33:41	0.000843333333333333	245.4	50.1	245.4	50.1	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:33:51	04/07/2020 02:33:51	0.000788888888888889	245.4	50	245.4	50	393	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:02	04/07/2020 02:34:02	0.000858611111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:12	04/07/2020 02:34:12	0.000763888888888889	245.6	50.1	245.6	50.1	392	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:23	04/07/2020 02:34:23	0.000867777777777778	245.1	50	245.1	50	392	284	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:33	04/07/2020 02:34:33	0.000769444444444444	244.9	50	244.9	50	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:44	04/07/2020 02:34:44	0.000843333333333333	244.9	50	244.9	50	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:34:54	04/07/2020 02:34:54	0.000775	245.3	50	245.3	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:05	04/07/2020 02:35:05	0.000846388888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:15	04/07/2020 02:35:15	0.000755555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	392	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:26	04/07/2020 02:35:26	0.000834166666666667	246.3	50.1	246.3	50.1	394	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:36	04/07/2020 02:35:36	0.000788888888888889	246	50.1	246	50.1	393	284	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:47	04/07/2020 02:35:47	0.000834166666666667	245.6	50.1	245.6	50.1	392	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:35:57	04/07/2020 02:35:57	0.000775	246	50.1	246	50.1	393	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:36:08	04/07/2020 02:36:08	0.000861666666666667	246	50.1	246	50.1	393	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:36:18	04/07/2020 02:36:18	0.000752777777777778	245.3	50.1	245.3	50.1	392	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:36:29	04/07/2020 02:36:29	0.000834166666666667	246	50	246	50	393	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:36:39	04/07/2020 02:36:39	0.000727777777777778	245.1	50	245.1	50	392	262	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:36:50	04/07/2020 02:36:50	0.000837222222222222	245.9	49.9	245.9	49.9	392	274	7	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:00	04/07/2020 02:37:00	0.000777777777777778	245.2	50	245.2	50	392	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:11	04/07/2020 02:37:11	0.000837222222222222	244.9	50	244.9	50	391	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:21	04/07/2020 02:37:21	0.000758333333333333	244.5	49.9	244.5	49.9	391	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:32	04/07/2020 02:37:32	0.000861666666666667	244.7	49.9	244.7	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:42	04/07/2020 02:37:42	0.000755555555555556	245	49.9	245	49.9	392	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:37:53	04/07/2020 02:37:53	0.000828055555555556	245	49.9	245	49.9	392	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:03	04/07/2020 02:38:03	0.000755555555555556	244.5	49.9	244.5	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:14	04/07/2020 02:38:14	0.000837222222222222	245.4	50	245.4	50	392	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:24	04/07/2020 02:38:24	0.000763888888888889	245	50	245	50	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:35	04/07/2020 02:38:35	0.000855555555555556	245.1	50	245.1	50	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:45	04/07/2020 02:38:45	0.000772222222222222	245.1	50	245.1	50	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:38:56	04/07/2020 02:38:56	0.000834166666666667	245	50	245	50	392	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:06	04/07/2020 02:39:06	0.000766666666666667	245	50	245	50	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:17	04/07/2020 02:39:17	0.000828055555555556	245.2	50	245.2	50	392	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:27	04/07/2020 02:39:27	0.000791666666666667	245.2	50	245.2	50	392	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:38	04/07/2020 02:39:38	0.000855555555555556	245.6	50	245.6	50	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:48	04/07/2020 02:39:48	0.00107777777777778	244.8	50	244.8	50	587	388	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:39:59	04/07/2020 02:39:59	0.00111222222222222	244.9	50	244.9	50	587	364	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:40:09	04/07/2020 02:40:09	0.00104722222222222	244.9	50	244.9	50	563	377	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:40:20	04/07/2020 02:40:20	0.00113361111111111	245.4	50	245.4	50	588	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:40:30	04/07/2020 02:40:30	0.00100555555555556	244.4	50	244.4	50	588	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:40:41	04/07/2020 02:40:41	0.00114277777777778	245.2	50	245.2	50	588	374	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:40:51	04/07/2020 02:40:51	0.00102777777777778	245.3	50	245.3	50	588	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:02	04/07/2020 02:41:02	0.00107861111111111	245.9	49.9	245.9	49.9	565	353	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:12	04/07/2020 02:41:12	0.00102222222222222	244.9	50	244.9	50	587	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:23	04/07/2020 02:41:23	0.0011275	245.2	50	245.2	50	563	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:33	04/07/2020 02:41:33	0.00101666666666667	245.5	50	245.5	50	564	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:44	04/07/2020 02:41:44	0.0010725	245.2	50	245.2	50	563	351	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:41:54	04/07/2020 02:41:54	0.001	245	50	245	50	564	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:05	04/07/2020 02:42:05	0.00115805555555556	245.3	50	245.3	50	588	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:15	04/07/2020 02:42:15	0.00101944444444444	245.8	50	245.8	50	563	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:26	04/07/2020 02:42:26	0.0011275	245.2	50	245.2	50	588	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:36	04/07/2020 02:42:36	0.00101388888888889	244.9	50	244.9	50	563	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:47	04/07/2020 02:42:47	0.00108472222222222	244.4	50	244.4	50	563	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:42:57	04/07/2020 02:42:57	0.00103611111111111	245.3	50	245.3	50	564	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:43:08	04/07/2020 02:43:08	0.00110611111111111	244.9	50	244.9	50	563	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:43:18	04/07/2020 02:43:18	0.00101388888888889	244.4	50	244.4	50	562	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:43:29	04/07/2020 02:43:29	0.00113972222222222	245	50	245	50	563	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:43:39	04/07/2020 02:43:39	0.00100277777777778	244.5	50	244.5	50	563	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:43:50	04/07/2020 02:43:50	0.00109083333333333	244.8	50	244.8	50	563	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:00	04/07/2020 02:44:00	0.000975	245.1	50	245.1	50	563	351	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:11	04/07/2020 02:44:11	0.00110305555555556	244.5	50	244.5	50	563	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:21	04/07/2020 02:44:21	0.00100277777777778	245.4	50	245.4	50	564	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:32	04/07/2020 02:44:32	0.00106638888888889	245.3	50	245.3	50	561	349	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:42	04/07/2020 02:44:42	0.00100555555555556	245.3	50	245.3	50	562	362	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:44:53	04/07/2020 02:44:53	0.00108166666666667	245	50	245	50	563	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:03	04/07/2020 02:45:03	0.00100833333333333	245.1	50.1	245.1	50.1	563	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:14	04/07/2020 02:45:14	0.00108777777777778	245.4	50.1	245.4	50.1	563	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:24	04/07/2020 02:45:24	0.000997222222222222	245.1	50.1	245.1	50.1	564	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:35	04/07/2020 02:45:35	0.00111527777777778	245.4	50	245.4	50	563	365	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:45	04/07/2020 02:45:45	0.000983333333333333	245.3	50	245.3	50	564	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:45:56	04/07/2020 02:45:56	0.00110611111111111	245.3	50	245.3	50	564	362	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:06	04/07/2020 02:46:06	0.00100555555555556	245.1	50	245.1	50	564	362	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:17	04/07/2020 02:46:17	0.00107861111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	563	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:27	04/07/2020 02:46:27	0.00100555555555556	245.5	50.1	245.5	50.1	564	362	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:38	04/07/2020 02:46:38	0.00109083333333333	245.3	50.1	245.3	50.1	564	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:48	04/07/2020 02:46:48	0.00100833333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	564	363	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:46:59	04/07/2020 02:46:59	0.00110305555555556	245.4	50	245.4	50	564	361	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:47:09	04/07/2020 02:47:09	0.00100277777777778	245.6	50	245.6	50	564	361	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:47:20	04/07/2020 02:47:20	0.00108472222222222	245	50.1	245	50.1	563	355	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:47:30	04/07/2020 02:47:30	0.00102222222222222	245.5	50.1	245.5	50.1	564	368	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:47:41	04/07/2020 02:47:41	0.00113055555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	563	370	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:47:51	04/07/2020 02:47:51	0.00101111111111111	245	50.1	245	50.1	564	364	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:02	04/07/2020 02:48:02	0.000601944444444445	246	50	246	50	294	197	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:12	04/07/2020 02:48:12	0.00055	245.6	50	245.6	50	294	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:23	04/07/2020 02:48:23	0.000595833333333333	246.1	50	246.1	50	295	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:33	04/07/2020 02:48:33	0.000544444444444444	245.9	50	245.9	50	294	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:44	04/07/2020 02:48:44	0.000595833333333333	246.1	50	246.1	50	295	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:48:54	04/07/2020 02:48:54	0.000552777777777778	246.1	50	246.1	50	295	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:05	04/07/2020 02:49:05	0.000601944444444445	246	50	246	50	295	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:15	04/07/2020 02:49:15	0.000541666666666667	245.7	50	245.7	50	294	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:26	04/07/2020 02:49:26	0.000598888888888889	245.9	50	245.9	50	270	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:36	04/07/2020 02:49:36	0.000544444444444444	246	50	246	50	270	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:47	04/07/2020 02:49:47	0.000589722222222222	245.7	50	245.7	50	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:49:57	04/07/2020 02:49:57	0.000544444444444444	245.9	50	245.9	50	270	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:50:08	04/07/2020 02:50:08	0.000608055555555556	245.9	50	245.9	50	295	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:50:18	04/07/2020 02:50:18	0.000547222222222222	245.4	50	245.4	50	269	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:50:29	04/07/2020 02:50:29	0.000595833333333333	245.7	49.9	245.7	49.9	294	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:50:39	04/07/2020 02:50:39	0.000522222222222222	245.8	50	245.8	50	294	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:50:50	04/07/2020 02:50:50	0.000571388888888889	245.7	50	245.7	50	294	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:01	04/07/2020 02:51:01	0.000586666666666667	246.2	50	246.2	50	295	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:11	04/07/2020 02:51:11	0.000547222222222222	246.4	50.1	246.4	50.1	271	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:22	04/07/2020 02:51:22	0.000601944444444445	246.6	50.1	246.6	50.1	295	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:32	04/07/2020 02:51:32	0.000547222222222222	246.3	50.1	246.3	50.1	271	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:43	04/07/2020 02:51:43	0.000595833333333333	246.6	50.1	246.6	50.1	271	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:51:53	04/07/2020 02:51:53	0.000533333333333333	246.5	50.1	246.5	50.1	295	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:04	04/07/2020 02:52:04	0.000611111111111111	246.1	50	246.1	50	295	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:14	04/07/2020 02:52:14	0.000536111111111111	246	50	246	50	295	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:25	04/07/2020 02:52:25	0.0005775	246	50	246	50	270	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:35	04/07/2020 02:52:35	0.000544444444444444	246.2	50	246.2	50	295	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:46	04/07/2020 02:52:46	0.000586666666666667	246.8	50	246.8	50	271	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:52:56	04/07/2020 02:52:56	0.00055	245.9	50	245.9	50	295	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:07	04/07/2020 02:53:07	0.000586666666666667	245.5	49.9	245.5	49.9	270	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:17	04/07/2020 02:53:17	0.000541666666666667	245.4	49.9	245.4	49.9	270	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:28	04/07/2020 02:53:28	0.000583611111111111	245.9	49.9	245.9	49.9	270	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:38	04/07/2020 02:53:38	0.000533333333333333	246.1	50	246.1	50	270	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:49	04/07/2020 02:53:49	0.000583611111111111	245.8	50	245.8	50	270	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:53:59	04/07/2020 02:53:59	0.000544444444444444	245.6	49.9	245.6	49.9	294	196	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:54:10	04/07/2020 02:54:10	0.000589722222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:54:20	04/07/2020 02:54:20	0.000519444444444444	245.5	50	245.5	50	270	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:54:30	04/07/2020 02:54:30	0.000527777777777778	245.6	50	245.6	50	294	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:54:41	04/07/2020 02:54:41	0.000574444444444444	245.6	50	245.6	50	270	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:54:52	04/07/2020 02:54:52	0.000598888888888889	245.8	50	245.8	50	270	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:02	04/07/2020 02:55:02	0.000536111111111111	245.8	50	245.8	50	294	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:12	04/07/2020 02:55:12	0.000547222222222222	245.8	50	245.8	50	294	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:23	04/07/2020 02:55:23	0.000589722222222222	246.1	50	246.1	50	294	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:34	04/07/2020 02:55:34	0.000595833333333333	245.6	49.9	245.6	49.9	294	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:44	04/07/2020 02:55:44	0.000533333333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	294	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:55:54	04/07/2020 02:55:54	0.000530555555555556	245.3	49.9	245.3	49.9	293	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:05	04/07/2020 02:56:05	0.000592777777777778	245.1	49.8	245.1	49.8	294	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:15	04/07/2020 02:56:15	0.000530555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	294	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:26	04/07/2020 02:56:26	0.000605	245.5	49.9	245.5	49.9	294	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:37	04/07/2020 02:56:37	0.000589722222222222	245.5	49.9	245.5	49.9	294	193	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:47	04/07/2020 02:56:47	0.000525	245.5	49.9	245.5	49.9	294	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:56:57	04/07/2020 02:56:57	0.000583333333333333	245.7	50	245.7	50	294	210	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:57:08	04/07/2020 02:57:08	0.000568333333333333	245.7	50	245.7	50	270	186	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:57:18	04/07/2020 02:57:18	0.00055	246.1	50	246.1	50	295	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:57:29	04/07/2020 02:57:29	0.000589722222222222	245.8	50	245.8	50	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:57:39	04/07/2020 02:57:39	0.000541666666666667	245.8	50	245.8	50	294	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:57:50	04/07/2020 02:57:50	0.000598888888888889	245.5	50	245.5	50	270	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:00	04/07/2020 02:58:00	0.000536111111111111	245.6	50	245.6	50	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:11	04/07/2020 02:58:11	0.000592777777777778	245.7	50	245.7	50	294	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:21	04/07/2020 02:58:21	0.000527777777777778	245.8	49.9	245.8	49.9	294	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:32	04/07/2020 02:58:32	0.000574444444444444	245.6	50	245.6	50	270	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:42	04/07/2020 02:58:42	0.000538888888888889	245.4	50	245.4	50	269	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:58:53	04/07/2020 02:58:53	0.000589722222222222	245.7	49.9	245.7	49.9	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:03	04/07/2020 02:59:03	0.000533333333333333	245.9	50	245.9	50	295	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:14	04/07/2020 02:59:14	0.000583611111111111	245.7	50	245.7	50	270	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:24	04/07/2020 02:59:24	0.000544444444444444	246.1	50	246.1	50	295	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:35	04/07/2020 02:59:35	0.000571388888888889	246.2	50	246.2	50	270	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:45	04/07/2020 02:59:45	0.000541666666666667	246.2	50	246.2	50	295	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	02:59:56	04/07/2020 02:59:56	0.000589722222222222	246	50	246	50	295	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:06	04/07/2020 03:00:06	0.000527777777777778	245.9	50	245.9	50	271	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:17	04/07/2020 03:00:17	0.000608055555555556	246.2	50	246.2	50	295	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:27	04/07/2020 03:00:27	0.000561111111111111	246.2	50	246.2	50	270	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:38	04/07/2020 03:00:38	0.000592777777777778	246.3	50	246.3	50	295	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:48	04/07/2020 03:00:48	0.000547222222222222	246.4	50	246.4	50	270	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:00:59	04/07/2020 03:00:59	0.000559166666666667	246.5	50	246.5	50	271	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:01:09	04/07/2020 03:01:09	0.000513888888888889	246.4	50	246.4	50	271	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:01:20	04/07/2020 03:01:20	0.000580555555555556	245.9	50	245.9	50	270	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:01:30	04/07/2020 03:01:30	0.000527777777777778	246.6	50	246.6	50	271	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:01:41	04/07/2020 03:01:41	0.000583611111111111	246.1	50	246.1	50	271	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:01:51	04/07/2020 03:01:51	0.000538888888888889	246.4	50	246.4	50	270	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:02	04/07/2020 03:02:02	0.000611111111111111	247.1	50	247.1	50	270	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:12	04/07/2020 03:02:12	0.000538888888888889	246.2	50	246.2	50	271	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:23	04/07/2020 03:02:23	0.000620277777777778	246.6	50	246.6	50	271	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:33	04/07/2020 03:02:33	0.000572222222222222	246.4	50	246.4	50	270	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:44	04/07/2020 03:02:44	0.000553055555555556	246.3	50	246.3	50	270	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:02:54	04/07/2020 03:02:54	0.000541666666666667	246.4	50	246.4	50	270	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:05	04/07/2020 03:03:05	0.000574444444444444	246.9	50	246.9	50	271	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:15	04/07/2020 03:03:15	0.000525	246	50	246	50	270	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:26	04/07/2020 03:03:26	0.000605	245.9	50	245.9	50	270	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:36	04/07/2020 03:03:36	0.000519444444444444	246.6	50	246.6	50	270	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:47	04/07/2020 03:03:47	0.000574444444444444	246.6	50	246.6	50	271	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:03:57	04/07/2020 03:03:57	0.000302777777777778	246.9	50.1	246.9	50.1	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:04:08	04/07/2020 03:04:08	0.000314722222222222	246.5	50.1	246.5	50.1	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:04:19	04/07/2020 03:04:19	0.000296388888888889	246.6	50.1	246.6	50.1	147	97	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:04:29	04/07/2020 03:04:29	0.000275	246.5	50	246.5	50	147	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:04:40	04/07/2020 03:04:40	0.000326944444444444	246.8	50.1	246.8	50.1	148	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:04:50	04/07/2020 03:04:50	0.000280555555555556	246.3	50	246.3	50	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:01	04/07/2020 03:05:01	0.000345277777777778	246.3	50	246.3	50	147	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:11	04/07/2020 03:05:11	0.000291666666666667	246.1	49.9	246.1	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:22	04/07/2020 03:05:22	0.000317777777777778	246.1	49.9	246.1	49.9	147	104	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:32	04/07/2020 03:05:32	0.000297222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:43	04/07/2020 03:05:43	0.000323888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:05:53	04/07/2020 03:05:53	0.000288888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:04	04/07/2020 03:06:04	0.000317777777777778	245.6	49.9	245.6	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:14	04/07/2020 03:06:14	0.000288888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:25	04/07/2020 03:06:25	0.000339166666666667	245.6	49.9	245.6	49.9	147	111	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:35	04/07/2020 03:06:35	0.000291666666666667	245.7	49.9	245.7	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:46	04/07/2020 03:06:46	0.000342222222222222	246	50	246	50	147	112	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:06:56	04/07/2020 03:06:56	0.000294444444444444	245.7	49.9	245.7	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:07	04/07/2020 03:07:07	0.000323888888888889	245.8	49.9	245.8	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:17	04/07/2020 03:07:17	0.000302777777777778	245.8	49.9	245.8	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:28	04/07/2020 03:07:28	0.000320833333333333	245.6	49.9	245.6	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:38	04/07/2020 03:07:38	0.000297222222222222	245.4	50	245.4	50	147	107	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:49	04/07/2020 03:07:49	0.000320833333333333	245.5	50	245.5	50	147	105	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:07:59	04/07/2020 03:07:59	0.000288888888888889	245.5	49.9	245.5	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:08:10	04/07/2020 03:08:10	0.000320833333333333	245.6	50	245.6	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:08:20	04/07/2020 03:08:20	0.000294444444444444	245.6	50	245.6	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:08:31	04/07/2020 03:08:31	0.00033	246.3	50	246.3	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:08:41	04/07/2020 03:08:41	0.000286111111111111	245.9	49.9	245.9	49.9	147	103	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:08:52	04/07/2020 03:08:52	0.000333055555555556	246	50	246	50	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:02	04/07/2020 03:09:02	0.000291666666666667	246.5	50	246.5	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:13	04/07/2020 03:09:13	0.000317777777777778	245.9	50	245.9	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:23	04/07/2020 03:09:23	0.000288888888888889	246.2	50	246.2	50	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:34	04/07/2020 03:09:34	0.000323888888888889	245.6	50	245.6	50	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:44	04/07/2020 03:09:44	0.000280555555555556	246.1	50	246.1	50	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:09:55	04/07/2020 03:09:55	0.000342222222222222	246.4	50	246.4	50	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:05	04/07/2020 03:10:05	0.000291666666666667	245.9	50	245.9	50	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:16	04/07/2020 03:10:16	0.000308611111111111	246.1	50.1	246.1	50.1	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:26	04/07/2020 03:10:26	0.000288888888888889	245.4	50	245.4	50	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:37	04/07/2020 03:10:37	0.000323888888888889	246.1	50	246.1	50	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:47	04/07/2020 03:10:47	0.000288888888888889	246.2	50	246.2	50	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:10:58	04/07/2020 03:10:58	0.000320833333333333	246.3	50.1	246.3	50.1	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:11:08	04/07/2020 03:11:08	0.000288888888888889	246	50.1	246	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:11:19	04/07/2020 03:11:19	0.000314722222222222	245.7	50	245.7	50	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:11:29	04/07/2020 03:11:29	0.0003	246	50	246	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:11:40	04/07/2020 03:11:40	0.000366666666666667	246.4	50	246.4	50	147	120	3	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:11:50	04/07/2020 03:11:50	0.0003	245.7	50	245.7	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:01	04/07/2020 03:12:01	0.000339166666666667	246.3	50	246.3	50	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:11	04/07/2020 03:12:11	0.000294444444444444	246.5	50.1	246.5	50.1	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:22	04/07/2020 03:12:22	0.000348333333333333	245.5	50	245.5	50	148	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:32	04/07/2020 03:12:32	0.0003	245.3	50.1	245.3	50.1	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:43	04/07/2020 03:12:43	0.000323888888888889	246.1	50.1	246.1	50.1	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:12:53	04/07/2020 03:12:53	0.000269444444444444	246.5	50	246.5	50	147	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:04	04/07/2020 03:13:04	0.000314722222222222	246.7	50	246.7	50	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:14	04/07/2020 03:13:14	0.000302777777777778	246.1	50	246.1	50	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:25	04/07/2020 03:13:25	0.000339166666666667	246.4	50.1	246.4	50.1	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:35	04/07/2020 03:13:35	0.0003	246.1	50	246.1	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:46	04/07/2020 03:13:46	0.000317777777777778	245.4	50	245.4	50	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:13:56	04/07/2020 03:13:56	0.000325	245.8	50	245.8	50	148	117	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:07	04/07/2020 03:14:07	0.000308611111111111	246	50.1	246	50.1	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:17	04/07/2020 03:14:17	0.000294444444444444	246.3	50.1	246.3	50.1	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:28	04/07/2020 03:14:28	0.00033	246.6	50.1	246.6	50.1	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:38	04/07/2020 03:14:38	0.000325	246.1	50.1	246.1	50.1	147	117	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:49	04/07/2020 03:14:49	0.00033	245.3	50	245.3	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:14:59	04/07/2020 03:14:59	0.000266666666666667	245.8	50	245.8	50	147	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:15:10	04/07/2020 03:15:10	0.000333055555555556	246.3	50	246.3	50	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:15:20	04/07/2020 03:15:20	0.000316666666666667	246.1	50.1	246.1	50.1	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:15:31	04/07/2020 03:15:31	0.000326944444444444	246.4	50.1	246.4	50.1	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:15:41	04/07/2020 03:15:41	0.0003	246.5	50.1	246.5	50.1	147	108	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:15:52	04/07/2020 03:15:52	0.000333055555555556	246.4	50.1	246.4	50.1	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:02	04/07/2020 03:16:02	0.000305555555555556	246.5	50.1	246.5	50.1	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:13	04/07/2020 03:16:13	0.000299444444444444	246.1	50.1	246.1	50.1	147	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:23	04/07/2020 03:16:23	0.000283333333333333	246.3	50.1	246.3	50.1	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:34	04/07/2020 03:16:34	0.000339166666666667	246.8	50.1	246.8	50.1	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:44	04/07/2020 03:16:44	0.0003	246.4	50.1	246.4	50.1	148	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:16:55	04/07/2020 03:16:55	0.000320833333333333	246.2	50.1	246.2	50.1	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:05	04/07/2020 03:17:05	0.000297222222222222	246.6	50.1	246.6	50.1	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:16	04/07/2020 03:17:16	0.000314722222222222	246	50	246	50	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:26	04/07/2020 03:17:26	0.000297222222222222	246.2	50	246.2	50	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:37	04/07/2020 03:17:37	0.000326944444444444	246	50	246	50	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:47	04/07/2020 03:17:47	0.000286111111111111	246	50	246	50	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:17:58	04/07/2020 03:17:58	0.000348333333333333	246.1	50	246.1	50	147	114	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:18:08	04/07/2020 03:18:08	0.000263888888888889	245.9	50	245.9	50	147	95	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:18:19	04/07/2020 03:18:19	0.000314722222222222	246.2	50	246.2	50	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:18:29	04/07/2020 03:18:29	0.0003	245.8	50	245.8	50	147	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:18:40	04/07/2020 03:18:40	0.00033	246.4	50	246.4	50	147	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:18:50	04/07/2020 03:18:50	0.000308333333333333	246.2	50	246.2	50	147	111	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:01	04/07/2020 03:19:01	0.000323888888888889	245.8	50	245.8	50	147	106	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:11	04/07/2020 03:19:11	0.000302777777777778	245.8	49.9	245.8	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:22	04/07/2020 03:19:22	0.000317777777777778	245.9	50	245.9	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:32	04/07/2020 03:19:32	0.000305555555555556	245.8	50	245.8	50	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:43	04/07/2020 03:19:43	0.000320833333333333	245.8	50	245.8	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:19:53	04/07/2020 03:19:53	0.000302777777777778	245.5	50	245.5	50	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:04	04/07/2020 03:20:04	0.000299444444444444	245.8	49.9	245.8	49.9	147	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:14	04/07/2020 03:20:14	0.000275	245.9	50	245.9	50	147	99	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:25	04/07/2020 03:20:25	0.00033	245.8	50	245.8	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:35	04/07/2020 03:20:35	0.000288888888888889	246.1	50	246.1	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:46	04/07/2020 03:20:46	0.000323888888888889	245.7	50	245.7	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:20:56	04/07/2020 03:20:56	0.000291666666666667	245.9	50	245.9	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:07	04/07/2020 03:21:07	0.000323888888888889	246	50	246	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:17	04/07/2020 03:21:17	0.0003	245.6	50	245.6	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:28	04/07/2020 03:21:28	0.000323888888888889	245.4	50	245.4	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:38	04/07/2020 03:21:38	0.000288888888888889	245.6	50	245.6	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:49	04/07/2020 03:21:49	0.000326944444444444	245.6	50	245.6	50	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:21:59	04/07/2020 03:21:59	0.000291666666666667	245.4	49.9	245.4	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:22:10	04/07/2020 03:22:10	0.0003025	245.1	49.9	245.1	49.9	147	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:22:20	04/07/2020 03:22:20	0.000272222222222222	246.3	49.9	246.3	49.9	147	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:22:31	04/07/2020 03:22:31	0.0003575	245.7	50	245.7	50	147	117	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:22:41	04/07/2020 03:22:41	0.000283333333333333	245.6	49.9	245.6	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:22:52	04/07/2020 03:22:52	0.000314722222222222	246	50	246	50	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:02	04/07/2020 03:23:02	0.000277777777777778	246.4	50	246.4	50	148	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:13	04/07/2020 03:23:13	0.000305555555555556	247.3	50	247.3	50	148	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:23	04/07/2020 03:23:23	0.000283333333333333	246.4	50	246.4	50	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:34	04/07/2020 03:23:34	0.000299444444444444	247	50	247	50	148	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:44	04/07/2020 03:23:44	0.000263888888888889	246.7	50.1	246.7	50.1	148	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:23:55	04/07/2020 03:23:55	0.000293333333333333	246.4	50.1	246.4	50.1	147	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:05	04/07/2020 03:24:05	0.000294444444444444	246.4	50.1	246.4	50.1	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:16	04/07/2020 03:24:16	0.000314722222222222	246.4	50.1	246.4	50.1	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:26	04/07/2020 03:24:26	0.000294444444444444	246.4	50	246.4	50	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:37	04/07/2020 03:24:37	0.00033	246.5	50	246.5	50	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:47	04/07/2020 03:24:47	0.000316666666666667	246.1	50	246.1	50	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:24:58	04/07/2020 03:24:58	0.000320833333333333	246.4	50	246.4	50	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:25:08	04/07/2020 03:25:08	0.000316666666666667	246	50	246	50	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:25:19	04/07/2020 03:25:19	0.000342222222222222	245.7	50	245.7	50	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:25:29	04/07/2020 03:25:29	0.000297222222222222	246	49.9	246	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:25:40	04/07/2020 03:25:40	0.000339166666666667	246	50	246	50	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:25:50	04/07/2020 03:25:50	0.000280555555555556	246.2	49.9	246.2	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:01	04/07/2020 03:26:01	0.000326944444444444	246	49.9	246	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:11	04/07/2020 03:26:11	0.000288888888888889	245.9	50	245.9	50	147	104	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:22	04/07/2020 03:26:22	0.000308611111111111	245.6	49.9	245.6	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:32	04/07/2020 03:26:32	0.000305555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:43	04/07/2020 03:26:43	0.000326944444444444	245.8	49.9	245.8	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:26:53	04/07/2020 03:26:53	0.000302777777777778	245.6	49.9	245.6	49.9	147	109	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:04	04/07/2020 03:27:04	0.000320833333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:14	04/07/2020 03:27:14	0.0003	245.8	49.9	245.8	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:25	04/07/2020 03:27:25	0.000290277777777778	245.4	50	245.4	50	147	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:35	04/07/2020 03:27:35	0.000280555555555556	245.9	50	245.9	50	147	101	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:46	04/07/2020 03:27:46	0.000320833333333333	245.7	50	245.7	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:27:56	04/07/2020 03:27:56	0.000838888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	417	302	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:07	04/07/2020 03:28:07	0.000925833333333333	244.4	49.9	244.4	49.9	415	303	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:17	04/07/2020 03:28:17	0.000844444444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	416	304	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:28	04/07/2020 03:28:28	0.000941111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	416	308	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:38	04/07/2020 03:28:38	0.000844444444444444	244.5	49.9	244.5	49.9	415	304	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:49	04/07/2020 03:28:49	0.000950277777777778	244.8	49.9	244.8	49.9	416	311	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:28:59	04/07/2020 03:28:59	0.000844444444444444	245.2	50	245.2	50	416	304	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:29:10	04/07/2020 03:29:10	0.000919722222222222	245	50	245	50	416	301	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:29:20	04/07/2020 03:29:20	0.000827777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	416	298	8	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:29:31	04/07/2020 03:29:31	0.000913611111111111	245	49.9	245	49.9	416	299	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:29:41	04/07/2020 03:29:41	0.000813888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	416	293	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:29:52	04/07/2020 03:29:52	0.000910555555555555	244.8	49.9	244.8	49.9	416	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:02	04/07/2020 03:30:02	0.000813888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	416	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:13	04/07/2020 03:30:13	0.00124055555555556	245	50	245	50	539	406	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:23	04/07/2020 03:30:23	0.00112222222222222	245.3	50	245.3	50	514	404	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:34	04/07/2020 03:30:34	0.00124361111111111	245.2	50	245.2	50	539	407	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:44	04/07/2020 03:30:44	0.00112222222222222	245.3	50.1	245.3	50.1	539	404	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:30:55	04/07/2020 03:30:55	0.00125277777777778	245.2	50.1	245.2	50.1	539	410	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:05	04/07/2020 03:31:05	0.00113611111111111	245.3	50	245.3	50	515	409	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:16	04/07/2020 03:31:16	0.00124666666666667	245.5	50	245.5	50	540	408	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:26	04/07/2020 03:31:26	0.00111944444444444	245.4	50.1	245.4	50.1	515	403	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:37	04/07/2020 03:31:37	0.00123444444444444	245.6	50.1	245.6	50.1	515	404	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:47	04/07/2020 03:31:47	0.00109722222222222	245.5	50	245.5	50	515	395	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:31:58	04/07/2020 03:31:58	0.00122527777777778	245.3	50	245.3	50	514	401	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:32:08	04/07/2020 03:32:08	0.00109444444444444	244.9	50	244.9	50	514	394	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:32:19	04/07/2020 03:32:19	0.00121	245.7	50	245.7	50	515	396	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:32:29	04/07/2020 03:32:29	0.00111111111111111	245.5	50	245.5	50	515	400	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:32:40	04/07/2020 03:32:40	0.00121	245.3	50	245.3	50	515	396	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:32:50	04/07/2020 03:32:50	0.00106944444444444	245	50	245	50	514	385	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:01	04/07/2020 03:33:01	0.00116722222222222	245.7	50	245.7	50	515	382	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:11	04/07/2020 03:33:11	0.00104722222222222	245.3	50	245.3	50	515	377	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:22	04/07/2020 03:33:22	0.00121	245.2	50	245.2	50	514	396	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:32	04/07/2020 03:33:32	0.00109444444444444	245.4	50	245.4	50	515	394	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:43	04/07/2020 03:33:43	0.00121	245.5	50	245.5	50	514	396	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:33:53	04/07/2020 03:33:53	0.00109166666666667	245.7	50	245.7	50	515	393	10	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:04	04/07/2020 03:34:04	0.00118555555555556	245.6	50.1	245.6	50.1	515	388	10	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:14	04/07/2020 03:34:14	0.00110833333333333	246	50.1	246	50.1	516	399	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:25	04/07/2020 03:34:25	0.00118861111111111	245.9	50.1	245.9	50.1	516	389	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:35	04/07/2020 03:34:35	0.00109722222222222	245.8	50.1	245.8	50.1	516	395	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:46	04/07/2020 03:34:46	0.00116111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	515	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:34:56	04/07/2020 03:34:56	0.00108888888888889	246	50.1	246	50.1	516	392	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:07	04/07/2020 03:35:07	0.00116111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	515	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:17	04/07/2020 03:35:17	0.00108333333333333	245.5	50.1	245.5	50.1	513	390	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:28	04/07/2020 03:35:28	0.00114277777777778	245.3	50	245.3	50	515	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:38	04/07/2020 03:35:38	0.00108888888888889	245.1	50.1	245.1	50.1	515	392	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:49	04/07/2020 03:35:49	0.00116416666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	515	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:35:59	04/07/2020 03:35:59	0.00106666666666667	246.1	50	246.1	50	516	384	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:36:10	04/07/2020 03:36:10	0.00118861111111111	246.1	50	246.1	50	516	389	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:36:20	04/07/2020 03:36:20	0.00110833333333333	245.2	50	245.2	50	514	399	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:36:31	04/07/2020 03:36:31	0.00116416666666667	245.5	50	245.5	50	515	381	10	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:36:41	04/07/2020 03:36:41	0.00103888888888889	245.4	50	245.4	50	515	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:36:52	04/07/2020 03:36:52	0.00116111111111111	244.8	50	244.8	50	514	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:02	04/07/2020 03:37:02	0.00105555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	516	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:13	04/07/2020 03:37:13	0.00117027777777778	246.2	50.1	246.2	50.1	517	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:23	04/07/2020 03:37:23	0.00108055555555556	246.1	50.1	246.1	50.1	516	389	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:34	04/07/2020 03:37:34	0.00118555555555556	246.3	50.1	246.3	50.1	517	388	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:44	04/07/2020 03:37:44	0.00106111111111111	245.9	50.1	245.9	50.1	516	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:37:55	04/07/2020 03:37:55	0.00117333333333333	246.3	50.1	246.3	50.1	517	384	10	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:05	04/07/2020 03:38:05	0.00106111111111111	245.9	50.1	245.9	50.1	516	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:16	04/07/2020 03:38:16	0.00115805555555556	245.9	50.1	245.9	50.1	516	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:26	04/07/2020 03:38:26	0.00106944444444444	245.7	50.1	245.7	50.1	515	385	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:37	04/07/2020 03:38:37	0.00116722222222222	246.1	50.1	246.1	50.1	515	382	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:47	04/07/2020 03:38:47	0.00106666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	515	384	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:38:58	04/07/2020 03:38:58	0.00117944444444444	246	50.1	246	50.1	516	386	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:39:08	04/07/2020 03:39:08	0.00103888888888889	245.5	50.1	245.5	50.1	515	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:39:19	04/07/2020 03:39:19	0.001155	246	50.1	246	50.1	516	378	10	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:39:29	04/07/2020 03:39:29	0.00108333333333333	245.5	50.1	245.5	50.1	517	390	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:39:40	04/07/2020 03:39:40	0.001155	245.6	50.1	245.6	50.1	515	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:39:50	04/07/2020 03:39:50	0.00106388888888889	245.3	50.1	245.3	50.1	515	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:01	04/07/2020 03:40:01	0.00111222222222222	245.6	50.1	245.6	50.1	514	364	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:11	04/07/2020 03:40:11	0.00105277777777778	245.6	50.1	245.6	50.1	515	379	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:22	04/07/2020 03:40:22	0.00116722222222222	245.8	50.1	245.8	50.1	516	382	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:32	04/07/2020 03:40:32	0.00106111111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	515	382	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:43	04/07/2020 03:40:43	0.00114277777777778	245.8	50.1	245.8	50.1	516	374	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:40:53	04/07/2020 03:40:53	0.00104166666666667	245.8	50.1	245.8	50.1	515	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:04	04/07/2020 03:41:04	0.0011275	245.7	50.1	245.7	50.1	515	369	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:14	04/07/2020 03:41:14	0.00105277777777778	245.9	50.1	245.9	50.1	516	379	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:25	04/07/2020 03:41:25	0.00113361111111111	245.7	50	245.7	50	515	371	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:35	04/07/2020 03:41:35	0.00105277777777778	245.3	50	245.3	50	515	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:46	04/07/2020 03:41:46	0.00113361111111111	245.5	50	245.5	50	515	371	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:41:56	04/07/2020 03:41:56	0.00105277777777778	245.7	50	245.7	50	516	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:07	04/07/2020 03:42:07	0.00114583333333333	245.4	50	245.4	50	515	375	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:17	04/07/2020 03:42:17	0.00106944444444444	245.9	50	245.9	50	516	385	10	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:28	04/07/2020 03:42:28	0.00114583333333333	245.7	50	245.7	50	515	375	10	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:38	04/07/2020 03:42:38	0.00103055555555556	245.6	50	245.6	50	515	371	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:49	04/07/2020 03:42:49	0.00113972222222222	245.5	50.1	245.5	50.1	515	373	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:42:59	04/07/2020 03:42:59	0.00103611111111111	246.2	50.1	246.2	50.1	517	373	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:43:10	04/07/2020 03:43:10	0.00114583333333333	245.8	50.1	245.8	50.1	516	375	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:43:20	04/07/2020 03:43:20	0.00107222222222222	245.5	50.1	245.5	50.1	516	386	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:43:31	04/07/2020 03:43:31	0.00113055555555556	245.9	50.1	245.9	50.1	516	370	10	429	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:43:41	04/07/2020 03:43:41	0.001025	245.5	50.1	245.5	50.1	515	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:43:52	04/07/2020 03:43:52	0.00112444444444444	245.3	50.1	245.3	50.1	515	368	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:02	04/07/2020 03:44:02	0.00103611111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	515	373	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:13	04/07/2020 03:44:13	0.00113361111111111	245.5	50	245.5	50	515	371	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:23	04/07/2020 03:44:23	0.00101944444444444	245.5	50.1	245.5	50.1	515	367	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:34	04/07/2020 03:44:34	0.00112444444444444	244.9	50.1	244.9	50.1	515	368	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:44	04/07/2020 03:44:44	0.00102777777777778	245.2	50	245.2	50	514	370	10	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:44:55	04/07/2020 03:44:55	0.00114583333333333	245.2	50	245.2	50	514	375	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:05	04/07/2020 03:45:05	0.001025	244.9	50	244.9	50	514	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:16	04/07/2020 03:45:16	0.00111527777777778	245	50	245	50	490	365	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:26	04/07/2020 03:45:26	0.00101944444444444	244.9	50	244.9	50	514	367	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:37	04/07/2020 03:45:37	0.00113972222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	489	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:47	04/07/2020 03:45:47	0.00101666666666667	245.2	50	245.2	50	490	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:45:58	04/07/2020 03:45:58	0.00115194444444444	245.7	49.9	245.7	49.9	513	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:46:08	04/07/2020 03:46:08	0.000975	245.3	50	245.3	50	514	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:46:19	04/07/2020 03:46:19	0.00113972222222222	245	50	245	50	514	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:46:29	04/07/2020 03:46:29	0.00101388888888889	245.1	50	245.1	50	514	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:46:40	04/07/2020 03:46:40	0.00120083333333333	245.1	50	245.1	50	490	393	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:46:50	04/07/2020 03:46:50	0.00106388888888889	245.5	50.1	245.5	50.1	491	383	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:01	04/07/2020 03:47:01	0.00113361111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	491	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:11	04/07/2020 03:47:11	0.00103333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	490	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:22	04/07/2020 03:47:22	0.0011	245.9	50	245.9	50	491	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:32	04/07/2020 03:47:32	0.00100833333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	490	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:43	04/07/2020 03:47:43	0.00112138888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	491	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:47:53	04/07/2020 03:47:53	0.00101944444444444	246.3	50.1	246.3	50.1	492	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:04	04/07/2020 03:48:04	0.00113972222222222	244.9	50.1	244.9	50.1	489	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:14	04/07/2020 03:48:14	0.00103888888888889	244.6	50.1	244.6	50.1	489	374	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:25	04/07/2020 03:48:25	0.00112138888888889	245.1	50	245.1	50	490	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:35	04/07/2020 03:48:35	0.00102777777777778	245.8	50	245.8	50	491	370	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:46	04/07/2020 03:48:46	0.00109388888888889	246	50.1	246	50.1	492	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:48:56	04/07/2020 03:48:56	0.00104166666666667	245.3	50.1	245.3	50.1	490	375	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:07	04/07/2020 03:49:07	0.00111833333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	490	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:17	04/07/2020 03:49:17	0.00100555555555556	245.5	50.1	245.5	50.1	491	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:28	04/07/2020 03:49:28	0.00112138888888889	245.4	50.1	245.4	50.1	489	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:38	04/07/2020 03:49:38	0.00103611111111111	245.5	50	245.5	50	491	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:49	04/07/2020 03:49:49	0.00113361111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	489	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:49:59	04/07/2020 03:49:59	0.00124444444444444	245	50	245	50	686	448	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:50:10	04/07/2020 03:50:10	0.00140861111111111	244.9	50	244.9	50	685	461	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:50:20	04/07/2020 03:50:20	0.00129166666666667	244.8	50	244.8	50	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:50:31	04/07/2020 03:50:31	0.00141166666666667	245.4	50	245.4	50	687	462	13	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:50:41	04/07/2020 03:50:41	0.00129166666666667	245.2	50	245.2	50	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:50:52	04/07/2020 03:50:52	0.00142083333333333	245.1	50	245.1	50	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:02	04/07/2020 03:51:02	0.00126111111111111	244.8	50	244.8	50	684	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:13	04/07/2020 03:51:13	0.00142083333333333	245.3	50	245.3	50	686	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:23	04/07/2020 03:51:23	0.00128611111111111	245.1	50	245.1	50	684	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:34	04/07/2020 03:51:34	0.00137194444444444	244.9	50	244.9	50	685	449	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:44	04/07/2020 03:51:44	0.00126111111111111	244.7	50	244.7	50	685	454	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:51:55	04/07/2020 03:51:55	0.00139027777777778	245.3	50	245.3	50	686	455	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:05	04/07/2020 03:52:05	0.00125833333333333	245.2	50	245.2	50	686	453	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:16	04/07/2020 03:52:16	0.00137194444444444	245.1	50	245.1	50	686	449	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:26	04/07/2020 03:52:26	0.00127777777777778	245	50	245	50	687	460	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:37	04/07/2020 03:52:37	0.00138416666666667	245	50	245	50	686	453	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:47	04/07/2020 03:52:47	0.00125833333333333	245.4	50	245.4	50	687	453	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:52:58	04/07/2020 03:52:58	0.00138111111111111	245.7	50	245.7	50	687	452	13	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:53:08	04/07/2020 03:53:08	0.00125277777777778	245.2	50	245.2	50	686	451	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:53:19	04/07/2020 03:53:19	0.00133527777777778	245.5	50	245.5	50	685	437	13	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:53:29	04/07/2020 03:53:29	0.00125833333333333	245.5	50.1	245.5	50.1	686	453	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:53:40	04/07/2020 03:53:40	0.00139944444444444	245.7	50	245.7	50	687	458	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:53:50	04/07/2020 03:53:50	0.00123055555555556	245.3	50.1	245.3	50.1	686	443	13	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:01	04/07/2020 03:54:01	0.00138416666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	686	453	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:11	04/07/2020 03:54:11	0.00125555555555556	245.5	50	245.5	50	687	452	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:22	04/07/2020 03:54:22	0.00138416666666667	245.9	50.1	245.9	50.1	688	453	13	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:32	04/07/2020 03:54:32	0.00125555555555556	245.4	50	245.4	50	687	452	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:43	04/07/2020 03:54:43	0.00137805555555556	245.1	50	245.1	50	686	451	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:54:53	04/07/2020 03:54:53	0.00123888888888889	245.4	50	245.4	50	687	446	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:04	04/07/2020 03:55:04	0.00139333333333333	245.1	50	245.1	50	687	456	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:14	04/07/2020 03:55:14	0.00124166666666667	245	50	245	50	686	447	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:25	04/07/2020 03:55:25	0.00138111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	686	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:35	04/07/2020 03:55:35	0.00124722222222222	245.1	50	245.1	50	686	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:46	04/07/2020 03:55:46	0.00136888888888889	245	50	245	50	685	448	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:55:56	04/07/2020 03:55:56	0.00124722222222222	245.2	50	245.2	50	686	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:07	04/07/2020 03:56:07	0.00135972222222222	245.6	50	245.6	50	687	445	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:17	04/07/2020 03:56:17	0.00124166666666667	245.3	50.1	245.3	50.1	686	447	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:28	04/07/2020 03:56:28	0.00136583333333333	245.1	50	245.1	50	686	447	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:38	04/07/2020 03:56:38	0.00123888888888889	245.7	50.1	245.7	50.1	687	446	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:49	04/07/2020 03:56:49	0.00137194444444444	245.5	50.1	245.5	50.1	687	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:56:59	04/07/2020 03:56:59	0.00124722222222222	245.3	50.1	245.3	50.1	686	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:57:10	04/07/2020 03:57:10	0.00137194444444444	245.1	50	245.1	50	686	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:57:20	04/07/2020 03:57:20	0.00123611111111111	245.3	50	245.3	50	686	445	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:57:31	04/07/2020 03:57:31	0.00135055555555556	245.6	50	245.6	50	687	442	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:57:41	04/07/2020 03:57:41	0.00121944444444444	245.3	50	245.3	50	685	439	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:57:52	04/07/2020 03:57:52	0.00133833333333333	245.6	50	245.6	50	687	438	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:02	04/07/2020 03:58:02	0.00124722222222222	245.4	50	245.4	50	687	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:13	04/07/2020 03:58:13	0.00138416666666667	245.9	50.1	245.9	50.1	688	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:23	04/07/2020 03:58:23	0.00123055555555556	245.6	50.1	245.6	50.1	687	443	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:34	04/07/2020 03:58:34	0.00135666666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	687	444	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:44	04/07/2020 03:58:44	0.000777777777777778	246.4	50	246.4	50	394	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:58:55	04/07/2020 03:58:55	0.000867777777777778	245.2	50.1	245.2	50.1	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:05	04/07/2020 03:59:05	0.000775	246.4	50.1	246.4	50.1	394	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:16	04/07/2020 03:59:16	0.000861666666666667	246.5	50	246.5	50	393	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:26	04/07/2020 03:59:26	0.0008	245.7	50	245.7	50	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:37	04/07/2020 03:59:37	0.000864722222222222	246	50	246	50	393	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:47	04/07/2020 03:59:47	0.000805555555555556	245.7	50	245.7	50	393	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	03:59:58	04/07/2020 03:59:58	0.000855555555555556	245.8	50	245.8	50	393	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:00:08	04/07/2020 04:00:08	0.000766666666666667	245.6	50	245.6	50	368	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:00:19	04/07/2020 04:00:19	0.000858611111111111	245.7	49.9	245.7	49.9	393	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:00:29	04/07/2020 04:00:29	0.000783333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:00:40	04/07/2020 04:00:40	0.000846388888888889	244.8	49.9	244.8	49.9	367	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:00:50	04/07/2020 04:00:50	0.000772222222222222	245.2	50	245.2	50	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:01	04/07/2020 04:01:01	0.000861666666666667	245.4	50	245.4	50	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:11	04/07/2020 04:01:11	0.000772222222222222	244.7	49.9	244.7	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:22	04/07/2020 04:01:22	0.000861666666666667	245	49.9	245	49.9	367	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:32	04/07/2020 04:01:32	0.000775	245	49.9	245	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:43	04/07/2020 04:01:43	0.000867777777777778	245	49.9	245	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:01:53	04/07/2020 04:01:53	0.000775	245.1	49.9	245.1	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:04	04/07/2020 04:02:04	0.000855555555555556	245	49.9	245	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:14	04/07/2020 04:02:14	0.000763888888888889	244.7	49.9	244.7	49.9	392	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:25	04/07/2020 04:02:25	0.0008525	244.6	49.9	244.6	49.9	391	279	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:35	04/07/2020 04:02:35	0.000741666666666667	244.4	49.9	244.4	49.9	391	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:46	04/07/2020 04:02:46	0.000861666666666667	245	49.9	245	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:02:56	04/07/2020 04:02:56	0.000780555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:07	04/07/2020 04:03:07	0.000843333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:17	04/07/2020 04:03:17	0.000763888888888889	244.4	49.9	244.4	49.9	390	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:28	04/07/2020 04:03:28	0.000864722222222222	244.2	49.8	244.2	49.8	391	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:38	04/07/2020 04:03:38	0.000775	244.4	49.8	244.4	49.8	391	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:49	04/07/2020 04:03:49	0.000803611111111111	244.3	49.8	244.3	49.8	390	263	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:03:59	04/07/2020 04:03:59	0.000755555555555556	244.8	49.8	244.8	49.8	391	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:04:10	04/07/2020 04:04:10	0.000873888888888889	244.6	49.8	244.6	49.8	391	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:04:20	04/07/2020 04:04:20	0.000780555555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:04:31	04/07/2020 04:04:31	0.000837222222222222	244.3	49.9	244.3	49.9	390	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:04:41	04/07/2020 04:04:41	0.000772222222222222	244.6	49.9	244.6	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:04:52	04/07/2020 04:04:52	0.000825	244.8	49.9	244.8	49.9	390	270	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:02	04/07/2020 04:05:02	0.000777777777777778	244.8	49.9	244.8	49.9	391	280	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:13	04/07/2020 04:05:13	0.000834166666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	391	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:23	04/07/2020 04:05:23	0.000775	244.7	49.9	244.7	49.9	390	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:34	04/07/2020 04:05:34	0.000846388888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	367	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:44	04/07/2020 04:05:44	0.000791666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	391	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:05:55	04/07/2020 04:05:55	0.000837222222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:05	04/07/2020 04:06:05	0.000763888888888889	245	49.9	245	49.9	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:16	04/07/2020 04:06:16	0.0008525	244.9	49.9	244.9	49.9	391	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:26	04/07/2020 04:06:26	0.000755555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:37	04/07/2020 04:06:37	0.000834166666666667	244.7	49.9	244.7	49.9	367	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:47	04/07/2020 04:06:47	0.000780555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:06:58	04/07/2020 04:06:58	0.000837222222222222	244.8	49.8	244.8	49.8	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:07:08	04/07/2020 04:07:08	0.000766666666666667	244.7	49.8	244.7	49.8	391	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:07:19	04/07/2020 04:07:19	0.000864722222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	391	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:07:29	04/07/2020 04:07:29	0.000741666666666667	245.5	49.9	245.5	49.9	368	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:07:40	04/07/2020 04:07:40	0.000864722222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:07:50	04/07/2020 04:07:50	0.000777777777777778	244.7	49.9	244.7	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:01	04/07/2020 04:08:01	0.000583611111111111	245.4	49.9	245.4	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:11	04/07/2020 04:08:11	0.000525	245.2	49.9	245.2	49.9	294	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:22	04/07/2020 04:08:22	0.000592777777777778	245.3	49.8	245.3	49.8	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:32	04/07/2020 04:08:32	0.000527777777777778	245.4	49.8	245.4	49.8	294	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:43	04/07/2020 04:08:43	0.000583611111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:08:53	04/07/2020 04:08:53	0.000519444444444444	245.4	49.9	245.4	49.9	269	187	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:04	04/07/2020 04:09:04	0.000595833333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:14	04/07/2020 04:09:14	0.000538888888888889	245.6	49.9	245.6	49.9	294	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:25	04/07/2020 04:09:25	0.000586666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	269	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:35	04/07/2020 04:09:35	0.000525	245.6	50	245.6	50	294	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:46	04/07/2020 04:09:46	0.000614166666666667	245.6	50	245.6	50	270	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:09:56	04/07/2020 04:09:56	0.000533333333333333	245.9	49.9	245.9	49.9	270	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:07	04/07/2020 04:10:07	0.000583611111111111	245.4	50	245.4	50	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:17	04/07/2020 04:10:17	0.000519444444444444	245.7	50	245.7	50	270	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:28	04/07/2020 04:10:28	0.000595833333333333	245.8	49.9	245.8	49.9	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:38	04/07/2020 04:10:38	0.000538888888888889	245.5	49.9	245.5	49.9	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:49	04/07/2020 04:10:49	0.000589722222222222	245.7	49.9	245.7	49.9	294	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:10:59	04/07/2020 04:10:59	0.000541666666666667	245.3	50	245.3	50	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:11:10	04/07/2020 04:11:10	0.000592777777777778	245.6	49.9	245.6	49.9	270	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:11:20	04/07/2020 04:11:20	0.000525	245.8	49.9	245.8	49.9	270	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:11:31	04/07/2020 04:11:31	0.000592777777777778	245.2	49.9	245.2	49.9	270	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:11:41	04/07/2020 04:11:41	0.000505555555555556	245.9	49.9	245.9	49.9	270	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:11:52	04/07/2020 04:11:52	0.000595833333333333	245.1	50	245.1	50	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:02	04/07/2020 04:12:02	0.000522222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	269	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:13	04/07/2020 04:12:13	0.00055	245.2	49.9	245.2	49.9	269	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:23	04/07/2020 04:12:23	0.000530555555555556	245.2	49.9	245.2	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:34	04/07/2020 04:12:34	0.000546944444444444	245.3	49.9	245.3	49.9	269	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:44	04/07/2020 04:12:44	0.000530555555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:12:55	04/07/2020 04:12:55	0.000583611111111111	244.7	49.9	244.7	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:05	04/07/2020 04:13:05	0.000538888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	269	194	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:16	04/07/2020 04:13:16	0.000553055555555556	245.7	49.9	245.7	49.9	270	181	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:26	04/07/2020 04:13:26	0.000511111111111111	245.5	49.9	245.5	49.9	269	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:37	04/07/2020 04:13:37	0.000583611111111111	245.4	49.9	245.4	49.9	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:47	04/07/2020 04:13:47	0.000522222222222222	245	49.9	245	49.9	269	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:13:58	04/07/2020 04:13:58	0.000565277777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	269	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:14:08	04/07/2020 04:14:08	0.000536111111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	294	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:14:19	04/07/2020 04:14:19	0.0005775	244.8	49.9	244.8	49.9	269	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:14:29	04/07/2020 04:14:29	0.0003	245.6	49.9	245.6	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:14:40	04/07/2020 04:14:40	0.00033	245.5	49.9	245.5	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:14:50	04/07/2020 04:14:50	0.000286111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:01	04/07/2020 04:15:01	0.000320833333333333	245.6	49.9	245.6	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:11	04/07/2020 04:15:11	0.000311111111111111	245.8	49.9	245.8	49.9	147	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:22	04/07/2020 04:15:22	0.00033	245.2	49.9	245.2	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:32	04/07/2020 04:15:32	0.000311111111111111	245.8	49.9	245.8	49.9	147	112	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:43	04/07/2020 04:15:43	0.000314722222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:15:53	04/07/2020 04:15:53	0.000311111111111111	245.6	49.9	245.6	49.9	147	112	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:04	04/07/2020 04:16:04	0.000336111111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:14	04/07/2020 04:16:14	0.000280555555555556	245	49.9	245	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:25	04/07/2020 04:16:25	0.000323888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:35	04/07/2020 04:16:35	0.000297222222222222	244.7	49.9	244.7	49.9	146	107	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:46	04/07/2020 04:16:46	0.00033	244.7	49.9	244.7	49.9	146	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:16:56	04/07/2020 04:16:56	0.000286111111111111	244.9	49.9	244.9	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:07	04/07/2020 04:17:07	0.00033	244.7	49.9	244.7	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:17	04/07/2020 04:17:17	0.000297222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:28	04/07/2020 04:17:28	0.000314722222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:38	04/07/2020 04:17:38	0.000305555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:49	04/07/2020 04:17:49	0.000317777777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:17:59	04/07/2020 04:17:59	0.000286111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:18:10	04/07/2020 04:18:10	0.00033	245.6	49.9	245.6	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:18:20	04/07/2020 04:18:20	0.000283333333333333	245.6	50	245.6	50	147	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:18:31	04/07/2020 04:18:31	0.000317777777777778	246.1	50	246.1	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:18:41	04/07/2020 04:18:41	0.000288888888888889	245.3	50	245.3	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:18:52	04/07/2020 04:18:52	0.000326944444444444	245.6	50	245.6	50	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:02	04/07/2020 04:19:02	0.000288888888888889	245.7	50	245.7	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:13	04/07/2020 04:19:13	0.000323888888888889	246.2	50	246.2	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:23	04/07/2020 04:19:23	0.000322222222222222	245.6	50	245.6	50	147	116	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:34	04/07/2020 04:19:34	0.000336111111111111	246.4	50	246.4	50	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:44	04/07/2020 04:19:44	0.000269444444444444	245.9	50	245.9	50	147	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:19:55	04/07/2020 04:19:55	0.000336111111111111	246.1	50	246.1	50	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:05	04/07/2020 04:20:05	0.000302777777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:16	04/07/2020 04:20:16	0.000314722222222222	245.9	50	245.9	50	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:26	04/07/2020 04:20:26	0.000319444444444444	245.9	50	245.9	50	147	115	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:37	04/07/2020 04:20:37	0.000345277777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:47	04/07/2020 04:20:47	0.000280555555555556	245.8	49.9	245.8	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:20:58	04/07/2020 04:20:58	0.000323888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:21:08	04/07/2020 04:21:08	0.000291666666666667	245.5	49.9	245.5	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:21:19	04/07/2020 04:21:19	0.000296388888888889	245	49.9	245	49.9	147	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:21:29	04/07/2020 04:21:29	0.000316666666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:21:40	04/07/2020 04:21:40	0.000314722222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:21:50	04/07/2020 04:21:50	0.000288888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:01	04/07/2020 04:22:01	0.000333055555555556	245.4	49.9	245.4	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:11	04/07/2020 04:22:11	0.000294444444444444	245.4	49.9	245.4	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:22	04/07/2020 04:22:22	0.000311666666666667	245.4	49.9	245.4	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:32	04/07/2020 04:22:32	0.0003	245.5	49.9	245.5	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:43	04/07/2020 04:22:43	0.000323888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:22:53	04/07/2020 04:22:53	0.000288888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:04	04/07/2020 04:23:04	0.000305555555555556	245.2	49.9	245.2	49.9	147	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:14	04/07/2020 04:23:14	0.000294444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:25	04/07/2020 04:23:25	0.000314722222222222	245.5	49.9	245.5	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:35	04/07/2020 04:23:35	0.000294444444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:46	04/07/2020 04:23:46	0.000336111111111111	245.4	49.9	245.4	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:23:56	04/07/2020 04:23:56	0.000266666666666667	245.4	49.9	245.4	49.9	147	96	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:07	04/07/2020 04:24:07	0.000320833333333333	245.1	49.9	245.1	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:17	04/07/2020 04:24:17	0.000311111111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	147	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:28	04/07/2020 04:24:28	0.000314722222222222	245	49.9	245	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:38	04/07/2020 04:24:38	0.000291666666666667	245	49.9	245	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:49	04/07/2020 04:24:49	0.000290277777777778	244.7	49.9	244.7	49.9	146	95	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:24:59	04/07/2020 04:24:59	0.000283333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:25:10	04/07/2020 04:25:10	0.000333055555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:25:20	04/07/2020 04:25:20	0.000302777777777778	245.2	49.9	245.2	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:25:31	04/07/2020 04:25:31	0.000314722222222222	245.6	49.9	245.6	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:25:41	04/07/2020 04:25:41	0.000297222222222222	245.6	49.9	245.6	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:25:52	04/07/2020 04:25:52	0.000326944444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:02	04/07/2020 04:26:02	0.000305555555555556	245.2	49.9	245.2	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:13	04/07/2020 04:26:13	0.0003575	245.4	50	245.4	50	147	117	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:23	04/07/2020 04:26:23	0.000280555555555556	245.3	50	245.3	50	147	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:34	04/07/2020 04:26:34	0.000317777777777778	245.7	50	245.7	50	147	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:44	04/07/2020 04:26:44	0.000305555555555556	245.3	50	245.3	50	147	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:26:55	04/07/2020 04:26:55	0.00033	245.1	50	245.1	50	147	108	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:05	04/07/2020 04:27:05	0.000294444444444444	245.6	50	245.6	50	147	106	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:16	04/07/2020 04:27:16	0.000320833333333333	245.3	50	245.3	50	147	105	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:26	04/07/2020 04:27:26	0.0003	245.5	50	245.5	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:37	04/07/2020 04:27:37	0.000314722222222222	245.4	50	245.4	50	147	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:47	04/07/2020 04:27:47	0.000280555555555556	246	49.9	246	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:27:58	04/07/2020 04:27:58	0.000333055555555556	245.4	49.9	245.4	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:28:08	04/07/2020 04:28:08	0.000291666666666667	245	50	245	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:28:19	04/07/2020 04:28:19	0.00033	245.4	50	245.4	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:28:29	04/07/2020 04:28:29	0.000277777777777778	245.5	49.9	245.5	49.9	147	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:28:40	04/07/2020 04:28:40	0.000308611111111111	246	50	246	50	147	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:28:50	04/07/2020 04:28:50	0.000291666666666667	245.6	50	245.6	50	147	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:01	04/07/2020 04:29:01	0.000317777777777778	245.7	50	245.7	50	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:11	04/07/2020 04:29:11	0.000288888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:22	04/07/2020 04:29:22	0.000336111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:32	04/07/2020 04:29:32	0.0003	245.4	49.9	245.4	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:43	04/07/2020 04:29:43	0.000336111111111111	245.9	49.9	245.9	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:29:53	04/07/2020 04:29:53	0.000280555555555556	245.4	49.9	245.4	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:04	04/07/2020 04:30:04	0.000323888888888889	245.6	49.9	245.6	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:14	04/07/2020 04:30:14	0.000316666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:25	04/07/2020 04:30:25	0.00033	245.5	49.9	245.5	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:35	04/07/2020 04:30:35	0.000294444444444444	244.9	49.8	244.9	49.8	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:46	04/07/2020 04:30:46	0.000323888888888889	245.4	49.9	245.4	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:30:56	04/07/2020 04:30:56	0.000302777777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:07	04/07/2020 04:31:07	0.000314722222222222	245	49.9	245	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:17	04/07/2020 04:31:17	0.000275	245	49.9	245	49.9	147	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:28	04/07/2020 04:31:28	0.000320833333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:38	04/07/2020 04:31:38	0.000288888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:49	04/07/2020 04:31:49	0.000305555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	147	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:31:59	04/07/2020 04:31:59	0.000294444444444444	245	49.9	245	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:32:10	04/07/2020 04:32:10	0.000317777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:32:20	04/07/2020 04:32:20	0.000297222222222222	245.1	49.8	245.1	49.8	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:32:31	04/07/2020 04:32:31	0.000323888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:32:41	04/07/2020 04:32:41	0.000283333333333333	245.1	49.9	245.1	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:32:52	04/07/2020 04:32:52	0.00033	245.1	49.9	245.1	49.9	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:02	04/07/2020 04:33:02	0.000294444444444444	245.6	49.9	245.6	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:13	04/07/2020 04:33:13	0.00033	245.2	49.9	245.2	49.9	147	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:23	04/07/2020 04:33:23	0.000297222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:34	04/07/2020 04:33:34	0.000311666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:44	04/07/2020 04:33:44	0.000280555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:33:55	04/07/2020 04:33:55	0.000323888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	147	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:05	04/07/2020 04:34:05	0.000297222222222222	245.3	49.9	245.3	49.9	147	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:16	04/07/2020 04:34:16	0.000320833333333333	245.1	49.9	245.1	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:26	04/07/2020 04:34:26	0.000302777777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:37	04/07/2020 04:34:37	0.000333055555555556	244.8	50	244.8	50	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:47	04/07/2020 04:34:47	0.000302777777777778	245.4	49.9	245.4	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:34:58	04/07/2020 04:34:58	0.000339166666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	147	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:35:08	04/07/2020 04:35:08	0.000305555555555556	245.1	49.9	245.1	49.9	147	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:35:19	04/07/2020 04:35:19	0.00033	245	50	245	50	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:35:29	04/07/2020 04:35:29	0.000291666666666667	244.7	50	244.7	50	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:35:40	04/07/2020 04:35:40	0.000323888888888889	245.1	50	245.1	50	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:35:50	04/07/2020 04:35:50	0.000280555555555556	245	50	245	50	147	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:01	04/07/2020 04:36:01	0.000342222222222222	244.8	50	244.8	50	147	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:11	04/07/2020 04:36:11	0.000283333333333333	244.7	50	244.7	50	146	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:22	04/07/2020 04:36:22	0.000345277777777778	244.9	50	244.9	50	146	113	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:32	04/07/2020 04:36:32	0.000319444444444444	245.2	50	245.2	50	147	115	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:43	04/07/2020 04:36:43	0.000317777777777778	245.6	50	245.6	50	147	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:36:53	04/07/2020 04:36:53	0.000319444444444444	246.1	50.1	246.1	50.1	147	115	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:04	04/07/2020 04:37:04	0.000351388888888889	245.5	50.1	245.5	50.1	147	115	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:14	04/07/2020 04:37:14	0.000280555555555556	246.2	50.1	246.2	50.1	147	101	2	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:25	04/07/2020 04:37:25	0.000314722222222222	246.5	50.1	246.5	50.1	147	103	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:35	04/07/2020 04:37:35	0.000288888888888889	246.2	50.1	246.2	50.1	147	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:46	04/07/2020 04:37:46	0.000314722222222222	246.3	50.1	246.3	50.1	147	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:37:56	04/07/2020 04:37:56	0.000294444444444444	246.4	50.1	246.4	50.1	147	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:07	04/07/2020 04:38:07	0.00033	246.3	50.1	246.3	50.1	147	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:17	04/07/2020 04:38:17	0.000302777777777778	246.2	50.1	246.2	50.1	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:28	04/07/2020 04:38:28	0.000333055555555556	246.2	50.1	246.2	50.1	147	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:38	04/07/2020 04:38:38	0.000836111111111111	245.5	50.1	245.5	50.1	417	301	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:49	04/07/2020 04:38:49	0.000925833333333333	245.7	50.1	245.7	50.1	417	303	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:38:59	04/07/2020 04:38:59	0.000847222222222222	245.6	50.1	245.6	50.1	417	305	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:39:10	04/07/2020 04:39:10	0.000931944444444444	245.8	50.1	245.8	50.1	417	305	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:39:20	04/07/2020 04:39:20	0.000844444444444444	245.4	50.1	245.4	50.1	417	304	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:39:31	04/07/2020 04:39:31	0.000928888888888889	245.9	50.1	245.9	50.1	418	304	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:39:41	04/07/2020 04:39:41	0.000847222222222222	246.2	50.1	246.2	50.1	418	305	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:39:52	04/07/2020 04:39:52	0.000898333333333333	245.9	50.1	245.9	50.1	417	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:02	04/07/2020 04:40:02	0.000827777777777778	245.8	50.1	245.8	50.1	417	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:13	04/07/2020 04:40:13	0.000904444444444444	245.6	50.1	245.6	50.1	417	296	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:23	04/07/2020 04:40:23	0.000836111111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	417	301	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:34	04/07/2020 04:40:34	0.000910555555555555	245.4	50.1	245.4	50.1	417	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:44	04/07/2020 04:40:44	0.000841666666666667	245.8	50.1	245.8	50.1	417	303	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:40:55	04/07/2020 04:40:55	0.000904444444444444	245.8	50.1	245.8	50.1	416	296	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:05	04/07/2020 04:41:05	0.000802777777777778	245.4	50.1	245.4	50.1	417	289	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:16	04/07/2020 04:41:16	0.000919722222222222	245.7	50.1	245.7	50.1	417	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:26	04/07/2020 04:41:26	0.000830555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	417	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:37	04/07/2020 04:41:37	0.000892222222222222	245.9	50.1	245.9	50.1	418	292	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:47	04/07/2020 04:41:47	0.000836111111111111	245.9	50.1	245.9	50.1	418	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:41:58	04/07/2020 04:41:58	0.0009075	245.9	50.1	245.9	50.1	417	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:42:08	04/07/2020 04:42:08	0.000838888888888889	246	50.1	246	50.1	418	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:42:19	04/07/2020 04:42:19	0.0009075	245.9	50.1	245.9	50.1	418	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:42:29	04/07/2020 04:42:29	0.00085	246.1	50.1	246.1	50.1	417	306	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:42:40	04/07/2020 04:42:40	0.000916666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	417	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:42:50	04/07/2020 04:42:50	0.000827777777777778	246.2	50.1	246.2	50.1	418	298	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:01	04/07/2020 04:43:01	0.000922777777777778	246	50.2	246	50.2	418	302	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:11	04/07/2020 04:43:11	0.000833333333333333	245.7	50.1	245.7	50.1	418	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:22	04/07/2020 04:43:22	0.000889166666666667	246	50.1	246	50.1	418	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:32	04/07/2020 04:43:32	0.000813888888888889	246.1	50.1	246.1	50.1	418	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:43	04/07/2020 04:43:43	0.000919722222222222	245.9	50.1	245.9	50.1	418	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:43:53	04/07/2020 04:43:53	0.000802777777777778	246.1	50.1	246.1	50.1	418	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:04	04/07/2020 04:44:04	0.000895277777777778	245.9	50.1	245.9	50.1	418	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:14	04/07/2020 04:44:14	0.000825	245.9	50.1	245.9	50.1	418	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:25	04/07/2020 04:44:25	0.000895277777777778	246.2	50.2	246.2	50.2	418	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:35	04/07/2020 04:44:35	0.000813888888888889	245.9	50.1	245.9	50.1	418	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:46	04/07/2020 04:44:46	0.00088	245.7	50.2	245.7	50.2	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:44:56	04/07/2020 04:44:56	0.000802777777777778	246.1	50.1	246.1	50.1	418	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:07	04/07/2020 04:45:07	0.000916666666666667	245.8	50.1	245.8	50.1	393	300	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:17	04/07/2020 04:45:17	0.000802777777777778	246	50.1	246	50.1	418	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:28	04/07/2020 04:45:28	0.000898333333333333	244.8	50.1	244.8	50.1	416	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:38	04/07/2020 04:45:38	0.000794444444444444	246.2	50.1	246.2	50.1	393	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:49	04/07/2020 04:45:49	0.000910555555555555	246.2	50.1	246.2	50.1	418	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:45:59	04/07/2020 04:45:59	0.000786111111111111	246.1	50.1	246.1	50.1	418	283	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:46:10	04/07/2020 04:46:10	0.000895277777777778	248	50.2	248	50.2	421	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:46:20	04/07/2020 04:46:20	0.000811111111111111	246.3	50.1	246.3	50.1	394	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:46:31	04/07/2020 04:46:31	0.000892222222222222	245.6	50.2	245.6	50.2	417	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:46:41	04/07/2020 04:46:41	0.000802777777777778	246.2	50.2	246.2	50.2	418	289	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:46:52	04/07/2020 04:46:52	0.000870833333333333	246	50.2	246	50.2	418	285	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:02	04/07/2020 04:47:02	0.000802777777777778	245.8	50.2	245.8	50.2	418	289	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:13	04/07/2020 04:47:13	0.000864722222222222	246	50.1	246	50.1	417	283	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:23	04/07/2020 04:47:23	0.000813888888888889	245.9	50.2	245.9	50.2	418	293	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:34	04/07/2020 04:47:34	0.000889166666666667	246.4	50.2	246.4	50.2	418	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:44	04/07/2020 04:47:44	0.000816666666666667	246.5	50.1	246.5	50.1	419	294	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:47:55	04/07/2020 04:47:55	0.000889166666666667	246.3	50.2	246.3	50.2	418	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:05	04/07/2020 04:48:05	0.000788888888888889	246.2	50.2	246.2	50.2	418	284	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:16	04/07/2020 04:48:16	0.00088	246.3	50.2	246.3	50.2	418	288	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:26	04/07/2020 04:48:26	0.000794444444444444	246	50.2	246	50.2	418	286	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:37	04/07/2020 04:48:37	0.00088	246.4	50.2	246.4	50.2	393	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:47	04/07/2020 04:48:47	0.000802777777777778	246	50.2	246	50.2	393	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:48:58	04/07/2020 04:48:58	0.000886111111111111	246.2	50.1	246.2	50.1	418	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:49:08	04/07/2020 04:49:08	0.000794444444444444	246.1	50.2	246.1	50.2	418	286	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:49:19	04/07/2020 04:49:19	0.00088	246.2	50.1	246.2	50.1	393	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:49:29	04/07/2020 04:49:29	0.0008	246.1	50.1	246.1	50.1	394	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:49:40	04/07/2020 04:49:40	0.000870833333333333	246.1	50.1	246.1	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:49:50	04/07/2020 04:49:50	0.000802777777777778	245.9	50.1	245.9	50.1	394	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:01	04/07/2020 04:50:01	0.000867777777777778	246.2	50.1	246.2	50.1	393	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:11	04/07/2020 04:50:11	0.000794444444444444	245.9	50.1	245.9	50.1	393	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:22	04/07/2020 04:50:22	0.000870833333333333	246.2	50.1	246.2	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:32	04/07/2020 04:50:32	0.0008	246.3	50.1	246.3	50.1	394	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:43	04/07/2020 04:50:43	0.000867777777777778	246.1	50.1	246.1	50.1	393	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:50:53	04/07/2020 04:50:53	0.000788888888888889	245.9	50.1	245.9	50.1	393	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:04	04/07/2020 04:51:04	0.000870833333333333	246.1	50.1	246.1	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:14	04/07/2020 04:51:14	0.000780555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	393	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:25	04/07/2020 04:51:25	0.000870833333333333	245.8	50.1	245.8	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:35	04/07/2020 04:51:35	0.000783333333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:46	04/07/2020 04:51:46	0.000858611111111111	245.7	50.1	245.7	50.1	393	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:51:56	04/07/2020 04:51:56	0.000788888888888889	245.6	50.1	245.6	50.1	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:07	04/07/2020 04:52:07	0.000870833333333333	245.6	50.1	245.6	50.1	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:17	04/07/2020 04:52:17	0.000794444444444444	245.8	50.1	245.8	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:28	04/07/2020 04:52:28	0.000861666666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:38	04/07/2020 04:52:38	0.000777777777777778	246	50.1	246	50.1	393	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:49	04/07/2020 04:52:49	0.000864722222222222	245.7	50.1	245.7	50.1	393	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:52:59	04/07/2020 04:52:59	0.000791666666666667	245.9	50.1	245.9	50.1	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:53:10	04/07/2020 04:53:10	0.000895277777777778	245.5	50.1	245.5	50.1	393	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:53:20	04/07/2020 04:53:20	0.000775	246	50.1	246	50.1	393	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:53:31	04/07/2020 04:53:31	0.000889166666666667	246	50.1	246	50.1	393	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:53:41	04/07/2020 04:53:41	0.000769444444444444	245.9	50.1	245.9	50.1	393	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:53:52	04/07/2020 04:53:52	0.000855555555555556	246.3	50.1	246.3	50.1	394	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:02	04/07/2020 04:54:02	0.000797222222222222	245.7	50.1	245.7	50.1	393	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:13	04/07/2020 04:54:13	0.000889166666666667	245.4	50	245.4	50	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:23	04/07/2020 04:54:23	0.000794444444444444	245	50	245	50	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:34	04/07/2020 04:54:34	0.000861666666666667	245.6	50	245.6	50	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:44	04/07/2020 04:54:44	0.000788888888888889	245.3	50	245.3	50	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:54:55	04/07/2020 04:54:55	0.000876944444444444	245.3	50	245.3	50	391	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:05	04/07/2020 04:55:05	0.0008	245.4	50	245.4	50	391	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:16	04/07/2020 04:55:16	0.000876944444444444	245.3	50.1	245.3	50.1	392	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:26	04/07/2020 04:55:26	0.000766666666666667	245.9	50.1	245.9	50.1	393	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:37	04/07/2020 04:55:37	0.000864722222222222	245.9	50.1	245.9	50.1	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:47	04/07/2020 04:55:47	0.000783333333333333	245.8	50.1	245.8	50.1	393	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:55:58	04/07/2020 04:55:58	0.000843333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:56:08	04/07/2020 04:56:08	0.000777777777777778	245.6	50.1	245.6	50.1	392	280	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:56:19	04/07/2020 04:56:19	0.0008525	245.6	50.1	245.6	50.1	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:56:29	04/07/2020 04:56:29	0.000780555555555556	245.8	50.1	245.8	50.1	393	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:56:40	04/07/2020 04:56:40	0.000849444444444444	246	50.1	246	50.1	393	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:56:50	04/07/2020 04:56:50	0.000786111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:01	04/07/2020 04:57:01	0.000818888888888889	245.7	50.1	245.7	50.1	392	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:11	04/07/2020 04:57:11	0.000758333333333333	245.3	50.1	245.3	50.1	391	273	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:22	04/07/2020 04:57:22	0.000858611111111111	245.8	50.1	245.8	50.1	392	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:32	04/07/2020 04:57:32	0.000766666666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:43	04/07/2020 04:57:43	0.000834166666666667	245	50.1	245	50.1	392	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:57:53	04/07/2020 04:57:53	0.000752777777777778	245.4	50.1	245.4	50.1	392	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:04	04/07/2020 04:58:04	0.000834166666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	392	273	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:14	04/07/2020 04:58:14	0.000763888888888889	245.6	50.1	245.6	50.1	392	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:25	04/07/2020 04:58:25	0.000873888888888889	245.2	50.1	245.2	50.1	392	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:35	04/07/2020 04:58:35	0.000763888888888889	245.2	50	245.2	50	392	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:46	04/07/2020 04:58:46	0.000870833333333333	245.2	50	245.2	50	392	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:58:56	04/07/2020 04:58:56	0.000780555555555556	245	50	245	50	392	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:07	04/07/2020 04:59:07	0.000858611111111111	245.2	50	245.2	50	392	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:17	04/07/2020 04:59:17	0.000777777777777778	245.5	50	245.5	50	392	280	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:28	04/07/2020 04:59:28	0.000846388888888889	245.4	50	245.4	50	392	277	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:38	04/07/2020 04:59:38	0.000758333333333333	245.3	50	245.3	50	392	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:49	04/07/2020 04:59:49	0.000837222222222222	245.4	50	245.4	50	392	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	04:59:59	04/07/2020 04:59:59	0.000775	245.1	50	245.1	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:00:10	04/07/2020 05:00:10	0.000828055555555556	245	49.9	245	49.9	392	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:00:20	04/07/2020 05:00:20	0.000766666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:00:31	04/07/2020 05:00:31	0.0008525	244.9	49.9	244.9	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:00:41	04/07/2020 05:00:41	0.000755555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:00:52	04/07/2020 05:00:52	0.000840277777777778	244.3	49.9	244.3	49.9	390	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:02	04/07/2020 05:01:02	0.000761111111111111	244.8	49.8	244.8	49.8	390	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:13	04/07/2020 05:01:13	0.000815833333333333	245.3	49.8	245.3	49.8	392	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:23	04/07/2020 05:01:23	0.000794444444444444	244.9	49.8	244.9	49.8	391	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:34	04/07/2020 05:01:34	0.000849444444444444	245	49.8	245	49.8	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:44	04/07/2020 05:01:44	0.000722222222222222	244.8	49.8	244.8	49.8	391	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:01:55	04/07/2020 05:01:55	0.000840277777777778	244.4	49.8	244.4	49.8	391	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:05	04/07/2020 05:02:05	0.000775	244.4	49.8	244.4	49.8	391	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:16	04/07/2020 05:02:16	0.000828055555555556	245.1	49.8	245.1	49.8	392	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:26	04/07/2020 05:02:26	0.000775	244.8	49.8	244.8	49.8	391	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:37	04/07/2020 05:02:37	0.000843333333333333	244.7	49.9	244.7	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:47	04/07/2020 05:02:47	0.000747222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	391	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:02:58	04/07/2020 05:02:58	0.000834166666666667	244.7	49.9	244.7	49.9	391	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:03:08	04/07/2020 05:03:08	0.000755555555555556	244.5	49.9	244.5	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:03:19	04/07/2020 05:03:19	0.000858611111111111	244.7	49.9	244.7	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:03:29	04/07/2020 05:03:29	0.000752777777777778	244.6	49.9	244.6	49.9	391	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:03:40	04/07/2020 05:03:40	0.000828055555555556	244.4	49.8	244.4	49.8	390	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:03:50	04/07/2020 05:03:50	0.000758333333333333	244.4	49.9	244.4	49.9	391	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:01	04/07/2020 05:04:01	0.000846388888888889	243.9	49.9	243.9	49.9	390	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:11	04/07/2020 05:04:11	0.000761111111111111	244.2	49.9	244.2	49.9	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:22	04/07/2020 05:04:22	0.0011275	243.8	49.9	243.8	49.9	560	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:32	04/07/2020 05:04:32	0.00101944444444444	243.9	49.8	243.9	49.8	585	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:43	04/07/2020 05:04:43	0.00111222222222222	243.5	49.8	243.5	49.8	560	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:04:53	04/07/2020 05:04:53	0.00100833333333333	243.7	49.8	243.7	49.8	560	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:04	04/07/2020 05:05:04	0.00110916666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	560	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:14	04/07/2020 05:05:14	0.00102222222222222	243.8	49.9	243.8	49.9	560	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:25	04/07/2020 05:05:25	0.00111222222222222	244	49.9	244	49.9	560	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:35	04/07/2020 05:05:35	0.00101944444444444	244.1	49.9	244.1	49.9	585	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:46	04/07/2020 05:05:46	0.0011275	244.7	49.9	244.7	49.9	562	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:05:56	04/07/2020 05:05:56	0.00101666666666667	244.5	50	244.5	50	562	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:07	04/07/2020 05:06:07	0.00110305555555556	244.3	50	244.3	50	561	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:17	04/07/2020 05:06:17	0.00101111111111111	244.4	49.9	244.4	49.9	562	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:28	04/07/2020 05:06:28	0.00109083333333333	244.2	50	244.2	50	561	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:38	04/07/2020 05:06:38	0.00100833333333333	244.4	50	244.4	50	562	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:49	04/07/2020 05:06:49	0.00108472222222222	244.2	50	244.2	50	561	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:06:59	04/07/2020 05:06:59	0.00101388888888889	244.7	50	244.7	50	562	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:07:10	04/07/2020 05:07:10	0.00110916666666667	245.2	50.1	245.2	50.1	563	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:07:20	04/07/2020 05:07:20	0.000969444444444444	244.3	50.1	244.3	50.1	561	349	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:07:31	04/07/2020 05:07:31	0.00110305555555556	244.6	50.1	244.6	50.1	562	361	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:07:41	04/07/2020 05:07:41	0.000994444444444444	244.5	50	244.5	50	562	358	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:07:52	04/07/2020 05:07:52	0.00111527777777778	244.7	50	244.7	50	562	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:02	04/07/2020 05:08:02	0.00100555555555556	244.3	50	244.3	50	562	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:13	04/07/2020 05:08:13	0.0011	244.2	50	244.2	50	561	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:23	04/07/2020 05:08:23	0.000983333333333333	244.3	50	244.3	50	561	354	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:34	04/07/2020 05:08:34	0.00108472222222222	244.3	50	244.3	50	561	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:44	04/07/2020 05:08:44	0.000969444444444444	244.5	50	244.5	50	560	349	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:08:55	04/07/2020 05:08:55	0.00108777777777778	244.3	50	244.3	50	561	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:05	04/07/2020 05:09:05	0.001025	244.5	50	244.5	50	562	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:16	04/07/2020 05:09:16	0.00109083333333333	244.3	50.1	244.3	50.1	561	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:26	04/07/2020 05:09:26	0.000972222222222222	244.4	50.1	244.4	50.1	562	350	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:37	04/07/2020 05:09:37	0.00106027777777778	244.8	50.1	244.8	50.1	561	347	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:47	04/07/2020 05:09:47	0.000983333333333333	244.4	50.1	244.4	50.1	562	354	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:09:58	04/07/2020 05:09:58	0.00110305555555556	244.5	50.1	244.5	50.1	562	361	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:10:08	04/07/2020 05:10:08	0.000966666666666667	244.3	50.1	244.3	50.1	561	348	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:10:19	04/07/2020 05:10:19	0.000592777777777778	245	50.1	245	50.1	294	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:10:29	04/07/2020 05:10:29	0.00055	245.1	50.1	245.1	50.1	294	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:10:40	04/07/2020 05:10:40	0.000583611111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	294	191	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:10:50	04/07/2020 05:10:50	0.000541666666666667	245	50.1	245	50.1	294	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:01	04/07/2020 05:11:01	0.000589722222222222	245.2	50.1	245.2	50.1	294	193	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:11	04/07/2020 05:11:11	0.000533333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	294	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:22	04/07/2020 05:11:22	0.000605	245.3	50.1	245.3	50.1	294	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:32	04/07/2020 05:11:32	0.000522222222222222	244.8	50.1	244.8	50.1	269	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:43	04/07/2020 05:11:43	0.000592777777777778	245.2	50.1	245.2	50.1	294	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:11:53	04/07/2020 05:11:53	0.000536111111111111	245.4	50.1	245.4	50.1	294	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:04	04/07/2020 05:12:04	0.000583611111111111	245.8	50.1	245.8	50.1	294	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:14	04/07/2020 05:12:14	0.000541666666666667	245.7	50.1	245.7	50.1	294	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:25	04/07/2020 05:12:25	0.000589722222222222	245.3	50.1	245.3	50.1	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:35	04/07/2020 05:12:35	0.000530555555555556	245.1	50.1	245.1	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:46	04/07/2020 05:12:46	0.000586666666666667	245.3	50.1	245.3	50.1	269	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:12:56	04/07/2020 05:12:56	0.000530555555555556	245.3	50.1	245.3	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:07	04/07/2020 05:13:07	0.000592777777777778	245.6	50.1	245.6	50.1	294	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:17	04/07/2020 05:13:17	0.000555555555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	269	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:28	04/07/2020 05:13:28	0.000586666666666667	245.4	50.1	245.4	50.1	270	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:38	04/07/2020 05:13:38	0.000536111111111111	245.6	50.1	245.6	50.1	270	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:49	04/07/2020 05:13:49	0.000601944444444445	245.3	50.1	245.3	50.1	294	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:13:59	04/07/2020 05:13:59	0.000533333333333333	245.4	50.1	245.4	50.1	294	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:14:10	04/07/2020 05:14:10	0.0005775	245.4	50.1	245.4	50.1	270	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:14:20	04/07/2020 05:14:20	0.00055	245.1	50.1	245.1	50.1	270	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:14:31	04/07/2020 05:14:31	0.000598888888888889	245	50	245	50	269	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:14:41	04/07/2020 05:14:41	0.000519444444444444	244.7	50	244.7	50	269	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:14:52	04/07/2020 05:14:52	0.000656944444444444	245.2	50	245.2	50	269	215	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:02	04/07/2020 05:15:02	0.000558333333333333	245.1	50	245.1	50	294	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:13	04/07/2020 05:15:13	0.000684444444444445	245.6	50	245.6	50	269	224	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:23	04/07/2020 05:15:23	0.000530555555555556	245.1	50	245.1	50	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:34	04/07/2020 05:15:34	0.000614166666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	269	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:44	04/07/2020 05:15:44	0.000655555555555556	245.7	50	245.7	50	269	236	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:15:55	04/07/2020 05:15:55	0.000605	245.1	50	245.1	50	269	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:05	04/07/2020 05:16:05	0.000525	244.6	50	244.6	50	269	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:16	04/07/2020 05:16:16	0.00055	245.6	50	245.6	50	270	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:26	04/07/2020 05:16:26	0.000588888888888889	245.3	50	245.3	50	269	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:37	04/07/2020 05:16:37	0.000583611111111111	245	50	245	50	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:47	04/07/2020 05:16:47	0.000536111111111111	245.2	50	245.2	50	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:16:58	04/07/2020 05:16:58	0.000540833333333333	246	50	246	50	270	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:17:08	04/07/2020 05:17:08	0.000502777777777778	245.2	50.1	245.2	50.1	270	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:17:19	04/07/2020 05:17:19	0.000553055555555556	245.6	50.1	245.6	50.1	269	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:17:29	04/07/2020 05:17:29	0.000527777777777778	245.5	50.1	245.5	50.1	270	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:17:40	04/07/2020 05:17:40	0.000592777777777778	245.2	50	245.2	50	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:17:50	04/07/2020 05:17:50	0.000547222222222222	245.1	50	245.1	50	269	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:01	04/07/2020 05:18:01	0.000574444444444444	244.5	50	244.5	50	268	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:11	04/07/2020 05:18:11	0.0005	246	50	246	50	269	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:22	04/07/2020 05:18:22	0.000635555555555556	245.5	50	245.5	50	269	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:32	04/07/2020 05:18:32	0.000541666666666667	245.6	50	245.6	50	270	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:43	04/07/2020 05:18:43	0.000586666666666667	245.5	50	245.5	50	270	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:18:53	04/07/2020 05:18:53	0.000527777777777778	245.4	50	245.4	50	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:04	04/07/2020 05:19:04	0.000595833333333333	245.1	50	245.1	50	269	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:14	04/07/2020 05:19:14	0.000547222222222222	245.2	50.1	245.2	50.1	269	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:25	04/07/2020 05:19:25	0.000583611111111111	245.8	50.1	245.8	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:35	04/07/2020 05:19:35	0.000530555555555556	245.1	50.1	245.1	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:46	04/07/2020 05:19:46	0.000583611111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:19:56	04/07/2020 05:19:56	0.000530555555555556	245.1	50.1	245.1	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:07	04/07/2020 05:20:07	0.000589722222222222	244.8	50.1	244.8	50.1	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:17	04/07/2020 05:20:17	0.000527777777777778	245.1	50.1	245.1	50.1	269	190	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:28	04/07/2020 05:20:28	0.000580555555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:38	04/07/2020 05:20:38	0.000519444444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	269	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:49	04/07/2020 05:20:49	0.0005775	245.1	50.1	245.1	50.1	269	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:20:59	04/07/2020 05:20:59	0.000536111111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	269	193	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:21:10	04/07/2020 05:21:10	0.000580555555555556	244.6	50	244.6	50	269	190	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:21:20	04/07/2020 05:21:20	0.000536111111111111	244.7	50	244.7	50	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:21:31	04/07/2020 05:21:31	0.000626388888888889	244.8	50	244.8	50	269	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:21:41	04/07/2020 05:21:41	0.000547222222222222	244.8	50	244.8	50	268	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:21:52	04/07/2020 05:21:52	0.000568333333333333	245.1	50	245.1	50	269	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:02	04/07/2020 05:22:02	0.000530555555555556	244.9	50	244.9	50	270	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:13	04/07/2020 05:22:13	0.000586666666666667	245	50	245	50	269	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:23	04/07/2020 05:22:23	0.000541666666666667	245.2	50	245.2	50	294	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:34	04/07/2020 05:22:34	0.000562222222222222	244.8	50.1	244.8	50.1	269	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:44	04/07/2020 05:22:44	0.000508333333333333	244.8	50	244.8	50	269	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:22:55	04/07/2020 05:22:55	0.000592777777777778	245.5	50.1	245.5	50.1	294	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:05	04/07/2020 05:23:05	0.000527777777777778	244.9	50.1	244.9	50.1	294	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:16	04/07/2020 05:23:16	0.000580555555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	294	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:26	04/07/2020 05:23:26	0.000513888888888889	245.3	50.1	245.3	50.1	294	185	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:37	04/07/2020 05:23:37	0.000574444444444444	245.1	50.1	245.1	50.1	294	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:47	04/07/2020 05:23:47	0.000511111111111111	244.9	50.1	244.9	50.1	269	184	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:23:58	04/07/2020 05:23:58	0.0005775	244.9	50.1	244.9	50.1	269	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:24:08	04/07/2020 05:24:08	0.000533333333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	269	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:24:19	04/07/2020 05:24:19	0.000568333333333333	245.3	50.1	245.3	50.1	269	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:24:29	04/07/2020 05:24:29	0.000538888888888889	245.6	50.1	245.6	50.1	294	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:24:40	04/07/2020 05:24:40	0.000583611111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	294	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:24:50	04/07/2020 05:24:50	0.000519444444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	269	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:01	04/07/2020 05:25:01	0.000583611111111111	245.1	50.1	245.1	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:11	04/07/2020 05:25:11	0.000533333333333333	244.6	50.1	244.6	50.1	269	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:22	04/07/2020 05:25:22	0.000595833333333333	245.2	50.1	245.2	50.1	269	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:32	04/07/2020 05:25:32	0.000516666666666667	244.9	50.1	244.9	50.1	269	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:43	04/07/2020 05:25:43	0.000583611111111111	245.3	50.1	245.3	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:25:53	04/07/2020 05:25:53	0.000525	245	50.1	245	50.1	269	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:04	04/07/2020 05:26:04	0.000586666666666667	244.8	50.1	244.8	50.1	269	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:15	04/07/2020 05:26:15	0.000592777777777778	245	50.1	245	50.1	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:25	04/07/2020 05:26:25	0.000522222222222222	245	50.1	245	50.1	269	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:36	04/07/2020 05:26:36	0.000571388888888889	245.5	50.1	245.5	50.1	269	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:46	04/07/2020 05:26:46	0.000538888888888889	245.3	50.1	245.3	50.1	269	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:26:57	04/07/2020 05:26:57	0.000580555555555556	245	50.1	245	50.1	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:27:07	04/07/2020 05:27:07	0.000519444444444444	244.6	50.1	244.6	50.1	269	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:27:18	04/07/2020 05:27:18	0.000583611111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:27:28	04/07/2020 05:27:28	0.000527777777777778	244.9	50.1	244.9	50.1	268	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:27:39	04/07/2020 05:27:39	0.0005775	244.6	50.1	244.6	50.1	269	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:27:49	04/07/2020 05:27:49	0.000536111111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	269	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:00	04/07/2020 05:28:00	0.000592777777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	268	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:10	04/07/2020 05:28:10	0.000533333333333333	244.9	50.1	244.9	50.1	269	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:21	04/07/2020 05:28:21	0.000580555555555556	244.6	50.1	244.6	50.1	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:31	04/07/2020 05:28:31	0.000516666666666667	245.1	50.1	245.1	50.1	269	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:42	04/07/2020 05:28:42	0.000583611111111111	245.2	50.1	245.2	50.1	269	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:28:52	04/07/2020 05:28:52	0.000525	244.9	50.1	244.9	50.1	269	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:03	04/07/2020 05:29:03	0.000562222222222222	245.1	50.1	245.1	50.1	269	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:13	04/07/2020 05:29:13	0.000527777777777778	245.4	50.1	245.4	50.1	269	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:24	04/07/2020 05:29:24	0.000333055555555556	245.2	50.1	245.2	50.1	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:34	04/07/2020 05:29:34	0.000277777777777778	245	50.1	245	50.1	147	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:45	04/07/2020 05:29:45	0.000348333333333333	244.8	50.1	244.8	50.1	147	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:29:55	04/07/2020 05:29:55	0.000291666666666667	245.5	50.1	245.5	50.1	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:06	04/07/2020 05:30:06	0.000369722222222222	245	50.1	245	50.1	147	121	3	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:16	04/07/2020 05:30:16	0.000247222222222222	245.5	50.1	245.5	50.1	147	89	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:27	04/07/2020 05:30:27	0.000262777777777778	245.5	50	245.5	50	147	86	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:37	04/07/2020 05:30:37	0.000588888888888889	244.9	50	244.9	50	244	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:48	04/07/2020 05:30:48	0.000641666666666667	244.7	50	244.7	50	244	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:30:58	04/07/2020 05:30:58	0.000605555555555556	245.1	50.1	245.1	50.1	245	218	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:31:09	04/07/2020 05:31:09	0.000641666666666667	245.2	50.1	245.2	50.1	245	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:31:19	04/07/2020 05:31:19	0.000586111111111111	244.9	50	244.9	50	244	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:31:30	04/07/2020 05:31:30	0.000693611111111111	244.8	50.1	244.8	50.1	244	227	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:31:40	04/07/2020 05:31:40	0.000575	245	50	245	50	245	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:31:51	04/07/2020 05:31:51	0.000641666666666667	244.7	50.1	244.7	50.1	244	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:01	04/07/2020 05:32:01	0.000561111111111111	244.5	50.1	244.5	50.1	244	202	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:12	04/07/2020 05:32:12	0.000623333333333333	245.1	50	245.1	50	244	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:22	04/07/2020 05:32:22	0.000586111111111111	244.6	50	244.6	50	244	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:33	04/07/2020 05:32:33	0.000626388888888889	244.5	50	244.5	50	244	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:43	04/07/2020 05:32:43	0.000583333333333333	244.3	50	244.3	50	244	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:32:54	04/07/2020 05:32:54	0.000623333333333333	244.4	50	244.4	50	244	204	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:04	04/07/2020 05:33:04	0.000572222222222222	244.2	50	244.2	50	244	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:15	04/07/2020 05:33:15	0.000626388888888889	243.9	50	243.9	50	244	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:25	04/07/2020 05:33:25	0.000555555555555556	244.6	50	244.6	50	244	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:36	04/07/2020 05:33:36	0.000644722222222222	244.5	50	244.5	50	244	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:46	04/07/2020 05:33:46	0.000538888888888889	244.1	50	244.1	50	244	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:33:57	04/07/2020 05:33:57	0.000589722222222222	244.4	50	244.4	50	244	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:34:07	04/07/2020 05:34:07	0.000563888888888889	244	50	244	50	244	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:34:18	04/07/2020 05:34:18	0.000605	244.3	50	244.3	50	244	198	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:34:28	04/07/2020 05:34:28	0.000577777777777778	244.3	50	244.3	50	244	208	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:34:39	04/07/2020 05:34:39	0.000638611111111111	244.1	50	244.1	50	244	209	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:34:49	04/07/2020 05:34:49	0.000566666666666667	244.2	50	244.2	50	244	204	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:00	04/07/2020 05:35:00	0.000614166666666667	244.5	50	244.5	50	244	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:10	04/07/2020 05:35:10	0.000561111111111111	244.1	50	244.1	50	244	202	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:21	04/07/2020 05:35:21	0.000629444444444445	244.5	50	244.5	50	244	206	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:31	04/07/2020 05:35:31	0.000569444444444444	244.8	50	244.8	50	244	205	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:42	04/07/2020 05:35:42	0.000617222222222222	244.6	50.1	244.6	50.1	220	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:35:52	04/07/2020 05:35:52	0.000558333333333333	244.7	50	244.7	50	244	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:03	04/07/2020 05:36:03	0.000617222222222222	244.8	50.1	244.8	50.1	220	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:13	04/07/2020 05:36:13	0.000566666666666667	245	50	245	50	220	204	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:24	04/07/2020 05:36:24	0.000611111111111111	244.7	50	244.7	50	220	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:34	04/07/2020 05:36:34	0.000558333333333333	244.7	50.1	244.7	50.1	220	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:45	04/07/2020 05:36:45	0.000620277777777778	244.6	50.1	244.6	50.1	220	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:36:55	04/07/2020 05:36:55	0.000572222222222222	244.9	50.1	244.9	50.1	220	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:06	04/07/2020 05:37:06	0.000617222222222222	244.7	50.1	244.7	50.1	220	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:16	04/07/2020 05:37:16	0.000552777777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	220	199	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:27	04/07/2020 05:37:27	0.000605	244.6	50	244.6	50	220	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:37	04/07/2020 05:37:37	0.00055	245.1	50.1	245.1	50.1	244	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:48	04/07/2020 05:37:48	0.000611111111111111	244.6	50	244.6	50	220	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:37:58	04/07/2020 05:37:58	0.000569444444444444	244.7	50.1	244.7	50.1	220	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:38:09	04/07/2020 05:38:09	0.000598888888888889	244.5	50.1	244.5	50.1	220	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:38:19	04/07/2020 05:38:19	0.000572222222222222	244.4	50	244.4	50	219	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:38:30	04/07/2020 05:38:30	0.000611111111111111	244.5	50	244.5	50	219	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:38:40	04/07/2020 05:38:40	0.000538888888888889	244.4	50	244.4	50	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:38:51	04/07/2020 05:38:51	0.000608055555555556	244.8	50	244.8	50	220	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:01	04/07/2020 05:39:01	0.000561111111111111	244.7	50.1	244.7	50.1	220	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:12	04/07/2020 05:39:12	0.000611111111111111	244.6	50.1	244.6	50.1	219	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:22	04/07/2020 05:39:22	0.000555555555555556	244.7	50.1	244.7	50.1	219	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:33	04/07/2020 05:39:33	0.000598888888888889	244.7	50.1	244.7	50.1	220	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:43	04/07/2020 05:39:43	0.00055	244.2	50	244.2	50	219	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:39:54	04/07/2020 05:39:54	0.000623333333333333	244.1	50	244.1	50	219	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:04	04/07/2020 05:40:04	0.000563888888888889	244.6	50.1	244.6	50.1	220	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:15	04/07/2020 05:40:15	0.000605	244.8	50.1	244.8	50.1	220	198	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:25	04/07/2020 05:40:25	0.000569444444444444	244.5	50	244.5	50	219	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:36	04/07/2020 05:40:36	0.000605	244.4	50	244.4	50	220	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:46	04/07/2020 05:40:46	0.000555555555555556	244.4	50.1	244.4	50.1	220	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:40:57	04/07/2020 05:40:57	0.000626388888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	220	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:41:07	04/07/2020 05:41:07	0.000566666666666667	244.4	50	244.4	50	219	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:41:18	04/07/2020 05:41:18	0.000580555555555556	244.4	50	244.4	50	219	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:41:28	04/07/2020 05:41:28	0.000516666666666667	244.2	50	244.2	50	220	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:41:39	04/07/2020 05:41:39	0.000601944444444445	244	50	244	50	219	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:41:49	04/07/2020 05:41:49	0.000541666666666667	244.3	50	244.3	50	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:00	04/07/2020 05:42:00	0.000598888888888889	244.5	50	244.5	50	220	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:10	04/07/2020 05:42:10	0.000533333333333333	244.3	49.9	244.3	49.9	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:21	04/07/2020 05:42:21	0.000580555555555556	244.1	50	244.1	50	219	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:31	04/07/2020 05:42:31	0.000561111111111111	243.8	50	243.8	50	219	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:42	04/07/2020 05:42:42	0.000623333333333333	243.7	50	243.7	50	220	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:42:52	04/07/2020 05:42:52	0.000555555555555556	244.4	50	244.4	50	219	200	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:03	04/07/2020 05:43:03	0.000614166666666667	243.9	50	243.9	50	219	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:13	04/07/2020 05:43:13	0.000563888888888889	244.2	50	244.2	50	219	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:24	04/07/2020 05:43:24	0.000583611111111111	244.2	50	244.2	50	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:34	04/07/2020 05:43:34	0.000516666666666667	244.2	50	244.2	50	219	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:45	04/07/2020 05:43:45	0.000595833333333333	244.4	49.9	244.4	49.9	219	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:43:55	04/07/2020 05:43:55	0.000533333333333333	244.2	50	244.2	50	219	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:06	04/07/2020 05:44:06	0.0006325	244.4	50	244.4	50	220	207	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:16	04/07/2020 05:44:16	0.000552777777777778	244.4	50	244.4	50	219	199	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:27	04/07/2020 05:44:27	0.000598888888888889	244.3	50	244.3	50	219	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:37	04/07/2020 05:44:37	0.000555555555555556	244.2	50	244.2	50	220	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:48	04/07/2020 05:44:48	0.000592777777777778	244.6	50	244.6	50	219	194	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:44:58	04/07/2020 05:44:58	0.000527777777777778	244.5	50	244.5	50	220	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:45:09	04/07/2020 05:45:09	0.000574444444444444	243.9	50	243.9	50	243	188	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:45:19	04/07/2020 05:45:19	0.000547222222222222	244.4	50	244.4	50	219	197	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:45:30	04/07/2020 05:45:30	0.000586666666666667	243.8	50	243.8	50	243	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:45:40	04/07/2020 05:45:40	0.000555555555555556	244.3	50	244.3	50	244	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:45:51	04/07/2020 05:45:51	0.0005775	244.6	50	244.6	50	220	189	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:01	04/07/2020 05:46:01	0.000538888888888889	244.4	50	244.4	50	219	194	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:12	04/07/2020 05:46:12	0.000589722222222222	244.3	50	244.3	50	219	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:22	04/07/2020 05:46:22	0.000541666666666667	244.1	50	244.1	50	219	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:33	04/07/2020 05:46:33	0.000589722222222222	243.9	50	243.9	50	219	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:43	04/07/2020 05:46:43	0.000533333333333333	243.9	49.9	243.9	49.9	219	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:46:54	04/07/2020 05:46:54	0.000574444444444444	243.5	50	243.5	50	219	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:04	04/07/2020 05:47:04	0.000527777777777778	243.9	50	243.9	50	219	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:15	04/07/2020 05:47:15	0.000598888888888889	243.7	50	243.7	50	219	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:25	04/07/2020 05:47:25	0.000544444444444444	244.1	50	244.1	50	219	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:36	04/07/2020 05:47:36	0.000586666666666667	244.5	50	244.5	50	219	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:46	04/07/2020 05:47:46	0.000538888888888889	244.1	50	244.1	50	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:47:57	04/07/2020 05:47:57	0.000595833333333333	244	50.1	244	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:48:07	04/07/2020 05:48:07	0.000538888888888889	244.7	50.1	244.7	50.1	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:48:18	04/07/2020 05:48:18	0.000583611111111111	244.3	50.1	244.3	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:48:28	04/07/2020 05:48:28	0.00055	244.5	50.1	244.5	50.1	220	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:48:39	04/07/2020 05:48:39	0.000586666666666667	244.5	50.1	244.5	50.1	220	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:48:49	04/07/2020 05:48:49	0.000538888888888889	244.8	50.1	244.8	50.1	220	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:00	04/07/2020 05:49:00	0.000592777777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	220	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:10	04/07/2020 05:49:10	0.000538888888888889	244.4	50.1	244.4	50.1	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:21	04/07/2020 05:49:21	0.000592777777777778	244.5	50.1	244.5	50.1	220	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:31	04/07/2020 05:49:31	0.000536111111111111	243.8	50.1	243.8	50.1	219	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:42	04/07/2020 05:49:42	0.000595833333333333	244.1	50.1	244.1	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:49:52	04/07/2020 05:49:52	0.000525	244.5	50.1	244.5	50.1	220	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:03	04/07/2020 05:50:03	0.0005775	243.8	50.1	243.8	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:13	04/07/2020 05:50:13	0.0005	243.8	50.1	243.8	50.1	219	180	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:24	04/07/2020 05:50:24	0.0005775	244.3	50	244.3	50	219	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:34	04/07/2020 05:50:34	0.000563888888888889	244	50	244	50	219	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:45	04/07/2020 05:50:45	0.000601944444444445	244.6	50	244.6	50	220	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:50:55	04/07/2020 05:50:55	0.001075	243.9	50.1	243.9	50.1	512	387	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:06	04/07/2020 05:51:06	0.00115194444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	511	377	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:16	04/07/2020 05:51:16	0.00107777777777778	243.9	50.1	243.9	50.1	512	388	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:27	04/07/2020 05:51:27	0.00115805555555556	243.8	50	243.8	50	511	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:37	04/07/2020 05:51:37	0.00106388888888889	243.2	50	243.2	50	510	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:48	04/07/2020 05:51:48	0.00122222222222222	243.5	50	243.5	50	510	400	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:51:58	04/07/2020 05:51:58	0.00107222222222222	243.1	50	243.1	50	510	386	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:52:09	04/07/2020 05:52:09	0.00115805555555556	243	49.9	243	49.9	510	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:52:19	04/07/2020 05:52:19	0.00106388888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	510	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:52:30	04/07/2020 05:52:30	0.00116722222222222	243.6	49.9	243.6	49.9	511	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:52:40	04/07/2020 05:52:40	0.00104722222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	510	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:52:51	04/07/2020 05:52:51	0.00115805555555556	243.4	49.9	243.4	49.9	510	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:01	04/07/2020 05:53:01	0.00106388888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	509	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:12	04/07/2020 05:53:12	0.00116722222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	510	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:22	04/07/2020 05:53:22	0.00106111111111111	243	49.9	243	49.9	509	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:33	04/07/2020 05:53:33	0.00116111111111111	243	49.9	243	49.9	510	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:43	04/07/2020 05:53:43	0.00105555555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	510	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:53:54	04/07/2020 05:53:54	0.00114583333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	509	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:04	04/07/2020 05:54:04	0.00106111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	510	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:15	04/07/2020 05:54:15	0.00114277777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	510	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:25	04/07/2020 05:54:25	0.00105833333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	510	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:36	04/07/2020 05:54:36	0.00115805555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	509	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:46	04/07/2020 05:54:46	0.00103333333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	509	372	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:54:57	04/07/2020 05:54:57	0.00114888888888889	243	49.9	243	49.9	509	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:55:07	04/07/2020 05:55:07	0.00103888888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	509	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:55:18	04/07/2020 05:55:18	0.00113361111111111	243.5	49.9	243.5	49.9	511	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:55:28	04/07/2020 05:55:28	0.00103888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	509	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:55:39	04/07/2020 05:55:39	0.00116111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	509	380	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:55:49	04/07/2020 05:55:49	0.00104444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	509	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:00	04/07/2020 05:56:00	0.00114583333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	510	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:10	04/07/2020 05:56:10	0.00105	242.7	49.9	242.7	49.9	509	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:21	04/07/2020 05:56:21	0.00113972222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	509	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:31	04/07/2020 05:56:31	0.00103888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	509	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:42	04/07/2020 05:56:42	0.00115194444444444	242.5	49.8	242.5	49.8	508	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:56:52	04/07/2020 05:56:52	0.00100277777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	508	361	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:03	04/07/2020 05:57:03	0.0011275	242.4	49.8	242.4	49.8	509	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:13	04/07/2020 05:57:13	0.00103055555555556	242.6	49.9	242.6	49.9	508	371	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:24	04/07/2020 05:57:24	0.00113666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	509	372	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:34	04/07/2020 05:57:34	0.00102222222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	509	368	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:45	04/07/2020 05:57:45	0.00115805555555556	242.3	49.8	242.3	49.8	508	379	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:57:55	04/07/2020 05:57:55	0.00104166666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	509	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:06	04/07/2020 05:58:06	0.00114583333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	509	375	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:16	04/07/2020 05:58:16	0.00105	242.8	49.9	242.8	49.9	509	378	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:27	04/07/2020 05:58:27	0.00113055555555556	243.6	50	243.6	50	511	370	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:37	04/07/2020 05:58:37	0.00105277777777778	243.4	50	243.4	50	511	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:48	04/07/2020 05:58:48	0.00114277777777778	243.4	50	243.4	50	511	374	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:58:58	04/07/2020 05:58:58	0.00106111111111111	243.8	50	243.8	50	511	382	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:59:09	04/07/2020 05:59:09	0.00115194444444444	243.6	50	243.6	50	511	377	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:59:19	04/07/2020 05:59:19	0.00104444444444444	243.6	50	243.6	50	511	376	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:59:30	04/07/2020 05:59:30	0.00113055555555556	243.6	50	243.6	50	511	370	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:59:40	04/07/2020 05:59:40	0.00104444444444444	243.4	50	243.4	50	511	376	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	05:59:51	04/07/2020 05:59:51	0.00113055555555556	243.6	50	243.6	50	510	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:01	04/07/2020 06:00:01	0.00102777777777778	243.2	50	243.2	50	510	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:12	04/07/2020 06:00:12	0.00113055555555556	242.9	50	242.9	50	510	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:22	04/07/2020 06:00:22	0.00102777777777778	243.7	50	243.7	50	511	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:33	04/07/2020 06:00:33	0.00114888888888889	243.5	50	243.5	50	511	376	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:43	04/07/2020 06:00:43	0.00101944444444444	243.6	50.1	243.6	50.1	487	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:00:54	04/07/2020 06:00:54	0.00111833333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	487	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:04	04/07/2020 06:01:04	0.00101944444444444	243.7	50.1	243.7	50.1	511	367	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:15	04/07/2020 06:01:15	0.00111833333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	487	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:25	04/07/2020 06:01:25	0.00100833333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	486	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:36	04/07/2020 06:01:36	0.00110916666666667	243.7	50.1	243.7	50.1	487	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:46	04/07/2020 06:01:46	0.00102222222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	487	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:01:57	04/07/2020 06:01:57	0.0011275	243.8	50.1	243.8	50.1	487	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:02:07	04/07/2020 06:02:07	0.00100277777777778	243.7	50.1	243.7	50.1	487	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:02:18	04/07/2020 06:02:18	0.00110611111111111	243.9	50.1	243.9	50.1	487	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:02:28	04/07/2020 06:02:28	0.00100833333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:02:39	04/07/2020 06:02:39	0.00113666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	486	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:02:49	04/07/2020 06:02:49	0.00100277777777778	243.3	50.1	243.3	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:00	04/07/2020 06:03:00	0.00113361111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	486	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:10	04/07/2020 06:03:10	0.00101944444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	486	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:21	04/07/2020 06:03:21	0.00110611111111111	243	50.1	243	50.1	486	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:31	04/07/2020 06:03:31	0.00101944444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	486	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:42	04/07/2020 06:03:42	0.00110305555555556	243	50.1	243	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:03:52	04/07/2020 06:03:52	0.00100277777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	486	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:03	04/07/2020 06:04:03	0.0010725	243	50.1	243	50.1	486	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:13	04/07/2020 06:04:13	0.00101388888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	486	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:24	04/07/2020 06:04:24	0.00111833333333333	242.9	50.1	242.9	50.1	487	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:34	04/07/2020 06:04:34	0.000988888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	485	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:45	04/07/2020 06:04:45	0.00110611111111111	243.3	50.1	243.3	50.1	486	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:04:55	04/07/2020 06:04:55	0.00100277777777778	243.6	50.1	243.6	50.1	487	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:06	04/07/2020 06:05:06	0.00110611111111111	243.1	50	243.1	50	486	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:16	04/07/2020 06:05:16	0.000991666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	486	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:27	04/07/2020 06:05:27	0.00109694444444444	243.2	50.1	243.2	50.1	486	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:37	04/07/2020 06:05:37	0.00104166666666667	243.1	50	243.1	50	485	375	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:48	04/07/2020 06:05:48	0.00108472222222222	243.1	50	243.1	50	486	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:05:58	04/07/2020 06:05:58	0.00103055555555556	243	50	243	50	485	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:06:09	04/07/2020 06:06:09	0.00111527777777778	242.5	50	242.5	50	485	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:06:19	04/07/2020 06:06:19	0.000988888888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	486	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:06:30	04/07/2020 06:06:30	0.001155	242.2	50	242.2	50	484	378	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:06:40	04/07/2020 06:06:40	0.00100555555555556	242.7	50	242.7	50	485	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:06:51	04/07/2020 06:06:51	0.00113972222222222	242.5	50	242.5	50	485	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:01	04/07/2020 06:07:01	0.00101111111111111	242.6	50	242.6	50	484	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:12	04/07/2020 06:07:12	0.00110916666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	484	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:22	04/07/2020 06:07:22	0.00100277777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	485	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:33	04/07/2020 06:07:33	0.0011275	242.3	49.9	242.3	49.9	484	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:43	04/07/2020 06:07:43	0.00100555555555556	242.3	50	242.3	50	484	362	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:07:54	04/07/2020 06:07:54	0.00107861111111111	242.1	50	242.1	50	484	353	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:04	04/07/2020 06:08:04	0.000988888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	484	356	9	428	53.3	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:15	04/07/2020 06:08:15	0.0011	241.6	49.9	241.6	49.9	484	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:25	04/07/2020 06:08:25	0.000997222222222222	242	49.9	242	49.9	484	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:36	04/07/2020 06:08:36	0.00108777777777778	242	49.9	242	49.9	484	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:46	04/07/2020 06:08:46	0.000991666666666667	242	49.9	242	49.9	484	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:08:57	04/07/2020 06:08:57	0.00110611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	483	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:09:07	04/07/2020 06:09:07	0.000988888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	484	356	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:09:18	04/07/2020 06:09:18	0.00108166666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	483	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:09:28	04/07/2020 06:09:28	0.000977777777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	483	352	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:09:39	04/07/2020 06:09:39	0.00108777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	484	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:09:49	04/07/2020 06:09:49	0.000733333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	388	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:00	04/07/2020 06:10:00	0.000846388888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:10	04/07/2020 06:10:10	0.000752777777777778	242	49.9	242	49.9	387	271	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:21	04/07/2020 06:10:21	0.000828055555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	387	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:31	04/07/2020 06:10:31	0.000747222222222222	242	49.9	242	49.9	387	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:42	04/07/2020 06:10:42	0.000815833333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	387	267	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:10:52	04/07/2020 06:10:52	0.000761111111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	388	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:03	04/07/2020 06:11:03	0.000843333333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	386	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:13	04/07/2020 06:11:13	0.000705555555555556	241.4	49.8	241.4	49.8	386	254	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:24	04/07/2020 06:11:24	0.000815833333333333	242.2	49.8	242.2	49.8	387	267	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:34	04/07/2020 06:11:34	0.000752777777777778	242.2	49.8	242.2	49.8	387	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:45	04/07/2020 06:11:45	0.000846388888888889	242.2	49.8	242.2	49.8	387	277	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:11:55	04/07/2020 06:11:55	0.000758333333333333	242.3	49.8	242.3	49.8	387	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:06	04/07/2020 06:12:06	0.000840277777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	387	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:16	04/07/2020 06:12:16	0.000744444444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	388	268	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:27	04/07/2020 06:12:27	0.000843333333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	388	276	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:37	04/07/2020 06:12:37	0.000755555555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	388	272	7	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:48	04/07/2020 06:12:48	0.000837222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:12:58	04/07/2020 06:12:58	0.000769444444444444	242.9	50	242.9	50	389	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:13:09	04/07/2020 06:13:09	0.000818888888888889	242.5	50	242.5	50	388	268	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:13:19	04/07/2020 06:13:19	0.000747222222222222	243.1	50	243.1	50	388	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:13:30	04/07/2020 06:13:30	0.000806666666666667	243	50	243	50	388	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:13:40	04/07/2020 06:13:40	0.00075	242.7	50	242.7	50	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:13:51	04/07/2020 06:13:51	0.000821944444444445	242.8	49.9	242.8	49.9	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:01	04/07/2020 06:14:01	0.000758333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:12	04/07/2020 06:14:12	0.000809722222222222	242.8	50	242.8	50	388	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:22	04/07/2020 06:14:22	0.000741666666666667	243.1	50	243.1	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:33	04/07/2020 06:14:33	0.000812777777777778	243	49.9	243	49.9	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:43	04/07/2020 06:14:43	0.000738888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:14:54	04/07/2020 06:14:54	0.000828055555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	388	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:04	04/07/2020 06:15:04	0.000747222222222222	242	49.8	242	49.8	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:15	04/07/2020 06:15:15	0.000821944444444445	241.7	49.8	241.7	49.8	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:25	04/07/2020 06:15:25	0.000738888888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:36	04/07/2020 06:15:36	0.000818888888888889	242.2	49.8	242.2	49.8	387	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:46	04/07/2020 06:15:46	0.000755555555555556	242.2	49.8	242.2	49.8	387	272	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:15:57	04/07/2020 06:15:57	0.000809722222222222	242	49.8	242	49.8	386	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:16:07	04/07/2020 06:16:07	0.000744444444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:16:18	04/07/2020 06:16:18	0.000950277777777778	241.6	49.8	241.6	49.8	386	311	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:16:28	04/07/2020 06:16:28	0.000747222222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:16:39	04/07/2020 06:16:39	0.000812777777777778	242.1	49.8	242.1	49.8	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:16:49	04/07/2020 06:16:49	0.000880555555555556	241.9	49.8	241.9	49.8	386	317	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:00	04/07/2020 06:17:00	0.000815833333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:10	04/07/2020 06:17:10	0.000747222222222222	241.9	49.8	241.9	49.8	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:21	04/07/2020 06:17:21	0.000815833333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:31	04/07/2020 06:17:31	0.000736111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:42	04/07/2020 06:17:42	0.000818888888888889	241.5	49.8	241.5	49.8	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:17:52	04/07/2020 06:17:52	0.000719444444444444	241.3	49.9	241.3	49.9	386	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:03	04/07/2020 06:18:03	0.000800555555555555	241.7	49.9	241.7	49.9	387	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:13	04/07/2020 06:18:13	0.00075	242.1	49.9	242.1	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:24	04/07/2020 06:18:24	0.000818888888888889	241.8	49.9	241.8	49.9	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:34	04/07/2020 06:18:34	0.00075	241.7	49.9	241.7	49.9	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:45	04/07/2020 06:18:45	0.000809722222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:18:55	04/07/2020 06:18:55	0.00075	241.8	49.9	241.8	49.9	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:06	04/07/2020 06:19:06	0.000818888888888889	241.5	49.8	241.5	49.8	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:16	04/07/2020 06:19:16	0.000744444444444444	241.7	49.8	241.7	49.8	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:27	04/07/2020 06:19:27	0.000815833333333333	241.5	49.8	241.5	49.8	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:37	04/07/2020 06:19:37	0.000733333333333333	241.4	49.8	241.4	49.8	385	264	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:48	04/07/2020 06:19:48	0.000837222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	387	274	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:19:58	04/07/2020 06:19:58	0.000780555555555556	241.9	49.8	241.9	49.8	387	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:20:09	04/07/2020 06:20:09	0.000828055555555556	242	49.8	242	49.8	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:20:19	04/07/2020 06:20:19	0.000747222222222222	241.8	49.8	241.8	49.8	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:20:30	04/07/2020 06:20:30	0.0007975	241.9	49.8	241.9	49.8	387	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:20:40	04/07/2020 06:20:40	0.00103055555555556	241.9	49.8	241.9	49.8	556	371	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:20:51	04/07/2020 06:20:51	0.00111222222222222	241.4	49.8	241.4	49.8	554	364	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:01	04/07/2020 06:21:01	0.00055	242.2	49.8	242.2	49.8	290	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:12	04/07/2020 06:21:12	0.000620277777777778	242.2	49.8	242.2	49.8	290	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:22	04/07/2020 06:21:22	0.000541666666666667	242.2	49.8	242.2	49.8	290	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:33	04/07/2020 06:21:33	0.000598888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	290	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:43	04/07/2020 06:21:43	0.000563888888888889	242.2	49.8	242.2	49.8	290	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:21:54	04/07/2020 06:21:54	0.000617222222222222	242.1	49.8	242.1	49.8	290	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:04	04/07/2020 06:22:04	0.000563888888888889	242.2	49.8	242.2	49.8	290	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:15	04/07/2020 06:22:15	0.000583611111111111	242.2	49.8	242.2	49.8	290	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:25	04/07/2020 06:22:25	0.000555555555555556	242.2	49.8	242.2	49.8	290	200	5	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:36	04/07/2020 06:22:36	0.000559166666666667	241.7	49.8	241.7	49.8	290	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:46	04/07/2020 06:22:46	0.000541666666666667	242.1	49.8	242.1	49.8	290	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:22:57	04/07/2020 06:22:57	0.000598888888888889	242.1	49.8	242.1	49.8	290	196	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:23:07	04/07/2020 06:23:07	0.000541666666666667	241.8	49.8	241.8	49.8	290	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:23:18	04/07/2020 06:23:18	0.000601944444444445	241.7	49.8	241.7	49.8	265	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:23:28	04/07/2020 06:23:28	0.000538888888888889	242	49.8	242	49.8	266	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:23:39	04/07/2020 06:23:39	0.000598888888888889	242.2	49.8	242.2	49.8	266	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:23:49	04/07/2020 06:23:49	0.000544444444444444	242.1	49.8	242.1	49.8	290	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:00	04/07/2020 06:24:00	0.000589722222222222	242	49.8	242	49.8	290	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:10	04/07/2020 06:24:10	0.000530555555555556	242.4	49.8	242.4	49.8	290	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:21	04/07/2020 06:24:21	0.000589722222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:31	04/07/2020 06:24:31	0.000533333333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	266	192	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:42	04/07/2020 06:24:42	0.000601944444444445	242.2	49.9	242.2	49.9	290	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:24:52	04/07/2020 06:24:52	0.000519444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:03	04/07/2020 06:25:03	0.000598888888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	267	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:13	04/07/2020 06:25:13	0.000552777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	266	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:24	04/07/2020 06:25:24	0.000620277777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	266	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:34	04/07/2020 06:25:34	0.000519444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:45	04/07/2020 06:25:45	0.000546944444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	266	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:25:55	04/07/2020 06:25:55	0.000519444444444444	242.2	50	242.2	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:06	04/07/2020 06:26:06	0.000611111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:16	04/07/2020 06:26:16	0.000533333333333333	242.2	50	242.2	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:27	04/07/2020 06:26:27	0.000614166666666667	241.7	50	241.7	50	265	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:37	04/07/2020 06:26:37	0.0005	242	50	242	50	266	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:48	04/07/2020 06:26:48	0.000556111111111111	242.6	50	242.6	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:26:58	04/07/2020 06:26:58	0.000558333333333333	241.8	50	241.8	50	265	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:27:09	04/07/2020 06:27:09	0.000553055555555556	242.2	50	242.2	50	266	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:27:19	04/07/2020 06:27:19	0.000497222222222222	242.4	50	242.4	50	266	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:27:30	04/07/2020 06:27:30	0.000580555555555556	242.1	50	242.1	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:27:40	04/07/2020 06:27:40	0.000522222222222222	242	50	242	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:27:51	04/07/2020 06:27:51	0.0005775	242.1	49.9	242.1	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:01	04/07/2020 06:28:01	0.000525	242.3	50	242.3	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:12	04/07/2020 06:28:12	0.000556111111111111	241.8	50	241.8	50	265	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:22	04/07/2020 06:28:22	0.000513888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:33	04/07/2020 06:28:33	0.000568333333333333	242	50	242	50	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:43	04/07/2020 06:28:43	0.000522222222222222	242	49.9	242	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:28:54	04/07/2020 06:28:54	0.000571388888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:04	04/07/2020 06:29:04	0.000516666666666667	242.1	50	242.1	50	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:15	04/07/2020 06:29:15	0.000556111111111111	241.9	50	241.9	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:25	04/07/2020 06:29:25	0.000491666666666667	242	50	242	50	266	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:36	04/07/2020 06:29:36	0.000574444444444444	241.9	50	241.9	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:46	04/07/2020 06:29:46	0.000519444444444444	242.2	50	242.2	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:29:57	04/07/2020 06:29:57	0.000589722222222222	242.5	50	242.5	50	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:30:07	04/07/2020 06:30:07	0.000511111111111111	241.9	50	241.9	50	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:30:18	04/07/2020 06:30:18	0.000598888888888889	242.4	50	242.4	50	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:30:28	04/07/2020 06:30:28	0.000494444444444444	242.5	50	242.5	50	266	178	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:30:39	04/07/2020 06:30:39	0.00055	243.2	50	243.2	50	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:30:49	04/07/2020 06:30:49	0.000505555555555556	243	50	243	50	267	182	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:00	04/07/2020 06:31:00	0.000611111111111111	242.4	50	242.4	50	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:10	04/07/2020 06:31:10	0.000538888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:21	04/07/2020 06:31:21	0.000565277777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:31	04/07/2020 06:31:31	0.000516666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:42	04/07/2020 06:31:42	0.000562222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:31:52	04/07/2020 06:31:52	0.000513888888888889	242	49.9	242	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:03	04/07/2020 06:32:03	0.000565277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:13	04/07/2020 06:32:13	0.000511111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:24	04/07/2020 06:32:24	0.000583611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:34	04/07/2020 06:32:34	0.000541666666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	266	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:45	04/07/2020 06:32:45	0.000574444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	266	188	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:32:55	04/07/2020 06:32:55	0.000505555555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	290	182	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:06	04/07/2020 06:33:06	0.00055	241.9	49.9	241.9	49.9	266	180	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:16	04/07/2020 06:33:16	0.000516666666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	290	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:27	04/07/2020 06:33:27	0.0005775	242.6	49.9	242.6	49.9	290	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:37	04/07/2020 06:33:37	0.000536111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	48	0	56.9	53.29	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:48	04/07/2020 06:33:48	0.000556111111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	266	182	5	428	53.2	0	100	48	0	57.1	53.29	0	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:33:58	04/07/2020 06:33:58	0.000525	241.9	49.9	241.9	49.9	290	189	5	428	53.2	0	100	48	0	57.2	53.29	0	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:34:09	04/07/2020 06:34:09	0.000601944444444445	243	49.9	243	49.9	291	197	5	428	53.2	0	100	48	0	57.4	53.29	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:34:19	04/07/2020 06:34:19	0.000511111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	290	184	5	428	53.2	0	100	48	0	57.6	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:34:30	04/07/2020 06:34:30	0.000598888888888889	242.6	50	242.6	50	290	196	5	428	53.2	0	100	48	0	57.4	53.29	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:34:40	04/07/2020 06:34:40	0.000522222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	290	188	5	428	53.2	0	100	47	0	57.9	53.29	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	06:34:51	04/07/2020 06:34:51	0.000580555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	47	0	58.2	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:01	04/07/2020 06:35:01	0.000513888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	48	0	58.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:12	04/07/2020 06:35:12	0.000565277777777778	242	49.9	242	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	58.6	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:22	04/07/2020 06:35:22	0.000530555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	58.9	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:33	04/07/2020 06:35:33	0.0005775	242.6	49.9	242.6	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	49	0	59.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:43	04/07/2020 06:35:43	0.000516666666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	61	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:35:54	04/07/2020 06:35:54	0.000571388888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	290	187	5	428	53.2	0	100	49	0	56.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:36:04	04/07/2020 06:36:04	0.000527777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	49	0	62.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:36:15	04/07/2020 06:36:15	0.000568333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	65	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:36:25	04/07/2020 06:36:25	0.000502777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	267	181	5	428	53.2	0	100	49	0	60	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:36:36	04/07/2020 06:36:36	0.000562222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	49	0	66.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:36:46	04/07/2020 06:36:46	0.000527777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	62.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:36:57	04/07/2020 06:36:57	0.000571388888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	67.7	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:37:07	04/07/2020 06:37:07	0.000538888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	71.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:37:18	04/07/2020 06:37:18	0.000565277777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	64.9	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:37:28	04/07/2020 06:37:28	0.000527777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	72.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:37:39	04/07/2020 06:37:39	0.000601944444444445	242.5	49.9	242.5	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	63	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:37:49	04/07/2020 06:37:49	0.000483333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	266	174	5	428	53.2	0	100	50	0	74.7	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:38:00	04/07/2020 06:38:00	0.000568333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	70.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:38:10	04/07/2020 06:38:10	0.000519444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	77.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:38:21	04/07/2020 06:38:21	0.000553055555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	266	181	5	428	53.2	0	100	50	0	79.1	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:38:31	04/07/2020 06:38:31	0.000516666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	80.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:38:42	04/07/2020 06:38:42	0.000571388888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	66	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:38:52	04/07/2020 06:38:52	0.000519444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	74	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:03	04/07/2020 06:39:03	0.000571388888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	57.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:13	04/07/2020 06:39:13	0.000511111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	58.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:24	04/07/2020 06:39:24	0.000568333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	64.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:34	04/07/2020 06:39:34	0.000516666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	79.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:45	04/07/2020 06:39:45	0.000571388888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	61.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:39:55	04/07/2020 06:39:55	0.000511111111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	265	184	5	428	53.2	0	100	50	0	61.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:06	04/07/2020 06:40:06	0.000559166666666667	241.7	49.8	241.7	49.8	265	183	5	428	53.2	0	100	50	0	78.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:16	04/07/2020 06:40:16	0.000513888888888889	241.9	49.8	241.9	49.8	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	86.9	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:27	04/07/2020 06:40:27	0.000574444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	71.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:37	04/07/2020 06:40:37	0.000502777777777778	241.6	49.9	241.6	49.9	265	181	5	428	53.2	0	100	50	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:48	04/07/2020 06:40:48	0.000556111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	90.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:40:58	04/07/2020 06:40:58	0.000525	242	49.9	242	49.9	266	189	5	428	53.3	0	100	50	0	79.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:41:09	04/07/2020 06:41:09	0.000580555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	91.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:41:19	04/07/2020 06:41:19	0.000513888888888889	241.5	49.8	241.5	49.8	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	92.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:41:30	04/07/2020 06:41:30	0.000565277777777778	241.6	49.9	241.6	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	92.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:41:40	04/07/2020 06:41:40	0.000525	242.1	49.8	242.1	49.8	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	93.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:41:51	04/07/2020 06:41:51	0.000559166666666667	241.9	49.8	241.9	49.8	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	94.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:01	04/07/2020 06:42:01	0.000525	241.3	49.8	241.3	49.8	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	85.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:12	04/07/2020 06:42:12	0.000574444444444444	241.4	49.8	241.4	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	93.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:22	04/07/2020 06:42:22	0.000525	242.1	49.8	242.1	49.8	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	92.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:33	04/07/2020 06:42:33	0.000574444444444444	241.7	49.8	241.7	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	51	0	88.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:43	04/07/2020 06:42:43	0.000519444444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	265	187	5	428	53.3	0	100	51	0	86.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:42:54	04/07/2020 06:42:54	0.000546944444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	265	179	5	428	53.2	0	100	50	0	89.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:04	04/07/2020 06:43:04	0.0005	241.4	49.8	241.4	49.8	265	180	5	428	53.2	0	100	50	0	95.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:15	04/07/2020 06:43:15	0.000565277777777778	241.6	49.8	241.6	49.8	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	95.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:25	04/07/2020 06:43:25	0.0005	241.6	49.8	241.6	49.8	265	180	5	428	53.2	0	100	50	0	92.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:36	04/07/2020 06:43:36	0.00055	241.3	49.8	241.3	49.8	266	180	5	428	53.3	0	100	50	0	90.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:46	04/07/2020 06:43:46	0.000511111111111111	241.5	49.8	241.5	49.8	265	184	5	428	53.2	0	100	49	0	99.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:43:57	04/07/2020 06:43:57	0.000574444444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	99.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:44:07	04/07/2020 06:44:07	0.000538888888888889	241.4	49.9	241.4	49.9	265	194	5	428	53.2	0	100	49	0	100.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:44:18	04/07/2020 06:44:18	0.000565277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	265	185	5	428	53.2	0	100	49	0	100.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:44:28	04/07/2020 06:44:28	0.000522222222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	99.2	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:44:39	04/07/2020 06:44:39	0.000559166666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	289	183	5	428	53.2	0	100	49	0	101.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:44:49	04/07/2020 06:44:49	0.000522222222222222	242	49.8	242	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	93.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:45:00	04/07/2020 06:45:00	0.000553055555555556	241.5	49.8	241.5	49.8	289	181	5	428	53.2	0	100	48	0	93.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:45:10	04/07/2020 06:45:10	0.000508333333333333	241.2	49.8	241.2	49.8	265	183	5	428	53.2	0	100	48	0	96.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:45:21	04/07/2020 06:45:21	0.000568333333333333	241.5	49.8	241.5	49.8	289	186	5	428	53.2	0	100	48	0	102.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:45:31	04/07/2020 06:45:31	0.000525	241.4	49.8	241.4	49.8	289	189	5	428	53.2	0	100	48	0	102.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:45:42	04/07/2020 06:45:42	0.000580555555555556	241.5	49.8	241.5	49.8	265	190	5	428	53.2	0	100	48	0	97.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:45:52	04/07/2020 06:45:52	0.000516666666666667	241.3	49.8	241.3	49.8	290	186	5	428	53.2	0	100	48	0	96.2	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:46:03	04/07/2020 06:46:03	0.000562222222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	265	184	5	428	53.2	0	100	47	0	102.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:46:13	04/07/2020 06:46:13	0.000277777777777778	241.5	49.8	241.5	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	99.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:46:24	04/07/2020 06:46:24	0.000323888888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	104.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:46:34	04/07/2020 06:46:34	0.000286111111111111	241.8	49.8	241.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	104.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:46:45	04/07/2020 06:46:45	0.000317777777777778	241.6	49.8	241.6	49.8	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	97.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:46:55	04/07/2020 06:46:55	0.000291666666666667	241.9	49.8	241.9	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	97.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:47:06	04/07/2020 06:47:06	0.000314722222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	98.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:47:16	04/07/2020 06:47:16	0.000283333333333333	241.8	49.8	241.8	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	98.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:47:27	04/07/2020 06:47:27	0.00033	241.6	49.8	241.6	49.8	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	99.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:47:37	04/07/2020 06:47:37	0.0003	241.9	49.8	241.9	49.8	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	106.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:47:48	04/07/2020 06:47:48	0.000314722222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	101.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:47:58	04/07/2020 06:47:58	0.000283333333333333	242	49.8	242	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	101.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:48:09	04/07/2020 06:48:09	0.000311666666666667	241.8	49.8	241.8	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	106.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:48:20	04/07/2020 06:48:20	0.000275	242	49.8	242	49.8	145	90	2	428	53.2	0	100	49	0	101.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:48:30	04/07/2020 06:48:30	0.000277777777777778	242.4	49.8	242.4	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	107.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:48:41	04/07/2020 06:48:41	0.000320833333333333	241.8	49.8	241.8	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	106.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:48:51	04/07/2020 06:48:51	0.000255555555555556	242.3	49.8	242.3	49.8	145	92	2	428	53.2	0	100	50	0	107.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:49:02	04/07/2020 06:49:02	0.000308611111111111	241.8	49.8	241.8	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	108.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:49:12	04/07/2020 06:49:12	0.000277777777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	103.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:49:23	04/07/2020 06:49:23	0.000290277777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:49:33	04/07/2020 06:49:33	0.000302777777777778	241.9	49.8	241.9	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	108.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:49:44	04/07/2020 06:49:44	0.000317777777777778	241.9	49.8	241.9	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	105.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:49:54	04/07/2020 06:49:54	0.000286111111111111	241.5	49.8	241.5	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	104.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:05	04/07/2020 06:50:05	0.000314722222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	104.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:15	04/07/2020 06:50:15	0.000275	241.4	49.8	241.4	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:26	04/07/2020 06:50:26	0.000314722222222222	241.4	49.8	241.4	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	104.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:36	04/07/2020 06:50:36	0.000269444444444444	241.2	49.8	241.2	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	104.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:47	04/07/2020 06:50:47	0.000308611111111111	241.4	49.8	241.4	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	104.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:50:57	04/07/2020 06:50:57	0.000280555555555556	241.1	49.8	241.1	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	105.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:51:08	04/07/2020 06:51:08	0.000305555555555556	241.5	49.8	241.5	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	110.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:51:18	04/07/2020 06:51:18	0.000269444444444444	241.1	49.8	241.1	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	108.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:51:29	04/07/2020 06:51:29	0.000323888888888889	241.3	49.8	241.3	49.8	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	110.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:51:39	04/07/2020 06:51:39	0.000269444444444444	241	49.8	241	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	111	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:51:50	04/07/2020 06:51:50	0.000296388888888889	241	49.8	241	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:00	04/07/2020 06:52:00	0.000283333333333333	241	49.8	241	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:11	04/07/2020 06:52:11	0.000305555555555556	241	49.8	241	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:21	04/07/2020 06:52:21	0.000283333333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	109.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:32	04/07/2020 06:52:32	0.000320833333333333	241.2	49.9	241.2	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	111.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:42	04/07/2020 06:52:42	0.000286111111111111	241.1	49.8	241.1	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	112	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:52:53	04/07/2020 06:52:53	0.000284166666666667	240.8	49.8	240.8	49.8	144	93	2	428	53.2	0	100	50	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:03	04/07/2020 06:53:03	0.000266666666666667	241	49.8	241	49.8	144	96	2	428	53.2	0	100	51	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:14	04/07/2020 06:53:14	0.000320833333333333	240.9	49.8	240.9	49.8	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:24	04/07/2020 06:53:24	0.000280555555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:35	04/07/2020 06:53:35	0.000311666666666667	240.9	49.8	240.9	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:45	04/07/2020 06:53:45	0.000286111111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:53:56	04/07/2020 06:53:56	0.000314722222222222	241	49.8	241	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	113	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:54:06	04/07/2020 06:54:06	0.000269444444444444	240.4	49.8	240.4	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	110.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:54:17	04/07/2020 06:54:17	0.000311666666666667	240.9	49.8	240.9	49.8	144	102	2	428	53.3	0	100	49	0	109.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:54:27	04/07/2020 06:54:27	0.000275	240.5	49.9	240.5	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	109.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:54:38	04/07/2020 06:54:38	0.000308611111111111	241.1	49.9	241.1	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	110.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:54:48	04/07/2020 06:54:48	0.000288888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:54:59	04/07/2020 06:54:59	0.000320833333333333	241.2	49.9	241.2	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	110.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:55:09	04/07/2020 06:55:09	0.000275	241	49.9	241	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:55:20	04/07/2020 06:55:20	0.00033	240.7	49.9	240.7	49.9	144	108	2	428	53.2	0	100	48	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:55:30	04/07/2020 06:55:30	0.000288888888888889	240.6	49.9	240.6	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	111.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:55:41	04/07/2020 06:55:41	0.000323888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	114.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:55:51	04/07/2020 06:55:51	0.00025	240.5	49.8	240.5	49.8	144	90	2	428	53.2	0	100	48	0	114.5	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:56:02	04/07/2020 06:56:02	0.0003025	240.4	49.9	240.4	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	47	0	114.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:56:12	04/07/2020 06:56:12	0.000288888888888889	240.7	49.9	240.7	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	47	0	114.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:56:23	04/07/2020 06:56:23	0.0003025	240.3	49.9	240.3	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	114.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:56:33	04/07/2020 06:56:33	0.000275	240.4	49.8	240.4	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	115.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:56:44	04/07/2020 06:56:44	0.000296388888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:56:54	04/07/2020 06:56:54	0.000283333333333333	240.8	49.8	240.8	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:57:05	04/07/2020 06:57:05	0.00033	240.2	49.8	240.2	49.8	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	06:57:15	04/07/2020 06:57:15	0.000269444444444444	240.3	49.8	240.3	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	113.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:57:26	04/07/2020 06:57:26	0.0003025	240.2	49.8	240.2	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:57:36	04/07/2020 06:57:36	0.000286111111111111	240	49.8	240	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:57:47	04/07/2020 06:57:47	0.00033	240.4	49.9	240.4	49.9	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	114	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:57:57	04/07/2020 06:57:57	0.000297222222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	144	107	2	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:58:08	04/07/2020 06:58:08	0.0003025	240.2	49.8	240.2	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:58:18	04/07/2020 06:58:18	0.000258333333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	144	93	2	428	53.2	0	100	49	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:58:29	04/07/2020 06:58:29	0.000290277777777778	240.3	49.9	240.3	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	116.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:58:39	04/07/2020 06:58:39	0.000269444444444444	240.4	49.9	240.4	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:58:50	04/07/2020 06:58:50	0.000275	240.7	49.9	240.7	49.9	144	90	2	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:59:00	04/07/2020 06:59:00	0.000275	240.4	49.9	240.4	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:59:11	04/07/2020 06:59:11	0.000308611111111111	240	49.9	240	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:59:21	04/07/2020 06:59:21	0.000305555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	144	110	2	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:59:32	04/07/2020 06:59:32	0.000299444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	06:59:42	04/07/2020 06:59:42	0.000272222222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	06:59:53	04/07/2020 06:59:53	0.000317777777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:03	04/07/2020 07:00:03	0.000308333333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	144	111	2	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:14	04/07/2020 07:00:14	0.0003025	241.3	50	241.3	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:24	04/07/2020 07:00:24	0.000261111111111111	240	50	240	50	144	94	2	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:35	04/07/2020 07:00:35	0.000299444444444444	240.4	50	240.4	50	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:45	04/07/2020 07:00:45	0.000294444444444444	240.5	50	240.5	50	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:00:56	04/07/2020 07:00:56	0.000299444444444444	240.2	49.9	240.2	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:01:06	04/07/2020 07:01:06	0.000272222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:01:17	04/07/2020 07:01:17	0.000311666666666667	240.3	50	240.3	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:01:27	04/07/2020 07:01:27	0.000266666666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:01:38	04/07/2020 07:01:38	0.000293333333333333	240	49.9	240	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:01:48	04/07/2020 07:01:48	0.0008	239.2	49.9	239.2	49.9	382	288	7	428	53.2	0	100	50	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:01:59	04/07/2020 07:01:59	0.000895277777777778	239	49.9	239	49.9	406	293	8	428	53.2	0	100	50	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:02:09	04/07/2020 07:02:09	0.000822222222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	405	296	8	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:02:20	04/07/2020 07:02:20	0.000895277777777778	239	49.8	239	49.8	406	293	8	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:02:30	04/07/2020 07:02:30	0.000825	238.6	49.8	238.6	49.8	405	297	8	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:02:41	04/07/2020 07:02:41	0.000941111111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	407	308	8	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:02:51	04/07/2020 07:02:51	0.000822222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	406	296	8	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:02	04/07/2020 07:03:02	0.000895277777777778	238.3	49.9	238.3	49.9	381	293	7	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:12	04/07/2020 07:03:12	0.000802777777777778	238.8	49.8	238.8	49.8	382	289	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:23	04/07/2020 07:03:23	0.000883055555555556	238.7	49.8	238.7	49.8	381	289	7	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:33	04/07/2020 07:03:33	0.000805555555555556	238.5	49.8	238.5	49.8	381	290	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:44	04/07/2020 07:03:44	0.000892222222222222	238.9	49.8	238.9	49.8	381	292	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:03:54	04/07/2020 07:03:54	0.000808333333333333	238.7	49.9	238.7	49.9	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	119	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:05	04/07/2020 07:04:05	0.000873888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	381	286	7	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:15	04/07/2020 07:04:15	0.000816666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	381	294	7	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:26	04/07/2020 07:04:26	0.000870833333333333	238.8	49.9	238.8	49.9	381	285	7	428	53.2	0	100	50	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:36	04/07/2020 07:04:36	0.000827777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	405	298	8	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:47	04/07/2020 07:04:47	0.000889166666666667	238.5	49.9	238.5	49.9	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:04:57	04/07/2020 07:04:57	0.000813888888888889	238.4	49.8	238.4	49.8	381	293	7	428	53.2	0	100	51	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:05:08	04/07/2020 07:05:08	0.00088	238.4	49.8	238.4	49.8	381	288	7	428	53.2	0	100	51	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:05:18	04/07/2020 07:05:18	0.000777777777777778	238.2	49.8	238.2	49.8	381	280	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:05:29	04/07/2020 07:05:29	0.000901388888888889	238.4	49.8	238.4	49.8	381	295	7	428	53.2	0	100	50	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:05:39	04/07/2020 07:05:39	0.000805555555555556	238.1	49.8	238.1	49.8	380	290	7	428	53.2	0	100	50	0	119	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:05:50	04/07/2020 07:05:50	0.000876944444444444	237.6	49.8	237.6	49.8	380	287	7	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:00	04/07/2020 07:06:00	0.000794444444444444	237.9	49.8	237.9	49.8	380	286	7	428	53.3	0	100	50	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:11	04/07/2020 07:06:11	0.000876944444444444	237.7	49.8	237.7	49.8	380	287	7	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:21	04/07/2020 07:06:21	0.000797222222222222	238	49.8	238	49.8	380	287	7	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:32	04/07/2020 07:06:32	0.000858611111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	380	281	7	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:42	04/07/2020 07:06:42	0.000791666666666667	237.5	49.8	237.5	49.8	380	285	7	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:06:53	04/07/2020 07:06:53	0.000855555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:07:03	04/07/2020 07:07:03	0.000811111111111111	237.6	49.8	237.6	49.8	380	292	7	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:07:13	04/07/2020 07:07:13	0	NAK
04/07/20	07:07:24	04/07/2020 07:07:24	0.000861666666666667	237.4	49.8	237.4	49.8	379	282	7	428	53.2	0	100	49	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:07:34	04/07/2020 07:07:34	0.0008	237.5	49.8	237.5	49.8	379	288	7	428	53.2	0	100	48	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:07:45	04/07/2020 07:07:45	0.000901388888888889	237	49.8	237	49.8	380	295	7	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:07:55	04/07/2020 07:07:55	0.000808333333333333	237.2	49.8	237.2	49.8	379	291	7	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:08:06	04/07/2020 07:08:06	0.000840277777777778	236.9	49.8	236.9	49.8	379	275	7	428	53.2	0	100	48	0	119.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:08:16	04/07/2020 07:08:16	0.000805555555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	380	290	7	428	53.2	0	100	48	0	119.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:08:27	04/07/2020 07:08:27	0.000867777777777778	237.3	49.8	237.3	49.8	379	284	7	428	53.2	0	100	47	0	120	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:08:37	04/07/2020 07:08:37	0.000747222222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	379	269	7	428	53.2	0	100	47	0	120	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:08:48	04/07/2020 07:08:48	0.000870833333333333	236.5	49.8	236.5	49.8	379	285	7	428	53.3	0	100	48	0	120	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:08:58	04/07/2020 07:08:58	0.000788888888888889	237.2	49.8	237.2	49.8	379	284	7	428	53.2	0	100	48	0	120	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:09:09	04/07/2020 07:09:09	0.000849444444444444	236.9	49.8	236.9	49.8	379	278	7	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:09:19	04/07/2020 07:09:19	0.000772222222222222	236.7	49.8	236.7	49.8	379	278	7	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:09:30	04/07/2020 07:09:30	0.000849444444444444	237.4	49.8	237.4	49.8	379	278	7	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:09:40	04/07/2020 07:09:40	0.000777777777777778	237.8	49.8	237.8	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:09:51	04/07/2020 07:09:51	0.000846388888888889	237.1	49.8	237.1	49.8	379	277	7	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:10:01	04/07/2020 07:10:01	0.000772222222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	380	278	7	428	53.2	0	100	49	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:10:12	04/07/2020 07:10:12	0.000861666666666667	237.6	49.8	237.6	49.8	380	282	7	428	53.2	0	100	49	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:10:22	04/07/2020 07:10:22	0.000761111111111111	238	50	238	50	380	274	7	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:10:33	04/07/2020 07:10:33	0.000843333333333333	237.9	50.1	237.9	50.1	380	276	7	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:10:43	04/07/2020 07:10:43	0.000769444444444444	237.9	50.1	237.9	50.1	380	277	7	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:10:54	04/07/2020 07:10:54	0.000858611111111111	241.8	50	241.8	50	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:04	04/07/2020 07:11:04	0.000797222222222222	241.8	50	241.8	50	387	287	7	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:15	04/07/2020 07:11:15	0.000873888888888889	241.9	50	241.9	50	387	286	7	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:25	04/07/2020 07:11:25	0.000780555555555556	241.9	50	241.9	50	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:36	04/07/2020 07:11:36	0.000870833333333333	242	50	242	50	387	285	7	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:46	04/07/2020 07:11:46	0.000788888888888889	242.1	50	242.1	50	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:11:57	04/07/2020 07:11:57	0.000864722222222222	242.3	50	242.3	50	387	283	7	428	53.2	0	100	49	0	121	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:12:07	04/07/2020 07:12:07	0.000794444444444444	242.1	50	242.1	50	387	286	7	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:12:18	04/07/2020 07:12:18	0.000858611111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:12:28	04/07/2020 07:12:28	0.000780555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	387	281	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:12:39	04/07/2020 07:12:39	0.000849444444444444	241.6	49.9	241.6	49.9	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:12:49	04/07/2020 07:12:49	0.000772222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:00	04/07/2020 07:13:00	0.000846388888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	386	277	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:10	04/07/2020 07:13:10	0.000786111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	386	283	7	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:21	04/07/2020 07:13:21	0.000855555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	385	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:31	04/07/2020 07:13:31	0.000738888888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:42	04/07/2020 07:13:42	0.000849444444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:13:52	04/07/2020 07:13:52	0.000783333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	386	282	7	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:03	04/07/2020 07:14:03	0.000855555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	386	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:13	04/07/2020 07:14:13	0.000772222222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:24	04/07/2020 07:14:24	0.000834166666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:34	04/07/2020 07:14:34	0.000763888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:45	04/07/2020 07:14:45	0.000846388888888889	240.9	49.8	240.9	49.8	385	277	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:14:55	04/07/2020 07:14:55	0.000738888888888889	241	49.8	241	49.8	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:06	04/07/2020 07:15:06	0.000837222222222222	241.2	49.8	241.2	49.8	385	274	7	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:16	04/07/2020 07:15:16	0.000758333333333333	240.9	49.8	240.9	49.8	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:27	04/07/2020 07:15:27	0.000840277777777778	241.4	49.8	241.4	49.8	386	275	7	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.17	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:37	04/07/2020 07:15:37	0.00075	241.3	49.8	241.3	49.8	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:48	04/07/2020 07:15:48	0.000828055555555556	241.2	49.8	241.2	49.8	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:15:58	04/07/2020 07:15:58	0.000763888888888889	241.1	49.8	241.1	49.8	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:16:09	04/07/2020 07:16:09	0.000825	241.3	49.8	241.3	49.8	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:16:19	04/07/2020 07:16:19	0.000791666666666667	240.7	49.8	240.7	49.8	385	285	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:16:30	04/07/2020 07:16:30	0.000855555555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	384	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:16:40	04/07/2020 07:16:40	0.000775	241.1	49.8	241.1	49.8	385	279	7	428	53.2	0	100	51	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:16:51	04/07/2020 07:16:51	0.000861666666666667	240.9	49.8	240.9	49.8	386	282	7	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:01	04/07/2020 07:17:01	0.00075	241.2	49.8	241.2	49.8	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:12	04/07/2020 07:17:12	0.000831111111111111	240.8	49.8	240.8	49.8	385	272	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:22	04/07/2020 07:17:22	0.000733333333333333	240.6	49.8	240.6	49.8	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:33	04/07/2020 07:17:33	0.000864722222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	385	283	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:43	04/07/2020 07:17:43	0.000763888888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	384	275	7	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:17:54	04/07/2020 07:17:54	0.000840277777777778	240.9	49.8	240.9	49.8	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:18:04	04/07/2020 07:18:04	0.000777777777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	384	280	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:18:15	04/07/2020 07:18:15	0.000831111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	384	272	7	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:18:25	04/07/2020 07:18:25	0.000761111111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	384	274	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:18:36	04/07/2020 07:18:36	0.000834166666666667	240.8	49.8	240.8	49.8	385	273	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:18:46	04/07/2020 07:18:46	0.000738888888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:18:57	04/07/2020 07:18:57	0.000831111111111111	240.4	49.8	240.4	49.8	384	272	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:19:07	04/07/2020 07:19:07	0.000794444444444444	240	49.8	240	49.8	384	286	7	428	53.2	0	100	48	0	123	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:19:18	04/07/2020 07:19:18	0.000855555555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	385	280	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:19:28	04/07/2020 07:19:28	0.000772222222222222	240.6	49.8	240.6	49.8	384	278	7	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:19:39	04/07/2020 07:19:39	0.000809722222222222	240.2	49.8	240.2	49.8	384	265	7	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:19:49	04/07/2020 07:19:49	0.000772222222222222	240.2	49.8	240.2	49.8	384	278	7	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:20:00	04/07/2020 07:20:00	0.000858611111111111	240.2	49.7	240.2	49.7	384	281	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:20:10	04/07/2020 07:20:10	0.000772222222222222	240	49.8	240	49.8	384	278	7	428	53.2	0	100	47	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:20:31	04/07/2020 07:20:31	0	NAK
04/07/20	07:20:42	04/07/2020 07:20:42	0.000834166666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	384	273	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:20:52	04/07/2020 07:20:52	0.000752777777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	385	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:03	04/07/2020 07:21:03	0.000809722222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:13	04/07/2020 07:21:13	0.000763888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:24	04/07/2020 07:21:24	0.000825	240.8	49.9	240.8	49.9	385	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:34	04/07/2020 07:21:34	0.000733333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:45	04/07/2020 07:21:45	0.000855555555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	384	280	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:21:55	04/07/2020 07:21:55	0.000758333333333333	240.7	49.8	240.7	49.8	385	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:22:06	04/07/2020 07:22:06	0.000785277777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	384	257	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:22:16	04/07/2020 07:22:16	0.000722222222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	384	260	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:22:27	04/07/2020 07:22:27	0.000825	240.6	49.8	240.6	49.8	384	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:22:37	04/07/2020 07:22:37	0.000722222222222222	240.9	49.8	240.9	49.8	385	260	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:22:48	04/07/2020 07:22:48	0.000840277777777778	240.4	49.8	240.4	49.8	384	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:22:58	04/07/2020 07:22:58	0.000736111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:23:09	04/07/2020 07:23:09	0.000840277777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	385	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:23:19	04/07/2020 07:23:19	0.000725	240.5	49.8	240.5	49.8	384	261	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:23:30	04/07/2020 07:23:30	0.000818888888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:23:40	04/07/2020 07:23:40	0.000738888888888889	240.1	49.8	240.1	49.8	384	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:23:51	04/07/2020 07:23:51	0.000825	240.5	49.8	240.5	49.8	384	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:01	04/07/2020 07:24:01	0.000755555555555556	240.4	49.8	240.4	49.8	385	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:12	04/07/2020 07:24:12	0.000812777777777778	240.9	49.8	240.9	49.8	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:22	04/07/2020 07:24:22	0.000744444444444444	240.2	49.8	240.2	49.8	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:33	04/07/2020 07:24:33	0.000812777777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	384	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:43	04/07/2020 07:24:43	0.000747222222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:24:54	04/07/2020 07:24:54	0.000812777777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	385	266	7	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:04	04/07/2020 07:25:04	0.000752777777777778	240.8	49.8	240.8	49.8	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:15	04/07/2020 07:25:15	0.000831111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	385	272	7	428	53.3	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:25	04/07/2020 07:25:25	0.000738888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:36	04/07/2020 07:25:36	0.000825	240.7	49.9	240.7	49.9	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:46	04/07/2020 07:25:46	0.000733333333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:25:57	04/07/2020 07:25:57	0.000818888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	383	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:26:07	04/07/2020 07:26:07	0.000730555555555556	239.9	49.8	239.9	49.8	383	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:26:18	04/07/2020 07:26:18	0.000806666666666667	240.3	49.8	240.3	49.8	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:26:28	04/07/2020 07:26:28	0.000744444444444444	240.5	49.8	240.5	49.8	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:26:39	04/07/2020 07:26:39	0.000831111111111111	240.6	49.8	240.6	49.8	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:26:49	04/07/2020 07:26:49	0.000730555555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	385	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:00	04/07/2020 07:27:00	0.000849444444444444	240.8	49.8	240.8	49.8	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:10	04/07/2020 07:27:10	0.000730555555555556	241.2	49.8	241.2	49.8	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:21	04/07/2020 07:27:21	0.000803611111111111	241.3	49.8	241.3	49.8	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:31	04/07/2020 07:27:31	0.000741666666666667	241.9	49.8	241.9	49.8	387	267	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:42	04/07/2020 07:27:42	0.000809722222222222	241.7	49.8	241.7	49.8	386	265	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:27:52	04/07/2020 07:27:52	0.000744444444444444	241.3	49.7	241.3	49.7	386	268	7	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:28:03	04/07/2020 07:28:03	0.000812777777777778	241.2	49.7	241.2	49.7	386	266	7	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:28:13	04/07/2020 07:28:13	0.000741666666666667	241.4	49.7	241.4	49.7	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:28:24	04/07/2020 07:28:24	0.000812777777777778	241.5	49.7	241.5	49.7	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:28:34	04/07/2020 07:28:34	0.00075	241.2	49.6	241.2	49.6	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:28:45	04/07/2020 07:28:45	0.000803611111111111	241.3	49.7	241.3	49.7	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:28:55	04/07/2020 07:28:55	0.000733333333333333	241.3	49.7	241.3	49.7	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:29:06	04/07/2020 07:29:06	0.000806666666666667	241.7	49.7	241.7	49.7	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:29:16	04/07/2020 07:29:16	0.000747222222222222	241.7	49.8	241.7	49.8	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:29:27	04/07/2020 07:29:27	0.000825	241.6	49.8	241.6	49.8	386	270	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:29:37	04/07/2020 07:29:37	0.000772222222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:29:48	04/07/2020 07:29:48	0.000818888888888889	242	49.8	242	49.8	386	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:29:58	04/07/2020 07:29:58	0.000747222222222222	242.1	49.8	242.1	49.8	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:30:09	04/07/2020 07:30:09	0.0007975	242.2	49.9	242.2	49.9	387	261	7	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:30:19	04/07/2020 07:30:19	0.000722222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	388	260	7	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:30:30	04/07/2020 07:30:30	0.000815833333333333	242.8	50	242.8	50	388	267	7	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:30:40	04/07/2020 07:30:40	0.000744444444444444	242.7	50.2	242.7	50.2	388	268	7	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:30:51	04/07/2020 07:30:51	0.000809722222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	388	265	7	428	53.2	0	100	48	0	126	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:31:01	04/07/2020 07:31:01	0.000763888888888889	243.2	50.1	243.2	50.1	389	275	7	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:31:12	04/07/2020 07:31:12	0.000806666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	388	264	7	428	53.2	0	100	47	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:31:22	04/07/2020 07:31:22	0.000738888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:31:33	04/07/2020 07:31:33	0.000818888888888889	243.1	50.1	243.1	50.1	389	268	7	428	53.3	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:31:43	04/07/2020 07:31:43	0.000738888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:31:54	04/07/2020 07:31:54	0.000818888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:04	04/07/2020 07:32:04	0.000294444444444444	243.7	50.1	243.7	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:15	04/07/2020 07:32:15	0.000323888888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:25	04/07/2020 07:32:25	0.000283333333333333	244.1	50.1	244.1	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:36	04/07/2020 07:32:36	0.000308611111111111	244.1	50.1	244.1	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:46	04/07/2020 07:32:46	0.000302777777777778	244.2	50.1	244.2	50.1	146	109	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:32:57	04/07/2020 07:32:57	0.000317777777777778	244.3	50.1	244.3	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:33:07	04/07/2020 07:33:07	0.000286111111111111	244.1	50.1	244.1	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:33:18	04/07/2020 07:33:18	0.000323888888888889	244	50.1	244	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:33:28	04/07/2020 07:33:28	0.000288888888888889	244.1	50.1	244.1	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:33:39	04/07/2020 07:33:39	0.000311666666666667	244	50.1	244	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:33:49	04/07/2020 07:33:49	0.000261111111111111	243.9	50.1	243.9	50.1	146	94	2	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:00	04/07/2020 07:34:00	0.000317777777777778	243.7	50.1	243.7	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:10	04/07/2020 07:34:10	0.000275	244	50.1	244	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:21	04/07/2020 07:34:21	0.000305555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:31	04/07/2020 07:34:31	0.000269444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:42	04/07/2020 07:34:42	0.000314722222222222	243.3	50	243.3	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:34:52	04/07/2020 07:34:52	0.000255555555555556	243.2	50	243.2	50	145	92	2	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:03	04/07/2020 07:35:03	0.000311666666666667	243.1	50	243.1	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:13	04/07/2020 07:35:13	0.000261111111111111	243.5	50	243.5	50	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:24	04/07/2020 07:35:24	0.000308611111111111	243.1	50	243.1	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:34	04/07/2020 07:35:34	0.000261111111111111	242.9	50	242.9	50	145	94	2	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:45	04/07/2020 07:35:45	0.000336111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:35:55	04/07/2020 07:35:55	0.000283333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:06	04/07/2020 07:36:06	0.000333055555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:16	04/07/2020 07:36:16	0.000305555555555556	243.2	50	243.2	50	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:27	04/07/2020 07:36:27	0.000296388888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:37	04/07/2020 07:36:37	0.000288888888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:48	04/07/2020 07:36:48	0.000314722222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:36:58	04/07/2020 07:36:58	0.000277777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:37:09	04/07/2020 07:37:09	0.000663055555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	242	217	5	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:37:19	04/07/2020 07:37:19	0.000594444444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	243	214	5	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:37:30	04/07/2020 07:37:30	0.000650833333333333	243	49.9	243	49.9	242	213	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:37:40	04/07/2020 07:37:40	0.000586111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	242	211	5	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:37:51	04/07/2020 07:37:51	0.000650833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	243	213	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:01	04/07/2020 07:38:01	0.000577777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	242	208	5	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:12	04/07/2020 07:38:12	0.000641666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	242	210	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:22	04/07/2020 07:38:22	0.000580555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	243	209	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:33	04/07/2020 07:38:33	0.0006325	242.6	49.8	242.6	49.8	243	207	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:43	04/07/2020 07:38:43	0.000586111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	242	211	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:38:54	04/07/2020 07:38:54	0.000635555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	243	208	5	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:39:04	04/07/2020 07:39:04	0.000841666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	387	303	7	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:39:15	04/07/2020 07:39:15	0.000904444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	387	296	7	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:39:25	04/07/2020 07:39:25	0.000819444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	387	295	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:39:36	04/07/2020 07:39:36	0.000922777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	387	302	7	428	53.2	0	100	51	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:39:46	04/07/2020 07:39:46	0.000808333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	387	291	7	428	53.2	0	100	51	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:39:57	04/07/2020 07:39:57	0.000928888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	387	304	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:40:07	04/07/2020 07:40:07	0.000813888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	387	293	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:40:18	04/07/2020 07:40:18	0.000901388888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	386	295	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:40:28	04/07/2020 07:40:28	0.000827777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	387	298	7	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:40:39	04/07/2020 07:40:39	0.00088	241.7	49.9	241.7	49.9	386	288	7	428	53.3	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:40:49	04/07/2020 07:40:49	0.000802777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	387	289	7	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:41:00	04/07/2020 07:41:00	0.0009075	242	49.9	242	49.9	386	297	7	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:41:10	04/07/2020 07:41:10	0.000805555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	386	290	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:41:21	04/07/2020 07:41:21	0.000886111111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	386	290	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:41:31	04/07/2020 07:41:31	0.000811111111111111	242	49.8	242	49.8	386	292	7	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:41:42	04/07/2020 07:41:42	0.000895277777777778	241.6	49.8	241.6	49.8	386	293	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:41:52	04/07/2020 07:41:52	0.000797222222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	386	287	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:42:03	04/07/2020 07:42:03	0.000873888888888889	241	49.8	241	49.8	385	286	7	428	53.2	0	100	48	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:42:13	04/07/2020 07:42:13	0.000786111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	385	283	7	428	53.2	0	100	48	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:42:24	04/07/2020 07:42:24	0.0009075	241.6	49.8	241.6	49.8	386	297	7	428	53.2	0	100	48	0	127	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:42:34	04/07/2020 07:42:34	0.000805555555555556	241.6	49.8	241.6	49.8	386	290	7	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:42:45	04/07/2020 07:42:45	0.000873888888888889	241.5	49.8	241.5	49.8	386	286	7	428	53.2	0	100	48	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:42:55	04/07/2020 07:42:55	0.0008	241.4	49.9	241.4	49.9	386	288	7	428	53.2	0	100	48	0	127	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:43:06	04/07/2020 07:43:06	0.000876944444444444	241.6	49.9	241.6	49.9	386	287	7	428	53.2	0	100	47	0	127	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:43:16	04/07/2020 07:43:16	0.0008	241.5	49.9	241.5	49.9	386	288	7	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:43:27	04/07/2020 07:43:27	0.000864722222222222	241.8	50	241.8	50	386	283	7	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:43:37	04/07/2020 07:43:37	0.000791666666666667	242.1	50.1	242.1	50.1	386	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:43:48	04/07/2020 07:43:48	0.000873888888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:43:58	04/07/2020 07:43:58	0.000791666666666667	242.2	50	242.2	50	387	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:44:09	04/07/2020 07:44:09	0.0008525	241.9	50	241.9	50	387	279	7	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:44:19	04/07/2020 07:44:19	0.000786111111111111	241.8	50.1	241.8	50.1	387	283	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:44:30	04/07/2020 07:44:30	0.000858611111111111	242	50.1	242	50.1	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:44:40	04/07/2020 07:44:40	0.000791666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	387	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:44:51	04/07/2020 07:44:51	0.000861666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	387	282	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:45:02	04/07/2020 07:45:02	0.000843333333333333	242.7	50	242.7	50	363	276	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:45:12	04/07/2020 07:45:12	0.000761111111111111	241.8	50	241.8	50	387	274	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:45:23	04/07/2020 07:45:23	0.0008525	241.9	50	241.9	50	387	279	7	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:45:33	04/07/2020 07:45:33	0.000777777777777778	242.5	50	242.5	50	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:45:44	04/07/2020 07:45:44	0.000858611111111111	242	50	242	50	387	281	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:45:54	04/07/2020 07:45:54	0.000783333333333333	242	50	242	50	386	282	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:05	04/07/2020 07:46:05	0.000867777777777778	241.6	50	241.6	50	386	284	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:15	04/07/2020 07:46:15	0.000772222222222222	241.9	50	241.9	50	387	278	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:26	04/07/2020 07:46:26	0.000849444444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:36	04/07/2020 07:46:36	0.000772222222222222	240.8	50	240.8	50	361	278	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:47	04/07/2020 07:46:47	0.0008525	241.1	49.9	241.1	49.9	385	279	7	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:46:57	04/07/2020 07:46:57	0.000780555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	361	281	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:47:08	04/07/2020 07:47:08	0.000834166666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:47:18	04/07/2020 07:47:18	0.000780555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	385	281	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:47:29	04/07/2020 07:47:29	0.000858611111111111	241.4	49.8	241.4	49.8	362	281	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:47:39	04/07/2020 07:47:39	0.000775	241.3	49.9	241.3	49.9	386	279	7	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:47:50	04/07/2020 07:47:50	0.000843333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	386	276	7	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:00	04/07/2020 07:48:00	0.000780555555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	386	281	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:11	04/07/2020 07:48:11	0.0008525	241.7	49.9	241.7	49.9	386	279	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:21	04/07/2020 07:48:21	0.000777777777777778	240.8	49.8	240.8	49.8	361	280	7	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:32	04/07/2020 07:48:32	0.000861666666666667	240.7	49.8	240.7	49.8	385	282	7	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:42	04/07/2020 07:48:42	0.000761111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:48:52	04/07/2020 07:48:52	0.000772222222222222	240.6	49.8	240.6	49.8	360	278	7	428	53.2	0	100	51	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:03	04/07/2020 07:49:03	0.000843333333333333	241	49.8	241	49.8	361	276	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:14	04/07/2020 07:49:14	0.000837222222222222	241	49.9	241	49.9	361	274	7	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:24	04/07/2020 07:49:24	0.000766666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	361	276	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:35	04/07/2020 07:49:35	0.000858611111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	361	281	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:45	04/07/2020 07:49:45	0.000766666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	384	276	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:49:56	04/07/2020 07:49:56	0.000843333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	361	276	7	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:50:06	04/07/2020 07:50:06	0.000769444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	361	277	7	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:50:17	04/07/2020 07:50:17	0.000849444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:50:27	04/07/2020 07:50:27	0.000761111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	384	274	7	428	53.2	0	100	48	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:50:38	04/07/2020 07:50:38	0.000834166666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	361	273	7	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:50:48	04/07/2020 07:50:48	0.000766666666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	384	276	7	428	53.2	0	100	48	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:50:59	04/07/2020 07:50:59	0.000843333333333333	241	49.9	241	49.9	385	276	7	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:51:09	04/07/2020 07:51:09	0.000786111111111111	241	49.9	241	49.9	385	283	7	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:51:20	04/07/2020 07:51:20	0.000846388888888889	241	49.9	241	49.9	361	277	7	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:51:30	04/07/2020 07:51:30	0.000761111111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	361	274	7	428	53.2	0	100	47	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:51:41	04/07/2020 07:51:41	0.000846388888888889	240.9	49.8	240.9	49.8	385	277	7	428	53.2	0	100	47	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:51:51	04/07/2020 07:51:51	0.000763888888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	384	275	7	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:52:02	04/07/2020 07:52:02	0.000855555555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	360	280	7	428	53.3	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:52:12	04/07/2020 07:52:12	0.000761111111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	360	274	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:52:23	04/07/2020 07:52:23	0.000831111111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	360	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:52:33	04/07/2020 07:52:33	0.000758333333333333	240.2	49.8	240.2	49.8	360	273	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:52:44	04/07/2020 07:52:44	0.000840277777777778	240.2	49.8	240.2	49.8	384	275	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:52:54	04/07/2020 07:52:54	0.000766666666666667	240.2	49.8	240.2	49.8	360	276	7	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:53:05	04/07/2020 07:53:05	0.000837222222222222	240.1	49.8	240.1	49.8	360	274	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:53:15	04/07/2020 07:53:15	0.000755555555555556	240.2	49.8	240.2	49.8	360	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:53:26	04/07/2020 07:53:26	0.000818888888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	361	268	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	07:53:36	04/07/2020 07:53:36	0.000780555555555556	241	49.8	241	49.8	359	281	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	07:53:47	04/07/2020 07:53:47	0.000855555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	361	280	7	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:53:57	04/07/2020 07:53:57	0.000758333333333333	240.6	50	240.6	50	360	273	7	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:54:08	04/07/2020 07:54:08	0.000834166666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	361	273	7	428	53.2	0	100	49	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:54:18	04/07/2020 07:54:18	0.000766666666666667	241	50.1	241	50.1	361	276	7	428	53.3	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:54:29	04/07/2020 07:54:29	0.000864722222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	361	283	7	428	53.2	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:54:39	04/07/2020 07:54:39	0.000755555555555556	240.9	50	240.9	50	361	272	7	428	53.2	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:54:50	04/07/2020 07:54:50	0.000818888888888889	240.5	50	240.5	50	360	268	7	428	53.2	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:00	04/07/2020 07:55:00	0.000733333333333333	240.5	50	240.5	50	360	264	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:11	04/07/2020 07:55:11	0.000834166666666667	240.6	50	240.6	50	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:21	04/07/2020 07:55:21	0.000744444444444444	240.2	50	240.2	50	360	268	7	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:32	04/07/2020 07:55:32	0.000849444444444444	240.8	50	240.8	50	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:42	04/07/2020 07:55:42	0.000758333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:55:53	04/07/2020 07:55:53	0.000828055555555556	240.8	49.9	240.8	49.9	361	271	7	428	53.2	0	100	50	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:03	04/07/2020 07:56:03	0.000755555555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:14	04/07/2020 07:56:14	0.000831111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	360	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:24	04/07/2020 07:56:24	0.000761111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:35	04/07/2020 07:56:35	0.000837222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	361	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:45	04/07/2020 07:56:45	0.00075	240.3	49.9	240.3	49.9	360	270	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:56:56	04/07/2020 07:56:56	0.000818888888888889	240.4	50	240.4	50	360	268	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:06	04/07/2020 07:57:06	0.000758333333333333	241	50	241	50	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:17	04/07/2020 07:57:17	0.000849444444444444	240.6	50	240.6	50	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:27	04/07/2020 07:57:27	0.000733333333333333	240.6	50	240.6	50	360	264	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:38	04/07/2020 07:57:38	0.000837222222222222	240.3	50	240.3	50	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:48	04/07/2020 07:57:48	0.000755555555555556	240.5	50	240.5	50	360	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:57:59	04/07/2020 07:57:59	0.000831111111111111	240.6	50	240.6	50	360	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:58:09	04/07/2020 07:58:09	0.000744444444444444	240	49.9	240	49.9	360	268	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:58:20	04/07/2020 07:58:20	0.000828055555555556	240.1	49.9	240.1	49.9	360	271	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:58:30	04/07/2020 07:58:30	0.000763888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:58:41	04/07/2020 07:58:41	0.000806666666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	360	264	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:58:51	04/07/2020 07:58:51	0.000755555555555556	239.6	49.8	239.6	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:59:02	04/07/2020 07:59:02	0.000821944444444445	239.7	49.8	239.7	49.8	359	269	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:59:12	04/07/2020 07:59:12	0.000736111111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	358	265	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:59:23	04/07/2020 07:59:23	0.000837222222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	359	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	07:59:33	04/07/2020 07:59:33	0.000741666666666667	240.4	49.8	240.4	49.8	360	267	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:59:44	04/07/2020 07:59:44	0.000825	239.5	49.8	239.5	49.8	359	270	7	428	53.2	0	100	51	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	07:59:54	04/07/2020 07:59:54	0.000755555555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	358	272	7	428	53.2	0	100	51	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:00:05	04/07/2020 08:00:05	0.000818888888888889	239.5	49.8	239.5	49.8	359	268	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:00:15	04/07/2020 08:00:15	0.000755555555555556	239.9	49.8	239.9	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:00:26	04/07/2020 08:00:26	0.000828055555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	360	271	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:00:36	04/07/2020 08:00:36	0.000736111111111111	240.2	49.9	240.2	49.9	360	265	7	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:00:47	04/07/2020 08:00:47	0.000806666666666667	240.2	50	240.2	50	360	264	7	428	53.3	0	100	50	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:00:57	04/07/2020 08:00:57	0.000744444444444444	240.1	50	240.1	50	360	268	7	428	53.3	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:01:08	04/07/2020 08:01:08	0.000834166666666667	239.8	50	239.8	50	360	273	7	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:01:18	04/07/2020 08:01:18	0.000755555555555556	239.8	50	239.8	50	359	272	7	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:01:29	04/07/2020 08:01:29	0.000821944444444445	239.9	50	239.9	50	359	269	7	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:01:39	04/07/2020 08:01:39	0.000727777777777778	239.9	50	239.9	50	359	262	7	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:01:50	04/07/2020 08:01:50	0.000806666666666667	240.4	50	240.4	50	360	264	7	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:02:00	04/07/2020 08:02:00	0.000752777777777778	240.1	50	240.1	50	360	271	7	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:02:11	04/07/2020 08:02:11	0.000825	240	50	240	50	360	270	7	428	53.3	0	100	48	0	130.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:02:21	04/07/2020 08:02:21	0.000741666666666667	239.9	50	239.9	50	360	267	7	428	53.2	0	100	48	0	130.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:02:32	04/07/2020 08:02:32	0.000828055555555556	240.1	50	240.1	50	360	271	7	428	53.3	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:02:42	04/07/2020 08:02:42	0.000741666666666667	240.2	50.1	240.2	50.1	360	267	7	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:02:53	04/07/2020 08:02:53	0.000821944444444445	240	50.1	240	50.1	360	269	7	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:03:03	04/07/2020 08:03:03	0.000775	240.1	50.1	240.1	50.1	360	279	7	428	53.2	0	100	47	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:03:14	04/07/2020 08:03:14	0.000812777777777778	239.9	50.1	239.9	50.1	359	266	7	428	53.2	0	100	47	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:03:24	04/07/2020 08:03:24	0.000738888888888889	240.3	50.1	240.3	50.1	360	266	7	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:03:35	04/07/2020 08:03:35	0.000809722222222222	239.8	50.1	239.8	50.1	359	265	7	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:03:45	04/07/2020 08:03:45	0.000722222222222222	239.4	50	239.4	50	359	260	7	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:03:56	04/07/2020 08:03:56	0.000806666666666667	239.7	50	239.7	50	359	264	7	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:04:06	04/07/2020 08:04:06	0.000511111111111111	240.1	50	240.1	50	216	184	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:04:17	04/07/2020 08:04:17	0.000565277777777778	239.9	50	239.9	50	215	185	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:04:27	04/07/2020 08:04:27	0.000516666666666667	239.8	50	239.8	50	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:04:38	04/07/2020 08:04:38	0.000598888888888889	240	50	240	50	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:04:48	04/07/2020 08:04:48	0.000519444444444444	240	50	240	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:04:59	04/07/2020 08:04:59	0.000571388888888889	240.1	50	240.1	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:05:09	04/07/2020 08:05:09	0.000519444444444444	240	50	240	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:05:20	04/07/2020 08:05:20	0.000559166666666667	240.1	50	240.1	50	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:05:30	04/07/2020 08:05:30	0.000511111111111111	239.9	49.9	239.9	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:05:41	04/07/2020 08:05:41	0.0005775	239.3	49.9	239.3	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:05:51	04/07/2020 08:05:51	0.000530555555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:06:02	04/07/2020 08:06:02	0.000571388888888889	239.1	50	239.1	50	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:06:12	04/07/2020 08:06:12	0.000522222222222222	239.5	50	239.5	50	215	188	4	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:06:23	04/07/2020 08:06:23	0.000571388888888889	240.1	50	240.1	50	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:06:33	04/07/2020 08:06:33	0.000505555555555556	239.9	50	239.9	50	215	182	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:06:44	04/07/2020 08:06:44	0.0005775	239.6	50	239.6	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:06:54	04/07/2020 08:06:54	0.000541666666666667	240.4	50	240.4	50	216	195	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:05	04/07/2020 08:07:05	0.000583611111111111	239.4	50.1	239.4	50.1	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:15	04/07/2020 08:07:15	0.000525	239.5	50.1	239.5	50.1	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:26	04/07/2020 08:07:26	0.000568333333333333	240	50.1	240	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:36	04/07/2020 08:07:36	0.000513888888888889	239.7	50.1	239.7	50.1	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:47	04/07/2020 08:07:47	0.00055	239.5	50.1	239.5	50.1	215	180	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:07:57	04/07/2020 08:07:57	0.000513888888888889	239.4	50.1	239.4	50.1	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:08:08	04/07/2020 08:08:08	0.000608055555555556	239.1	50	239.1	50	215	199	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:08:18	04/07/2020 08:08:18	0.000516666666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	215	186	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:08:29	04/07/2020 08:08:29	0.000559166666666667	239	49.9	239	49.9	214	183	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:08:39	04/07/2020 08:08:39	0.000497222222222222	238.7	49.9	238.7	49.9	214	179	4	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:08:50	04/07/2020 08:08:50	0.000559166666666667	238.7	49.9	238.7	49.9	214	183	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:00	04/07/2020 08:09:00	0.000530555555555556	238.8	49.8	238.8	49.8	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:11	04/07/2020 08:09:11	0.000553055555555556	238.5	49.8	238.5	49.8	214	181	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:21	04/07/2020 08:09:21	0.000502777777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	214	181	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:32	04/07/2020 08:09:32	0.000543888888888889	238.6	49.8	238.6	49.8	214	178	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:42	04/07/2020 08:09:42	0.000525	238.7	49.9	238.7	49.9	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:09:53	04/07/2020 08:09:53	0.000553055555555556	238.7	49.9	238.7	49.9	214	181	4	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:03	04/07/2020 08:10:03	0.000533333333333333	238.6	49.9	238.6	49.9	214	192	4	428	53.2	0	100	51	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:14	04/07/2020 08:10:14	0.000574444444444444	238.6	49.9	238.6	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:24	04/07/2020 08:10:24	0.000513888888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:35	04/07/2020 08:10:35	0.000562222222222222	238.6	49.9	238.6	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:45	04/07/2020 08:10:45	0.000530555555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:10:56	04/07/2020 08:10:56	0.0005775	238.3	49.8	238.3	49.8	214	189	4	428	53.3	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:11:06	04/07/2020 08:11:06	0.000494444444444444	238.4	49.8	238.4	49.8	214	178	4	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:11:17	04/07/2020 08:11:17	0.000571388888888889	238.2	49.8	238.2	49.8	214	187	4	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:11:27	04/07/2020 08:11:27	0.000530555555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	214	191	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:11:38	04/07/2020 08:11:38	0.000565277777777778	238.1	49.8	238.1	49.8	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:11:48	04/07/2020 08:11:48	0.000530555555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	214	191	4	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:11:59	04/07/2020 08:11:59	0.000546944444444444	237.6	49.8	237.6	49.8	214	179	4	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:12:09	04/07/2020 08:12:09	0.000519444444444444	237.8	49.8	237.8	49.8	214	187	4	428	53.3	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:12:20	04/07/2020 08:12:20	0.0005775	237.8	49.8	237.8	49.8	214	189	4	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:12:30	04/07/2020 08:12:30	0.000494444444444444	237.8	49.8	237.8	49.8	214	178	4	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:12:41	04/07/2020 08:12:41	0.000537777777777778	237.7	49.9	237.7	49.9	214	176	4	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:12:51	04/07/2020 08:12:51	0.000516666666666667	237.6	50	237.6	50	213	186	4	428	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:13:02	04/07/2020 08:13:02	0.000580555555555556	238.2	50	238.2	50	214	190	4	428	53.2	0	100	47	0	131.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:13:12	04/07/2020 08:13:12	0.00103333333333333	237.6	50.1	237.6	50.1	475	372	9	428	53.3	0	100	48	0	130.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:13:23	04/07/2020 08:13:23	0.00116111111111111	237.7	50	237.7	50	499	380	9	428	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:13:33	04/07/2020 08:13:33	0.00105	237.9	50.1	237.9	50.1	499	378	9	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:13:44	04/07/2020 08:13:44	0.00116111111111111	237.6	50.1	237.6	50.1	498	380	9	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:13:54	04/07/2020 08:13:54	0.00104722222222222	238.1	50	238.1	50	500	377	10	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:14:05	04/07/2020 08:14:05	0.001155	237.9	50	237.9	50	499	378	9	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:14:15	04/07/2020 08:14:15	0.00102777777777778	237.9	50	237.9	50	499	370	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:14:26	04/07/2020 08:14:26	0.00113055555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	474	370	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:14:36	04/07/2020 08:14:36	0.00102222222222222	237.5	49.9	237.5	49.9	475	368	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:14:47	04/07/2020 08:14:47	0.00115194444444444	237.6	49.9	237.6	49.9	475	377	9	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:14:57	04/07/2020 08:14:57	0.00102777777777778	237.1	49.9	237.1	49.9	474	370	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:15:08	04/07/2020 08:15:08	0.00114888888888889	237	49.9	237	49.9	475	376	9	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:15:18	04/07/2020 08:15:18	0.000997222222222222	237	49.8	237	49.8	474	359	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:15:29	04/07/2020 08:15:29	0.00111833333333333	237.2	49.8	237.2	49.8	474	366	9	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:15:39	04/07/2020 08:15:39	0.00103333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	497	372	9	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:15:50	04/07/2020 08:15:50	0.000883055555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	379	289	7	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:16:00	04/07/2020 08:16:00	0.0008	236.9	49.8	236.9	49.8	379	288	7	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:16:11	04/07/2020 08:16:11	0.000883055555555556	237.4	49.8	237.4	49.8	380	289	7	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:16:21	04/07/2020 08:16:21	0.000802777777777778	237.1	49.8	237.1	49.8	379	289	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:16:32	04/07/2020 08:16:32	0.00088	236.8	49.8	236.8	49.8	378	288	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:16:42	04/07/2020 08:16:42	0.000791666666666667	236.6	49.8	236.6	49.8	378	285	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:16:53	04/07/2020 08:16:53	0.000876944444444444	236.9	49.8	236.9	49.8	379	287	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:03	04/07/2020 08:17:03	0.0008	236.6	49.8	236.6	49.8	378	288	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:14	04/07/2020 08:17:14	0.000873888888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	379	286	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:24	04/07/2020 08:17:24	0.0008	237.2	49.9	237.2	49.9	379	288	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:35	04/07/2020 08:17:35	0.000870833333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	378	285	7	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:45	04/07/2020 08:17:45	0.000794444444444444	236.4	49.9	236.4	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:17:56	04/07/2020 08:17:56	0.0008525	236.7	49.9	236.7	49.9	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:06	04/07/2020 08:18:06	0.000783333333333333	237.1	49.9	237.1	49.9	379	282	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:17	04/07/2020 08:18:17	0.000855555555555556	236.4	49.9	236.4	49.9	378	280	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:27	04/07/2020 08:18:27	0.000775	236.6	49.9	236.6	49.9	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:38	04/07/2020 08:18:38	0.000864722222222222	237	49.9	237	49.9	379	283	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:48	04/07/2020 08:18:48	0.000786111111111111	236	49.9	236	49.9	378	283	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:18:59	04/07/2020 08:18:59	0.000855555555555556	236.3	49.9	236.3	49.9	378	280	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:19:09	04/07/2020 08:19:09	0.000788888888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	378	284	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:19:20	04/07/2020 08:19:20	0.000876944444444444	236.5	49.9	236.5	49.9	379	287	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:19:30	04/07/2020 08:19:30	0.000797222222222222	237.6	50	237.6	50	379	287	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:19:41	04/07/2020 08:19:41	0.0008525	237.7	50.1	237.7	50.1	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:19:51	04/07/2020 08:19:51	0.000766666666666667	236.9	50.1	236.9	50.1	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:20:02	04/07/2020 08:20:02	0.000834166666666667	237	50.1	237	50.1	379	273	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:20:12	04/07/2020 08:20:12	0.000777777777777778	237.3	50.1	237.3	50.1	379	280	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:20:23	04/07/2020 08:20:23	0.000867777777777778	237.3	50.1	237.3	50.1	379	284	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:20:33	04/07/2020 08:20:33	0.000777777777777778	237.2	50.1	237.2	50.1	379	280	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:20:44	04/07/2020 08:20:44	0.0008525	236.9	50.1	236.9	50.1	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:20:54	04/07/2020 08:20:54	0.000777777777777778	237.1	50.1	237.1	50.1	379	280	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:21:05	04/07/2020 08:21:05	0.000846388888888889	237.2	50.1	237.2	50.1	379	277	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:21:15	04/07/2020 08:21:15	0.000766666666666667	236.9	50.1	236.9	50.1	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:21:26	04/07/2020 08:21:26	0.000849444444444444	236.9	50.1	236.9	50.1	379	278	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:21:36	04/07/2020 08:21:36	0.000758333333333333	237	50	237	50	379	273	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:21:47	04/07/2020 08:21:47	0.000867777777777778	237.1	50	237.1	50	379	284	7	428	53.2	0	100	51	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:21:57	04/07/2020 08:21:57	0.000797222222222222	236.6	49.9	236.6	49.9	378	287	7	428	53.2	0	100	51	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:22:08	04/07/2020 08:22:08	0.0008525	237.3	49.9	237.3	49.9	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:22:18	04/07/2020 08:22:18	0.000761111111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	378	274	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:22:29	04/07/2020 08:22:29	0.000843333333333333	236.6	49.9	236.6	49.9	378	276	7	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:22:39	04/07/2020 08:22:39	0.000775	237	49.9	237	49.9	379	279	7	428	53.3	0	100	50	0	130.4	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:22:50	04/07/2020 08:22:50	0.000843333333333333	236.4	49.9	236.4	49.9	378	276	7	428	53.3	0	100	50	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:23:00	04/07/2020 08:23:00	0.000763888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	378	275	7	428	53.3	0	100	50	0	130.4	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:23:11	04/07/2020 08:23:11	0.000812777777777778	236.7	49.9	236.7	49.9	378	266	7	427	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:23:21	04/07/2020 08:23:21	0.000747222222222222	236.8	50	236.8	50	378	269	7	427	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:23:32	04/07/2020 08:23:32	0.000840277777777778	236.8	50	236.8	50	378	275	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.17	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:23:42	04/07/2020 08:23:42	0.000747222222222222	236.8	50	236.8	50	378	269	7	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:23:53	04/07/2020 08:23:53	0.000831111111111111	236.6	50	236.6	50	378	272	7	429	53.3	0	100	49	0	129.9	53.29	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:24:03	04/07/2020 08:24:03	0.000766666666666667	236.4	50	236.4	50	379	276	7	428	53.3	0	100	49	1	129.3	53.36	0	1110111	0	0	58	110
04/07/20	08:24:14	04/07/2020 08:24:14	0.000834166666666667	237	50	237	50	379	273	7	427	53.3	0	100	49	0	129.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:24:24	04/07/2020 08:24:24	0.000758333333333333	236.6	50	236.6	50	378	273	7	427	53.2	0	100	48	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:24:35	04/07/2020 08:24:35	0.000846388888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	378	277	7	427	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:24:45	04/07/2020 08:24:45	0.000766666666666667	236.5	49.9	236.5	49.9	378	276	7	427	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:24:56	04/07/2020 08:24:56	0.000803611111111111	236	49.8	236	49.8	377	263	7	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:25:06	04/07/2020 08:25:06	0.000772222222222222	236.3	49.9	236.3	49.9	378	278	7	428	53.2	0	100	48	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	08:25:17	04/07/2020 08:25:17	0.000815833333333333	236.1	49.8	236.1	49.8	377	267	7	428	53.2	0	100	48	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:25:27	04/07/2020 08:25:27	0.000711111111111111	235.3	49.8	235.3	49.8	377	256	7	428	53.2	0	100	47	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:25:38	04/07/2020 08:25:38	0.000840277777777778	235.6	49.8	235.6	49.8	376	275	7	428	53.3	0	100	48	0	130.9	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:25:48	04/07/2020 08:25:48	0.000736111111111111	235.8	49.9	235.8	49.9	377	265	7	428	53.2	0	100	48	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:25:59	04/07/2020 08:25:59	0.000840277777777778	236.6	49.8	236.6	49.8	378	275	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:26:09	04/07/2020 08:26:09	0.000752777777777778	236.1	49.9	236.1	49.9	377	271	7	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:26:20	04/07/2020 08:26:20	0.000815833333333333	235.8	49.9	235.8	49.9	377	267	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:26:30	04/07/2020 08:26:30	0.000755555555555556	236	49.9	236	49.9	378	272	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:26:41	04/07/2020 08:26:41	0.0008525	235.5	49.9	235.5	49.9	376	279	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:26:51	04/07/2020 08:26:51	0.000747222222222222	235.8	49.9	235.8	49.9	377	269	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:27:02	04/07/2020 08:27:02	0.000828055555555556	235.6	49.9	235.6	49.9	377	271	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:27:12	04/07/2020 08:27:12	0.000752777777777778	236.1	49.9	236.1	49.9	377	271	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:27:23	04/07/2020 08:27:23	0.000806666666666667	235.3	49.9	235.3	49.9	376	264	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:27:33	04/07/2020 08:27:33	0.00075	235.7	49.9	235.7	49.9	377	270	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:27:44	04/07/2020 08:27:44	0.000843333333333333	235.7	49.9	235.7	49.9	377	276	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:27:54	04/07/2020 08:27:54	0.000722222222222222	235.8	49.9	235.8	49.9	377	260	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:05	04/07/2020 08:28:05	0.000834166666666667	235.8	49.9	235.8	49.9	376	273	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:15	04/07/2020 08:28:15	0.000744444444444444	235.9	49.9	235.9	49.9	376	268	7	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:26	04/07/2020 08:28:26	0.000818888888888889	235.6	49.9	235.6	49.9	376	268	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:36	04/07/2020 08:28:36	0.000733333333333333	236.1	49.9	236.1	49.9	377	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:47	04/07/2020 08:28:47	0.000821944444444445	235.2	50	235.2	50	376	269	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:28:57	04/07/2020 08:28:57	0.000744444444444444	235.6	49.9	235.6	49.9	376	268	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:29:08	04/07/2020 08:29:08	0.000828055555555556	235.5	50	235.5	50	376	271	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:29:18	04/07/2020 08:29:18	0.000744444444444444	235.4	50	235.4	50	376	268	7	428	53.3	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:29:29	04/07/2020 08:29:29	0.000803611111111111	235.8	49.9	235.8	49.9	377	263	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:29:39	04/07/2020 08:29:39	0.000733333333333333	235.5	49.9	235.5	49.9	376	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:29:50	04/07/2020 08:29:50	0.000806666666666667	235.4	49.9	235.4	49.9	376	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:00	04/07/2020 08:30:00	0.000747222222222222	236.5	50	236.5	50	378	269	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:11	04/07/2020 08:30:11	0.000821944444444445	236.3	49.9	236.3	49.9	378	269	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:21	04/07/2020 08:30:21	0.000738888888888889	236.4	49.9	236.4	49.9	378	266	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:32	04/07/2020 08:30:32	0.000831111111111111	236.8	50	236.8	50	378	272	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:42	04/07/2020 08:30:42	0.00075	236.9	50	236.9	50	378	270	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:30:53	04/07/2020 08:30:53	0.000825	236.3	50	236.3	50	378	270	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:03	04/07/2020 08:31:03	0.000752777777777778	236.7	50	236.7	50	379	271	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:14	04/07/2020 08:31:14	0.000788333333333333	237	50	237	50	379	258	7	428	53.3	0	100	51	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:24	04/07/2020 08:31:24	0.000733333333333333	237.1	50	237.1	50	379	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:35	04/07/2020 08:31:35	0.000818888888888889	238.7	50	238.7	50	381	268	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:45	04/07/2020 08:31:45	0.000738888888888889	238.7	50	238.7	50	381	266	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:31:56	04/07/2020 08:31:56	0.000821944444444445	238.6	50	238.6	50	382	269	7	428	53.3	0	100	49	0	131.6	53.29	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:32:06	04/07/2020 08:32:06	0.000744444444444444	238.6	50.1	238.6	50.1	382	268	7	428	53.3	0	100	49	0	131.6	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:32:17	04/07/2020 08:32:17	0.000825	239.2	50.1	239.2	50.1	382	270	7	428	53.3	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:32:27	04/07/2020 08:32:27	0.00075	239.1	50.1	239.1	50.1	382	270	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:32:38	04/07/2020 08:32:38	0.000818888888888889	238.7	50.1	238.7	50.1	381	268	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:32:48	04/07/2020 08:32:48	0.000752777777777778	238.6	50.1	238.6	50.1	381	271	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:32:59	04/07/2020 08:32:59	0.000803611111111111	238.6	50.1	238.6	50.1	381	263	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:33:09	04/07/2020 08:33:09	0.000725	238.4	50.1	238.4	50.1	381	261	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:33:20	04/07/2020 08:33:20	0.000825	238.5	50.1	238.5	50.1	381	270	7	428	53.3	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:33:30	04/07/2020 08:33:30	0.000719444444444444	238.5	50	238.5	50	380	259	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:33:41	04/07/2020 08:33:41	0.000821944444444445	238.1	50	238.1	50	381	269	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:33:51	04/07/2020 08:33:51	0.00075	237.9	50	237.9	50	380	270	7	428	53.2	0	100	47	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:34:02	04/07/2020 08:34:02	0.000809722222222222	237.8	50.1	237.8	50.1	380	265	7	428	53.2	0	100	47	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:34:12	04/07/2020 08:34:12	0.000727777777777778	236.8	50	236.8	50	378	262	7	429	53.3	0	100	48	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:34:23	04/07/2020 08:34:23	0.000806666666666667	238.2	50	238.2	50	381	264	7	428	53.3	0	100	48	0	131.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:34:33	04/07/2020 08:34:33	0.000733333333333333	237.8	50	237.8	50	380	264	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:34:44	04/07/2020 08:34:44	0.000803611111111111	237.6	50	237.6	50	380	263	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:34:54	04/07/2020 08:34:54	0.000741666666666667	237.7	50	237.7	50	380	267	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:35:05	04/07/2020 08:35:05	0.000809722222222222	237.4	49.9	237.4	49.9	379	265	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:35:15	04/07/2020 08:35:15	0.000711111111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	380	256	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:35:26	04/07/2020 08:35:26	0.000809722222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	380	265	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:35:36	04/07/2020 08:35:36	0.000733333333333333	237.5	49.9	237.5	49.9	379	264	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:35:47	04/07/2020 08:35:47	0.000815833333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	379	267	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:35:57	04/07/2020 08:35:57	0.000755555555555556	237	49.8	237	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:36:08	04/07/2020 08:36:08	0.000849444444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	380	278	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:36:18	04/07/2020 08:36:18	0.000744444444444444	237.2	49.9	237.2	49.9	379	268	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:36:29	04/07/2020 08:36:29	0.000788333333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	379	258	7	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:36:39	04/07/2020 08:36:39	0.000733333333333333	237.1	49.9	237.1	49.9	379	264	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:36:50	04/07/2020 08:36:50	0.000821944444444445	237.6	49.9	237.6	49.9	378	269	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:37:00	04/07/2020 08:37:00	0.000738888888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	380	266	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:37:11	04/07/2020 08:37:11	0.000791388888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	381	259	7	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:37:21	04/07/2020 08:37:21	0.000725	237.8	50	237.8	50	380	261	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:37:32	04/07/2020 08:37:32	0.000837222222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	379	274	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:37:42	04/07/2020 08:37:42	0.000713888888888889	237.6	50	237.6	50	380	257	7	429	53.3	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:37:53	04/07/2020 08:37:53	0.000785277777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	380	257	7	428	53.3	0	100	49	0	130.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
04/07/20	08:38:03	04/07/2020 08:38:03	0.000727777777777778	237.2	49.9	237.2	49.9	380	262	7	428	53.3	0	100	49	0	130.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:38:14	04/07/2020 08:38:14	0.000791388888888889	238.2	49.9	238.2	49.9	380	259	7	427	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:38:24	04/07/2020 08:38:24	0.00075	237.5	49.9	237.5	49.9	380	270	7	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:38:35	04/07/2020 08:38:35	0.0007975	237.6	49.9	237.6	49.9	380	261	7	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.17	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:38:45	04/07/2020 08:38:45	0.000725	237.4	49.8	237.4	49.8	379	261	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	08:38:56	04/07/2020 08:38:56	0.0007975	237.8	49.9	237.8	49.9	379	261	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:39:06	04/07/2020 08:39:06	0.000744444444444444	237.4	49.9	237.4	49.9	380	268	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:39:17	04/07/2020 08:39:17	0.000791388888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	379	259	7	428	53.3	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:39:27	04/07/2020 08:39:27	0.000741666666666667	237	49.9	237	49.9	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:39:38	04/07/2020 08:39:38	0.000806666666666667	237.4	50	237.4	50	379	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:39:48	04/07/2020 08:39:48	0.000730555555555556	237.1	50	237.1	50	379	263	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:39:59	04/07/2020 08:39:59	0.000825	237.6	50	237.6	50	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:40:09	04/07/2020 08:40:09	0.000705555555555556	237.5	50	237.5	50	380	254	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:40:20	04/07/2020 08:40:20	0.000763888888888889	237.9	50	237.9	50	380	250	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:40:30	04/07/2020 08:40:30	0.000722222222222222	237.2	50	237.2	50	379	260	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:40:41	04/07/2020 08:40:41	0.000779166666666667	237.2	50	237.2	50	355	255	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:40:51	04/07/2020 08:40:51	0.000733333333333333	236.9	50	236.9	50	355	264	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:41:02	04/07/2020 08:41:02	0.000788333333333333	236.5	50	236.5	50	355	258	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:41:12	04/07/2020 08:41:12	0.000761111111111111	237	50	237	50	379	274	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:41:23	04/07/2020 08:41:23	0.000821944444444445	236.5	49.9	236.5	49.9	355	269	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:41:33	04/07/2020 08:41:33	0.000725	236.6	50	236.6	50	355	261	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:41:44	04/07/2020 08:41:44	0.000803611111111111	236.9	49.9	236.9	49.9	378	263	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:41:54	04/07/2020 08:41:54	0.000716666666666667	236.8	49.9	236.8	49.9	355	258	7	428	53.2	0	100	51	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:42:05	04/07/2020 08:42:05	0.000818888888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	354	268	7	428	53.2	0	100	51	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:42:15	04/07/2020 08:42:15	0.000291666666666667	237.1	49.9	237.1	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:42:26	04/07/2020 08:42:26	0.000311666666666667	236.9	49.9	236.9	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:42:36	04/07/2020 08:42:36	0.000288888888888889	237.1	49.9	237.1	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:42:47	04/07/2020 08:42:47	0.000317777777777778	237	49.9	237	49.9	142	104	2	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.29	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:42:57	04/07/2020 08:42:57	0.000294444444444444	236.6	49.9	236.6	49.9	142	106	2	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	08:43:08	04/07/2020 08:43:08	0.000275	236.5	49.9	236.5	49.9	141	90	2	428	53.3	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:43:18	04/07/2020 08:43:18	0.000255555555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	142	92	2	427	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	08:43:29	04/07/2020 08:43:29	0.000314722222222222	236.9	49.9	236.9	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:43:39	04/07/2020 08:43:39	0.000277777777777778	236.5	49.8	236.5	49.8	141	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:43:50	04/07/2020 08:43:50	0.000333055555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	142	109	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:44:00	04/07/2020 08:44:00	0.000288888888888889	236.4	49.8	236.4	49.8	141	104	2	429	53.3	0	100	49	1	129.4	53.36	0	1110111	0	0	74	110
04/07/20	08:44:11	04/07/2020 08:44:11	0.000314722222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	142	103	2	428	53.3	0	100	49	0	130.8	53.36	1	1110111	0	0	48	110
04/07/20	08:44:21	04/07/2020 08:44:21	0.000286111111111111	236.9	49.9	236.9	49.9	142	103	2	427	53.3	0	100	48	0	130.9	53.29	1	1110111	0	0	47	110
04/07/20	08:44:32	04/07/2020 08:44:32	0.000296388888888889	237	49.9	237	49.9	142	97	2	427	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:44:42	04/07/2020 08:44:42	0.000277777777777778	236.7	49.9	236.7	49.9	142	100	2	427	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:44:53	04/07/2020 08:44:53	0.000305555555555556	237.3	49.9	237.3	49.9	142	100	2	427	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	08:45:03	04/07/2020 08:45:03	0.000275	236.6	49.9	236.6	49.9	141	99	2	428	53.2	0	100	48	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	08:45:14	04/07/2020 08:45:14	0.000287222222222222	236.6	49.8	236.6	49.8	141	94	2	428	53.2	0	100	48	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:45:24	04/07/2020 08:45:24	0.000261111111111111	236.8	49.8	236.8	49.8	142	94	2	428	53.2	0	100	47	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:45:35	04/07/2020 08:45:35	0.000317777777777778	236.4	49.8	236.4	49.8	141	104	2	428	53.2	0	100	47	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:45:45	04/07/2020 08:45:45	0.000283333333333333	236.9	49.8	236.9	49.8	142	102	2	428	53.3	0	100	48	0	131.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:45:56	04/07/2020 08:45:56	0.000305555555555556	236.6	49.8	236.6	49.8	142	100	2	428	53.3	0	100	48	0	131.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:46:06	04/07/2020 08:46:06	0.000277777777777778	236.6	49.8	236.6	49.8	141	100	2	428	53.3	0	100	48	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:46:17	04/07/2020 08:46:17	0.0003025	236.6	49.9	236.6	49.9	165	99	3	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:46:27	04/07/2020 08:46:27	0.000280555555555556	237	49.9	237	49.9	142	101	2	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:46:38	04/07/2020 08:46:38	0.0003025	237	50	237	50	142	99	2	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:46:48	04/07/2020 08:46:48	0.000275	237.5	50	237.5	50	142	99	2	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:46:59	04/07/2020 08:46:59	0.000305555555555556	237.1	50.1	237.1	50.1	142	100	2	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:47:09	04/07/2020 08:47:09	0.000277777777777778	237.3	50	237.3	50	142	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:47:20	04/07/2020 08:47:20	0.000314722222222222	237.4	50	237.4	50	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:47:30	04/07/2020 08:47:30	0.000266666666666667	236.9	50.1	236.9	50.1	142	96	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:47:41	04/07/2020 08:47:41	0.000305555555555556	237.1	50	237.1	50	142	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:47:51	04/07/2020 08:47:51	0.000275	236.8	50	236.8	50	142	99	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:02	04/07/2020 08:48:02	0.000305555555555556	237.5	50	237.5	50	142	100	2	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:12	04/07/2020 08:48:12	0.000275	237.4	50.1	237.4	50.1	142	99	2	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:23	04/07/2020 08:48:23	0.000308611111111111	237.2	50	237.2	50	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:33	04/07/2020 08:48:33	0.000275	237.2	50.1	237.2	50.1	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:44	04/07/2020 08:48:44	0.000293333333333333	237.1	50.1	237.1	50.1	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:48:54	04/07/2020 08:48:54	0.000275	237.4	50.1	237.4	50.1	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:05	04/07/2020 08:49:05	0.000317777777777778	237.5	50	237.5	50	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:15	04/07/2020 08:49:15	0.000280555555555556	237.5	50	237.5	50	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:26	04/07/2020 08:49:26	0.000296388888888889	237.6	50.1	237.6	50.1	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:36	04/07/2020 08:49:36	0.000286111111111111	237.6	50	237.6	50	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:47	04/07/2020 08:49:47	0.000293333333333333	237.6	50.1	237.6	50.1	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:49:57	04/07/2020 08:49:57	0.000283333333333333	237.5	50.1	237.5	50.1	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:50:08	04/07/2020 08:50:08	0.000305555555555556	237.7	50	237.7	50	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:50:18	04/07/2020 08:50:18	0.000266666666666667	237.7	50	237.7	50	141	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:50:29	04/07/2020 08:50:29	0.000284166666666667	237.5	50.1	237.5	50.1	142	93	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:50:39	04/07/2020 08:50:39	0.000297222222222222	237.8	50.1	237.8	50.1	142	107	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:50:50	04/07/2020 08:50:50	0.0003025	237.4	50	237.4	50	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:51:00	04/07/2020 08:51:00	0.000286111111111111	237.5	50	237.5	50	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:51:11	04/07/2020 08:51:11	0.000284166666666667	237.2	50.1	237.2	50.1	142	93	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:51:21	04/07/2020 08:51:21	0.000261111111111111	237.2	50.1	237.2	50.1	142	94	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:51:32	04/07/2020 08:51:32	0.000320833333333333	237.8	50.1	237.8	50.1	142	105	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:51:42	04/07/2020 08:51:42	0.000286111111111111	237.9	50.1	237.9	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	08:51:53	04/07/2020 08:51:53	0.000299444444444444	238.1	50.1	238.1	50.1	142	98	2	428	53.2	0	100	51	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:03	04/07/2020 08:52:03	0.000283333333333333	237.8	50.1	237.8	50.1	142	102	2	428	53.2	0	100	51	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:14	04/07/2020 08:52:14	0.000305555555555556	237.9	50.1	237.9	50.1	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:24	04/07/2020 08:52:24	0.000286111111111111	238	50.1	238	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:35	04/07/2020 08:52:35	0.000314722222222222	237.8	50.1	237.8	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:45	04/07/2020 08:52:45	0.000294444444444444	238.1	50.1	238.1	50.1	142	106	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:52:56	04/07/2020 08:52:56	0.00568333333333333	232.5	50.1	232.5	50.1	1926	1860	46	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:53:06	04/07/2020 08:53:06	0.000544444444444444	237.9	50.1	237.9	50.1	261	196	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:53:17	04/07/2020 08:53:17	0.000608055555555556	237.9	50.1	237.9	50.1	261	199	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:53:27	04/07/2020 08:53:27	0.000538888888888889	237.9	50.1	237.9	50.1	261	194	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:53:38	04/07/2020 08:53:38	0.000608055555555556	237.6	50.1	237.6	50.1	261	199	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:53:48	04/07/2020 08:53:48	0.000541666666666667	237.7	50.1	237.7	50.1	261	195	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:53:59	04/07/2020 08:53:59	0.000586666666666667	237.6	50.1	237.6	50.1	261	192	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:54:09	04/07/2020 08:54:09	0.000566666666666667	237.6	50.1	237.6	50.1	261	204	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:54:20	04/07/2020 08:54:20	0.000580555555555556	237.4	50.1	237.4	50.1	261	190	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:54:30	04/07/2020 08:54:30	0.000533333333333333	237.4	50.1	237.4	50.1	261	192	5	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:54:41	04/07/2020 08:54:41	0.000598888888888889	237.8	50.1	237.8	50.1	261	196	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:54:51	04/07/2020 08:54:51	0.000527777777777778	237.5	50.1	237.5	50.1	261	190	5	428	53.2	0	100	47	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:55:02	04/07/2020 08:55:02	0.000583611111111111	237.5	50.1	237.5	50.1	261	191	5	428	53.2	0	100	47	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:55:12	04/07/2020 08:55:12	0.000527777777777778	237.8	50.1	237.8	50.1	261	190	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:55:23	04/07/2020 08:55:23	0.000574444444444444	237.6	50.1	237.6	50.1	261	188	5	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:55:33	04/07/2020 08:55:33	0.000536111111111111	237.7	50.1	237.7	50.1	261	193	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:55:44	04/07/2020 08:55:44	0.0005775	237.8	50.1	237.8	50.1	261	189	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:55:54	04/07/2020 08:55:54	0.000533333333333333	237.9	50.1	237.9	50.1	261	192	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:56:05	04/07/2020 08:56:05	0.000559166666666667	237.9	50.1	237.9	50.1	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	08:56:15	04/07/2020 08:56:15	0.000527777777777778	237.8	50.1	237.8	50.1	261	190	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:56:26	04/07/2020 08:56:26	0.0005775	237.9	50.1	237.9	50.1	261	189	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:56:36	04/07/2020 08:56:36	0.000516666666666667	237.9	50	237.9	50	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:56:47	04/07/2020 08:56:47	0.000574444444444444	237.3	50.1	237.3	50.1	261	188	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:56:57	04/07/2020 08:56:57	0.000561111111111111	237.9	50	237.9	50	284	202	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:57:08	04/07/2020 08:57:08	0.000583611111111111	237.6	50	237.6	50	261	191	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:57:18	04/07/2020 08:57:18	0.000522222222222222	237.6	50	237.6	50	261	188	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:57:29	04/07/2020 08:57:29	0.000565277777777778	237.7	50	237.7	50	261	185	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:57:39	04/07/2020 08:57:39	0.000516666666666667	237.5	50	237.5	50	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:57:50	04/07/2020 08:57:50	0.000562222222222222	237.9	50	237.9	50	262	184	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:58:00	04/07/2020 08:58:00	0.000508333333333333	238.6	50	238.6	50	262	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:58:11	04/07/2020 08:58:11	0.000553055555555556	238	50	238	50	261	181	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:58:21	04/07/2020 08:58:21	0.000497222222222222	238.4	50	238.4	50	262	179	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	08:58:32	04/07/2020 08:58:32	0.0005775	238.6	50	238.6	50	262	189	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:58:42	04/07/2020 08:58:42	0.000502777777777778	238.2	50	238.2	50	263	181	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:58:53	04/07/2020 08:58:53	0.000559166666666667	239.1	50	239.1	50	263	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:03	04/07/2020 08:59:03	0.000502777777777778	238.8	50	238.8	50	262	181	5	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:14	04/07/2020 08:59:14	0.000562222222222222	238.6	50	238.6	50	262	184	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:24	04/07/2020 08:59:24	0.000536111111111111	238.8	50	238.8	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:35	04/07/2020 08:59:35	0.000580555555555556	239.3	49.9	239.3	49.9	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:45	04/07/2020 08:59:45	0.000508333333333333	238.4	50	238.4	50	262	183	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	08:59:56	04/07/2020 08:59:56	0.000592777777777778	238.7	49.9	238.7	49.9	263	194	5	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:06	04/07/2020 09:00:06	0.000525	238.9	49.9	238.9	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:17	04/07/2020 09:00:17	0.0005775	238.5	49.9	238.5	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:27	04/07/2020 09:00:27	0.000525	238.9	49.9	238.9	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:38	04/07/2020 09:00:38	0.000568333333333333	238.8	49.8	238.8	49.8	262	186	5	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:48	04/07/2020 09:00:48	0.000530555555555556	239	49.9	239	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:00:59	04/07/2020 09:00:59	0.000543888888888889	238.8	49.9	238.8	49.9	262	178	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:01:09	04/07/2020 09:01:09	0.000522222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	262	188	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:01:20	04/07/2020 09:01:20	0.000562222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	263	184	5	428	53.3	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:01:30	04/07/2020 09:01:30	0.000497222222222222	239.1	50	239.1	50	262	179	5	428	53.3	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:01:41	04/07/2020 09:01:41	0.000568333333333333	239.1	50	239.1	50	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:01:51	04/07/2020 09:01:51	0.000505555555555556	239	50	239	50	262	182	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:02:02	04/07/2020 09:02:02	0.000546944444444444	238.7	49.9	238.7	49.9	262	179	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:02:12	04/07/2020 09:02:12	0.000533333333333333	238.6	49.9	238.6	49.9	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:02:23	04/07/2020 09:02:23	0.000565277777777778	238.9	49.9	238.9	49.9	262	185	5	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:02:33	04/07/2020 09:02:33	0.000469444444444444	238.7	49.9	238.7	49.9	262	169	5	429	53.3	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:02:44	04/07/2020 09:02:44	0.000565277777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	262	185	5	428	53.3	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:02:54	04/07/2020 09:02:54	0.000525	238.9	49.9	238.9	49.9	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	09:03:05	04/07/2020 09:03:05	0.000559166666666667	238.3	49.9	238.3	49.9	262	183	5	428	53.2	0	100	51	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:03:15	04/07/2020 09:03:15	0.000508333333333333	239.2	49.9	239.2	49.9	263	183	5	428	53.2	0	100	51	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:03:26	04/07/2020 09:03:26	0.000592777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	262	194	5	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:03:36	04/07/2020 09:03:36	0.000519444444444444	238.6	49.9	238.6	49.9	262	187	5	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:03:47	04/07/2020 09:03:47	0.000565277777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	262	185	5	428	53.3	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:03:57	04/07/2020 09:03:57	0.000502777777777778	238.6	49.9	238.6	49.9	262	181	5	428	53.3	0	100	50	0	130.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:04:08	04/07/2020 09:04:08	0.000589722222222222	238.8	49.8	238.8	49.8	262	193	5	428	53.3	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:04:18	04/07/2020 09:04:18	0.000530555555555556	238.8	49.8	238.8	49.8	262	191	5	427	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:04:29	04/07/2020 09:04:29	0.000592777777777778	238.3	49.8	238.3	49.8	262	194	5	427	53.2	0	100	49	0	131.4	53.17	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:04:39	04/07/2020 09:04:39	0.0005	238.3	49.8	238.3	49.8	262	180	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.17	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:04:50	04/07/2020 09:04:50	0.000583611111111111	238.4	49.8	238.4	49.8	262	191	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:05:00	04/07/2020 09:05:00	0.000511111111111111	238.5	49.8	238.5	49.8	262	184	5	428	53.3	0	100	49	0	130.6	53.29	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:05:11	04/07/2020 09:05:11	0.000568333333333333	238.5	49.9	238.5	49.9	262	186	5	429	53.4	0	100	49	1	129.4	53.36	0	1110111	0	0	80	110
04/07/20	09:05:21	04/07/2020 09:05:21	0.0005	238.9	49.9	238.9	49.9	262	180	5	427	53.3	0	100	49	1	129.9	53.36	0	1110111	0	0	64	110
04/07/20	09:05:32	04/07/2020 09:05:32	0.000543888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	262	178	5	427	53.3	0	100	48	0	130.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:05:42	04/07/2020 09:05:42	0.000505555555555556	238.7	49.9	238.7	49.9	262	182	5	427	53.3	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:05:53	04/07/2020 09:05:53	0.000580555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	263	190	5	427	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:06:03	04/07/2020 09:06:03	0.000497222222222222	238.5	49.9	238.5	49.9	262	179	5	427	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:06:14	04/07/2020 09:06:14	0.000562222222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	262	184	5	427	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:06:24	04/07/2020 09:06:24	0.000522222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	262	188	5	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:06:35	04/07/2020 09:06:35	0.000568333333333333	238.2	49.9	238.2	49.9	262	186	5	428	53.2	0	100	47	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:06:45	04/07/2020 09:06:45	0.000519444444444444	238	49.9	238	49.9	261	187	5	428	53.2	0	100	48	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:06:56	04/07/2020 09:06:56	0.000562222222222222	238	49.9	238	49.9	261	184	5	429	53.3	0	100	48	0	131.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:07:06	04/07/2020 09:07:06	0.000511111111111111	237.7	49.9	237.7	49.9	261	184	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:07:17	04/07/2020 09:07:17	0.000559166666666667	237.6	49.9	237.6	49.9	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:07:27	04/07/2020 09:07:27	0.000516666666666667	237.4	49.9	237.4	49.9	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:07:38	04/07/2020 09:07:38	0.000580555555555556	237.4	49.9	237.4	49.9	261	190	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:07:48	04/07/2020 09:07:48	0.000508333333333333	237.4	49.8	237.4	49.8	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:07:59	04/07/2020 09:07:59	0.000565277777777778	237.6	49.8	237.6	49.8	261	185	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:08:09	04/07/2020 09:08:09	0.000508333333333333	237.9	49.8	237.9	49.8	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:08:20	04/07/2020 09:08:20	0.000595833333333333	237.6	49.8	237.6	49.8	261	195	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:08:30	04/07/2020 09:08:30	0.000508333333333333	237.8	49.8	237.8	49.8	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:08:41	04/07/2020 09:08:41	0.000543888888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	262	178	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:08:51	04/07/2020 09:08:51	0.000497222222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	261	179	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:02	04/07/2020 09:09:02	0.000559166666666667	238.2	49.9	238.2	49.9	262	183	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:12	04/07/2020 09:09:12	0.000488888888888889	238.2	49.9	238.2	49.9	262	176	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:23	04/07/2020 09:09:23	0.000565277777777778	238.1	49.9	238.1	49.9	261	185	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:33	04/07/2020 09:09:33	0.000511111111111111	238	50	238	50	262	184	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:44	04/07/2020 09:09:44	0.000537777777777778	238.6	49.9	238.6	49.9	262	176	5	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:09:54	04/07/2020 09:09:54	0.000530555555555556	238.3	50	238.3	50	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:10:05	04/07/2020 09:10:05	0.000546944444444444	238.2	50	238.2	50	262	179	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:10:15	04/07/2020 09:10:15	0.000522222222222222	238.3	50	238.3	50	262	188	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:10:26	04/07/2020 09:10:26	0.000595833333333333	237.9	50	237.9	50	261	195	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:10:36	04/07/2020 09:10:36	0.000502777777777778	238.7	50	238.7	50	262	181	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:10:47	04/07/2020 09:10:47	0.000562222222222222	238.4	50	238.4	50	262	184	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:10:57	04/07/2020 09:10:57	0.000475	238.5	49.9	238.5	49.9	262	171	5	428	53.2	0	100	50	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:11:08	04/07/2020 09:11:08	0.000571388888888889	237.9	50	237.9	50	261	187	5	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:11:18	04/07/2020 09:11:18	0.000491666666666667	238	50	238	50	261	177	5	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:11:29	04/07/2020 09:11:29	0.00055	237.9	50	237.9	50	261	180	5	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:11:39	04/07/2020 09:11:39	0.000541666666666667	237.9	50	237.9	50	261	195	5	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:11:50	04/07/2020 09:11:50	0.000528611111111111	237.5	50	237.5	50	261	173	5	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:00	04/07/2020 09:12:00	0.000502777777777778	237.9	50	237.9	50	261	181	5	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:11	04/07/2020 09:12:11	0.00055	237.6	50	237.6	50	261	180	5	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:21	04/07/2020 09:12:21	0.000519444444444444	237.7	50	237.7	50	261	187	5	428	53.2	0	100	51	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:32	04/07/2020 09:12:32	0.000559166666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	261	183	5	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:42	04/07/2020 09:12:42	0.000494444444444444	237.6	49.9	237.6	49.9	261	178	5	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:12:53	04/07/2020 09:12:53	0.000553055555555556	237.6	50	237.6	50	261	181	5	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:03	04/07/2020 09:13:03	0.000255555555555556	238	49.9	238	49.9	142	92	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:14	04/07/2020 09:13:14	0.000305555555555556	237.9	50	237.9	50	142	100	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:24	04/07/2020 09:13:24	0.000288888888888889	238	49.9	238	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:35	04/07/2020 09:13:35	0.000290277777777778	238.1	50	238.1	50	142	95	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:45	04/07/2020 09:13:45	0.000263888888888889	237.9	50	237.9	50	142	95	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:13:56	04/07/2020 09:13:56	0.000320833333333333	238.2	50	238.2	50	143	105	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:14:06	04/07/2020 09:14:06	0.000275	238.2	50	238.2	50	142	99	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:14:17	04/07/2020 09:14:17	0.000308611111111111	237.6	49.9	237.6	49.9	166	101	3	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:14:27	04/07/2020 09:14:27	0.000294444444444444	238	50	238	50	142	106	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:14:38	04/07/2020 09:14:38	0.000326944444444444	237.7	49.9	237.7	49.9	166	107	3	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:14:48	04/07/2020 09:14:48	0.000263888888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	142	95	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:14:59	04/07/2020 09:14:59	0.000293333333333333	237.9	50	237.9	50	142	96	2	428	53.2	0	100	47	0	130.8	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:15:09	04/07/2020 09:15:09	0.000275	238.3	50	238.3	50	142	99	2	428	53.2	0	100	47	0	130.8	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:15:20	04/07/2020 09:15:20	0.000308611111111111	238.3	50	238.3	50	142	101	2	429	53.3	0	100	48	0	130.8	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:15:30	04/07/2020 09:15:30	0.000283333333333333	238.4	50	238.4	50	142	102	2	428	53.3	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:15:41	04/07/2020 09:15:41	0.000299444444444444	238.1	50	238.1	50	142	98	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:15:51	04/07/2020 09:15:51	0.000280555555555556	238.1	50	238.1	50	142	101	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:16:02	04/07/2020 09:16:02	0.000317777777777778	238	50	238	50	142	104	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:16:12	04/07/2020 09:16:12	0.000291666666666667	238.3	49.9	238.3	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:16:23	04/07/2020 09:16:23	0.000284166666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	142	93	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:16:33	04/07/2020 09:16:33	0.000283333333333333	238	49.9	238	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:16:44	04/07/2020 09:16:44	0.000308611111111111	237.6	49.8	237.6	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:16:54	04/07/2020 09:16:54	0.000255555555555556	237.8	49.8	237.8	49.8	142	92	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:17:05	04/07/2020 09:17:05	0.000314722222222222	237.8	49.8	237.8	49.8	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:17:15	04/07/2020 09:17:15	0.000266666666666667	237.4	49.8	237.4	49.8	142	96	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:17:26	04/07/2020 09:17:26	0.000326944444444444	237.4	49.8	237.4	49.8	142	107	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:17:36	04/07/2020 09:17:36	0.000283333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	142	102	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:17:47	04/07/2020 09:17:47	0.000323888888888889	237.5	49.8	237.5	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:17:57	04/07/2020 09:17:57	0.000294444444444444	237.7	49.8	237.7	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:18:08	04/07/2020 09:18:08	0.000287222222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	142	94	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:18:18	04/07/2020 09:18:18	0.000277777777777778	238.4	49.9	238.4	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:18:29	04/07/2020 09:18:29	0.000348333333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	142	114	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:18:39	04/07/2020 09:18:39	0.000283333333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:18:50	04/07/2020 09:18:50	0.000305555555555556	237.6	49.9	237.6	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:19:00	04/07/2020 09:19:00	0.000291666666666667	237.7	49.9	237.7	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:19:11	04/07/2020 09:19:11	0.000323888888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:19:21	04/07/2020 09:19:21	0.000269444444444444	237.2	49.9	237.2	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:19:32	04/07/2020 09:19:32	0.0003025	237.6	49.9	237.6	49.9	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:19:42	04/07/2020 09:19:42	0.000266666666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:19:53	04/07/2020 09:19:53	0.000293333333333333	237.9	49.9	237.9	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:03	04/07/2020 09:20:03	0.000269444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:14	04/07/2020 09:20:14	0.000314722222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:24	04/07/2020 09:20:24	0.000272222222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	142	98	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:35	04/07/2020 09:20:35	0.000299444444444444	237.6	49.9	237.6	49.9	142	98	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:45	04/07/2020 09:20:45	0.000277777777777778	237.6	49.9	237.6	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:20:56	04/07/2020 09:20:56	0.000901388888888889	237.2	49.9	237.2	49.9	379	295	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:06	04/07/2020 09:21:06	0.000847222222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	402	305	8	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:17	04/07/2020 09:21:17	0.000931944444444444	237.7	49.9	237.7	49.9	380	305	7	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:27	04/07/2020 09:21:27	0.000841666666666667	237.3	49.9	237.3	49.9	379	303	7	428	53.2	0	100	51	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:38	04/07/2020 09:21:38	0.000898333333333333	237.2	49.9	237.2	49.9	403	294	8	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:48	04/07/2020 09:21:48	0.0008	237.3	49.9	237.3	49.9	379	288	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:21:59	04/07/2020 09:21:59	0.000919722222222222	237.2	49.9	237.2	49.9	403	301	8	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:22:09	04/07/2020 09:22:09	0.000811111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	379	292	7	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:22:20	04/07/2020 09:22:20	0.000892222222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	379	292	7	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:22:30	04/07/2020 09:22:30	0.000788888888888889	236.7	49.9	236.7	49.9	379	284	7	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:22:41	04/07/2020 09:22:41	0.000873888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:22:51	04/07/2020 09:22:51	0.000811111111111111	236.9	49.9	236.9	49.9	379	292	7	428	53.3	0	100	49	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:23:02	04/07/2020 09:23:02	0.000898333333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	379	294	7	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:23:12	04/07/2020 09:23:12	0.000797222222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	378	287	7	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:23:23	04/07/2020 09:23:23	0.000864722222222222	236.5	49.9	236.5	49.9	378	283	7	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:23:33	04/07/2020 09:23:33	0.000805555555555556	236.6	49.9	236.6	49.9	378	290	7	428	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:23:44	04/07/2020 09:23:44	0.000870833333333333	236.3	49.9	236.3	49.9	377	285	7	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:23:54	04/07/2020 09:23:54	0.000775	235.8	49.9	235.8	49.9	377	279	7	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:24:05	04/07/2020 09:24:05	0.000864722222222222	236.3	49.8	236.3	49.8	401	283	8	428	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:24:15	04/07/2020 09:24:15	0.000766666666666667	236.4	49.8	236.4	49.8	378	276	7	428	53.2	0	100	47	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:24:26	04/07/2020 09:24:26	0.000867777777777778	236.8	49.9	236.8	49.9	378	284	7	428	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:24:36	04/07/2020 09:24:36	0.000783333333333333	236.7	49.9	236.7	49.9	378	282	7	428	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:24:47	04/07/2020 09:24:47	0.000873888888888889	236.6	50	236.6	50	379	286	7	428	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:24:57	04/07/2020 09:24:57	0.000780555555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	378	281	7	428	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:25:08	04/07/2020 09:25:08	0.000867777777777778	236.9	50	236.9	50	379	284	7	428	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:25:18	04/07/2020 09:25:18	0.000788888888888889	236.7	50	236.7	50	378	284	7	428	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:25:29	04/07/2020 09:25:29	0.000864722222222222	237.2	50	237.2	50	379	283	7	428	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:25:39	04/07/2020 09:25:39	0.000797222222222222	236.9	50	236.9	50	379	287	7	428	53.3	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:25:50	04/07/2020 09:25:50	0.000873888888888889	237.1	50	237.1	50	379	286	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:26:00	04/07/2020 09:26:00	0.000777777777777778	237.3	50	237.3	50	379	280	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:26:11	04/07/2020 09:26:11	0.000867777777777778	237.6	50	237.6	50	379	284	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:26:21	04/07/2020 09:26:21	0.000788888888888889	237.3	50	237.3	50	380	284	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:26:32	04/07/2020 09:26:32	0.000898333333333333	237.4	50	237.4	50	379	294	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:26:42	04/07/2020 09:26:42	0.000780555555555556	237.6	50	237.6	50	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:26:53	04/07/2020 09:26:53	0.000858611111111111	237.5	50	237.5	50	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:03	04/07/2020 09:27:03	0.000775	236.8	49.9	236.8	49.9	378	279	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:14	04/07/2020 09:27:14	0.000889166666666667	236	49.9	236	49.9	377	291	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:24	04/07/2020 09:27:24	0.000780555555555556	236.3	49.9	236.3	49.9	378	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:35	04/07/2020 09:27:35	0.000846388888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	379	277	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:45	04/07/2020 09:27:45	0.000794444444444444	236.5	49.9	236.5	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:27:56	04/07/2020 09:27:56	0.000855555555555556	236.5	49.9	236.5	49.9	378	280	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:06	04/07/2020 09:28:06	0.000783333333333333	236.9	49.9	236.9	49.9	379	282	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:17	04/07/2020 09:28:17	0.000861666666666667	236.8	49.9	236.8	49.9	378	282	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:27	04/07/2020 09:28:27	0.000797222222222222	236.4	50	236.4	50	378	287	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:38	04/07/2020 09:28:38	0.0008525	237.2	50	237.2	50	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:48	04/07/2020 09:28:48	0.000791666666666667	236.9	50	236.9	50	379	285	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:28:59	04/07/2020 09:28:59	0.000837222222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	379	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:29:09	04/07/2020 09:29:09	0.000775	237.3	50	237.3	50	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:29:20	04/07/2020 09:29:20	0.000846388888888889	237.3	50	237.3	50	379	277	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:29:30	04/07/2020 09:29:30	0.000775	237.1	50	237.1	50	379	279	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:29:41	04/07/2020 09:29:41	0.000870833333333333	236.7	50	236.7	50	379	285	7	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:29:51	04/07/2020 09:29:51	0.000766666666666667	237	50	237	50	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:30:02	04/07/2020 09:30:02	0.000858611111111111	237.4	49.9	237.4	49.9	379	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:30:12	04/07/2020 09:30:12	0.000786111111111111	237.3	50	237.3	50	379	283	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:30:23	04/07/2020 09:30:23	0.000858611111111111	237	50	237	50	379	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:30:33	04/07/2020 09:30:33	0.000780555555555556	237	50	237	50	379	281	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:30:44	04/07/2020 09:30:44	0.000831111111111111	236.6	50	236.6	50	379	272	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:30:54	04/07/2020 09:30:54	0.000772222222222222	237	49.9	237	49.9	378	278	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:31:05	04/07/2020 09:31:05	0.000843333333333333	236.6	50	236.6	50	378	276	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:31:15	04/07/2020 09:31:15	0.000772222222222222	236.8	50	236.8	50	378	278	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:31:26	04/07/2020 09:31:26	0.000828055555555556	236.8	50	236.8	50	378	271	7	428	53.2	0	100	51	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:31:36	04/07/2020 09:31:36	0.000775	236.2	50	236.2	50	378	279	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:31:47	04/07/2020 09:31:47	0.000843333333333333	236.8	50	236.8	50	379	276	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:31:57	04/07/2020 09:31:57	0.000761111111111111	236.4	50	236.4	50	378	274	7	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:32:08	04/07/2020 09:32:08	0.000818888888888889	236.7	50	236.7	50	378	268	7	428	53.3	0	100	50	0	129.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:32:18	04/07/2020 09:32:18	0.000744444444444444	236.9	50	236.9	50	379	268	7	428	53.3	0	100	49	0	129.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:32:29	04/07/2020 09:32:29	0.000831111111111111	237.4	50	237.4	50	379	272	7	428	53.3	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:32:39	04/07/2020 09:32:39	0.000763888888888889	236.7	50	236.7	50	379	275	7	427	53.2	0	100	49	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:32:50	04/07/2020 09:32:50	0.000809722222222222	236.9	50	236.9	50	379	265	7	428	53.2	0	100	49	0	130.1	53.17	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:33:00	04/07/2020 09:33:00	0.000755555555555556	237	50	237	50	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	130.1	53.17	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:33:11	04/07/2020 09:33:11	0.000831111111111111	237.3	50	237.3	50	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.29	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:33:21	04/07/2020 09:33:21	0.000761111111111111	237.4	50	237.4	50	379	274	7	429	53.3	0	100	49	1	128.9	53.36	0	1110111	0	0	80	110
04/07/20	09:33:32	04/07/2020 09:33:32	0.000825	237.4	50	237.4	50	380	270	7	428	53.3	0	100	48	0	129.4	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:33:42	04/07/2020 09:33:42	0.000766666666666667	237.5	50	237.5	50	380	276	7	427	53.3	0	100	48	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:33:53	04/07/2020 09:33:53	0.000828055555555556	237.1	50	237.1	50	379	271	7	427	53.2	0	100	48	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:34:03	04/07/2020 09:34:03	0.00075	237.6	50	237.6	50	379	270	7	427	53.2	0	100	48	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:34:14	04/07/2020 09:34:14	0.000828055555555556	237.4	50	237.4	50	379	271	7	427	53.2	0	100	48	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:34:24	04/07/2020 09:34:24	0.000738888888888889	237.2	50	237.2	50	379	266	7	428	53.2	0	100	48	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:34:35	04/07/2020 09:34:35	0.000828055555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	379	271	7	428	53.2	0	100	47	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	09:34:45	04/07/2020 09:34:45	0.000755555555555556	237.3	50	237.3	50	379	272	7	428	53.2	0	100	47	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:34:56	04/07/2020 09:34:56	0.000821944444444445	237.4	50	237.4	50	379	269	7	428	53.2	0	100	48	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:35:06	04/07/2020 09:35:06	0.00075	237.4	50	237.4	50	379	270	7	428	53.2	0	100	48	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:35:17	04/07/2020 09:35:17	0.000843333333333333	237.1	50	237.1	50	379	276	7	428	53.2	0	100	49	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:35:27	04/07/2020 09:35:27	0.000752777777777778	237.2	50	237.2	50	379	271	7	428	53.2	0	100	49	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:35:38	04/07/2020 09:35:38	0.000815833333333333	237.3	50.1	237.3	50.1	379	267	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:35:48	04/07/2020 09:35:48	0.00075	237.1	50.1	237.1	50.1	379	270	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:35:59	04/07/2020 09:35:59	0.000825	236.7	50.1	236.7	50.1	378	270	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:36:09	04/07/2020 09:36:09	0.000747222222222222	236.7	50.1	236.7	50.1	378	269	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:36:20	04/07/2020 09:36:20	0.000818888888888889	236.7	50.1	236.7	50.1	379	268	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:36:30	04/07/2020 09:36:30	0.000747222222222222	237	50.1	237	50.1	379	269	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:36:41	04/07/2020 09:36:41	0.000837222222222222	236.8	50.1	236.8	50.1	379	274	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:36:51	04/07/2020 09:36:51	0.000747222222222222	237.1	50.1	237.1	50.1	379	269	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:37:02	04/07/2020 09:37:02	0.000831111111111111	237.1	50.1	237.1	50.1	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:37:12	04/07/2020 09:37:12	0.000747222222222222	236.8	50.1	236.8	50.1	378	269	7	428	53.2	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:37:23	04/07/2020 09:37:23	0.000812777777777778	237	50.1	237	50.1	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:37:33	04/07/2020 09:37:33	0.000755555555555556	237.2	50	237.2	50	379	272	7	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:37:44	04/07/2020 09:37:44	0.000831111111111111	236.8	50.1	236.8	50.1	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:37:54	04/07/2020 09:37:54	0.000752777777777778	237	50.1	237	50.1	379	271	7	428	53.2	0	100	49	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:05	04/07/2020 09:38:05	0.000812777777777778	236.7	50.1	236.7	50.1	379	266	7	428	53.2	0	100	49	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:15	04/07/2020 09:38:15	0.000741666666666667	236.7	50.1	236.7	50.1	378	267	7	428	53.2	0	100	49	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:26	04/07/2020 09:38:26	0.000782222222222222	236.9	50.1	236.9	50.1	379	256	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:36	04/07/2020 09:38:36	0.000744444444444444	236.7	50.1	236.7	50.1	378	268	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:47	04/07/2020 09:38:47	0.000791388888888889	237.2	50.1	237.2	50.1	379	259	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:38:57	04/07/2020 09:38:57	0.000730555555555556	236.6	50	236.6	50	380	263	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:39:08	04/07/2020 09:39:08	0.000806666666666667	236.8	50	236.8	50	378	264	7	428	53.3	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:39:18	04/07/2020 09:39:18	0.000719444444444444	236.7	50	236.7	50	378	259	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:39:29	04/07/2020 09:39:29	0.000779166666666667	237.2	50	237.2	50	379	255	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:39:39	04/07/2020 09:39:39	0.000727777777777778	237.2	50	237.2	50	378	262	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:39:50	04/07/2020 09:39:50	0.000809722222222222	236.9	50	236.9	50	379	265	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:00	04/07/2020 09:40:00	0.000752777777777778	236.8	50	236.8	50	378	271	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:11	04/07/2020 09:40:11	0.000773055555555556	237.2	50	237.2	50	379	253	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:21	04/07/2020 09:40:21	0.000763888888888889	236.8	50	236.8	50	378	275	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:32	04/07/2020 09:40:32	0.000782222222222222	236.7	50	236.7	50	379	256	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:42	04/07/2020 09:40:42	0.000719444444444444	237	50	237	50	379	259	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:40:53	04/07/2020 09:40:53	0.000782222222222222	237	50	237	50	378	256	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:03	04/07/2020 09:41:03	0.00075	237.4	50	237.4	50	379	270	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:14	04/07/2020 09:41:14	0.000812777777777778	236.7	50	236.7	50	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:24	04/07/2020 09:41:24	0.000736111111111111	236.7	50	236.7	50	378	265	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:35	04/07/2020 09:41:35	0.000818888888888889	236.6	50	236.6	50	378	268	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:45	04/07/2020 09:41:45	0.000744444444444444	237	50	237	50	379	268	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:41:56	04/07/2020 09:41:56	0.000788333333333333	236.7	50	236.7	50	379	258	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.17	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:42:06	04/07/2020 09:42:06	0.00075	236.4	50	236.4	50	378	270	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:42:17	04/07/2020 09:42:17	0.000800555555555555	237.6	50	237.6	50	378	262	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:42:27	04/07/2020 09:42:27	0.000738888888888889	237.1	50	237.1	50	379	266	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:42:38	04/07/2020 09:42:38	0.000846388888888889	236.8	50	236.8	50	378	277	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:42:48	04/07/2020 09:42:48	0.0007	236.9	50	236.9	50	355	252	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:42:59	04/07/2020 09:42:59	0.000776111111111111	236.9	50	236.9	50	355	254	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:43:09	04/07/2020 09:43:09	0.000719444444444444	237.1	50	237.1	50	354	259	7	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:43:20	04/07/2020 09:43:20	0.000818888888888889	236.7	50	236.7	50	378	268	7	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:43:30	04/07/2020 09:43:30	0.000747222222222222	236.9	50	236.9	50	378	269	7	428	53.2	0	100	51	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:43:41	04/07/2020 09:43:41	0.000825	237.1	50	237.1	50	379	270	7	428	53.2	0	100	51	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:43:51	04/07/2020 09:43:51	0.00106388888888889	237.1	50	237.1	50	474	383	9	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:44:02	04/07/2020 09:44:02	0.00114583333333333	236.6	50	236.6	50	473	375	9	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:44:12	04/07/2020 09:44:12	0.00104722222222222	236.4	50.1	236.4	50.1	473	377	9	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:44:23	04/07/2020 09:44:23	0.00114888888888889	236.9	50.1	236.9	50.1	473	376	9	428	53.3	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:44:33	04/07/2020 09:44:33	0.00103611111111111	236.5	50	236.5	50	473	373	9	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:44:44	04/07/2020 09:44:44	0.00114277777777778	236.7	50	236.7	50	473	374	9	428	53.2	0	100	50	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:44:54	04/07/2020 09:44:54	0.00103888888888889	236.9	50.1	236.9	50.1	473	374	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:45:05	04/07/2020 09:45:05	0.00112444444444444	236.7	50.1	236.7	50.1	473	368	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:45:15	04/07/2020 09:45:15	0.00101111111111111	236.4	50.1	236.4	50.1	473	364	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:45:26	04/07/2020 09:45:26	0.0011	236.2	50.1	236.2	50.1	472	360	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:45:36	04/07/2020 09:45:36	0.00101111111111111	236.3	50.1	236.3	50.1	473	364	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:45:47	04/07/2020 09:45:47	0.00113055555555556	236.3	50.1	236.3	50.1	472	370	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:45:57	04/07/2020 09:45:57	0.00100833333333333	236.2	50.1	236.2	50.1	472	363	9	428	53.2	0	100	49	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:46:08	04/07/2020 09:46:08	0.00108777777777778	236	50	236	50	472	356	9	428	53.2	0	100	48	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:46:18	04/07/2020 09:46:18	0.00101111111111111	235.8	50	235.8	50	471	364	9	428	53.2	0	100	48	0	129.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:46:29	04/07/2020 09:46:29	0.00109388888888889	235.1	49.9	235.1	49.9	470	358	9	428	53.2	0	100	48	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:46:39	04/07/2020 09:46:39	0.000977777777777778	235.8	49.9	235.8	49.9	471	352	9	428	53.3	0	100	48	0	129.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:46:50	04/07/2020 09:46:50	0.00111527777777778	235.9	49.9	235.9	49.9	471	365	9	428	53.2	0	100	48	0	128.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:47:00	04/07/2020 09:47:00	0.000994444444444444	235.7	49.9	235.7	49.9	471	358	9	428	53.2	0	100	48	0	128.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:47:11	04/07/2020 09:47:11	0.00108777777777778	235.3	49.9	235.3	49.9	471	356	9	428	53.2	0	100	47	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:47:21	04/07/2020 09:47:21	0.000991666666666667	235.6	49.9	235.6	49.9	470	357	9	428	53.2	0	100	48	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:47:32	04/07/2020 09:47:32	0.00108777777777778	235.5	49.9	235.5	49.9	471	356	9	428	53.2	0	100	48	0	128.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:47:42	04/07/2020 09:47:42	0.001	236.3	50	236.3	50	472	360	9	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:47:53	04/07/2020 09:47:53	0.00109388888888889	236.1	50	236.1	50	472	358	9	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:48:03	04/07/2020 09:48:03	0.001	235.8	50	235.8	50	472	360	9	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:48:14	04/07/2020 09:48:14	0.00109694444444444	236	50	236	50	472	359	9	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:48:24	04/07/2020 09:48:24	0.001	235.8	50	235.8	50	471	360	9	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:48:35	04/07/2020 09:48:35	0.00110305555555556	236.1	50	236.1	50	472	361	9	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:48:45	04/07/2020 09:48:45	0.00100277777777778	236.1	50	236.1	50	471	361	9	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:48:56	04/07/2020 09:48:56	0.00106944444444444	236.2	50	236.2	50	472	350	9	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:49:06	04/07/2020 09:49:06	0.000988888888888889	235.6	50	235.6	50	471	356	9	428	53.2	0	100	50	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:49:17	04/07/2020 09:49:17	0.00134444444444444	235.8	50	235.8	50	636	440	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:49:27	04/07/2020 09:49:27	0.00123055555555556	235.6	50	235.6	50	636	443	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:49:38	04/07/2020 09:49:38	0.00136888888888889	235.4	49.9	235.4	49.9	636	448	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:49:48	04/07/2020 09:49:48	0.00126666666666667	235.6	50	235.6	50	635	456	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:49:59	04/07/2020 09:49:59	0.001375	235.5	50	235.5	50	635	450	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:50:09	04/07/2020 09:50:09	0.00121111111111111	235.4	50	235.4	50	635	436	12	429	53.3	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:50:20	04/07/2020 09:50:20	0.00132916666666667	235.7	50	235.7	50	635	435	12	428	53.3	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	47	110
04/07/20	09:50:30	04/07/2020 09:50:30	0.00127222222222222	235.8	49.9	235.8	49.9	635	458	12	428	53.3	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:50:41	04/07/2020 09:50:41	0.00137194444444444	235.6	50	235.6	50	638	449	12	427	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:50:51	04/07/2020 09:50:51	0.00123611111111111	235.7	50	235.7	50	637	445	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	09:51:02	04/07/2020 09:51:02	0.00136583333333333	235.8	50	235.8	50	636	447	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:51:12	04/07/2020 09:51:12	0.001225	235.7	49.9	235.7	49.9	636	441	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	09:51:23	04/07/2020 09:51:23	0.00132916666666667	235.9	50	235.9	50	636	435	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:51:33	04/07/2020 09:51:33	0.001225	235.7	50	235.7	50	636	441	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:51:44	04/07/2020 09:51:44	0.000867777777777778	236.2	50	236.2	50	354	284	7	429	53.3	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:51:54	04/07/2020 09:51:54	0.000758333333333333	236.5	50	236.5	50	354	273	7	429	53.3	0	100	50	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
04/07/20	09:52:05	04/07/2020 09:52:05	0.000834166666666667	236.7	49.9	236.7	49.9	355	273	7	428	53.3	0	100	50	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:52:15	04/07/2020 09:52:15	0.000766666666666667	236.4	49.9	236.4	49.9	354	276	7	427	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	09:52:26	04/07/2020 09:52:26	0.0008525	236.4	50	236.4	50	354	279	7	427	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:52:36	04/07/2020 09:52:36	0.000786111111111111	236.4	50	236.4	50	355	283	7	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:52:47	04/07/2020 09:52:47	0.000855555555555556	236.3	50	236.3	50	354	280	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.17	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	09:52:57	04/07/2020 09:52:57	0.000794444444444444	236.1	50	236.1	50	354	286	7	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	09:53:08	04/07/2020 09:53:08	0.000840277777777778	236.1	50	236.1	50	354	275	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:53:18	04/07/2020 09:53:18	0.000766666666666667	236.6	50	236.6	50	354	276	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:53:29	04/07/2020 09:53:29	0.000864722222222222	236.3	49.9	236.3	49.9	354	283	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:53:39	04/07/2020 09:53:39	0.000775	236.2	49.9	236.2	49.9	354	279	7	428	53.2	0	100	51	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	09:53:50	04/07/2020 09:53:50	0.000870833333333333	237	49.9	237	49.9	355	285	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:54:00	04/07/2020 09:54:00	0.000752777777777778	236.2	49.9	236.2	49.9	354	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:54:11	04/07/2020 09:54:11	0.000818888888888889	235.9	49.9	235.9	49.9	353	268	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:54:21	04/07/2020 09:54:21	0.000775	235.6	49.9	235.6	49.9	353	279	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:54:32	04/07/2020 09:54:32	0.000858611111111111	235.3	49.8	235.3	49.8	354	281	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:54:42	04/07/2020 09:54:42	0.000766666666666667	235.5	49.8	235.5	49.8	353	276	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:54:53	04/07/2020 09:54:53	0.000837222222222222	235.9	49.9	235.9	49.9	353	274	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:55:03	04/07/2020 09:55:03	0.000780555555555556	235.7	49.9	235.7	49.9	353	281	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:55:14	04/07/2020 09:55:14	0.000858611111111111	236.4	49.9	236.4	49.9	354	281	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:55:24	04/07/2020 09:55:24	0.000766666666666667	235.8	49.9	235.8	49.9	353	276	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:55:35	04/07/2020 09:55:35	0.000818888888888889	235.9	49.9	235.9	49.9	353	268	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:55:45	04/07/2020 09:55:45	0.000752777777777778	236.2	49.9	236.2	49.9	354	271	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:55:56	04/07/2020 09:55:56	0.000831111111111111	236.1	49.9	236.1	49.9	354	272	7	428	53.3	0	100	48	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:56:06	04/07/2020 09:56:06	0.000794444444444444	235.6	49.9	235.6	49.9	353	286	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:56:17	04/07/2020 09:56:17	0.000864722222222222	235.7	49.9	235.7	49.9	353	283	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:56:27	04/07/2020 09:56:27	0.000744444444444444	235.6	49.9	235.6	49.9	353	268	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:56:38	04/07/2020 09:56:38	0.000855555555555556	236	49.9	236	49.9	354	280	7	428	53.2	0	100	47	0	128.4	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:56:48	04/07/2020 09:56:48	0.000772222222222222	236.1	49.9	236.1	49.9	354	278	7	428	53.2	0	100	47	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:56:59	04/07/2020 09:56:59	0.000846388888888889	236	49.8	236	49.8	354	277	7	428	53.2	0	100	48	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:57:09	04/07/2020 09:57:09	0.000755555555555556	236.1	49.9	236.1	49.9	354	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:57:20	04/07/2020 09:57:20	0.000846388888888889	236.2	49.9	236.2	49.9	354	277	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:57:30	04/07/2020 09:57:30	0.000755555555555556	236.1	49.9	236.1	49.9	354	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:57:41	04/07/2020 09:57:41	0.000837222222222222	236.2	49.9	236.2	49.9	354	274	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:57:51	04/07/2020 09:57:51	0.000766666666666667	236.9	49.9	236.9	49.9	355	276	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	09:58:02	04/07/2020 09:58:02	0.000831111111111111	236.4	49.9	236.4	49.9	354	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:58:12	04/07/2020 09:58:12	0.000755555555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	355	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:58:23	04/07/2020 09:58:23	0.000846388888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	354	277	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:58:33	04/07/2020 09:58:33	0.000763888888888889	236.4	49.9	236.4	49.9	354	275	7	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:58:44	04/07/2020 09:58:44	0.000849444444444444	236.6	49.9	236.6	49.9	354	278	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	09:58:54	04/07/2020 09:58:54	0.00075	236.6	49.9	236.6	49.9	354	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:05	04/07/2020 09:59:05	0.000855555555555556	236.3	49.9	236.3	49.9	355	280	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:15	04/07/2020 09:59:15	0.00075	236.7	49.9	236.7	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:26	04/07/2020 09:59:26	0.000867777777777778	237.3	49.9	237.3	49.9	355	284	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:36	04/07/2020 09:59:36	0.000738888888888889	237	50	237	50	355	266	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:47	04/07/2020 09:59:47	0.000849444444444444	236.9	50	236.9	50	355	278	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	09:59:57	04/07/2020 09:59:57	0.000755555555555556	236.5	49.9	236.5	49.9	354	272	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:00:08	04/07/2020 10:00:08	0.000803611111111111	236.7	49.9	236.7	49.9	354	263	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:00:18	04/07/2020 10:00:18	0.000766666666666667	236.6	49.9	236.6	49.9	354	276	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:00:29	04/07/2020 10:00:29	0.000837222222222222	236.9	49.9	236.9	49.9	355	274	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:00:39	04/07/2020 10:00:39	0.000752777777777778	236.8	49.9	236.8	49.9	355	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:00:50	04/07/2020 10:00:50	0.000831111111111111	236.7	49.9	236.7	49.9	355	272	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:00	04/07/2020 10:01:00	0.000775	237	49.8	237	49.8	355	279	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:11	04/07/2020 10:01:11	0.000828055555555556	236.9	49.9	236.9	49.9	355	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:21	04/07/2020 10:01:21	0.000766666666666667	237	49.9	237	49.9	355	276	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:32	04/07/2020 10:01:32	0.000840277777777778	237.1	49.9	237.1	49.9	355	275	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:42	04/07/2020 10:01:42	0.00075	237.4	49.9	237.4	49.9	356	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:01:53	04/07/2020 10:01:53	0.000825	237.1	49.9	237.1	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:03	04/07/2020 10:02:03	0.000741666666666667	237.1	49.9	237.1	49.9	355	267	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:14	04/07/2020 10:02:14	0.000849444444444444	237	49.9	237	49.9	355	278	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:24	04/07/2020 10:02:24	0.00075	237.2	49.9	237.2	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:35	04/07/2020 10:02:35	0.000828055555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	355	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:45	04/07/2020 10:02:45	0.000738888888888889	236.9	49.9	236.9	49.9	355	266	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:02:56	04/07/2020 10:02:56	0.000825	236.7	49.9	236.7	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:03:06	04/07/2020 10:03:06	0.000744444444444444	237.2	49.9	237.2	49.9	355	268	7	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:03:17	04/07/2020 10:03:17	0.000806666666666667	237	49.9	237	49.9	354	264	7	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:03:27	04/07/2020 10:03:27	0.000758333333333333	236.4	49.9	236.4	49.9	355	273	7	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:03:38	04/07/2020 10:03:38	0.000825	237	49.9	237	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:03:48	04/07/2020 10:03:48	0.00075	236.8	49.9	236.8	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	51	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:03:59	04/07/2020 10:03:59	0.000809722222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	355	265	7	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:04:09	04/07/2020 10:04:09	0.000755555555555556	237.1	49.9	237.1	49.9	355	272	7	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:04:20	04/07/2020 10:04:20	0.000821944444444445	237.3	49.9	237.3	49.9	355	269	7	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:04:30	04/07/2020 10:04:30	0.000783333333333333	237.1	49.9	237.1	49.9	355	282	7	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:04:41	04/07/2020 10:04:41	0.000840277777777778	237.6	49.9	237.6	49.9	355	275	7	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:04:51	04/07/2020 10:04:51	0.000747222222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	356	269	7	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:05:02	04/07/2020 10:05:02	0.000809722222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	355	265	7	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:05:12	04/07/2020 10:05:12	0.000758333333333333	237.1	49.9	237.1	49.9	355	273	7	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:05:23	04/07/2020 10:05:23	0.000831111111111111	236.7	49.8	236.7	49.8	355	272	7	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:05:33	04/07/2020 10:05:33	0.000727777777777778	236.6	49.9	236.6	49.9	355	262	7	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:05:44	04/07/2020 10:05:44	0.000825	236.9	49.8	236.9	49.8	355	270	7	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	0	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:05:54	04/07/2020 10:05:54	0.000763888888888889	236.5	49.8	236.5	49.8	354	275	7	428	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:06:05	04/07/2020 10:06:05	0.0005775	237.3	49.8	237.3	49.8	213	189	4	428	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:06:15	04/07/2020 10:06:15	0.000491666666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	213	177	4	427	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:06:26	04/07/2020 10:06:26	0.000568333333333333	237.2	49.9	237.2	49.9	213	186	4	427	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:06:36	04/07/2020 10:06:36	0.000511111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	213	184	4	428	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:06:47	04/07/2020 10:06:47	0.000553055555555556	237.4	49.9	237.4	49.9	213	181	4	428	53.2	0	100	47	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:06:57	04/07/2020 10:06:57	0.000511111111111111	237.3	49.9	237.3	49.9	237	184	4	429	53.3	1	100	47	1	127.3	53.29	0	1110111	0	0	74	110
04/07/20	10:07:08	04/07/2020 10:07:08	0.000574444444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	213	188	4	429	53.3	0	100	48	1	127.5	53.36	0	1110111	0	0	58	110
04/07/20	10:07:18	04/07/2020 10:07:18	0.000519444444444444	237.1	49.9	237.1	49.9	213	187	4	427	53.3	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:07:29	04/07/2020 10:07:29	0.0005775	237.6	49.9	237.6	49.9	213	189	4	426	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:07:39	04/07/2020 10:07:39	0.000522222222222222	237.3	49.9	237.3	49.9	213	188	4	426	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:07:50	04/07/2020 10:07:50	0.000565277777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	213	185	4	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:08:00	04/07/2020 10:08:00	0.000519444444444444	237.9	49.9	237.9	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:08:11	04/07/2020 10:08:11	0.000568333333333333	237.5	49.9	237.5	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:08:21	04/07/2020 10:08:21	0.000513888888888889	237.9	49.9	237.9	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:08:32	04/07/2020 10:08:32	0.000562222222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	213	184	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:08:42	04/07/2020 10:08:42	0.000516666666666667	237.9	49.9	237.9	49.9	214	186	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:08:53	04/07/2020 10:08:53	0.000568333333333333	238	49.9	238	49.9	214	186	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:09:03	04/07/2020 10:09:03	0.000530555555555556	237.3	50	237.3	50	213	191	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:09:14	04/07/2020 10:09:14	0.000586666666666667	237.8	50	237.8	50	214	192	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:09:24	04/07/2020 10:09:24	0.000527777777777778	237.4	50	237.4	50	213	190	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:09:35	04/07/2020 10:09:35	0.000568333333333333	236.8	50	236.8	50	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:09:45	04/07/2020 10:09:45	0.000527777777777778	237	49.9	237	49.9	213	190	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:09:56	04/07/2020 10:09:56	0.000589722222222222	236.7	49.9	236.7	49.9	213	193	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:10:06	04/07/2020 10:10:06	0.000486111111111111	237	49.9	237	49.9	213	175	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:10:17	04/07/2020 10:10:17	0.000546944444444444	236.7	49.9	236.7	49.9	213	179	4	427	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:10:27	04/07/2020 10:10:27	0.000513888888888889	237	49.9	237	49.9	213	185	4	427	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:10:38	04/07/2020 10:10:38	0.000571388888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	212	187	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:10:48	04/07/2020 10:10:48	0.000533333333333333	236.8	49.9	236.8	49.9	213	192	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.17	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:10:59	04/07/2020 10:10:59	0.000553055555555556	237.3	49.9	237.3	49.9	213	181	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:11:09	04/07/2020 10:11:09	0.000527777777777778	237.2	49.9	237.2	49.9	213	190	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:11:20	04/07/2020 10:11:20	0.000553055555555556	236.7	49.9	236.7	49.9	213	181	4	429	53.3	0	100	49	0	128.1	53.29	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:11:30	04/07/2020 10:11:30	0.000497222222222222	236.7	49.9	236.7	49.9	213	179	4	428	53.3	0	100	49	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:11:41	04/07/2020 10:11:41	0.000565277777777778	237	49.9	237	49.9	213	185	4	428	53.3	0	100	49	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:11:51	04/07/2020 10:11:51	0.000497222222222222	237	49.9	237	49.9	213	179	4	427	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:12:02	04/07/2020 10:12:02	0.000568333333333333	236.8	49.9	236.8	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:12:12	04/07/2020 10:12:12	0.000516666666666667	237.4	49.9	237.4	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:12:23	04/07/2020 10:12:23	0.00055	237	49.9	237	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:12:33	04/07/2020 10:12:33	0.000508333333333333	237.4	49.9	237.4	49.9	213	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:12:44	04/07/2020 10:12:44	0.000559166666666667	237.7	49.9	237.7	49.9	214	183	4	429	53.3	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:12:54	04/07/2020 10:12:54	0.000502777777777778	237.7	50	237.7	50	213	181	4	428	53.3	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:13:05	04/07/2020 10:13:05	0.000556111111111111	237.6	50	237.6	50	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:13:15	04/07/2020 10:13:15	0.000522222222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:13:26	04/07/2020 10:13:26	0.000571388888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:13:36	04/07/2020 10:13:36	0.000502777777777778	237.8	49.9	237.8	49.9	213	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:13:47	04/07/2020 10:13:47	0.00055	237.6	49.9	237.6	49.9	213	180	4	429	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:13:57	04/07/2020 10:13:57	0.000505555555555556	237.6	49.9	237.6	49.9	213	182	4	428	53.3	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:14:08	04/07/2020 10:14:08	0.000540833333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	213	177	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:14:18	04/07/2020 10:14:18	0.000527777777777778	237.4	49.9	237.4	49.9	213	190	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:14:29	04/07/2020 10:14:29	0.000556111111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	213	182	4	428	53.3	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:14:39	04/07/2020 10:14:39	0.000511111111111111	237.4	49.9	237.4	49.9	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:14:50	04/07/2020 10:14:50	0.000562222222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	213	184	4	429	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:15:00	04/07/2020 10:15:00	0.0005	237.3	49.9	237.3	49.9	213	180	4	428	53.3	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:15:11	04/07/2020 10:15:11	0.000580555555555556	236.6	49.9	236.6	49.9	213	190	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:15:21	04/07/2020 10:15:21	0.000533333333333333	236.8	49.9	236.8	49.9	213	192	4	428	53.3	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:15:32	04/07/2020 10:15:32	0.000583611111111111	237.3	49.9	237.3	49.9	213	191	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:15:42	04/07/2020 10:15:42	0.000519444444444444	236.9	49.9	236.9	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:15:53	04/07/2020 10:15:53	0.000556111111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	212	182	4	428	53.3	0	100	50	0	128.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:16:03	04/07/2020 10:16:03	0.000488888888888889	236.7	49.9	236.7	49.9	213	176	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:16:14	04/07/2020 10:16:14	0.000583611111111111	236.2	49.8	236.2	49.8	212	191	4	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:16:24	04/07/2020 10:16:24	0.000508333333333333	236.3	49.8	236.3	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	51	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:16:35	04/07/2020 10:16:35	0.000534722222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	213	175	4	428	53.2	0	100	51	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:16:45	04/07/2020 10:16:45	0.000538888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	213	194	4	428	53.2	0	100	51	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:16:56	04/07/2020 10:16:56	0.000553055555555556	236.3	49.8	236.3	49.8	212	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:17:06	04/07/2020 10:17:06	0.000508333333333333	237	49.9	237	49.9	213	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:17:17	04/07/2020 10:17:17	0.000546944444444444	236.2	49.9	236.2	49.9	212	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:17:27	04/07/2020 10:17:27	0.000505555555555556	237	49.9	237	49.9	213	182	4	428	53.3	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:17:38	04/07/2020 10:17:38	0.000543888888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	213	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:17:48	04/07/2020 10:17:48	0.000519444444444444	236.8	49.9	236.8	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:17:59	04/07/2020 10:17:59	0.00055	236.5	49.9	236.5	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:18:09	04/07/2020 10:18:09	0.000497222222222222	236.8	49.9	236.8	49.9	213	179	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:18:20	04/07/2020 10:18:20	0.000553055555555556	236.9	49.9	236.9	49.9	213	181	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:18:30	04/07/2020 10:18:30	0.000486111111111111	237	49.9	237	49.9	213	175	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:18:41	04/07/2020 10:18:41	0.000580555555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	213	190	4	427	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:18:51	04/07/2020 10:18:51	0.000486111111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	213	175	4	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:19:02	04/07/2020 10:19:02	0.000571388888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	213	187	4	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:19:12	04/07/2020 10:19:12	0.000530555555555556	237.3	49.9	237.3	49.9	213	191	4	427	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:19:23	04/07/2020 10:19:23	0.000565277777777778	237.1	50	237.1	50	213	185	4	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:19:33	04/07/2020 10:19:33	0.000522222222222222	237.2	50	237.2	50	213	188	4	428	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:19:44	04/07/2020 10:19:44	0.000580555555555556	237.1	50	237.1	50	213	190	4	428	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:19:54	04/07/2020 10:19:54	0.000552777777777778	237	50	237	50	213	199	4	428	53.3	0	100	48	0	127.9	53.29	0	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:20:05	04/07/2020 10:20:05	0.000568333333333333	237.5	50	237.5	50	213	186	4	428	53.3	0	100	48	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:20:15	04/07/2020 10:20:15	0.000511111111111111	237.5	50	237.5	50	213	184	4	427	53.3	0	100	47	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:20:26	04/07/2020 10:20:26	0.000565277777777778	237.3	50	237.3	50	213	185	4	428	53.2	0	100	47	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:20:36	04/07/2020 10:20:36	0.000530555555555556	237.4	50	237.4	50	213	191	4	428	53.2	0	100	48	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:20:47	04/07/2020 10:20:47	0.000565277777777778	237.2	50	237.2	50	213	185	4	428	53.2	0	100	48	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:20:57	04/07/2020 10:20:57	0.000519444444444444	237.1	50	237.1	50	213	187	4	428	53.2	0	100	48	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:21:08	04/07/2020 10:21:08	0.000565277777777778	236.8	50	236.8	50	213	185	4	429	53.3	0	100	48	0	127.9	53.29	0	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:21:18	04/07/2020 10:21:18	0.000516666666666667	237.2	49.9	237.2	49.9	213	186	4	429	53.3	0	100	48	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:21:29	04/07/2020 10:21:29	0.000562222222222222	236.7	50	236.7	50	213	184	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:21:39	04/07/2020 10:21:39	0.000513888888888889	236.9	49.9	236.9	49.9	213	185	4	427	53.2	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:21:50	04/07/2020 10:21:50	0.000571388888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	212	187	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:22:00	04/07/2020 10:22:00	0.000513888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	212	185	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:22:11	04/07/2020 10:22:11	0.000565277777777778	236.9	49.9	236.9	49.9	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:22:21	04/07/2020 10:22:21	0.000513888888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:22:32	04/07/2020 10:22:32	0.000586666666666667	236.5	49.9	236.5	49.9	212	192	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	10:22:42	04/07/2020 10:22:42	0.000488888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	213	176	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:22:53	04/07/2020 10:22:53	0.000568333333333333	236.7	49.9	236.7	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:23:03	04/07/2020 10:23:03	0.000513888888888889	236.9	49.9	236.9	49.9	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:23:14	04/07/2020 10:23:14	0.000543888888888889	236.3	49.9	236.3	49.9	212	178	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:23:24	04/07/2020 10:23:24	0.000494444444444444	236.7	49.9	236.7	49.9	213	178	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:23:35	04/07/2020 10:23:35	0.000543888888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	212	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:23:45	04/07/2020 10:23:45	0.000511111111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:23:56	04/07/2020 10:23:56	0.000565277777777778	236.4	49.9	236.4	49.9	212	185	4	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:24:06	04/07/2020 10:24:06	0.000502777777777778	236.3	49.8	236.3	49.8	212	181	4	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:24:17	04/07/2020 10:24:17	0.000574444444444444	236.5	49.8	236.5	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:24:27	04/07/2020 10:24:27	0.000508333333333333	236.5	49.8	236.5	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:24:38	04/07/2020 10:24:38	0.000559166666666667	236.6	49.8	236.6	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:24:48	04/07/2020 10:24:48	0.000511111111111111	236.6	49.9	236.6	49.9	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:24:59	04/07/2020 10:24:59	0.000556111111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:25:09	04/07/2020 10:25:09	0.000511111111111111	236.7	49.8	236.7	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:25:20	04/07/2020 10:25:20	0.000565277777777778	237	49.8	237	49.8	213	185	4	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:25:30	04/07/2020 10:25:30	0.000513888888888889	236.8	49.8	236.8	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:25:41	04/07/2020 10:25:41	0.000546944444444444	236.6	49.8	236.6	49.8	212	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:25:51	04/07/2020 10:25:51	0.000511111111111111	236.6	49.8	236.6	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:02	04/07/2020 10:26:02	0.000543888888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	212	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:12	04/07/2020 10:26:12	0.000494444444444444	236.7	49.9	236.7	49.9	213	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:23	04/07/2020 10:26:23	0.000293333333333333	236.6	49.9	236.6	49.9	141	96	2	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:33	04/07/2020 10:26:33	0.000269444444444444	237.2	49.9	237.2	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	51	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:44	04/07/2020 10:26:44	0.00033	236.6	49.9	236.6	49.9	142	108	2	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:26:54	04/07/2020 10:26:54	0.000269444444444444	236.8	49.9	236.8	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:27:05	04/07/2020 10:27:05	0.000323888888888889	236.4	49.9	236.4	49.9	141	106	2	428	53.2	0	100	50	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:27:15	04/07/2020 10:27:15	0.000266666666666667	236.6	49.9	236.6	49.9	141	96	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:27:26	04/07/2020 10:27:26	0.000299444444444444	236.6	49.9	236.6	49.9	141	98	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:27:36	04/07/2020 10:27:36	0.000291666666666667	236.8	49.9	236.8	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:27:47	04/07/2020 10:27:47	0.00033	236.7	49.9	236.7	49.9	142	108	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:27:57	04/07/2020 10:27:57	0.000291666666666667	236.4	49.9	236.4	49.9	141	105	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:28:08	04/07/2020 10:28:08	0.000317777777777778	236.3	49.9	236.3	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:28:18	04/07/2020 10:28:18	0.000277777777777778	237	49.9	237	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:28:29	04/07/2020 10:28:29	0.00033	237	49.9	237	49.9	142	108	2	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:28:39	04/07/2020 10:28:39	0.000280555555555556	236.8	50	236.8	50	141	101	2	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:28:50	04/07/2020 10:28:50	0.000299444444444444	237	50	237	50	142	98	2	428	53.3	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:29:00	04/07/2020 10:29:00	0.000283333333333333	237	50	237	50	142	102	2	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:29:11	04/07/2020 10:29:11	0.0003025	237.4	50.1	237.4	50.1	142	99	2	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:29:21	04/07/2020 10:29:21	0.000283333333333333	237.6	50.1	237.6	50.1	142	102	2	428	53.2	0	100	47	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:29:32	04/07/2020 10:29:32	0.000314722222222222	237.5	50.1	237.5	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	47	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:29:42	04/07/2020 10:29:42	0.000286111111111111	237.2	50	237.2	50	142	103	2	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:29:53	04/07/2020 10:29:53	0.000290277777777778	237.4	50	237.4	50	142	95	2	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:30:03	04/07/2020 10:30:03	0.00613055555555556	230.4	50	230.4	50	2442	2207	55	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:30:14	04/07/2020 10:30:14	0.000892222222222222	236.6	50	236.6	50	378	292	7	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:30:24	04/07/2020 10:30:24	0.000794444444444444	236.5	50	236.5	50	402	286	8	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:30:35	04/07/2020 10:30:35	0.000904444444444444	236.2	49.9	236.2	49.9	401	296	8	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:30:45	04/07/2020 10:30:45	0.000816666666666667	236.5	49.9	236.5	49.9	401	294	8	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:30:56	04/07/2020 10:30:56	0.000895277777777778	236.1	49.9	236.1	49.9	377	293	7	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:31:06	04/07/2020 10:31:06	0.000797222222222222	236	49.9	236	49.9	377	287	7	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:31:17	04/07/2020 10:31:17	0.000895277777777778	235.9	49.9	235.9	49.9	377	293	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:31:27	04/07/2020 10:31:27	0.000791666666666667	236.6	49.9	236.6	49.9	378	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:31:38	04/07/2020 10:31:38	0.000858611111111111	236.1	49.9	236.1	49.9	378	281	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:31:48	04/07/2020 10:31:48	0.000813888888888889	236	49.9	236	49.9	377	293	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:31:59	04/07/2020 10:31:59	0.000883055555555556	236.4	49.9	236.4	49.9	378	289	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:32:09	04/07/2020 10:32:09	0.000794444444444444	236.1	49.9	236.1	49.9	377	286	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:32:20	04/07/2020 10:32:20	0.000904444444444444	237	49.9	237	49.9	376	296	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:32:30	04/07/2020 10:32:30	0.000794444444444444	236.3	49.9	236.3	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:32:41	04/07/2020 10:32:41	0.000870833333333333	236.3	49.9	236.3	49.9	378	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:32:51	04/07/2020 10:32:51	0.000786111111111111	237	49.9	237	49.9	379	283	7	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:02	04/07/2020 10:33:02	0.0008525	236.7	49.9	236.7	49.9	378	279	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:12	04/07/2020 10:33:12	0.000808333333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	378	291	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:23	04/07/2020 10:33:23	0.000861666666666667	236.2	49.9	236.2	49.9	379	282	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:33	04/07/2020 10:33:33	0.000766666666666667	236.2	49.9	236.2	49.9	377	276	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:44	04/07/2020 10:33:44	0.000855555555555556	236.1	49.9	236.1	49.9	377	280	7	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:33:54	04/07/2020 10:33:54	0.000786111111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	377	283	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:05	04/07/2020 10:34:05	0.000867777777777778	236.1	49.9	236.1	49.9	377	284	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:15	04/07/2020 10:34:15	0.000791666666666667	235.9	49.9	235.9	49.9	377	285	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:26	04/07/2020 10:34:26	0.000858611111111111	235.9	50	235.9	50	377	281	7	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:36	04/07/2020 10:34:36	0.000797222222222222	235.9	49.9	235.9	49.9	377	287	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:47	04/07/2020 10:34:47	0.000873888888888889	236.1	49.9	236.1	49.9	377	286	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:34:57	04/07/2020 10:34:57	0.000786111111111111	236.2	49.9	236.2	49.9	377	283	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:35:08	04/07/2020 10:35:08	0.000873888888888889	236.7	49.9	236.7	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:35:18	04/07/2020 10:35:18	0.000788888888888889	236.3	49.8	236.3	49.8	377	284	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:35:29	04/07/2020 10:35:29	0.000855555555555556	236.5	49.8	236.5	49.8	377	280	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:35:39	04/07/2020 10:35:39	0.000794444444444444	236.4	49.9	236.4	49.9	378	286	7	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:35:50	04/07/2020 10:35:50	0.0008525	236	49.9	236	49.9	377	279	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:36:00	04/07/2020 10:36:00	0.000780555555555556	236.1	49.9	236.1	49.9	377	281	7	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:36:11	04/07/2020 10:36:11	0.000861666666666667	236.9	49.9	236.9	49.9	378	282	7	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:36:21	04/07/2020 10:36:21	0.00104444444444444	236.5	49.9	236.5	49.9	543	376	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:36:32	04/07/2020 10:36:32	0.0011275	236.4	49.9	236.4	49.9	543	369	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:36:42	04/07/2020 10:36:42	0.00103333333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	543	372	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:36:53	04/07/2020 10:36:53	0.00113666666666667	236.4	50	236.4	50	543	372	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:37:03	04/07/2020 10:37:03	0.00106388888888889	236.4	50	236.4	50	543	383	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:37:14	04/07/2020 10:37:14	0.001155	237.3	50	237.3	50	545	378	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:37:24	04/07/2020 10:37:24	0.00107222222222222	236.8	50	236.8	50	544	386	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:37:35	04/07/2020 10:37:35	0.00112444444444444	236.7	50	236.7	50	544	368	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:37:45	04/07/2020 10:37:45	0.00101666666666667	237.1	50	237.1	50	544	366	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:37:56	04/07/2020 10:37:56	0.00113361111111111	237.7	50	237.7	50	546	371	10	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:38:06	04/07/2020 10:38:06	0.00106666666666667	237.2	50	237.2	50	545	384	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:38:17	04/07/2020 10:38:17	0.0011275	236.8	50	236.8	50	545	369	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:38:27	04/07/2020 10:38:27	0.00101944444444444	236.8	50	236.8	50	544	367	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:38:38	04/07/2020 10:38:38	0.00111527777777778	237	50	237	50	545	365	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:38:48	04/07/2020 10:38:48	0.000991666666666667	236.7	50	236.7	50	545	357	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:38:59	04/07/2020 10:38:59	0.00117333333333333	236.1	50	236.1	50	545	384	10	428	53.2	0	100	51	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:39:09	04/07/2020 10:39:09	0.00102777777777778	237.2	50	237.2	50	545	370	10	428	53.2	0	100	51	0	127	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:39:20	04/07/2020 10:39:20	0.00112444444444444	236.6	50	236.6	50	545	368	10	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:39:30	04/07/2020 10:39:30	0.00100833333333333	236.9	50	236.9	50	544	363	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:39:41	04/07/2020 10:39:41	0.00110305555555556	236.5	50	236.5	50	543	361	10	428	53.3	0	100	50	0	126.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:39:51	04/07/2020 10:39:51	0.001025	237	50	237	50	544	369	10	428	53.3	0	100	50	0	126.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:40:02	04/07/2020 10:40:02	0.0011	236.6	50	236.6	50	544	360	10	428	53.3	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:40:12	04/07/2020 10:40:12	0.00101111111111111	236.7	50	236.7	50	544	364	10	427	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:40:23	04/07/2020 10:40:23	0.00110611111111111	236.5	50	236.5	50	544	362	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.17	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:40:33	04/07/2020 10:40:33	0.00100277777777778	236.3	50	236.3	50	543	361	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:40:44	04/07/2020 10:40:44	0.00109388888888889	236.7	50	236.7	50	544	358	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:40:54	04/07/2020 10:40:54	0.000994444444444444	236.8	50	236.8	50	544	358	10	429	53.3	0	100	49	1	126	53.36	0	1110111	0	0	85	110
04/07/20	10:41:05	04/07/2020 10:41:05	0.00110916666666667	236.8	50	236.8	50	545	363	10	427	53.3	0	100	49	0	126.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
04/07/20	10:41:15	04/07/2020 10:41:15	0.000980555555555556	236.9	50	236.9	50	544	353	10	427	53.3	0	100	49	0	126.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	10:41:26	04/07/2020 10:41:26	0.00111833333333333	236.9	50	236.9	50	544	366	10	427	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:41:36	04/07/2020 10:41:36	0.000986111111111111	236.7	50	236.7	50	544	355	10	427	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:41:47	04/07/2020 10:41:47	0.00109083333333333	236.5	50.1	236.5	50.1	543	357	10	427	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	10:41:57	04/07/2020 10:41:57	0.000983333333333333	236.7	50.1	236.7	50.1	544	354	10	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:42:08	04/07/2020 10:42:08	0.00110916666666667	236.9	50.1	236.9	50.1	544	363	10	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:42:18	04/07/2020 10:42:18	0.000988888888888889	236.1	50.1	236.1	50.1	542	356	10	428	53.3	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:42:29	04/07/2020 10:42:29	0.00108472222222222	236.4	50.1	236.4	50.1	543	355	10	428	53.3	0	100	48	0	126.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:42:39	04/07/2020 10:42:39	0.000994444444444444	236.6	50	236.6	50	544	358	10	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:42:50	04/07/2020 10:42:50	0.00108777777777778	236.6	50	236.6	50	544	356	10	428	53.2	0	100	47	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:43:00	04/07/2020 10:43:00	0.000986111111111111	237.1	50	237.1	50	546	355	10	428	53.2	0	100	48	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:43:11	04/07/2020 10:43:11	0.00110611111111111	236.8	50.1	236.8	50.1	545	362	10	428	53.2	0	100	48	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:43:21	04/07/2020 10:43:21	0.000975	237	50	237	50	544	351	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:43:32	04/07/2020 10:43:32	0.00108777777777778	237.6	50	237.6	50	546	356	10	429	53.3	0	100	49	0	126.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:43:42	04/07/2020 10:43:42	0.000991666666666667	237.7	50	237.7	50	546	357	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:43:53	04/07/2020 10:43:53	0.0011	237.4	50	237.4	50	546	360	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:44:03	04/07/2020 10:44:03	0.000980555555555556	238.2	50	238.2	50	547	353	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:44:14	04/07/2020 10:44:14	0.0010725	237.9	50	237.9	50	547	351	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:44:24	04/07/2020 10:44:24	0.000975	238.1	50	238.1	50	547	351	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:44:35	04/07/2020 10:44:35	0.00107861111111111	238.2	50	238.2	50	547	353	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:44:45	04/07/2020 10:44:45	0.000994444444444444	238.3	50	238.3	50	548	358	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:44:56	04/07/2020 10:44:56	0.00109083333333333	238	49.9	238	49.9	547	357	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:06	04/07/2020 10:45:06	0.000980555555555556	238.1	49.9	238.1	49.9	547	353	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:17	04/07/2020 10:45:17	0.00110611111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	547	362	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:27	04/07/2020 10:45:27	0.000988888888888889	238.1	49.9	238.1	49.9	547	356	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:38	04/07/2020 10:45:38	0.00110611111111111	238	49.9	238	49.9	547	362	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:48	04/07/2020 10:45:48	0.000994444444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	547	358	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:45:59	04/07/2020 10:45:59	0.00108166666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	546	354	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:46:09	04/07/2020 10:46:09	0.000983333333333333	238	49.9	238	49.9	547	354	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:46:20	04/07/2020 10:46:20	0.00106333333333333	238.4	49.9	238.4	49.9	548	348	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:46:30	04/07/2020 10:46:30	0.000980555555555556	237.9	49.9	237.9	49.9	547	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:46:41	04/07/2020 10:46:41	0.00106944444444444	238.3	50	238.3	50	548	350	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:46:51	04/07/2020 10:46:51	0.000944444444444444	238.6	50	238.6	50	548	340	10	428	53.2	1	100	50	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:02	04/07/2020 10:47:02	0.00106027777777778	238.4	50	238.4	50	548	347	10	428	53.3	0	100	50	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:12	04/07/2020 10:47:12	0.000980555555555556	237.9	50	237.9	50	547	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:23	04/07/2020 10:47:23	0.00108472222222222	237.5	50	237.5	50	546	355	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:33	04/07/2020 10:47:33	0.000983333333333333	238	49.9	238	49.9	547	354	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:44	04/07/2020 10:47:44	0.00107861111111111	238	49.9	238	49.9	547	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:47:54	04/07/2020 10:47:54	0.001	238.1	49.9	238.1	49.9	547	360	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:05	04/07/2020 10:48:05	0.00107861111111111	238.4	49.9	238.4	49.9	546	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:15	04/07/2020 10:48:15	0.000980555555555556	238.5	49.9	238.5	49.9	548	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:26	04/07/2020 10:48:26	0.00104805555555556	238.2	49.9	238.2	49.9	547	343	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:36	04/07/2020 10:48:36	0.000988888888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	548	356	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:47	04/07/2020 10:48:47	0.00108166666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	548	354	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:48:57	04/07/2020 10:48:57	0.000997222222222222	238.6	50	238.6	50	548	359	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:49:08	04/07/2020 10:49:08	0.00106638888888889	238.1	50	238.1	50	547	349	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:49:18	04/07/2020 10:49:18	0.000961111111111111	238.8	50	238.8	50	549	346	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:49:29	04/07/2020 10:49:29	0.00107555555555556	238.7	50	238.7	50	549	352	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:49:39	04/07/2020 10:49:39	0.000980555555555556	238.5	50	238.5	50	548	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:49:50	04/07/2020 10:49:50	0.0011275	238.6	50	238.6	50	549	369	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:50:00	04/07/2020 10:50:00	0.00100277777777778	238.9	50	238.9	50	549	361	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:50:11	04/07/2020 10:50:11	0.00108166666666667	238.7	50	238.7	50	550	354	11	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:50:21	04/07/2020 10:50:21	0.001	238.9	50	238.9	50	549	360	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:50:32	04/07/2020 10:50:32	0.00109388888888889	239	50	239	50	549	358	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:50:42	04/07/2020 10:50:42	0.000980555555555556	239.2	50	239.2	50	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:50:53	04/07/2020 10:50:53	0.00108777777777778	239	50	239	50	549	356	10	428	53.2	0	100	51	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:51:03	04/07/2020 10:51:03	0.000975	239.1	50	239.1	50	549	351	10	428	53.2	0	100	51	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:51:14	04/07/2020 10:51:14	0.00106944444444444	239	50	239	50	549	350	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:51:24	04/07/2020 10:51:24	0.000966666666666667	238.9	50	238.9	50	548	348	10	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:51:35	04/07/2020 10:51:35	0.00108777777777778	238.9	50	238.9	50	549	356	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:51:45	04/07/2020 10:51:45	0.000983333333333333	239.2	50	239.2	50	550	354	11	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:51:56	04/07/2020 10:51:56	0.00108166666666667	239.4	50	239.4	50	550	354	11	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:52:06	04/07/2020 10:52:06	0.000958333333333333	239	50	239	50	549	345	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:52:17	04/07/2020 10:52:17	0.000809722222222222	239.1	50	239.1	50	382	265	7	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:52:27	04/07/2020 10:52:27	0.000738888888888889	239.2	50	239.2	50	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:52:38	04/07/2020 10:52:38	0.000806666666666667	239.4	50	239.4	50	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:52:48	04/07/2020 10:52:48	0.000733333333333333	239.5	50.1	239.5	50.1	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:52:59	04/07/2020 10:52:59	0.000834166666666667	239.9	50.1	239.9	50.1	383	273	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:53:09	04/07/2020 10:53:09	0.000752777777777778	240	50	240	50	384	271	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:53:20	04/07/2020 10:53:20	0.000809722222222222	239.7	50	239.7	50	383	265	7	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:53:30	04/07/2020 10:53:30	0.000747222222222222	239.7	50	239.7	50	383	269	7	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:53:41	04/07/2020 10:53:41	0.000825	239.7	50	239.7	50	383	270	7	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:53:51	04/07/2020 10:53:51	0.000747222222222222	239.5	50	239.5	50	383	269	7	428	53.3	0	100	48	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:54:02	04/07/2020 10:54:02	0.000803611111111111	239.8	50	239.8	50	383	263	7	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:54:12	04/07/2020 10:54:12	0.000741666666666667	239.7	50	239.7	50	383	267	7	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:54:23	04/07/2020 10:54:23	0.000794444444444444	239.4	50	239.4	50	383	260	7	428	53.2	0	100	47	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:54:33	04/07/2020 10:54:33	0.000741666666666667	239.3	50	239.3	50	383	267	7	428	53.3	0	100	47	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:54:44	04/07/2020 10:54:44	0.000828055555555556	239.6	50	239.6	50	383	271	7	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:54:54	04/07/2020 10:54:54	0.000758333333333333	239.3	50	239.3	50	383	273	7	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:55:05	04/07/2020 10:55:05	0.000821944444444445	239.1	49.9	239.1	49.9	382	269	7	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:55:15	04/07/2020 10:55:15	0.000738888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:55:26	04/07/2020 10:55:26	0.000806666666666667	239.5	50	239.5	50	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:55:36	04/07/2020 10:55:36	0.000741666666666667	239.3	50	239.3	50	382	267	7	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:55:47	04/07/2020 10:55:47	0.000831111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	383	272	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:55:57	04/07/2020 10:55:57	0.000719444444444444	239.4	49.9	239.4	49.9	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:56:08	04/07/2020 10:56:08	0.000809722222222222	239.9	50	239.9	50	383	265	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	10:56:19	04/07/2020 10:56:19	0.0007975	240.1	50	240.1	50	384	261	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:56:29	04/07/2020 10:56:29	0.000727777777777778	239.3	49.9	239.3	49.9	382	262	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:56:40	04/07/2020 10:56:40	0.000831111111111111	239.2	49.9	239.2	49.9	382	272	7	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:56:50	04/07/2020 10:56:50	0.000766666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	382	276	7	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:57:01	04/07/2020 10:57:01	0.0007975	239.5	49.9	239.5	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:57:11	04/07/2020 10:57:11	0.000736111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	383	265	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:57:22	04/07/2020 10:57:22	0.000800555555555555	239.6	50	239.6	50	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:57:32	04/07/2020 10:57:32	0.000744444444444444	239.8	50	239.8	50	383	268	7	428	53.3	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	10:57:43	04/07/2020 10:57:43	0.0007975	239.5	50	239.5	50	383	261	7	428	53.3	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:57:53	04/07/2020 10:57:53	0.000733333333333333	240.1	50	240.1	50	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:58:03	04/07/2020 10:58:03	0.000755555555555556	240.4	50	240.4	50	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	10:58:14	04/07/2020 10:58:14	0.000800555555555555	239.9	50	239.9	50	383	262	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:58:25	04/07/2020 10:58:25	0.000760833333333333	239.9	50	239.9	50	384	249	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:58:35	04/07/2020 10:58:35	0.000727777777777778	239.8	50	239.8	50	383	262	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:58:46	04/07/2020 10:58:46	0.000779166666666667	240	50	240	50	384	255	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	10:58:56	04/07/2020 10:58:56	0.000722222222222222	240.5	50	240.5	50	384	260	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:07	04/07/2020 10:59:07	0.000843333333333333	240.1	50.1	240.1	50.1	384	276	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:17	04/07/2020 10:59:17	0.000719444444444444	240.4	50.1	240.4	50.1	384	259	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:28	04/07/2020 10:59:28	0.000800555555555555	240.3	50.1	240.3	50.1	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:38	04/07/2020 10:59:38	0.000727777777777778	240.5	50.1	240.5	50.1	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:49	04/07/2020 10:59:49	0.000806666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	10:59:59	04/07/2020 10:59:59	0.000763888888888889	240.4	50.1	240.4	50.1	384	275	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:00:10	04/07/2020 11:00:10	0.000791388888888889	240.2	50	240.2	50	384	259	7	428	53.2	0	100	51	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:00:20	04/07/2020 11:00:20	0.000719444444444444	240.1	50	240.1	50	384	259	7	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:00:31	04/07/2020 11:00:31	0.000831111111111111	240.2	50	240.2	50	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:00:41	04/07/2020 11:00:41	0.000711111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	384	256	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:00:52	04/07/2020 11:00:52	0.000818888888888889	239.8	49.9	239.8	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:01:02	04/07/2020 11:01:02	0.000719444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:01:13	04/07/2020 11:01:13	0.000809722222222222	240	49.9	240	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:01:23	04/07/2020 11:01:23	0.000725	240.5	49.9	240.5	49.9	384	261	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:01:34	04/07/2020 11:01:34	0.000818888888888889	240.4	49.9	240.4	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:01:44	04/07/2020 11:01:44	0.000744444444444444	240.8	49.9	240.8	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:01:55	04/07/2020 11:01:55	0.000806666666666667	240.4	50	240.4	50	384	264	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:02:05	04/07/2020 11:02:05	0.000725	240.2	50	240.2	50	384	261	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:02:16	04/07/2020 11:02:16	0.000800555555555555	240.5	50	240.5	50	384	262	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:02:26	04/07/2020 11:02:26	0.000730555555555556	240.5	50	240.5	50	384	263	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:02:37	04/07/2020 11:02:37	0.000806666666666667	240.7	50	240.7	50	385	264	7	428	53.3	0	100	48	0	126.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:02:47	04/07/2020 11:02:47	0.000752777777777778	240.7	50	240.7	50	385	271	7	428	53.3	0	100	48	0	126.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:02:58	04/07/2020 11:02:58	0.000782222222222222	240.3	50	240.3	50	384	256	7	428	53.2	0	100	47	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:03:08	04/07/2020 11:03:08	0.000736111111111111	240.6	50	240.6	50	384	265	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:03:19	04/07/2020 11:03:19	0.000803611111111111	240.7	50	240.7	50	385	263	7	428	53.2	0	100	48	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:03:29	04/07/2020 11:03:29	0.000738888888888889	240.7	50	240.7	50	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:03:40	04/07/2020 11:03:40	0.000788333333333333	240.5	50	240.5	50	384	258	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:03:50	04/07/2020 11:03:50	0.000736111111111111	240.6	50	240.6	50	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:04:01	04/07/2020 11:04:01	0.000818888888888889	240.2	50	240.2	50	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:04:11	04/07/2020 11:04:11	0.000708333333333333	240.4	50	240.4	50	384	255	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:04:22	04/07/2020 11:04:22	0.000803611111111111	240.4	50	240.4	50	384	263	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:04:32	04/07/2020 11:04:32	0.000733333333333333	240.5	50	240.5	50	384	264	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:04:43	04/07/2020 11:04:43	0.000812777777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:04:53	04/07/2020 11:04:53	0.000752777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	384	271	7	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:05:04	04/07/2020 11:05:04	0.000290277777777778	240.8	50	240.8	50	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:05:14	04/07/2020 11:05:14	0.000272222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:05:25	04/07/2020 11:05:25	0.000299444444444444	240.7	50	240.7	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:05:35	04/07/2020 11:05:35	0.000272222222222222	240.6	49.9	240.6	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:05:46	04/07/2020 11:05:46	0.000333055555555556	240.4	50	240.4	50	143	109	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:05:56	04/07/2020 11:05:56	0.000280555555555556	240.5	50	240.5	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:07	04/07/2020 11:06:07	0.000311666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:17	04/07/2020 11:06:17	0.000297222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	143	107	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:28	04/07/2020 11:06:28	0.000320833333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:38	04/07/2020 11:06:38	0.000291666666666667	240.3	50	240.3	50	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:49	04/07/2020 11:06:49	0.00033	240	50	240	50	144	108	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:06:59	04/07/2020 11:06:59	0.000277777777777778	240.3	50	240.3	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:07:10	04/07/2020 11:07:10	0.000308611111111111	240.1	50	240.1	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:07:20	04/07/2020 11:07:20	0.000327777777777778	240.2	50	240.2	50	144	118	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:07:31	04/07/2020 11:07:31	0.000333055555555556	241	50	241	50	144	109	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:07:41	04/07/2020 11:07:41	0.000241666666666667	240.4	50	240.4	50	144	87	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:07:52	04/07/2020 11:07:52	0.000284166666666667	241.1	50	241.1	50	144	93	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:02	04/07/2020 11:08:02	0.000283333333333333	240.6	50	240.6	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:13	04/07/2020 11:08:13	0.000293333333333333	240.5	50	240.5	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:23	04/07/2020 11:08:23	0.000261111111111111	241	50	241	50	144	94	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:34	04/07/2020 11:08:34	0.000323888888888889	240.9	50.1	240.9	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:44	04/07/2020 11:08:44	0.000286111111111111	241	50.1	241	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:08:55	04/07/2020 11:08:55	0.0003025	241.2	50.1	241.2	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:05	04/07/2020 11:09:05	0.000283333333333333	240.8	50.1	240.8	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:16	04/07/2020 11:09:16	0.000284166666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	144	93	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:26	04/07/2020 11:09:26	0.000275	240.4	50.1	240.4	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	51	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:37	04/07/2020 11:09:37	0.000305555555555556	241.1	50	241.1	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:47	04/07/2020 11:09:47	0.000275	240.5	50	240.5	50	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:09:58	04/07/2020 11:09:58	0.000326944444444444	240.6	50.1	240.6	50.1	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:10:08	04/07/2020 11:10:08	0.000302777777777778	241.1	50.1	241.1	50.1	144	109	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:10:19	04/07/2020 11:10:19	0.000311666666666667	240.7	50	240.7	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:10:29	04/07/2020 11:10:29	0.000291666666666667	240.2	50	240.2	50	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:10:40	04/07/2020 11:10:40	0.000308611111111111	239.9	50	239.9	50	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:10:50	04/07/2020 11:10:50	0.000308333333333333	240.4	50	240.4	50	144	111	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:11:01	04/07/2020 11:11:01	0.0003025	240.2	50	240.2	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:11:11	04/07/2020 11:11:11	0.000277777777777778	240.2	50	240.2	50	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:11:22	04/07/2020 11:11:22	0.000308611111111111	240.5	50	240.5	50	144	101	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:11:32	04/07/2020 11:11:32	0.000286111111111111	240.6	50	240.6	50	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:11:43	04/07/2020 11:11:43	0.000308611111111111	240.3	50	240.3	50	144	101	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:11:53	04/07/2020 11:11:53	0.000283333333333333	239.9	50	239.9	50	143	102	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:12:04	04/07/2020 11:12:04	0.000323888888888889	240.1	50	240.1	50	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:12:14	04/07/2020 11:12:14	0.000266666666666667	240.6	50	240.6	50	144	96	2	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:12:25	04/07/2020 11:12:25	0.000317777777777778	240.2	50	240.2	50	144	104	2	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:12:35	04/07/2020 11:12:35	0.000283333333333333	240.2	50	240.2	50	144	102	2	428	53.3	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:12:46	04/07/2020 11:12:46	0.0003025	240.1	50	240.1	50	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:12:56	04/07/2020 11:12:56	0.000288888888888889	240.1	50	240.1	50	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:13:07	04/07/2020 11:13:07	0.000314722222222222	239.7	50	239.7	50	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:13:17	04/07/2020 11:13:17	0.000277777777777778	240.1	50	240.1	50	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:13:28	04/07/2020 11:13:28	0.000314722222222222	240.2	50	240.2	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:13:38	04/07/2020 11:13:38	0.000263888888888889	239.9	50	239.9	50	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:13:49	04/07/2020 11:13:49	0.000299444444444444	240.2	50	240.2	50	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:13:59	04/07/2020 11:13:59	0.000294444444444444	240.1	50	240.1	50	143	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:14:10	04/07/2020 11:14:10	0.000314722222222222	240.1	50	240.1	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:14:20	04/07/2020 11:14:20	0.000275	240.4	50	240.4	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:14:31	04/07/2020 11:14:31	0.000299444444444444	240.5	50	240.5	50	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:14:41	04/07/2020 11:14:41	0.000280555555555556	240.3	50	240.3	50	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:14:52	04/07/2020 11:14:52	0.000317777777777778	240.6	50	240.6	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:02	04/07/2020 11:15:02	0.000269444444444444	240.4	50	240.4	50	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:13	04/07/2020 11:15:13	0.0003025	240	50.1	240	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:23	04/07/2020 11:15:23	0.000288888888888889	240.2	50	240.2	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:34	04/07/2020 11:15:34	0.000314722222222222	240.8	50.1	240.8	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:44	04/07/2020 11:15:44	0.000272222222222222	240.8	50.1	240.8	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:15:55	04/07/2020 11:15:55	0.000305555555555556	240.9	50.1	240.9	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:05	04/07/2020 11:16:05	0.000286111111111111	240.4	50.1	240.4	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:16	04/07/2020 11:16:16	0.000308611111111111	240.4	50.1	240.4	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:26	04/07/2020 11:16:26	0.000286111111111111	240.4	50.1	240.4	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:37	04/07/2020 11:16:37	0.000271944444444444	240.5	50	240.5	50	144	89	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:47	04/07/2020 11:16:47	0.000255555555555556	241	50	241	50	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:16:58	04/07/2020 11:16:58	0.000293333333333333	240.9	50	240.9	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:17:08	04/07/2020 11:17:08	0.000311111111111111	240.3	50	240.3	50	144	112	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:17:19	04/07/2020 11:17:19	0.000290277777777778	240.3	50	240.3	50	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:17:29	04/07/2020 11:17:29	0.000283333333333333	240.8	50	240.8	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:17:40	04/07/2020 11:17:40	0.000308611111111111	240.4	50	240.4	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:17:50	04/07/2020 11:17:50	0.000258333333333333	240.3	50	240.3	50	144	93	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:01	04/07/2020 11:18:01	0.000314722222222222	240	50	240	50	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:11	04/07/2020 11:18:11	0.000280555555555556	240.4	50	240.4	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:22	04/07/2020 11:18:22	0.000293333333333333	240.4	50	240.4	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:32	04/07/2020 11:18:32	0.000255555555555556	240.2	50	240.2	50	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:43	04/07/2020 11:18:43	0.000320833333333333	240.2	50	240.2	50	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:18:53	04/07/2020 11:18:53	0.000255555555555556	240.5	50	240.5	50	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:04	04/07/2020 11:19:04	0.000293333333333333	240.2	50	240.2	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:14	04/07/2020 11:19:14	0.00025	240.2	50	240.2	50	144	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:25	04/07/2020 11:19:25	0.000305555555555556	240.3	50.1	240.3	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:35	04/07/2020 11:19:35	0.000277777777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:46	04/07/2020 11:19:46	0.000336111111111111	240.1	50.1	240.1	50.1	144	110	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:19:56	04/07/2020 11:19:56	0.000288888888888889	240.6	50	240.6	50	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:20:07	04/07/2020 11:20:07	0.000308611111111111	240.3	50	240.3	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:20:17	04/07/2020 11:20:17	0.000266666666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:20:28	04/07/2020 11:20:28	0.0003025	240.6	50.1	240.6	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:20:38	04/07/2020 11:20:38	0.000263888888888889	240.7	50.1	240.7	50.1	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:20:49	04/07/2020 11:20:49	0.00033	240.9	50.1	240.9	50.1	144	108	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:20:59	04/07/2020 11:20:59	0.000277777777777778	240.3	50	240.3	50	144	100	2	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:21:10	04/07/2020 11:21:10	0.000299444444444444	240.9	50	240.9	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:21:20	04/07/2020 11:21:20	0.000308333333333333	240.7	50	240.7	50	144	111	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:21:31	04/07/2020 11:21:31	0.000336111111111111	240.4	50	240.4	50	144	110	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:21:41	04/07/2020 11:21:41	0.000283333333333333	239.8	50	239.8	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:21:52	04/07/2020 11:21:52	0.000595833333333333	239.9	49.9	239.9	49.9	264	195	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:22:02	04/07/2020 11:22:02	0.000533333333333333	239.9	49.9	239.9	49.9	287	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:22:13	04/07/2020 11:22:13	0.000586666666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	287	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:22:23	04/07/2020 11:22:23	0.000558333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	263	201	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:22:34	04/07/2020 11:22:34	0.000620277777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	288	203	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:22:44	04/07/2020 11:22:44	0.000552777777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	287	199	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:22:55	04/07/2020 11:22:55	0.000611111111111111	239.8	49.9	239.8	49.9	288	200	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:23:05	04/07/2020 11:23:05	0.000519444444444444	239.4	49.9	239.4	49.9	287	187	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:23:16	04/07/2020 11:23:16	0.000608055555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	288	199	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:23:26	04/07/2020 11:23:26	0.000533333333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	287	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:23:37	04/07/2020 11:23:37	0.000583611111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	288	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:23:47	04/07/2020 11:23:47	0.000544444444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	288	196	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:23:58	04/07/2020 11:23:58	0.0005775	239.6	49.8	239.6	49.8	287	189	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:24:08	04/07/2020 11:24:08	0.000569444444444444	239.6	49.8	239.6	49.8	288	205	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:24:19	04/07/2020 11:24:19	0.0005775	239.5	49.8	239.5	49.8	287	189	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:24:29	04/07/2020 11:24:29	0.000530555555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	287	191	5	428	53.3	0	100	47	0	125	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:24:40	04/07/2020 11:24:40	0.000583611111111111	239.8	49.9	239.8	49.9	287	191	5	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:24:50	04/07/2020 11:24:50	0.000530555555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	263	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:25:01	04/07/2020 11:25:01	0.000586666666666667	240	50	240	50	264	192	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:25:11	04/07/2020 11:25:11	0.000536111111111111	240.2	50	240.2	50	264	193	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:25:22	04/07/2020 11:25:22	0.000605	240.1	50	240.1	50	264	198	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:25:32	04/07/2020 11:25:32	0.000527777777777778	240.4	50	240.4	50	264	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:25:43	04/07/2020 11:25:43	0.000583611111111111	240.3	50	240.3	50	264	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:25:53	04/07/2020 11:25:53	0.000516666666666667	240.5	50	240.5	50	264	186	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:26:04	04/07/2020 11:26:04	0.000568333333333333	240.2	50	240.2	50	264	186	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:26:14	04/07/2020 11:26:14	0.000525	240.3	50	240.3	50	264	189	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:26:25	04/07/2020 11:26:25	0.000571388888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	264	187	5	428	53.3	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:26:35	04/07/2020 11:26:35	0.000533333333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:26:46	04/07/2020 11:26:46	0.000586666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	263	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:26:56	04/07/2020 11:26:56	0.000533333333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:27:07	04/07/2020 11:27:07	0.000586666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:27:17	04/07/2020 11:27:17	0.000552777777777778	240.3	49.9	240.3	49.9	264	199	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:27:28	04/07/2020 11:27:28	0.00055	240.7	49.9	240.7	49.9	264	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:27:38	04/07/2020 11:27:38	0.000527777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	264	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:27:49	04/07/2020 11:27:49	0.000574444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	264	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:27:59	04/07/2020 11:27:59	0.000502777777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	264	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:28:10	04/07/2020 11:28:10	0.000589722222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:28:20	04/07/2020 11:28:20	0.000527777777777778	240.3	50	240.3	50	264	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:28:31	04/07/2020 11:28:31	0.000611111111111111	240.5	50	240.5	50	264	200	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:28:41	04/07/2020 11:28:41	0.000538888888888889	241	50	241	50	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:28:52	04/07/2020 11:28:52	0.000617222222222222	240.6	50	240.6	50	264	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:02	04/07/2020 11:29:02	0.000513888888888889	240.6	50	240.6	50	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:13	04/07/2020 11:29:13	0.000562222222222222	240.9	50	240.9	50	265	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:23	04/07/2020 11:29:23	0.000530555555555556	240.9	50	240.9	50	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:34	04/07/2020 11:29:34	0.000589722222222222	241.1	50	241.1	50	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:44	04/07/2020 11:29:44	0.000522222222222222	240.4	50	240.4	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:29:55	04/07/2020 11:29:55	0.000605	241.4	50	241.4	50	265	198	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:05	04/07/2020 11:30:05	0.000516666666666667	241	50.1	241	50.1	265	186	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:16	04/07/2020 11:30:16	0.000559166666666667	240.5	50	240.5	50	264	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:26	04/07/2020 11:30:26	0.000505555555555556	240.9	50	240.9	50	264	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:37	04/07/2020 11:30:37	0.000580555555555556	240.4	50	240.4	50	264	190	5	428	53.3	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:47	04/07/2020 11:30:47	0.000519444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:30:58	04/07/2020 11:30:58	0.0005775	239.8	49.8	239.8	49.8	263	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:31:08	04/07/2020 11:31:08	0.000511111111111111	240.2	49.8	240.2	49.8	264	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:31:19	04/07/2020 11:31:19	0.000592777777777778	239.7	49.8	239.7	49.8	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:31:29	04/07/2020 11:31:29	0.000530555555555556	239.8	49.8	239.8	49.8	263	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:31:40	04/07/2020 11:31:40	0.0005775	240.1	49.8	240.1	49.8	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:31:50	04/07/2020 11:31:50	0.000533333333333333	240	49.8	240	49.8	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:32:01	04/07/2020 11:32:01	0.000580555555555556	240.1	49.8	240.1	49.8	264	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:32:11	04/07/2020 11:32:11	0.000519444444444444	239.7	49.8	239.7	49.8	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:32:22	04/07/2020 11:32:22	0.0005775	240.1	49.8	240.1	49.8	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:32:32	04/07/2020 11:32:32	0.000522222222222222	239.9	49.8	239.9	49.8	264	188	5	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:32:43	04/07/2020 11:32:43	0.000601944444444445	239.9	49.8	239.9	49.8	263	197	5	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:32:53	04/07/2020 11:32:53	0.000538888888888889	240	49.8	240	49.8	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:04	04/07/2020 11:33:04	0.0005775	239.8	49.8	239.8	49.8	263	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:14	04/07/2020 11:33:14	0.000497222222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	263	179	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:25	04/07/2020 11:33:25	0.000583611111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	264	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:35	04/07/2020 11:33:35	0.000513888888888889	239.8	49.9	239.8	49.9	264	185	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:46	04/07/2020 11:33:46	0.000586666666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:33:56	04/07/2020 11:33:56	0.000516666666666667	240.3	49.9	240.3	49.9	264	186	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:34:07	04/07/2020 11:34:07	0.0005775	240.2	49.9	240.2	49.9	264	189	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:34:17	04/07/2020 11:34:17	0.000530555555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	264	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:34:28	04/07/2020 11:34:28	0.000574444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	264	188	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:34:38	04/07/2020 11:34:38	0.00055	239.9	49.9	239.9	49.9	263	198	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:34:49	04/07/2020 11:34:49	0.000565277777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	264	185	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:34:59	04/07/2020 11:34:59	0.000527777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	264	190	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:35:10	04/07/2020 11:35:10	0.000571388888888889	240	49.9	240	49.9	264	187	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:35:20	04/07/2020 11:35:20	0.000491666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	263	177	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:35:31	04/07/2020 11:35:31	0.000605	240.5	49.9	240.5	49.9	264	198	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:35:41	04/07/2020 11:35:41	0.000538888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	264	194	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:35:52	04/07/2020 11:35:52	0.000583611111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	264	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:36:02	04/07/2020 11:36:02	0.000502777777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	264	181	5	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:36:13	04/07/2020 11:36:13	0.0005775	240.4	49.9	240.4	49.9	264	189	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:36:23	04/07/2020 11:36:23	0.000505555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	264	182	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:36:34	04/07/2020 11:36:34	0.000565277777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	264	185	5	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:36:44	04/07/2020 11:36:44	0.000519444444444444	240.8	49.9	240.8	49.9	264	187	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:36:55	04/07/2020 11:36:55	0.000580555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	264	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:37:05	04/07/2020 11:37:05	0.000538888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	264	194	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:37:16	04/07/2020 11:37:16	0.000580555555555556	241	49.9	241	49.9	264	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:37:26	04/07/2020 11:37:26	0.000269444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:37:37	04/07/2020 11:37:37	0.000296388888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:37:47	04/07/2020 11:37:47	0.000269444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:37:58	04/07/2020 11:37:58	0.0003025	241.5	50	241.5	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:38:08	04/07/2020 11:38:08	0.000266666666666667	241.6	50	241.6	50	144	96	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:38:19	04/07/2020 11:38:19	0.000305555555555556	241.2	50	241.2	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:38:29	04/07/2020 11:38:29	0.000286111111111111	241	50	241	50	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:38:40	04/07/2020 11:38:40	0.000299444444444444	241	50	241	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:38:50	04/07/2020 11:38:50	0.000277777777777778	241.4	50	241.4	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:01	04/07/2020 11:39:01	0.000360555555555556	241.5	50	241.5	50	144	118	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:11	04/07/2020 11:39:11	0.000291666666666667	242	50	242	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:22	04/07/2020 11:39:22	0.0003025	241.8	50.1	241.8	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:32	04/07/2020 11:39:32	0.000277777777777778	241.8	50.1	241.8	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:43	04/07/2020 11:39:43	0.000305555555555556	241.8	50.1	241.8	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:39:53	04/07/2020 11:39:53	0.000283333333333333	241.9	50.1	241.9	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:04	04/07/2020 11:40:04	0.000305555555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:14	04/07/2020 11:40:14	0.000272222222222222	241.9	50.1	241.9	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:25	04/07/2020 11:40:25	0.000314722222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:35	04/07/2020 11:40:35	0.000294444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:46	04/07/2020 11:40:46	0.000305555555555556	241.4	50.1	241.4	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:40:56	04/07/2020 11:40:56	0.000286111111111111	241.5	50.1	241.5	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:07	04/07/2020 11:41:07	0.000305555555555556	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:17	04/07/2020 11:41:17	0.000266666666666667	241.5	50	241.5	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:28	04/07/2020 11:41:28	0.000287222222222222	241.9	50	241.9	50	145	94	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:38	04/07/2020 11:41:38	0.000305555555555556	242.2	50	242.2	50	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:49	04/07/2020 11:41:49	0.000275	242.3	50	242.3	50	145	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:41:59	04/07/2020 11:41:59	0.000308333333333333	242.2	50	242.2	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:42:10	04/07/2020 11:42:10	0.000320833333333333	241.7	50	241.7	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:42:20	04/07/2020 11:42:20	0.000280555555555556	241.7	50	241.7	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:42:31	04/07/2020 11:42:31	0.000317777777777778	242.1	50	242.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:42:41	04/07/2020 11:42:41	0.000247222222222222	242.5	50	242.5	50	145	89	2	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:42:52	04/07/2020 11:42:52	0.000311666666666667	242.4	50	242.4	50	145	102	2	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:02	04/07/2020 11:43:02	0.000275	241.8	50	241.8	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:13	04/07/2020 11:43:13	0.000317777777777778	242.2	50	242.2	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:23	04/07/2020 11:43:23	0.000277777777777778	242.1	50	242.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:34	04/07/2020 11:43:34	0.000898333333333333	241.6	50	241.6	50	410	294	8	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:44	04/07/2020 11:43:44	0.000836111111111111	241.6	50	241.6	50	410	301	8	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:43:55	04/07/2020 11:43:55	0.00088	241.5	50	241.5	50	410	288	8	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:44:05	04/07/2020 11:44:05	0.000825	241.3	50	241.3	50	410	297	8	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:44:16	04/07/2020 11:44:16	0.000895277777777778	240.9	50	240.9	50	409	293	8	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:44:26	04/07/2020 11:44:26	0.000830555555555556	241.3	50	241.3	50	409	299	8	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:44:37	04/07/2020 11:44:37	0.000913611111111111	241.5	50	241.5	50	410	299	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:44:47	04/07/2020 11:44:47	0.000819444444444444	241.3	50	241.3	50	410	295	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:44:58	04/07/2020 11:44:58	0.0009075	241.3	49.9	241.3	49.9	410	297	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:45:08	04/07/2020 11:45:08	0.000819444444444444	241.9	50	241.9	50	410	295	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:45:19	04/07/2020 11:45:19	0.000886111111111111	241.4	49.9	241.4	49.9	410	290	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:45:29	04/07/2020 11:45:29	0.0008	240.9	49.9	240.9	49.9	409	288	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:45:40	04/07/2020 11:45:40	0.000895277777777778	240.8	50	240.8	50	409	293	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:45:50	04/07/2020 11:45:50	0.000811111111111111	241.4	50	241.4	50	410	292	8	428	53.2	0	100	47	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:46:01	04/07/2020 11:46:01	0.000886111111111111	241.4	50	241.4	50	410	290	8	428	53.2	0	100	47	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:46:11	04/07/2020 11:46:11	0.000805555555555556	241.4	50	241.4	50	410	290	8	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:46:22	04/07/2020 11:46:22	0.000895277777777778	241.3	50	241.3	50	410	293	8	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:46:32	04/07/2020 11:46:32	0.000808333333333333	241.6	50	241.6	50	410	291	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:46:43	04/07/2020 11:46:43	0.000886111111111111	241.5	50	241.5	50	410	290	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:46:53	04/07/2020 11:46:53	0.000827777777777778	241.5	50	241.5	50	410	298	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:47:04	04/07/2020 11:47:04	0.000886111111111111	241.4	50	241.4	50	386	290	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:47:14	04/07/2020 11:47:14	0.000805555555555556	241.3	50	241.3	50	385	290	7	429	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:47:25	04/07/2020 11:47:25	0.000864722222222222	241.7	50	241.7	50	386	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:47:35	04/07/2020 11:47:35	0.000805555555555556	241.7	50	241.7	50	410	290	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:47:46	04/07/2020 11:47:46	0.000867777777777778	241.8	50.1	241.8	50.1	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:47:56	04/07/2020 11:47:56	0.0008	241.8	50	241.8	50	411	288	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:48:07	04/07/2020 11:48:07	0.00088	241.3	50	241.3	50	386	288	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:48:17	04/07/2020 11:48:17	0.000783333333333333	241.4	50	241.4	50	386	282	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:48:28	04/07/2020 11:48:28	0.000889166666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	386	291	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:48:38	04/07/2020 11:48:38	0.000805555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	410	290	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:48:49	04/07/2020 11:48:49	0.000892222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	386	292	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:48:59	04/07/2020 11:48:59	0.000822222222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	410	296	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:49:10	04/07/2020 11:49:10	0.000935	241	50	241	50	409	306	8	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:49:20	04/07/2020 11:49:20	0.000822222222222222	241.4	50	241.4	50	410	296	8	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:49:31	04/07/2020 11:49:31	0.000858611111111111	242	50	242	50	411	281	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:49:41	04/07/2020 11:49:41	0.000811111111111111	241.5	50	241.5	50	410	292	8	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:49:52	04/07/2020 11:49:52	0.000901388888888889	241.9	50	241.9	50	411	295	8	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:02	04/07/2020 11:50:02	0.000847222222222222	242.3	50	242.3	50	387	305	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:13	04/07/2020 11:50:13	0.00088	241.5	50	241.5	50	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:23	04/07/2020 11:50:23	0.000769444444444444	242.6	50	242.6	50	388	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:34	04/07/2020 11:50:34	0.000861666666666667	241.9	50	241.9	50	386	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:44	04/07/2020 11:50:44	0.00110277777777778	241.3	50	241.3	50	506	397	10	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:50:55	04/07/2020 11:50:55	0.00120694444444444	241	50	241	50	506	395	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:05	04/07/2020 11:51:05	0.00107777777777778	241.1	50	241.1	50	507	388	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:16	04/07/2020 11:51:16	0.00122222222222222	241.4	50	241.4	50	506	400	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:26	04/07/2020 11:51:26	0.00108888888888889	241.4	50	241.4	50	506	392	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:37	04/07/2020 11:51:37	0.00121	241.2	50	241.2	50	506	396	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:47	04/07/2020 11:51:47	0.00109722222222222	241.2	50	241.2	50	506	395	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:51:58	04/07/2020 11:51:58	0.00118861111111111	241.3	50	241.3	50	506	389	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:52:08	04/07/2020 11:52:08	0.0011	241.5	50	241.5	50	506	396	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:52:18	04/07/2020 11:52:18	0.00110833333333333	241.8	50	241.8	50	507	399	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:52:29	04/07/2020 11:52:29	0.00117027777777778	241.4	50	241.4	50	506	383	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:52:40	04/07/2020 11:52:40	0.00115194444444444	241.9	50	241.9	50	507	377	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:52:50	04/07/2020 11:52:50	0.001075	241.4	50	241.4	50	507	387	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:01	04/07/2020 11:53:01	0.00117638888888889	241.6	50.1	241.6	50.1	508	385	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:11	04/07/2020 11:53:11	0.00104444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	507	376	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:21	04/07/2020 11:53:21	0.00109722222222222	241.9	50.1	241.9	50.1	507	395	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:32	04/07/2020 11:53:32	0.00115194444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	508	377	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:43	04/07/2020 11:53:43	0.00114888888888889	241.7	50	241.7	50	507	376	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:53:53	04/07/2020 11:53:53	0.00105833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	507	381	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:54:03	04/07/2020 11:54:03	0.00105	241.5	49.9	241.5	49.9	507	378	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:54:14	04/07/2020 11:54:14	0.00113666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	506	372	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:54:24	04/07/2020 11:54:24	0.00105277777777778	241.1	49.8	241.1	49.8	506	379	10	428	53.2	0	100	51	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	11:54:35	04/07/2020 11:54:35	0.00113666666666667	241.1	49.8	241.1	49.8	506	372	10	428	53.2	0	100	51	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:54:45	04/07/2020 11:54:45	0.00105277777777778	241.1	49.8	241.1	49.8	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:54:56	04/07/2020 11:54:56	0.00115805555555556	241	49.8	241	49.8	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:06	04/07/2020 11:55:06	0.00103611111111111	241.2	49.8	241.2	49.8	506	373	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:17	04/07/2020 11:55:17	0.00115805555555556	241.2	49.8	241.2	49.8	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:28	04/07/2020 11:55:28	0.00115805555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:38	04/07/2020 11:55:38	0.001025	240.6	49.9	240.6	49.9	505	369	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:48	04/07/2020 11:55:48	0.00104166666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	505	375	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:55:59	04/07/2020 11:55:59	0.001155	240.8	49.9	240.8	49.9	505	378	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:56:09	04/07/2020 11:56:09	0.00105833333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	505	381	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:56:20	04/07/2020 11:56:20	0.00115805555555556	241	49.9	241	49.9	506	379	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:56:30	04/07/2020 11:56:30	0.00103055555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	506	371	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:56:41	04/07/2020 11:56:41	0.00113055555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	507	370	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	11:56:51	04/07/2020 11:56:51	0.00104444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	506	376	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:57:02	04/07/2020 11:57:02	0.00113055555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	506	370	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:57:12	04/07/2020 11:57:12	0.00102222222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	507	368	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:57:23	04/07/2020 11:57:23	0.00113972222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	506	373	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:57:33	04/07/2020 11:57:33	0.00103888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	508	374	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:57:44	04/07/2020 11:57:44	0.00114888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	506	376	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:57:54	04/07/2020 11:57:54	0.00105277777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	508	379	10	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:58:05	04/07/2020 11:58:05	0.00113361111111111	241.9	50	241.9	50	508	371	10	428	53.2	0	100	47	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:58:15	04/07/2020 11:58:15	0.00102777777777778	241.7	50	241.7	50	507	370	10	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:58:26	04/07/2020 11:58:26	0.0011275	242.1	50	242.1	50	507	369	10	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:58:36	04/07/2020 11:58:36	0.00103333333333333	241.9	50	241.9	50	507	372	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:58:47	04/07/2020 11:58:47	0.00113055555555556	242.1	50	242.1	50	508	370	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:58:57	04/07/2020 11:58:57	0.001025	241.9	50	241.9	50	507	369	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	11:59:08	04/07/2020 11:59:08	0.00111527777777778	241.7	50	241.7	50	483	365	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:59:18	04/07/2020 11:59:18	0.00101944444444444	242	50	242	50	484	367	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:59:29	04/07/2020 11:59:29	0.00113666666666667	241.7	50	241.7	50	507	372	10	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:59:39	04/07/2020 11:59:39	0.00103611111111111	241.5	50	241.5	50	483	373	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	11:59:50	04/07/2020 11:59:50	0.0011275	241.4	50	241.4	50	482	369	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:00:00	04/07/2020 12:00:00	0.00103333333333333	241.5	50	241.5	50	483	372	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:00:11	04/07/2020 12:00:11	0.00112444444444444	241.7	50	241.7	50	483	368	9	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:00:21	04/07/2020 12:00:21	0.00102222222222222	242.2	50	242.2	50	484	368	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:00:32	04/07/2020 12:00:32	0.00112444444444444	242.1	50	242.1	50	508	368	10	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:00:42	04/07/2020 12:00:42	0.00102777777777778	241.5	50	241.5	50	483	370	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:00:53	04/07/2020 12:00:53	0.00111222222222222	241.9	50	241.9	50	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:03	04/07/2020 12:01:03	0.00104166666666667	242.4	50	242.4	50	484	375	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:14	04/07/2020 12:01:14	0.00111833333333333	242	50	242	50	484	366	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:24	04/07/2020 12:01:24	0.001	242.3	50	242.3	50	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:35	04/07/2020 12:01:35	0.00108472222222222	242.4	50	242.4	50	483	355	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:45	04/07/2020 12:01:45	0.000991666666666667	242.3	50	242.3	50	484	357	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:01:56	04/07/2020 12:01:56	0.00112444444444444	241.9	50	241.9	50	485	368	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:06	04/07/2020 12:02:06	0.000983333333333333	242.2	50	242.2	50	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:17	04/07/2020 12:02:17	0.00113972222222222	242.3	50	242.3	50	485	373	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:27	04/07/2020 12:02:27	0.001	242	50	242	50	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:38	04/07/2020 12:02:38	0.00107861111111111	242.3	50.1	242.3	50.1	484	353	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:48	04/07/2020 12:02:48	0.00103055555555556	241.7	50.1	241.7	50.1	483	371	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:02:59	04/07/2020 12:02:59	0.00109388888888889	242	50	242	50	484	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:03:09	04/07/2020 12:03:09	0.00101666666666667	241.8	50	241.8	50	483	366	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:03:20	04/07/2020 12:03:20	0.00137194444444444	241.5	50	241.5	50	652	449	13	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:03:30	04/07/2020 12:03:30	0.00128611111111111	241.5	50	241.5	50	676	463	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:03:41	04/07/2020 12:03:41	0.00139027777777778	241.7	50	241.7	50	675	455	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:03:51	04/07/2020 12:03:51	0.00128888888888889	241.9	50	241.9	50	677	464	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:02	04/07/2020 12:04:02	0.00141472222222222	242	50.1	242	50.1	677	463	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:12	04/07/2020 12:04:12	0.00132777777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	677	478	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:23	04/07/2020 12:04:23	0.00138416666666667	241.8	50	241.8	50	652	453	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:33	04/07/2020 12:04:33	0.001275	241.8	50	241.8	50	677	459	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:44	04/07/2020 12:04:44	0.00140861111111111	241.2	50	241.2	50	675	461	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:04:54	04/07/2020 12:04:54	0.00125555555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	651	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:05	04/07/2020 12:05:05	0.001375	241.2	49.9	241.2	49.9	651	450	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:15	04/07/2020 12:05:15	0.00126388888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	650	455	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:26	04/07/2020 12:05:26	0.00137805555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	650	451	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:36	04/07/2020 12:05:36	0.00123888888888889	241	49.9	241	49.9	650	446	13	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:47	04/07/2020 12:05:47	0.00136888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	674	448	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:05:57	04/07/2020 12:05:57	0.00125833333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	651	453	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:06:08	04/07/2020 12:06:08	0.00137194444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	650	449	13	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:06:18	04/07/2020 12:06:18	0.00123611111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	649	445	12	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:06:29	04/07/2020 12:06:29	0.00138111111111111	241.4	49.9	241.4	49.9	651	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:06:39	04/07/2020 12:06:39	0.00125555555555556	241	49.9	241	49.9	650	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:06:50	04/07/2020 12:06:50	0.00138416666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	650	453	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:07:00	04/07/2020 12:07:00	0.00125555555555556	240.8	49.9	240.8	49.9	650	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:07:11	04/07/2020 12:07:11	0.00140861111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	651	461	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:07:21	04/07/2020 12:07:21	0.00123611111111111	241.6	50	241.6	50	652	445	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:07:32	04/07/2020 12:07:32	0.00134138888888889	240.6	49.9	240.6	49.9	651	439	13	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:07:42	04/07/2020 12:07:42	0.00123888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	652	446	13	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:07:53	04/07/2020 12:07:53	0.00136888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	652	448	13	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:08:03	04/07/2020 12:08:03	0.00124166666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	676	447	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:08:14	04/07/2020 12:08:14	0.00135666666666667	241.9	50	241.9	50	653	444	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:08:24	04/07/2020 12:08:24	0.00123055555555556	241.3	50	241.3	50	651	443	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:08:35	04/07/2020 12:08:35	0.00135972222222222	241.7	50	241.7	50	652	445	13	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:08:45	04/07/2020 12:08:45	0.00125833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	652	453	13	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:08:56	04/07/2020 12:08:56	0.00135055555555556	241.6	50	241.6	50	652	442	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:09:06	04/07/2020 12:09:06	0.001225	241.7	50	241.7	50	652	441	13	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:09:17	04/07/2020 12:09:17	0.001375	241.8	50	241.8	50	651	450	13	428	53.3	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:09:27	04/07/2020 12:09:27	0.00123888888888889	241.6	50	241.6	50	652	446	13	428	53.3	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:09:38	04/07/2020 12:09:38	0.00135972222222222	241.7	50	241.7	50	675	445	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:09:49	04/07/2020 12:09:49	0.00135666666666667	241.8	50	241.8	50	651	444	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:09:59	04/07/2020 12:09:59	0.00125555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	652	452	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:10:10	04/07/2020 12:10:10	0.00135972222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	674	445	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:10:20	04/07/2020 12:10:20	0.001225	240.8	49.9	240.8	49.9	649	441	12	428	53.2	0	100	49	0	125	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:10:31	04/07/2020 12:10:31	0.00135666666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	650	444	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:10:41	04/07/2020 12:10:41	0.00123055555555556	240.8	49.8	240.8	49.8	650	443	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:10:52	04/07/2020 12:10:52	0.00133527777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	650	437	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:11:02	04/07/2020 12:11:02	0.001225	240.8	49.9	240.8	49.9	650	441	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:11:13	04/07/2020 12:11:13	0.00135972222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	650	445	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:11:23	04/07/2020 12:11:23	0.00123055555555556	240.7	49.9	240.7	49.9	649	443	12	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:11:34	04/07/2020 12:11:34	0.00134444444444444	240.9	49.9	240.9	49.9	674	440	13	428	53.2	0	100	47	0	125	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:11:44	04/07/2020 12:11:44	0.00121388888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	650	437	13	429	53.3	0	100	47	0	124.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:11:55	04/07/2020 12:11:55	0.0013475	240.7	49.9	240.7	49.9	649	441	12	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:12:05	04/07/2020 12:12:05	0.00121666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	649	438	12	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:12:16	04/07/2020 12:12:16	0.00135055555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	651	442	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:12:26	04/07/2020 12:12:26	0.001225	240.8	49.9	240.8	49.9	651	441	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:12:37	04/07/2020 12:12:37	0.00134444444444444	241.4	50	241.4	50	651	440	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:12:47	04/07/2020 12:12:47	0.00124166666666667	241.5	50	241.5	50	652	447	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:12:58	04/07/2020 12:12:58	0.00133833333333333	241.2	50	241.2	50	651	438	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:13:08	04/07/2020 12:13:08	0.00122222222222222	241.5	50	241.5	50	652	440	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:13:19	04/07/2020 12:13:19	0.0013475	241.4	50	241.4	50	652	441	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:13:29	04/07/2020 12:13:29	0.00121388888888889	241.5	50	241.5	50	650	437	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:13:40	04/07/2020 12:13:40	0.00133222222222222	241.3	50	241.3	50	651	436	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:13:50	04/07/2020 12:13:50	0.00121388888888889	241.4	50	241.4	50	651	437	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:01	04/07/2020 12:14:01	0.00132305555555556	241.2	50	241.2	50	651	433	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:11	04/07/2020 12:14:11	0.00121666666666667	241.9	50	241.9	50	653	438	13	428	53.3	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:22	04/07/2020 12:14:22	0.00133222222222222	242.4	50.1	242.4	50.1	652	436	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:32	04/07/2020 12:14:32	0.00122777777777778	242	50	242	50	653	442	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:43	04/07/2020 12:14:43	0.00132611111111111	241.8	50	241.8	50	652	434	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:14:53	04/07/2020 12:14:53	0.00125555555555556	241.9	50	241.9	50	653	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:15:04	04/07/2020 12:15:04	0.00131083333333333	241.8	50	241.8	50	652	429	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:15:14	04/07/2020 12:15:14	0.00118055555555556	242.4	50	242.4	50	653	425	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:15:25	04/07/2020 12:15:25	0.00134444444444444	242.2	50	242.2	50	653	440	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:15:35	04/07/2020 12:15:35	0.00123333333333333	242	50	242	50	653	444	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:15:46	04/07/2020 12:15:46	0.00130166666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	654	426	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:15:56	04/07/2020 12:15:56	0.0012	242.5	50.1	242.5	50.1	654	432	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:16:07	04/07/2020 12:16:07	0.00133833333333333	242.1	50.1	242.1	50.1	654	438	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:16:17	04/07/2020 12:16:17	0.00123888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	655	446	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:16:28	04/07/2020 12:16:28	0.0013475	241.8	50.1	241.8	50.1	652	441	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:16:38	04/07/2020 12:16:38	0.00120555555555556	241.5	50	241.5	50	651	434	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:16:49	04/07/2020 12:16:49	0.001375	240.8	50	240.8	50	650	450	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:16:59	04/07/2020 12:16:59	0.00121666666666667	240.8	50	240.8	50	650	438	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:17:10	04/07/2020 12:17:10	0.00136277777777778	241.2	50	241.2	50	651	446	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:17:20	04/07/2020 12:17:20	0.00121666666666667	240.9	50	240.9	50	649	438	12	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:17:31	04/07/2020 12:17:31	0.00135055555555556	241.5	50	241.5	50	652	442	13	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:17:41	04/07/2020 12:17:41	0.00118888888888889	241.3	50	241.3	50	651	428	13	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:17:52	04/07/2020 12:17:52	0.00132611111111111	241.3	50	241.3	50	651	434	13	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:18:02	04/07/2020 12:18:02	0.001225	241.1	49.9	241.1	49.9	650	441	13	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	42	110
04/07/20	12:18:13	04/07/2020 12:18:13	0.00133833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	651	438	13	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	12:18:23	04/07/2020 12:18:23	0.00120555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	650	434	13	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	12:18:34	04/07/2020 12:18:34	0.00133833333333333	241.4	50	241.4	50	652	438	13	427	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	12:18:44	04/07/2020 12:18:44	0.00121388888888889	240.7	50	240.7	50	649	437	12	427	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	12:18:55	04/07/2020 12:18:55	0.00130777777777778	240.8	50	240.8	50	649	428	12	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:19:05	04/07/2020 12:19:05	0.00120277777777778	240.7	50	240.7	50	649	433	12	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:19:16	04/07/2020 12:19:16	0.00132305555555556	240.9	50	240.9	50	650	433	13	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:19:26	04/07/2020 12:19:26	0.00121944444444444	240.6	50	240.6	50	649	439	12	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:19:37	04/07/2020 12:19:37	0.000586666666666667	242.6	50	242.6	50	218	192	4	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.29	0	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:19:47	04/07/2020 12:19:47	0.000538888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	217	194	4	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	12:19:58	04/07/2020 12:19:58	0.000586666666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	217	192	4	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:20:08	04/07/2020 12:20:08	0.000519444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	217	187	4	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:20:19	04/07/2020 12:20:19	0.000583611111111111	241.7	50.1	241.7	50.1	217	191	4	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:20:29	04/07/2020 12:20:29	0.000522222222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	217	188	4	428	53.2	0	100	47	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:20:40	04/07/2020 12:20:40	0.000583611111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	217	191	4	429	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:20:50	04/07/2020 12:20:50	0.000538888888888889	240.9	50	240.9	50	217	194	4	429	53.3	0	100	48	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	12:21:01	04/07/2020 12:21:01	0.000580555555555556	241	50	241	50	216	190	4	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	12:21:11	04/07/2020 12:21:11	0.000505555555555556	241	50	241	50	216	182	4	427	53.3	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:21:22	04/07/2020 12:21:22	0.000583611111111111	241.1	50	241.1	50	216	191	4	427	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	12:21:32	04/07/2020 12:21:32	0.000505555555555556	241.3	50	241.3	50	217	182	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.17	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:21:43	04/07/2020 12:21:43	0.000568333333333333	241	50	241	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.17	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:21:53	04/07/2020 12:21:53	0.000508333333333333	240.7	50	240.7	50	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.17	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:22:04	04/07/2020 12:22:04	0.000583611111111111	240.8	50	240.8	50	216	191	4	429	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:22:14	04/07/2020 12:22:14	0.000541666666666667	241.1	50	241.1	50	216	195	4	429	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:22:25	04/07/2020 12:22:25	0.000583611111111111	240.8	50	240.8	50	216	191	4	428	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	12:22:35	04/07/2020 12:22:35	0.000502777777777778	240.9	50	240.9	50	216	181	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:22:46	04/07/2020 12:22:46	0.000568333333333333	240.7	50	240.7	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:22:56	04/07/2020 12:22:56	0.000516666666666667	240.9	50	240.9	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:23:07	04/07/2020 12:23:07	0.000568333333333333	241	50	241	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:23:17	04/07/2020 12:23:17	0.000511111111111111	240.8	50.1	240.8	50.1	216	184	4	429	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:23:28	04/07/2020 12:23:28	0.000580555555555556	240.5	50	240.5	50	216	190	4	429	53.3	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:23:38	04/07/2020 12:23:38	0.000502777777777778	240.9	50	240.9	50	216	181	4	428	53.3	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:23:49	04/07/2020 12:23:49	0.000583611111111111	240.9	50	240.9	50	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:23:59	04/07/2020 12:23:59	0.000491666666666667	241	50	241	50	216	177	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:24:10	04/07/2020 12:24:10	0.000562222222222222	240.8	50	240.8	50	216	184	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:24:20	04/07/2020 12:24:20	0.000508333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:24:31	04/07/2020 12:24:31	0.000583611111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:24:41	04/07/2020 12:24:41	0.000519444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:24:52	04/07/2020 12:24:52	0.000580555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:25:02	04/07/2020 12:25:02	0.000513888888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:25:13	04/07/2020 12:25:13	0.00055	240	50	240	50	215	180	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:25:23	04/07/2020 12:25:23	0.000505555555555556	240.3	50	240.3	50	216	182	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:25:34	04/07/2020 12:25:34	0.000583611111111111	240	50.1	240	50.1	216	191	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:25:44	04/07/2020 12:25:44	0.000533333333333333	240.4	50.1	240.4	50.1	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:25:55	04/07/2020 12:25:55	0.000516388888888889	240.1	50	240.1	50	216	169	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:05	04/07/2020 12:26:05	0.000502777777777778	240.5	50	240.5	50	216	181	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:16	04/07/2020 12:26:16	0.000574444444444444	240.7	50	240.7	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:26	04/07/2020 12:26:26	0.000505555555555556	240.8	50.1	240.8	50.1	216	182	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:37	04/07/2020 12:26:37	0.000574444444444444	240.4	50	240.4	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:47	04/07/2020 12:26:47	0.000519444444444444	241	50	241	50	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:26:58	04/07/2020 12:26:58	0.000556111111111111	240	50	240	50	215	182	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:27:08	04/07/2020 12:27:08	0.000544444444444444	240.1	50	240.1	50	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:27:19	04/07/2020 12:27:19	0.000565277777777778	240.5	50	240.5	50	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:27:29	04/07/2020 12:27:29	0.000505555555555556	240.3	50	240.3	50	216	182	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:27:40	04/07/2020 12:27:40	0.000559166666666667	240.8	50	240.8	50	216	183	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:27:50	04/07/2020 12:27:50	0.000480555555555556	240.4	50	240.4	50	216	173	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:28:01	04/07/2020 12:28:01	0.000586666666666667	240	50	240	50	215	192	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:28:11	04/07/2020 12:28:11	0.0005	239.9	50	239.9	50	216	180	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:28:22	04/07/2020 12:28:22	0.000580555555555556	239.9	50	239.9	50	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:28:32	04/07/2020 12:28:32	0.000547222222222222	239.9	50	239.9	50	215	197	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:28:43	04/07/2020 12:28:43	0.0005775	240.2	50	240.2	50	215	189	4	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:28:53	04/07/2020 12:28:53	0.000527777777777778	240.3	50	240.3	50	216	190	4	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:04	04/07/2020 12:29:04	0.0005775	240	50	240	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:14	04/07/2020 12:29:14	0.000527777777777778	240	50	240	50	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:25	04/07/2020 12:29:25	0.00055	240.3	50	240.3	50	216	180	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:35	04/07/2020 12:29:35	0.000527777777777778	240.2	50	240.2	50	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:46	04/07/2020 12:29:46	0.000574444444444444	240.2	50	240.2	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:29:56	04/07/2020 12:29:56	0.000522222222222222	240.7	50	240.7	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:30:07	04/07/2020 12:30:07	0.000568333333333333	240.1	50	240.1	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:30:17	04/07/2020 12:30:17	0.000494444444444444	240.3	50	240.3	50	215	178	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:30:28	04/07/2020 12:30:28	0.000540833333333333	240.4	50	240.4	50	216	177	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:30:38	04/07/2020 12:30:38	0.000516666666666667	240.8	50	240.8	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:30:49	04/07/2020 12:30:49	0.000568333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	217	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:30:59	04/07/2020 12:30:59	0.000516666666666667	241	50.1	241	50.1	216	186	4	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:31:10	04/07/2020 12:31:10	0.000574444444444444	241.1	50.1	241.1	50.1	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:31:20	04/07/2020 12:31:20	0.000511111111111111	241.1	50.1	241.1	50.1	216	184	4	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:31:31	04/07/2020 12:31:31	0.000571388888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	217	187	4	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:31:41	04/07/2020 12:31:41	0.000527777777777778	241.2	50.1	241.2	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:31:52	04/07/2020 12:31:52	0.000562222222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	217	184	4	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:32:02	04/07/2020 12:32:02	0.000522222222222222	241.2	50.1	241.2	50.1	216	188	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:32:13	04/07/2020 12:32:13	0.000559166666666667	241.1	50.1	241.1	50.1	216	183	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:32:23	04/07/2020 12:32:23	0.000522222222222222	241.2	50.1	241.2	50.1	217	188	4	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:32:34	04/07/2020 12:32:34	0.000565277777777778	241.1	50.1	241.1	50.1	216	185	4	429	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:32:44	04/07/2020 12:32:44	0.000513888888888889	241	50.1	241	50.1	216	185	4	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:32:55	04/07/2020 12:32:55	0.000592777777777778	240.9	50	240.9	50	216	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:33:05	04/07/2020 12:33:05	0.000511111111111111	240.9	50	240.9	50	216	184	4	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:33:16	04/07/2020 12:33:16	0.000589722222222222	240.8	50	240.8	50	216	193	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:33:26	04/07/2020 12:33:26	0.000513888888888889	241	50	241	50	216	185	4	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:33:37	04/07/2020 12:33:37	0.000565277777777778	241.1	50	241.1	50	216	185	4	429	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:33:47	04/07/2020 12:33:47	0.000502777777777778	240.9	50	240.9	50	216	181	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:33:58	04/07/2020 12:33:58	0.000568333333333333	241	50	241	50	216	186	4	429	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:34:08	04/07/2020 12:34:08	0.000519444444444444	241.1	50	241.1	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:34:19	04/07/2020 12:34:19	0.000543888888888889	241	50	241	50	217	178	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:34:29	04/07/2020 12:34:29	0.000519444444444444	240.9	50	240.9	50	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:34:40	04/07/2020 12:34:40	0.000553055555555556	240.8	50	240.8	50	216	181	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:34:50	04/07/2020 12:34:50	0.000516666666666667	240.9	50	240.9	50	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:01	04/07/2020 12:35:01	0.000556111111111111	241	50	241	50	216	182	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:11	04/07/2020 12:35:11	0.000527777777777778	240.8	50	240.8	50	216	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:22	04/07/2020 12:35:22	0.000556111111111111	240.7	50	240.7	50	216	182	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:32	04/07/2020 12:35:32	0.000516666666666667	240.3	50	240.3	50	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:43	04/07/2020 12:35:43	0.000278055555555555	240.8	50	240.8	50	144	91	2	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:35:53	04/07/2020 12:35:53	0.000280555555555556	240.9	50	240.9	50	144	101	2	429	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:04	04/07/2020 12:36:04	0.000326944444444444	241.4	50	241.4	50	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:14	04/07/2020 12:36:14	0.000313888888888889	241.1	50	241.1	50	144	113	2	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:25	04/07/2020 12:36:25	0.000311666666666667	241.4	50	241.4	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:35	04/07/2020 12:36:35	0.000261111111111111	241	50	241	50	144	94	2	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:46	04/07/2020 12:36:46	0.000339166666666667	240.5	50	240.5	50	144	111	2	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:36:56	04/07/2020 12:36:56	0.000272222222222222	240.4	50	240.4	50	144	98	2	429	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:37:07	04/07/2020 12:37:07	0.000308611111111111	240.8	50	240.8	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:37:17	04/07/2020 12:37:17	0.000261111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	144	94	2	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:37:28	04/07/2020 12:37:28	0.000299444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:37:38	04/07/2020 12:37:38	0.000291666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:37:49	04/07/2020 12:37:49	0.000299444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	144	98	2	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:37:59	04/07/2020 12:37:59	0.000302777777777778	240.6	49.9	240.6	49.9	144	109	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:38:10	04/07/2020 12:38:10	0.000308611111111111	241	50	241	50	144	101	2	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:38:20	04/07/2020 12:38:20	0.000297222222222222	240.6	50	240.6	50	144	107	2	428	53.2	0	100	51	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:38:31	04/07/2020 12:38:31	0.00033	240.9	50	240.9	50	144	108	2	428	53.2	0	100	51	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:38:41	04/07/2020 12:38:41	0.000294444444444444	241.4	50	241.4	50	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:38:52	04/07/2020 12:38:52	0.0003025	241.2	50	241.2	50	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:39:02	04/07/2020 12:39:02	0.000286111111111111	240.8	50	240.8	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:39:13	04/07/2020 12:39:13	0.000290277777777778	240.9	50	240.9	50	144	95	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:39:23	04/07/2020 12:39:23	0.000288888888888889	241	50	241	50	144	104	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:39:34	04/07/2020 12:39:34	0.000326944444444444	240.9	50	240.9	50	144	107	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:39:44	04/07/2020 12:39:44	0.000283333333333333	240.7	50	240.7	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:39:55	04/07/2020 12:39:55	0.000339166666666667	240.5	50	240.5	50	144	111	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:40:05	04/07/2020 12:40:05	0.000269444444444444	240.5	50	240.5	50	144	97	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:40:16	04/07/2020 12:40:16	0.000320833333333333	240.8	50	240.8	50	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:40:26	04/07/2020 12:40:26	0.000305555555555556	240.9	50	240.9	50	144	110	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:40:37	04/07/2020 12:40:37	0.000305555555555556	240.7	50	240.7	50	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:40:47	04/07/2020 12:40:47	0.000269444444444444	240.8	50	240.8	50	144	97	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:40:58	04/07/2020 12:40:58	0.000323888888888889	241.5	50	241.5	50	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:41:08	04/07/2020 12:41:08	0.000272222222222222	241.1	50.1	241.1	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:41:19	04/07/2020 12:41:19	0.000305555555555556	241.4	50.1	241.4	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	47	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:41:29	04/07/2020 12:41:29	0.000286111111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	47	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:41:40	04/07/2020 12:41:40	0.000320833333333333	241.5	50.1	241.5	50.1	144	105	2	429	53.3	0	100	48	0	124.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:41:50	04/07/2020 12:41:50	0.000291666666666667	241	50	241	50	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:42:01	04/07/2020 12:42:01	0.000311666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:42:11	04/07/2020 12:42:11	0.000280555555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:42:22	04/07/2020 12:42:22	0.000323888888888889	240.8	49.8	240.8	49.8	144	106	2	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:42:32	04/07/2020 12:42:32	0.000280555555555556	241.1	49.8	241.1	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:42:43	04/07/2020 12:42:43	0.000333055555555556	240.8	49.8	240.8	49.8	144	109	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:42:53	04/07/2020 12:42:53	0.000291666666666667	240.9	49.8	240.9	49.8	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:43:04	04/07/2020 12:43:04	0.0003025	240.7	49.9	240.7	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:43:14	04/07/2020 12:43:14	0.000272222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	144	98	2	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:43:25	04/07/2020 12:43:25	0.000299444444444444	241	49.9	241	49.9	144	98	2	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:43:35	04/07/2020 12:43:35	0.000286111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	144	103	2	429	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:43:46	04/07/2020 12:43:46	0.000311666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:43:56	04/07/2020 12:43:56	0.000272222222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:07	04/07/2020 12:44:07	0.000314722222222222	241.4	50	241.4	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:17	04/07/2020 12:44:17	0.000297222222222222	241.1	50	241.1	50	144	107	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:28	04/07/2020 12:44:28	0.000320833333333333	241.1	50	241.1	50	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:38	04/07/2020 12:44:38	0.000258333333333333	241.8	50	241.8	50	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:49	04/07/2020 12:44:49	0.000284166666666667	242	50	242	50	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:44:59	04/07/2020 12:44:59	0.000288888888888889	241.5	50	241.5	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:45:10	04/07/2020 12:45:10	0.000623333333333333	241.2	50	241.2	50	289	204	5	429	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:45:20	04/07/2020 12:45:20	0.00055	241.3	50	241.3	50	265	198	5	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:45:31	04/07/2020 12:45:31	0.000586666666666667	241.5	50	241.5	50	265	192	5	429	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:45:41	04/07/2020 12:45:41	0.000558333333333333	241.5	50	241.5	50	289	201	5	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:45:52	04/07/2020 12:45:52	0.000580555555555556	241.8	50	241.8	50	265	190	5	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:02	04/07/2020 12:46:02	0.000566666666666667	241.6	50	241.6	50	288	204	5	428	53.2	1	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:13	04/07/2020 12:46:13	0.000574444444444444	241.2	50	241.2	50	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:23	04/07/2020 12:46:23	0.000580555555555556	241.5	50	241.5	50	265	209	5	429	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:34	04/07/2020 12:46:34	0.000583611111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	265	191	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:44	04/07/2020 12:46:44	0.000533333333333333	241.7	50.1	241.7	50.1	266	192	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:46:55	04/07/2020 12:46:55	0.000598888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	266	196	5	428	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:05	04/07/2020 12:47:05	0.000522222222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:16	04/07/2020 12:47:16	0.000586666666666667	241.4	50.1	241.4	50.1	265	192	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:26	04/07/2020 12:47:26	0.000552777777777778	241.6	50	241.6	50	266	199	5	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:37	04/07/2020 12:47:37	0.000620277777777778	241.9	50	241.9	50	265	203	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:47	04/07/2020 12:47:47	0.000541666666666667	241.5	50	241.5	50	265	195	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:47:58	04/07/2020 12:47:58	0.000553055555555556	241.9	50	241.9	50	266	181	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:48:08	04/07/2020 12:48:08	0.000558333333333333	241.3	50	241.3	50	265	201	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:48:19	04/07/2020 12:48:19	0.000565277777777778	241.3	50	241.3	50	265	185	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:48:29	04/07/2020 12:48:29	0.000522222222222222	241.5	50	241.5	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:48:40	04/07/2020 12:48:40	0.000583611111111111	241.5	50	241.5	50	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:48:50	04/07/2020 12:48:50	0.000530555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:49:01	04/07/2020 12:49:01	0.000559166666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	265	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:49:11	04/07/2020 12:49:11	0.000538888888888889	241.5	50	241.5	50	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:49:22	04/07/2020 12:49:22	0.000553055555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	265	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:49:32	04/07/2020 12:49:32	0.000522222222222222	241	50	241	50	265	188	5	429	53.3	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	12:49:43	04/07/2020 12:49:43	0.000592777777777778	241.7	50	241.7	50	265	194	5	428	53.3	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	12:49:53	04/07/2020 12:49:53	0.00055	241.6	50	241.6	50	265	198	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:04	04/07/2020 12:50:04	0.000623333333333333	241.9	50	241.9	50	266	204	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:14	04/07/2020 12:50:14	0.000516666666666667	241.8	50	241.8	50	265	186	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:25	04/07/2020 12:50:25	0.000586666666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	265	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:35	04/07/2020 12:50:35	0.000538888888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:46	04/07/2020 12:50:46	0.000589722222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:50:56	04/07/2020 12:50:56	0.000541666666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	265	195	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:51:07	04/07/2020 12:51:07	0.000571388888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:51:17	04/07/2020 12:51:17	0.000525	241.6	50.1	241.6	50.1	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:51:28	04/07/2020 12:51:28	0.000586666666666667	241.2	50	241.2	50	265	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:51:38	04/07/2020 12:51:38	0.000525	241.5	50	241.5	50	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:51:49	04/07/2020 12:51:49	0.000583611111111111	241.4	50	241.4	50	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	12:51:59	04/07/2020 12:51:59	0.000536111111111111	240.9	50	240.9	50	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:52:10	04/07/2020 12:52:10	0.000589722222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:52:20	04/07/2020 12:52:20	0.000522222222222222	241.1	50	241.1	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:52:31	04/07/2020 12:52:31	0.000583611111111111	241.3	50	241.3	50	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:52:41	04/07/2020 12:52:41	0.000516666666666667	241.2	50	241.2	50	265	186	5	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:52:52	04/07/2020 12:52:52	0.000565277777777778	241.4	50	241.4	50	265	185	5	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:02	04/07/2020 12:53:02	0.00055	241.4	50	241.4	50	265	198	5	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:13	04/07/2020 12:53:13	0.000598888888888889	241.4	50	241.4	50	265	196	5	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:23	04/07/2020 12:53:23	0.000533333333333333	241.5	50	241.5	50	265	192	5	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:34	04/07/2020 12:53:34	0.000580555555555556	241.5	50	241.5	50	265	190	5	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:44	04/07/2020 12:53:44	0.000527777777777778	241.4	50	241.4	50	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:53:55	04/07/2020 12:53:55	0.000574444444444444	241.4	50	241.4	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:05	04/07/2020 12:54:05	0.000533333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:16	04/07/2020 12:54:16	0.000592777777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:26	04/07/2020 12:54:26	0.000533333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	265	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:37	04/07/2020 12:54:37	0.000583611111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:47	04/07/2020 12:54:47	0.000527777777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:54:58	04/07/2020 12:54:58	0.000592777777777778	241.2	49.9	241.2	49.9	289	194	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:55:08	04/07/2020 12:55:08	0.000536111111111111	240.8	49.8	240.8	49.8	265	193	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:55:19	04/07/2020 12:55:19	0.000568333333333333	240.8	49.9	240.8	49.9	289	186	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:55:29	04/07/2020 12:55:29	0.000533333333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	289	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:55:40	04/07/2020 12:55:40	0.000586666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	289	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:55:50	04/07/2020 12:55:50	0.000547222222222222	241.5	50	241.5	50	289	197	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:56:01	04/07/2020 12:56:01	0.000586666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	289	192	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:56:11	04/07/2020 12:56:11	0.000547222222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	289	197	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:56:22	04/07/2020 12:56:22	0.000574444444444444	240.5	49.8	240.5	49.8	288	188	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:56:32	04/07/2020 12:56:32	0.000527777777777778	241	49.8	241	49.8	289	190	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:56:43	04/07/2020 12:56:43	0.000583611111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	289	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:56:53	04/07/2020 12:56:53	0.00055	241.3	49.9	241.3	49.9	289	198	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:57:04	04/07/2020 12:57:04	0.000574444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	289	188	5	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:57:14	04/07/2020 12:57:14	0.000519444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	289	187	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:57:25	04/07/2020 12:57:25	0.000583611111111111	241.1	49.9	241.1	49.9	289	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:57:35	04/07/2020 12:57:35	0.00105555555555556	240.9	50	240.9	50	578	380	11	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:57:46	04/07/2020 12:57:46	0.00116111111111111	240.6	50	240.6	50	577	380	11	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:57:56	04/07/2020 12:57:56	0.00105	240.7	50	240.7	50	578	378	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:58:07	04/07/2020 12:58:07	0.00117638888888889	240.8	50	240.8	50	577	385	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:58:17	04/07/2020 12:58:17	0.00106944444444444	240.9	50	240.9	50	578	385	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:58:28	04/07/2020 12:58:28	0.00114888888888889	241.3	50	241.3	50	578	376	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:58:38	04/07/2020 12:58:38	0.00105833333333333	241.7	50.1	241.7	50.1	578	381	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	12:58:49	04/07/2020 12:58:49	0.00113972222222222	241.6	50	241.6	50	578	373	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:58:59	04/07/2020 12:58:59	0.00104166666666667	240.8	50	240.8	50	578	375	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:59:10	04/07/2020 12:59:10	0.00116416666666667	241	50	241	50	554	381	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	12:59:20	04/07/2020 12:59:20	0.00103333333333333	240.8	50	240.8	50	553	372	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:59:31	04/07/2020 12:59:31	0.00113666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	553	372	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:59:41	04/07/2020 12:59:41	0.00102777777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	577	370	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	12:59:52	04/07/2020 12:59:52	0.00113972222222222	241	49.9	241	49.9	578	373	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:00:02	04/07/2020 13:00:02	0.00104166666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	554	375	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:00:13	04/07/2020 13:00:13	0.00115805555555556	241	49.9	241	49.9	552	379	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:00:23	04/07/2020 13:00:23	0.00104166666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	577	375	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:00:34	04/07/2020 13:00:34	0.00114888888888889	240.6	49.9	240.6	49.9	553	376	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:00:44	04/07/2020 13:00:44	0.00105833333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	552	381	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:00:55	04/07/2020 13:00:55	0.00111527777777778	240.4	50	240.4	50	554	365	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:05	04/07/2020 13:01:05	0.00102222222222222	240.2	50	240.2	50	553	368	11	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:16	04/07/2020 13:01:16	0.000892222222222222	241.2	50	241.2	50	410	292	8	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:26	04/07/2020 13:01:26	0.000833333333333333	240.9	50	240.9	50	385	300	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:37	04/07/2020 13:01:37	0.000840277777777778	241.3	50	241.3	50	386	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:47	04/07/2020 13:01:47	0.000830555555555556	241.1	50	241.1	50	385	299	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:01:58	04/07/2020 13:01:58	0.000892222222222222	241	50.1	241	50.1	385	292	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:02:08	04/07/2020 13:02:08	0.000802777777777778	241.5	50.1	241.5	50.1	386	289	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:02:19	04/07/2020 13:02:19	0.000873888888888889	242	50.1	242	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:02:29	04/07/2020 13:02:29	0.0008	241.5	50.1	241.5	50.1	411	288	8	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:02:40	04/07/2020 13:02:40	0.000889166666666667	241.3	50.1	241.3	50.1	386	291	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:02:50	04/07/2020 13:02:50	0.000788888888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	410	284	8	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:03:01	04/07/2020 13:03:01	0.000895277777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	387	293	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:03:11	04/07/2020 13:03:11	0.000783333333333333	241.1	50.1	241.1	50.1	385	282	7	428	53.3	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:03:22	04/07/2020 13:03:22	0.000904444444444444	241.8	50.1	241.8	50.1	386	296	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:03:32	04/07/2020 13:03:32	0.000794444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	386	286	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:03:43	04/07/2020 13:03:43	0.000858611111111111	241.7	50	241.7	50	410	281	8	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:03:53	04/07/2020 13:03:53	0.000802777777777778	241.6	50	241.6	50	386	289	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:04:04	04/07/2020 13:04:04	0.000883055555555556	241.4	50	241.4	50	386	289	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:04:14	04/07/2020 13:04:14	0.0008	241.2	50	241.2	50	386	288	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:04:25	04/07/2020 13:04:25	0.000870833333333333	241.4	50	241.4	50	386	285	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:04:35	04/07/2020 13:04:35	0.000802777777777778	241.3	50	241.3	50	386	289	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:04:46	04/07/2020 13:04:46	0.000858611111111111	241.3	50	241.3	50	410	281	8	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:04:56	04/07/2020 13:04:56	0.000775	241.3	50	241.3	50	386	279	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:05:07	04/07/2020 13:05:07	0.0008525	241.6	50	241.6	50	410	279	8	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:05:17	04/07/2020 13:05:17	0.000788888888888889	241.2	50	241.2	50	386	284	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:05:28	04/07/2020 13:05:28	0.000861666666666667	241.7	50	241.7	50	386	282	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:05:38	04/07/2020 13:05:38	0.000772222222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	386	278	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:05:49	04/07/2020 13:05:49	0.000855555555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	386	280	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:05:59	04/07/2020 13:05:59	0.000788888888888889	241.5	50.1	241.5	50.1	386	284	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:06:10	04/07/2020 13:06:10	0.000861666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	385	282	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:06:20	04/07/2020 13:06:20	0.000788888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	386	284	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:06:31	04/07/2020 13:06:31	0.000849444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:06:41	04/07/2020 13:06:41	0.000788888888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	386	284	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:06:52	04/07/2020 13:06:52	0.000864722222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	386	283	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:07:02	04/07/2020 13:07:02	0.000772222222222222	241.5	50	241.5	50	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:07:13	04/07/2020 13:07:13	0.000858611111111111	241.5	50.1	241.5	50.1	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:07:23	04/07/2020 13:07:23	0.000780555555555556	241.5	50.1	241.5	50.1	386	281	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:07:34	04/07/2020 13:07:34	0.000861666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	386	282	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:07:44	04/07/2020 13:07:44	0.000766666666666667	241.9	50	241.9	50	386	276	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:07:55	04/07/2020 13:07:55	0.000867777777777778	241.6	50.1	241.6	50.1	386	284	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:08:05	04/07/2020 13:08:05	0.000802777777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	386	289	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:08:16	04/07/2020 13:08:16	0.000849444444444444	242	50.1	242	50.1	387	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:08:26	04/07/2020 13:08:26	0.000763888888888889	241.5	50.1	241.5	50.1	386	275	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:08:37	04/07/2020 13:08:37	0.000849444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:08:47	04/07/2020 13:08:47	0.000786111111111111	242	50.1	242	50.1	387	283	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:08:58	04/07/2020 13:08:58	0.000837222222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	386	274	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:09:08	04/07/2020 13:09:08	0.000777777777777778	241.5	50.1	241.5	50.1	386	280	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:09:19	04/07/2020 13:09:19	0.000876944444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	386	287	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:09:29	04/07/2020 13:09:29	0.000791666666666667	240.8	50.1	240.8	50.1	385	285	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:09:40	04/07/2020 13:09:40	0.000849444444444444	241.3	50	241.3	50	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:09:50	04/07/2020 13:09:50	0.000775	241.5	50	241.5	50	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:10:01	04/07/2020 13:10:01	0.000828055555555556	241.2	50	241.2	50	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:10:11	04/07/2020 13:10:11	0.000733333333333333	240.8	50	240.8	50	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:10:22	04/07/2020 13:10:22	0.000834166666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:10:32	04/07/2020 13:10:32	0.000758333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	384	273	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:10:43	04/07/2020 13:10:43	0.000834166666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:10:53	04/07/2020 13:10:53	0.000761111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:04	04/07/2020 13:11:04	0.0008525	240.8	49.9	240.8	49.9	385	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:14	04/07/2020 13:11:14	0.000761111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:25	04/07/2020 13:11:25	0.000818888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:35	04/07/2020 13:11:35	0.00075	240.2	49.9	240.2	49.9	384	270	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:46	04/07/2020 13:11:46	0.000840277777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:11:56	04/07/2020 13:11:56	0.000775	240.8	49.9	240.8	49.9	385	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:12:07	04/07/2020 13:12:07	0.000840277777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:12:17	04/07/2020 13:12:17	0.000758333333333333	241	49.9	241	49.9	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:12:28	04/07/2020 13:12:28	0.000843333333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	385	276	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:12:38	04/07/2020 13:12:38	0.000777777777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	385	280	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:12:49	04/07/2020 13:12:49	0.000815833333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	385	267	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:12:59	04/07/2020 13:12:59	0.000736111111111111	241.1	49.9	241.1	49.9	385	265	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:13:10	04/07/2020 13:13:10	0.000873888888888889	241.5	50	241.5	50	386	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:13:20	04/07/2020 13:13:20	0.000733333333333333	240.8	50	240.8	50	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:13:31	04/07/2020 13:13:31	0.000831111111111111	241.5	50	241.5	50	385	272	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:13:41	04/07/2020 13:13:41	0.000733333333333333	241.6	50	241.6	50	386	264	7	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:13:52	04/07/2020 13:13:52	0.000837222222222222	241.8	50	241.8	50	386	274	7	428	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:14:02	04/07/2020 13:14:02	0.000755555555555556	241.8	50	241.8	50	386	272	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:14:13	04/07/2020 13:14:13	0.000834166666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:14:23	04/07/2020 13:14:23	0.000747222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:14:34	04/07/2020 13:14:34	0.000818888888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:14:44	04/07/2020 13:14:44	0.000761111111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:14:55	04/07/2020 13:14:55	0.000821944444444445	240.5	49.8	240.5	49.8	383	269	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:15:05	04/07/2020 13:15:05	0.000752777777777778	240.6	49.8	240.6	49.8	384	271	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:15:16	04/07/2020 13:15:16	0.000846388888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	385	277	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:15:26	04/07/2020 13:15:26	0.000752777777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	385	271	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:15:37	04/07/2020 13:15:37	0.0008525	241.1	49.9	241.1	49.9	385	279	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:15:47	04/07/2020 13:15:47	0.000783333333333333	240.8	50	240.8	50	385	282	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:15:58	04/07/2020 13:15:58	0.000818888888888889	241	49.9	241	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:16:08	04/07/2020 13:16:08	0.000727777777777778	240.4	50	240.4	50	384	262	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:16:19	04/07/2020 13:16:19	0.000818888888888889	241.1	50	241.1	50	385	268	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:16:29	04/07/2020 13:16:29	0.000777777777777778	240.5	50	240.5	50	384	280	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:16:40	04/07/2020 13:16:40	0.000812777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	384	266	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:16:50	04/07/2020 13:16:50	0.000744444444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:17:01	04/07/2020 13:17:01	0.000834166666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	385	273	7	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:17:11	04/07/2020 13:17:11	0.000744444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	386	268	7	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:17:22	04/07/2020 13:17:22	0.000843333333333333	241.1	50	241.1	50	385	276	7	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:17:32	04/07/2020 13:17:32	0.000755555555555556	241.3	50	241.3	50	385	272	7	428	53.3	0	100	47	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:17:43	04/07/2020 13:17:43	0.000840277777777778	241.2	50.1	241.2	50.1	386	275	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:17:53	04/07/2020 13:17:53	0.000736111111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:18:04	04/07/2020 13:18:04	0.000825	241.1	50	241.1	50	385	270	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:18:14	04/07/2020 13:18:14	0.000744444444444444	240.5	50	240.5	50	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:18:25	04/07/2020 13:18:25	0.000818888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:18:35	04/07/2020 13:18:35	0.000752777777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	385	271	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:18:46	04/07/2020 13:18:46	0.000834166666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	384	273	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:18:56	04/07/2020 13:18:56	0.000736111111111111	241	49.9	241	49.9	385	265	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:19:07	04/07/2020 13:19:07	0.000818888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:19:17	04/07/2020 13:19:17	0.000761111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	385	274	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:19:28	04/07/2020 13:19:28	0.000791388888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	385	259	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:19:38	04/07/2020 13:19:38	0.000722222222222222	241	49.9	241	49.9	385	260	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:19:49	04/07/2020 13:19:49	0.000806666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:19:59	04/07/2020 13:19:59	0.000733333333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:20:10	04/07/2020 13:20:10	0.000831111111111111	241.1	50	241.1	50	385	272	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:20:20	04/07/2020 13:20:20	0.000741666666666667	241.9	50	241.9	50	387	267	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:20:31	04/07/2020 13:20:31	0.000821944444444445	241.3	50	241.3	50	386	269	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:20:41	04/07/2020 13:20:41	0.000738888888888889	241.8	50	241.8	50	386	266	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:20:52	04/07/2020 13:20:52	0.000812777777777778	241.5	50	241.5	50	386	266	7	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:02	04/07/2020 13:21:02	0.000772222222222222	241.9	50	241.9	50	386	278	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:13	04/07/2020 13:21:13	0.000825	241.5	50	241.5	50	386	270	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:23	04/07/2020 13:21:23	0.000719444444444444	241.2	50	241.2	50	387	259	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:34	04/07/2020 13:21:34	0.000821944444444445	241.3	50	241.3	50	386	269	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:44	04/07/2020 13:21:44	0.000736111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:21:55	04/07/2020 13:21:55	0.000806666666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:05	04/07/2020 13:22:05	0.000766666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	385	276	7	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:16	04/07/2020 13:22:16	0.000818888888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:26	04/07/2020 13:22:26	0.000738888888888889	241.4	49.9	241.4	49.9	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:37	04/07/2020 13:22:37	0.000806666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:47	04/07/2020 13:22:47	0.000741666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	385	267	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:22:58	04/07/2020 13:22:58	0.000828055555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:23:08	04/07/2020 13:23:08	0.000747222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:23:19	04/07/2020 13:23:19	0.000840277777777778	241.4	50	241.4	50	386	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:23:29	04/07/2020 13:23:29	0.000727777777777778	241.4	50	241.4	50	386	262	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:23:40	04/07/2020 13:23:40	0.000794444444444444	241.5	49.9	241.5	49.9	385	260	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:23:50	04/07/2020 13:23:50	0.000741666666666667	241.2	49.9	241.2	49.9	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:01	04/07/2020 13:24:01	0.000803611111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:11	04/07/2020 13:24:11	0.000736111111111111	241.4	49.9	241.4	49.9	385	265	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:22	04/07/2020 13:24:22	0.000818888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:32	04/07/2020 13:24:32	0.000733333333333333	241	49.9	241	49.9	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:43	04/07/2020 13:24:43	0.000812777777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:24:53	04/07/2020 13:24:53	0.000761111111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	385	274	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:25:04	04/07/2020 13:25:04	0.000803611111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	385	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:25:14	04/07/2020 13:25:14	0.000716666666666667	241.2	49.9	241.2	49.9	385	258	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:25:25	04/07/2020 13:25:25	0.000803611111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:25:35	04/07/2020 13:25:35	0.000986111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	554	355	11	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:25:46	04/07/2020 13:25:46	0.00112138888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	554	367	11	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:25:56	04/07/2020 13:25:56	0.00100555555555556	241	49.9	241	49.9	553	362	11	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:26:07	04/07/2020 13:26:07	0.00109694444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	554	359	11	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:26:17	04/07/2020 13:26:17	0.00101111111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	554	364	11	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:26:28	04/07/2020 13:26:28	0.00109083333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	554	357	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:26:38	04/07/2020 13:26:38	0.00100555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	555	362	11	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:26:49	04/07/2020 13:26:49	0.00112444444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	554	368	11	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:26:59	04/07/2020 13:26:59	0.000994444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	555	358	11	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:27:10	04/07/2020 13:27:10	0.00109694444444444	241.7	50	241.7	50	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:27:20	04/07/2020 13:27:20	0.000988888888888889	241.6	50	241.6	50	555	356	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:27:31	04/07/2020 13:27:31	0.00109083333333333	241.8	50	241.8	50	555	357	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:27:41	04/07/2020 13:27:41	0.001	241.3	50	241.3	50	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:27:52	04/07/2020 13:27:52	0.00108166666666667	241.7	50	241.7	50	555	354	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:28:02	04/07/2020 13:28:02	0.001	242.1	50.1	242.1	50.1	557	360	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:28:13	04/07/2020 13:28:13	0.00111222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	556	364	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:28:23	04/07/2020 13:28:23	0.000997222222222222	241.9	50.1	241.9	50.1	556	359	11	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:28:34	04/07/2020 13:28:34	0.0011	242.1	50	242.1	50	556	360	11	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:28:44	04/07/2020 13:28:44	0.000983333333333333	241.6	50	241.6	50	555	354	11	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:28:55	04/07/2020 13:28:55	0.00109083333333333	241.2	50	241.2	50	556	357	11	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:29:05	04/07/2020 13:29:05	0.000994444444444444	241.3	50	241.3	50	554	358	11	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:29:16	04/07/2020 13:29:16	0.00107861111111111	241.1	50	241.1	50	555	353	11	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:29:26	04/07/2020 13:29:26	0.000972222222222222	241.3	50	241.3	50	554	350	11	428	53.3	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:29:37	04/07/2020 13:29:37	0.00109388888888889	241.1	50	241.1	50	554	358	11	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:29:47	04/07/2020 13:29:47	0.00100833333333333	241.6	50	241.6	50	555	363	11	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:29:58	04/07/2020 13:29:58	0.00110611111111111	241.7	50	241.7	50	555	362	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:30:08	04/07/2020 13:30:08	0.000975	241.8	50	241.8	50	556	351	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:30:19	04/07/2020 13:30:19	0.00108777777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	555	356	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:30:29	04/07/2020 13:30:29	0.000986111111111111	241.9	50.1	241.9	50.1	556	355	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:30:40	04/07/2020 13:30:40	0.00109083333333333	241.7	50.1	241.7	50.1	556	357	11	428	53.2	0	100	47	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:30:50	04/07/2020 13:30:50	0.000977777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	557	352	11	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:31:01	04/07/2020 13:31:01	0.00106638888888889	241.6	50.1	241.6	50.1	555	349	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:31:11	04/07/2020 13:31:11	0.000977777777777778	241.6	50.1	241.6	50.1	555	352	11	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:31:22	04/07/2020 13:31:22	0.00105722222222222	241.4	50	241.4	50	555	346	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:31:32	04/07/2020 13:31:32	0.000972222222222222	241.5	50	241.5	50	555	350	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:31:43	04/07/2020 13:31:43	0.0010725	241.5	49.9	241.5	49.9	555	351	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:31:53	04/07/2020 13:31:53	0.000988888888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	554	356	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:32:04	04/07/2020 13:32:04	0.00106944444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	554	350	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:32:14	04/07/2020 13:32:14	0.000972222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	554	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:32:25	04/07/2020 13:32:25	0.00108472222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	554	355	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:32:35	04/07/2020 13:32:35	0.000966666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	554	348	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:32:46	04/07/2020 13:32:46	0.00107555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	555	352	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:32:56	04/07/2020 13:32:56	0.000977777777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	554	352	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:33:07	04/07/2020 13:33:07	0.00106944444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	554	350	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:33:17	04/07/2020 13:33:17	0.000969444444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	555	349	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:33:28	04/07/2020 13:33:28	0.00103888888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	555	340	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:33:38	04/07/2020 13:33:38	0.000994444444444444	240.9	49.9	240.9	49.9	554	358	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:33:49	04/07/2020 13:33:49	0.00106944444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	555	350	11	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:33:59	04/07/2020 13:33:59	0.000986111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	554	355	11	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:34:10	04/07/2020 13:34:10	0.00109083333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	554	357	11	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:34:20	04/07/2020 13:34:20	0.00101111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	554	364	11	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:34:31	04/07/2020 13:34:31	0.00103888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	554	340	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:34:41	04/07/2020 13:34:41	0.000952777777777778	241	49.9	241	49.9	555	343	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:34:52	04/07/2020 13:34:52	0.00108472222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	555	355	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:35:02	04/07/2020 13:35:02	0.000969444444444444	241.3	49.9	241.3	49.9	555	349	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:35:13	04/07/2020 13:35:13	0.00106944444444444	241.6	50	241.6	50	555	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:35:23	04/07/2020 13:35:23	0.000947222222222222	241.3	50	241.3	50	557	341	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:35:34	04/07/2020 13:35:34	0.00102666666666667	241.2	50	241.2	50	554	336	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:35:44	04/07/2020 13:35:44	0.000538888888888889	241.6	50	241.6	50	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:35:55	04/07/2020 13:35:55	0.000571388888888889	242	50	242	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:05	04/07/2020 13:36:05	0.000538888888888889	242.4	50	242.4	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:16	04/07/2020 13:36:16	0.0005775	241.7	50	241.7	50	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:26	04/07/2020 13:36:26	0.000522222222222222	241.6	50	241.6	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:37	04/07/2020 13:36:37	0.000574444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:47	04/07/2020 13:36:47	0.000519444444444444	241.7	50	241.7	50	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:36:58	04/07/2020 13:36:58	0.000580555555555556	242	50	242	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:37:08	04/07/2020 13:37:08	0.000527777777777778	242.2	50	242.2	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:37:19	04/07/2020 13:37:19	0.000574444444444444	242.1	50	242.1	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:37:29	04/07/2020 13:37:29	0.000497222222222222	242.3	50	242.3	50	266	179	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:37:40	04/07/2020 13:37:40	0.000540833333333333	241.9	50	241.9	50	265	177	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:37:50	04/07/2020 13:37:50	0.000527777777777778	242.6	50.1	242.6	50.1	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:38:01	04/07/2020 13:38:01	0.000556111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:38:11	04/07/2020 13:38:11	0.000538888888888889	242.6	50	242.6	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:38:22	04/07/2020 13:38:22	0.000556111111111111	242.2	50	242.2	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:38:32	04/07/2020 13:38:32	0.000536111111111111	242.1	50	242.1	50	266	193	5	428	53.2	0	100	51	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:38:43	04/07/2020 13:38:43	0.000586666666666667	242.2	50	242.2	50	266	192	5	428	53.2	0	100	51	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:38:53	04/07/2020 13:38:53	0.000505555555555556	242	50	242	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:04	04/07/2020 13:39:04	0.000556111111111111	241.9	50	241.9	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:14	04/07/2020 13:39:14	0.000547222222222222	242	50	242	50	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:25	04/07/2020 13:39:25	0.000574444444444444	242.1	50	242.1	50	290	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:35	04/07/2020 13:39:35	0.000533333333333333	242	50	242	50	290	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:46	04/07/2020 13:39:46	0.000605	242.5	50	242.5	50	291	198	5	428	53.3	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:39:56	04/07/2020 13:39:56	0.00055	242.2	50.1	242.2	50.1	266	198	5	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:40:07	04/07/2020 13:40:07	0.000583611111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:40:17	04/07/2020 13:40:17	0.000508333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	266	183	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:40:28	04/07/2020 13:40:28	0.000568333333333333	242	50	242	50	266	186	5	428	53.3	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:40:38	04/07/2020 13:40:38	0.000541666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	266	195	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:40:49	04/07/2020 13:40:49	0.000574444444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	290	188	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:40:59	04/07/2020 13:40:59	0.000541666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	290	195	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:41:10	04/07/2020 13:41:10	0.000589722222222222	242.3	50	242.3	50	290	193	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:41:20	04/07/2020 13:41:20	0.000530555555555556	242	49.9	242	49.9	290	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:41:31	04/07/2020 13:41:31	0.000595833333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	290	195	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:41:41	04/07/2020 13:41:41	0.000525	241.7	49.9	241.7	49.9	290	189	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:41:52	04/07/2020 13:41:52	0.000592777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	289	194	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:42:02	04/07/2020 13:42:02	0.000263888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:42:13	04/07/2020 13:42:13	0.000308611111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	47	0	125.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:42:23	04/07/2020 13:42:23	0.000302777777777778	242	49.9	242	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:42:34	04/07/2020 13:42:34	0.000326944444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:42:44	04/07/2020 13:42:44	0.0003	242.1	49.9	242.1	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:42:55	04/07/2020 13:42:55	0.000308611111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:43:05	04/07/2020 13:43:05	0.000288888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:43:16	04/07/2020 13:43:16	0.000323888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:43:26	04/07/2020 13:43:26	0.000280555555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:43:37	04/07/2020 13:43:37	0.000290277777777778	242.2	50	242.2	50	145	95	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:43:47	04/07/2020 13:43:47	0.000272222222222222	242.4	50	242.4	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:43:58	04/07/2020 13:43:58	0.000311666666666667	242.4	50	242.4	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:44:09	04/07/2020 13:44:09	0.000311666666666667	242.4	50	242.4	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:44:19	04/07/2020 13:44:19	0.000288888888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:44:30	04/07/2020 13:44:30	0.000320833333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:44:40	04/07/2020 13:44:40	0.000286111111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:44:50	04/07/2020 13:44:50	0.000291666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	145	105	2	428	53.3	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:45:01	04/07/2020 13:45:01	0.000314722222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:45:12	04/07/2020 13:45:12	0.000308611111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:45:22	04/07/2020 13:45:22	0.000286111111111111	242.9	50	242.9	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:45:32	04/07/2020 13:45:32	0.000280555555555556	242.7	50	242.7	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:45:43	04/07/2020 13:45:43	0.000326944444444444	242.2	50	242.2	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:45:53	04/07/2020 13:45:53	0.000302777777777778	242.3	50	242.3	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:46:04	04/07/2020 13:46:04	0.000317777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	145	104	2	429	53.3	0	100	50	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	13:46:14	04/07/2020 13:46:14	0.000266666666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	13:46:25	04/07/2020 13:46:25	0.000351388888888889	242.8	50	242.8	50	145	115	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:46:35	04/07/2020 13:46:35	0.000316666666666667	242.5	50	242.5	50	145	114	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:46:46	04/07/2020 13:46:46	0.000305555555555556	243.2	50	243.2	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:46:56	04/07/2020 13:46:56	0.000283333333333333	242.4	50	242.4	50	145	102	2	428	53.3	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:47:07	04/07/2020 13:47:07	0.000265833333333333	243	50	243	50	145	87	2	429	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:47:17	04/07/2020 13:47:17	0.000280555555555556	242.7	50	242.7	50	145	101	2	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:47:28	04/07/2020 13:47:28	0.000326944444444444	242.9	50	242.9	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:47:38	04/07/2020 13:47:38	0.000286111111111111	242.7	50	242.7	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:47:49	04/07/2020 13:47:49	0.000320833333333333	243	50	243	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:47:59	04/07/2020 13:47:59	0.000294444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:48:10	04/07/2020 13:48:10	0.000299444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	145	98	2	428	53.3	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:48:21	04/07/2020 13:48:21	0.000314722222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:48:31	04/07/2020 13:48:31	0.000291666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:48:42	04/07/2020 13:48:42	0.000305555555555556	242.6	49.9	242.6	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:48:52	04/07/2020 13:48:52	0.000294444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:49:03	04/07/2020 13:49:03	0.000333055555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:49:13	04/07/2020 13:49:13	0.000277777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:49:24	04/07/2020 13:49:24	0.000305555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:49:34	04/07/2020 13:49:34	0.000336111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	145	121	3	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:49:45	04/07/2020 13:49:45	0.000323888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:49:55	04/07/2020 13:49:55	0.000288888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:50:06	04/07/2020 13:50:06	0.000284166666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:50:16	04/07/2020 13:50:16	0.000291666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	105	2	428	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:50:27	04/07/2020 13:50:27	0.000287222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:50:37	04/07/2020 13:50:37	0.000275	242.3	49.9	242.3	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:50:48	04/07/2020 13:50:48	0.00033	242.6	49.9	242.6	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:50:58	04/07/2020 13:50:58	0.000294444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:51:09	04/07/2020 13:51:09	0.000317777777777778	242.5	50	242.5	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:51:19	04/07/2020 13:51:19	0.000286111111111111	242.5	50	242.5	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:51:30	04/07/2020 13:51:30	0.000311666666666667	242.6	50	242.6	50	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:51:40	04/07/2020 13:51:40	0.000283333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:51:51	04/07/2020 13:51:51	0.000320833333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:52:01	04/07/2020 13:52:01	0.000302777777777778	242.4	50	242.4	50	145	109	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:52:12	04/07/2020 13:52:12	0.000305555555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	169	100	3	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:52:22	04/07/2020 13:52:22	0.000302777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	47	0	125	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:52:33	04/07/2020 13:52:33	0.000323888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:52:43	04/07/2020 13:52:43	0.000275	242	49.9	242	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:52:54	04/07/2020 13:52:54	0.000320833333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:53:04	04/07/2020 13:53:04	0.000283333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:53:15	04/07/2020 13:53:15	0.000314722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:53:25	04/07/2020 13:53:25	0.000291666666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:53:36	04/07/2020 13:53:36	0.000311666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	13:53:46	04/07/2020 13:53:46	0.000283333333333333	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:53:57	04/07/2020 13:53:57	0.000323888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:54:07	04/07/2020 13:54:07	0.000275	242.3	49.9	242.3	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:54:18	04/07/2020 13:54:18	0.000311666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:54:28	04/07/2020 13:54:28	0.000277777777777778	242.6	50	242.6	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:54:39	04/07/2020 13:54:39	0.000299444444444444	242.4	50	242.4	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:54:49	04/07/2020 13:54:49	0.000277777777777778	243.1	50	243.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	13:55:00	04/07/2020 13:55:00	0.000323888888888889	243.3	50.1	243.3	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:55:10	04/07/2020 13:55:10	0.000288888888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:55:21	04/07/2020 13:55:21	0.0006325	242.7	50.1	242.7	50.1	242	207	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:55:31	04/07/2020 13:55:31	0.000602777777777778	242.3	50	242.3	50	242	217	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:55:42	04/07/2020 13:55:42	0.000675277777777778	242.3	50	242.3	50	242	221	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:55:52	04/07/2020 13:55:52	0.000563888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	241	203	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:03	04/07/2020 13:56:03	0.000656944444444444	241.6	49.9	241.6	49.9	241	215	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:13	04/07/2020 13:56:13	0.000594444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	242	214	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:24	04/07/2020 13:56:24	0.000650833333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	242	213	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:34	04/07/2020 13:56:34	0.000583333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	241	210	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:45	04/07/2020 13:56:45	0.000644722222222222	242	49.9	242	49.9	242	211	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:56:55	04/07/2020 13:56:55	0.000572222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	241	206	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:06	04/07/2020 13:57:06	0.000611111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	242	200	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:16	04/07/2020 13:57:16	0.000575	242	49.9	242	49.9	242	207	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:27	04/07/2020 13:57:27	0.000626388888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	242	205	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:37	04/07/2020 13:57:37	0.000563888888888889	242.8	50	242.8	50	242	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:48	04/07/2020 13:57:48	0.000620277777777778	242.6	50	242.6	50	242	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:57:58	04/07/2020 13:57:58	0.000597222222222222	243	50	243	50	243	215	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:58:09	04/07/2020 13:58:09	0.000617222222222222	242.5	50	242.5	50	242	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:58:19	04/07/2020 13:58:19	0.000572222222222222	242.8	50	242.8	50	242	206	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:58:30	04/07/2020 13:58:30	0.000626388888888889	242.7	50	242.7	50	242	205	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:58:40	04/07/2020 13:58:40	0.000561111111111111	242.3	50	242.3	50	218	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:58:51	04/07/2020 13:58:51	0.000617222222222222	242.4	50	242.4	50	242	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:59:01	04/07/2020 13:59:01	0.000566666666666667	243.2	49.9	243.2	49.9	242	204	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:59:12	04/07/2020 13:59:12	0.000617222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	242	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:59:22	04/07/2020 13:59:22	0.000563888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	241	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:59:33	04/07/2020 13:59:33	0.000620277777777778	242.1	49.8	242.1	49.8	242	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	13:59:43	04/07/2020 13:59:43	0.000561111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	242	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	13:59:54	04/07/2020 13:59:54	0.000614166666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	242	201	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:00:04	04/07/2020 14:00:04	0.000558333333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	217	201	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:00:15	04/07/2020 14:00:15	0.000614166666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	242	201	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:00:25	04/07/2020 14:00:25	0.000580555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	242	209	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:00:36	04/07/2020 14:00:36	0.000614166666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	242	201	5	428	53.2	0	100	51	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:00:46	04/07/2020 14:00:46	0.000563888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	242	203	5	428	53.2	0	100	51	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:00:57	04/07/2020 14:00:57	0.000638611111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	242	209	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:01:07	04/07/2020 14:01:07	0.000583333333333333	243	49.9	243	49.9	243	210	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:01:18	04/07/2020 14:01:18	0.000595833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	242	195	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:01:28	04/07/2020 14:01:28	0.000577777777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	243	208	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:01:39	04/07/2020 14:01:39	0.000650833333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	243	213	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:01:49	04/07/2020 14:01:49	0.000541666666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	243	195	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:02:00	04/07/2020 14:02:00	0.000617222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	242	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:02:10	04/07/2020 14:02:10	0.000577777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	242	208	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:02:21	04/07/2020 14:02:21	0.000614166666666667	243	49.8	243	49.8	243	201	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:02:31	04/07/2020 14:02:31	0.000541666666666667	242.8	49.8	242.8	49.8	242	195	4	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:02:42	04/07/2020 14:02:42	0.000629444444444445	242.8	49.8	242.8	49.8	243	206	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:02:52	04/07/2020 14:02:52	0.00055	242.9	49.9	242.9	49.9	242	198	4	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:03:03	04/07/2020 14:03:03	0.000638611111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	242	209	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:03:13	04/07/2020 14:03:13	0.000580555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	243	209	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:03:24	04/07/2020 14:03:24	0.000598888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	243	196	4	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:03:34	04/07/2020 14:03:34	0.000541666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	243	195	4	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:03:45	04/07/2020 14:03:45	0.000617222222222222	243.3	50	243.3	50	243	202	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:03:55	04/07/2020 14:03:55	0.000583333333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	243	210	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:06	04/07/2020 14:04:06	0.000644722222222222	243.1	50	243.1	50	243	211	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:16	04/07/2020 14:04:16	0.000533333333333333	243.2	50	243.2	50	243	192	4	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:27	04/07/2020 14:04:27	0.000598888888888889	243.5	50	243.5	50	243	196	4	428	53.2	0	100	47	0	125.5	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:37	04/07/2020 14:04:37	0.000566666666666667	243.2	50	243.2	50	243	204	5	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:48	04/07/2020 14:04:48	0.000608055555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	243	199	4	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:04:58	04/07/2020 14:04:58	0.000536111111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	242	193	4	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:05:09	04/07/2020 14:05:09	0.000598888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	242	196	4	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:05:19	04/07/2020 14:05:19	0.000544444444444444	243.5	50	243.5	50	243	196	4	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:05:30	04/07/2020 14:05:30	0.000595833333333333	243.5	50	243.5	50	243	195	4	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:05:40	04/07/2020 14:05:40	0.000547222222222222	243.3	50.1	243.3	50.1	243	197	4	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:05:51	04/07/2020 14:05:51	0.000608055555555556	243.8	50	243.8	50	243	199	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:06:01	04/07/2020 14:06:01	0.000547222222222222	243.5	50	243.5	50	243	197	4	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:06:12	04/07/2020 14:06:12	0.000886111111111111	243.2	50	243.2	50	389	290	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:06:22	04/07/2020 14:06:22	0.000819444444444444	242.3	50	242.3	50	388	295	7	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:06:33	04/07/2020 14:06:33	0.0009075	242.5	50	242.5	50	388	297	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:06:43	04/07/2020 14:06:43	0.000802777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	387	289	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:06:54	04/07/2020 14:06:54	0.000901388888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	387	295	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:07:04	04/07/2020 14:07:04	0.000833333333333333	242.3	50	242.3	50	388	300	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:07:15	04/07/2020 14:07:15	0.000922777777777778	243.4	50	243.4	50	389	302	7	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:07:25	04/07/2020 14:07:25	0.000819444444444444	243.5	50	243.5	50	389	295	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:07:36	04/07/2020 14:07:36	0.000895277777777778	242.9	50	242.9	50	389	293	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:07:46	04/07/2020 14:07:46	0.000805555555555556	243.2	50	243.2	50	389	290	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:07:57	04/07/2020 14:07:57	0.000892222222222222	243.2	50	243.2	50	389	292	7	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:08:07	04/07/2020 14:08:07	0.0008	243.9	50	243.9	50	390	288	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:08:18	04/07/2020 14:08:18	0.000858611111111111	242.6	50	242.6	50	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:08:28	04/07/2020 14:08:28	0.000794444444444444	242.8	50	242.8	50	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:08:39	04/07/2020 14:08:39	0.000861666666666667	243.2	50	243.2	50	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:08:49	04/07/2020 14:08:49	0.000822222222222222	243.2	50	243.2	50	389	296	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:00	04/07/2020 14:09:00	0.000916666666666667	242.7	50	242.7	50	388	300	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:10	04/07/2020 14:09:10	0.000816666666666667	242.5	50	242.5	50	388	294	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:21	04/07/2020 14:09:21	0.000925833333333333	242.2	50	242.2	50	387	303	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:31	04/07/2020 14:09:31	0.000794444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:42	04/07/2020 14:09:42	0.000855555555555556	242	50.1	242	50.1	387	280	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:09:52	04/07/2020 14:09:52	0.000794444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	386	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:03	04/07/2020 14:10:03	0.000901388888888889	241.9	50	241.9	50	386	295	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:13	04/07/2020 14:10:13	0.000816666666666667	241	50	241	50	361	294	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:24	04/07/2020 14:10:24	0.000870833333333333	241.2	50	241.2	50	361	285	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:34	04/07/2020 14:10:34	0.000786111111111111	241.7	50	241.7	50	386	283	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:45	04/07/2020 14:10:45	0.000873888888888889	241.2	50	241.2	50	362	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:10:55	04/07/2020 14:10:55	0.000747222222222222	241.7	50	241.7	50	362	269	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:11:06	04/07/2020 14:11:06	0.000855555555555556	241.2	50	241.2	50	385	280	7	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:11:16	04/07/2020 14:11:16	0.000769444444444444	241.3	50	241.3	50	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:11:27	04/07/2020 14:11:27	0.000873888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:11:37	04/07/2020 14:11:37	0.000769444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	363	277	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:11:48	04/07/2020 14:11:48	0.000870833333333333	241.7	50.1	241.7	50.1	362	285	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:11:58	04/07/2020 14:11:58	0.000794444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	362	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:12:09	04/07/2020 14:12:09	0.000840277777777778	241.8	50.1	241.8	50.1	362	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:12:19	04/07/2020 14:12:19	0.000788888888888889	241.5	50.1	241.5	50.1	362	284	7	428	53.2	0	100	51	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:12:30	04/07/2020 14:12:30	0.000864722222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	362	283	7	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:12:40	04/07/2020 14:12:40	0.000775	241.2	50.1	241.2	50.1	361	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:12:51	04/07/2020 14:12:51	0.000846388888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	361	277	7	428	53.3	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:01	04/07/2020 14:13:01	0.000769444444444444	241	50	241	50	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:12	04/07/2020 14:13:12	0.00143	240.7	50	240.7	50	674	468	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:22	04/07/2020 14:13:22	0.00130833333333333	240.4	50	240.4	50	672	471	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:33	04/07/2020 14:13:33	0.00142694444444444	240.2	50	240.2	50	672	467	13	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:43	04/07/2020 14:13:43	0.00132777777777778	240.5	50	240.5	50	673	478	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:13:54	04/07/2020 14:13:54	0.00143611111111111	240.5	50	240.5	50	673	470	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:14:04	04/07/2020 14:14:04	0.0013	240.2	49.9	240.2	49.9	673	468	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:14:15	04/07/2020 14:14:15	0.00143916666666667	240.3	50	240.3	50	672	471	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:14:25	04/07/2020 14:14:25	0.00129722222222222	240.5	50	240.5	50	673	467	13	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:14:36	04/07/2020 14:14:36	0.00143916666666667	240.9	50	240.9	50	674	471	13	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:14:46	04/07/2020 14:14:46	0.00130833333333333	240.7	50	240.7	50	673	471	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:14:57	04/07/2020 14:14:57	0.00143305555555556	240.7	50	240.7	50	673	469	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:15:07	04/07/2020 14:15:07	0.00127777777777778	240.5	50	240.5	50	673	460	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:15:18	04/07/2020 14:15:18	0.00141472222222222	240.6	50	240.6	50	673	463	13	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:15:28	04/07/2020 14:15:28	0.00128055555555556	240.7	50	240.7	50	672	461	13	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:15:39	04/07/2020 14:15:39	0.0014025	240.5	49.9	240.5	49.9	673	459	13	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:15:49	04/07/2020 14:15:49	0.00131944444444444	240.7	50	240.7	50	673	475	13	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:16:00	04/07/2020 14:16:00	0.00142694444444444	240.6	50	240.6	50	673	467	13	428	53.2	0	100	47	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:16:10	04/07/2020 14:16:10	0.00128611111111111	240.8	50	240.8	50	674	463	13	428	53.2	0	100	48	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:16:21	04/07/2020 14:16:21	0.00141472222222222	240.5	50	240.5	50	673	463	13	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:16:31	04/07/2020 14:16:31	0.00128055555555556	240.8	50	240.8	50	674	461	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:16:42	04/07/2020 14:16:42	0.00138722222222222	240.8	50	240.8	50	674	454	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:16:52	04/07/2020 14:16:52	0.00129444444444444	240.6	50	240.6	50	673	466	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:17:03	04/07/2020 14:17:03	0.00139638888888889	240.5	50	240.5	50	673	457	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:17:13	04/07/2020 14:17:13	0.00128055555555556	240.6	50	240.6	50	673	461	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:17:24	04/07/2020 14:17:24	0.00140861111111111	240.5	50	240.5	50	673	461	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:17:34	04/07/2020 14:17:34	0.00128611111111111	240.4	49.9	240.4	49.9	673	463	13	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:17:45	04/07/2020 14:17:45	0.00140555555555556	240.5	49.9	240.5	49.9	673	460	13	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:17:55	04/07/2020 14:17:55	0.00127222222222222	240.4	50	240.4	50	674	458	13	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:18:06	04/07/2020 14:18:06	0.00140861111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	673	461	13	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:18:16	04/07/2020 14:18:16	0.001275	240.9	50	240.9	50	674	459	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:18:27	04/07/2020 14:18:27	0.00139027777777778	241.1	50	241.1	50	675	455	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:18:37	04/07/2020 14:18:37	0.00124722222222222	240.9	50	240.9	50	674	449	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:18:48	04/07/2020 14:18:48	0.00141472222222222	241	50	241	50	674	463	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:18:58	04/07/2020 14:18:58	0.001275	240.3	50	240.3	50	651	459	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:19:09	04/07/2020 14:19:09	0.00138416666666667	240.8	50	240.8	50	674	453	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:19:19	04/07/2020 14:19:19	0.00128055555555556	241.4	50	241.4	50	672	461	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:19:30	04/07/2020 14:19:30	0.00134444444444444	241.2	50	241.2	50	651	440	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:19:40	04/07/2020 14:19:40	0.00126666666666667	241.2	50	241.2	50	675	456	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:19:51	04/07/2020 14:19:51	0.00141472222222222	241.3	50	241.3	50	675	463	13	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:01	04/07/2020 14:20:01	0.00123611111111111	240.9	50	240.9	50	650	445	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:12	04/07/2020 14:20:12	0.00138111111111111	240.8	50	240.8	50	650	452	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:22	04/07/2020 14:20:22	0.00126111111111111	241.2	50	241.2	50	651	454	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:33	04/07/2020 14:20:33	0.00138416666666667	241.1	50	241.1	50	675	453	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:43	04/07/2020 14:20:43	0.00126111111111111	240.6	50	240.6	50	674	454	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:20:54	04/07/2020 14:20:54	0.00139944444444444	241	50	241	50	650	458	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:04	04/07/2020 14:21:04	0.00126388888888889	241	50	241	50	650	455	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:15	04/07/2020 14:21:15	0.00134444444444444	241.4	50	241.4	50	651	440	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:25	04/07/2020 14:21:25	0.00124166666666667	241	50	241	50	674	447	13	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:36	04/07/2020 14:21:36	0.00138722222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	649	454	12	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:46	04/07/2020 14:21:46	0.00123888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	650	446	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:21:57	04/07/2020 14:21:57	0.00139944444444444	241.1	50	241.1	50	650	458	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:22:07	04/07/2020 14:22:07	0.00125277777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	650	451	13	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:22:18	04/07/2020 14:22:18	0.00138416666666667	240.6	50	240.6	50	650	453	13	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:22:28	04/07/2020 14:22:28	0.00125833333333333	241.3	50	241.3	50	652	453	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:22:39	04/07/2020 14:22:39	0.00139944444444444	240.6	50	240.6	50	649	458	12	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:22:49	04/07/2020 14:22:49	0.00127777777777778	241.8	50	241.8	50	652	460	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:23:00	04/07/2020 14:23:00	0.00138111111111111	241.4	50	241.4	50	652	452	13	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:23:10	04/07/2020 14:23:10	0.00125555555555556	241.8	50	241.8	50	652	452	13	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:23:21	04/07/2020 14:23:21	0.00110611111111111	241.5	50	241.5	50	484	362	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:23:31	04/07/2020 14:23:31	0.00102777777777778	241.3	50	241.3	50	482	370	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:23:42	04/07/2020 14:23:42	0.00110611111111111	240.6	50	240.6	50	481	362	9	428	53.2	0	100	51	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:23:52	04/07/2020 14:23:52	0.00101944444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	482	367	9	428	53.2	0	100	51	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:03	04/07/2020 14:24:03	0.00111527777777778	241.1	49.9	241.1	49.9	482	365	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:13	04/07/2020 14:24:13	0.00101111111111111	241	49.9	241	49.9	482	364	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:24	04/07/2020 14:24:24	0.00110611111111111	241	49.9	241	49.9	482	362	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:34	04/07/2020 14:24:34	0.00102222222222222	241	49.9	241	49.9	482	368	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:45	04/07/2020 14:24:45	0.00110611111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	482	362	9	428	53.3	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:24:55	04/07/2020 14:24:55	0.000986111111111111	241.7	50	241.7	50	483	355	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:25:06	04/07/2020 14:25:06	0.00112444444444444	241.5	50	241.5	50	483	368	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:25:16	04/07/2020 14:25:16	0.000994444444444444	241.2	50	241.2	50	482	358	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:25:27	04/07/2020 14:25:27	0.00111222222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	481	364	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:25:37	04/07/2020 14:25:37	0.000997222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	482	359	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:25:48	04/07/2020 14:25:48	0.0011	241.5	49.9	241.5	49.9	483	360	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:25:58	04/07/2020 14:25:58	0.000983333333333333	241.7	50	241.7	50	483	354	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:26:09	04/07/2020 14:26:09	0.00112444444444444	241.7	50	241.7	50	483	368	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:26:19	04/07/2020 14:26:19	0.00100833333333333	241.6	50	241.6	50	483	363	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:26:30	04/07/2020 14:26:30	0.00111222222222222	242	50	242	50	484	364	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:26:40	04/07/2020 14:26:40	0.00101944444444444	241.4	50	241.4	50	482	367	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:26:51	04/07/2020 14:26:51	0.00110916666666667	241.9	50	241.9	50	483	363	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:27:01	04/07/2020 14:27:01	0.00101666666666667	241.5	50	241.5	50	483	366	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:27:12	04/07/2020 14:27:12	0.00113361111111111	241.6	50	241.6	50	482	371	9	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:27:22	04/07/2020 14:27:22	0.00100277777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	483	361	9	428	53.3	0	100	47	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	14:27:33	04/07/2020 14:27:33	0.00110305555555556	241.8	50	241.8	50	483	361	9	428	53.3	0	100	48	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:27:43	04/07/2020 14:27:43	0.001	241.7	49.9	241.7	49.9	483	360	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:27:54	04/07/2020 14:27:54	0.00110916666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	483	363	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:28:04	04/07/2020 14:28:04	0.000988888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	482	356	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:28:15	04/07/2020 14:28:15	0.0011	241.6	49.9	241.6	49.9	483	360	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:28:25	04/07/2020 14:28:25	0.00100277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	483	361	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:28:36	04/07/2020 14:28:36	0.0010725	241.4	50	241.4	50	482	351	9	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:28:46	04/07/2020 14:28:46	0.00100277777777778	241.5	49.9	241.5	49.9	483	361	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:28:57	04/07/2020 14:28:57	0.00110611111111111	241.8	50	241.8	50	483	362	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:29:07	04/07/2020 14:29:07	0.00101111111111111	241.9	50	241.9	50	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:29:18	04/07/2020 14:29:18	0.00110305555555556	241.6	50	241.6	50	483	361	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:29:28	04/07/2020 14:29:28	0.000975	242.1	50	242.1	50	483	351	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:29:39	04/07/2020 14:29:39	0.0011	242.3	50	242.3	50	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:29:49	04/07/2020 14:29:49	0.00101111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	484	364	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:00	04/07/2020 14:30:00	0.00108472222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	484	355	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:10	04/07/2020 14:30:10	0.000975	242	50	242	50	484	351	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:21	04/07/2020 14:30:21	0.00110305555555556	241.8	50	241.8	50	483	361	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:31	04/07/2020 14:30:31	0.000997222222222222	242.1	50	242.1	50	484	359	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:42	04/07/2020 14:30:42	0.00109388888888889	241.3	50	241.3	50	482	358	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:30:52	04/07/2020 14:30:52	0.000988888888888889	240.7	50	240.7	50	483	356	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:03	04/07/2020 14:31:03	0.00109694444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	482	359	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:13	04/07/2020 14:31:13	0.000977777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	482	352	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:24	04/07/2020 14:31:24	0.0011	241.6	49.9	241.6	49.9	483	360	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:34	04/07/2020 14:31:34	0.000975	241.3	50	241.3	50	482	351	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:45	04/07/2020 14:31:45	0.00107555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	483	352	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:31:55	04/07/2020 14:31:55	0.00101666666666667	241.6	50	241.6	50	483	366	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:06	04/07/2020 14:32:06	0.00106944444444444	241.6	50	241.6	50	483	350	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:16	04/07/2020 14:32:16	0.000952777777777778	242.1	50	242.1	50	484	343	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:27	04/07/2020 14:32:27	0.00110611111111111	241.9	50	241.9	50	483	362	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:37	04/07/2020 14:32:37	0.000986111111111111	241.4	50	241.4	50	483	355	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:48	04/07/2020 14:32:48	0.0011275	241.5	49.9	241.5	49.9	483	369	9	428	53.2	0	100	51	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:32:58	04/07/2020 14:32:58	0.000963888888888889	241.5	50	241.5	50	483	347	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:33:09	04/07/2020 14:33:09	0.00109083333333333	241.6	50	241.6	50	483	357	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:33:19	04/07/2020 14:33:19	0.000983333333333333	241.5	50	241.5	50	483	354	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:33:30	04/07/2020 14:33:30	0.00109388888888889	241.7	50	241.7	50	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:33:40	04/07/2020 14:33:40	0.00100277777777778	241.9	50	241.9	50	483	361	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:33:51	04/07/2020 14:33:51	0.0011	241.7	50.1	241.7	50.1	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:34:01	04/07/2020 14:34:01	0.00101111111111111	241.7	50.1	241.7	50.1	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:34:12	04/07/2020 14:34:12	0.00107861111111111	241.7	50	241.7	50	483	353	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:34:22	04/07/2020 14:34:22	0.000988888888888889	241.4	50	241.4	50	483	356	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:34:33	04/07/2020 14:34:33	0.00109083333333333	241.6	50	241.6	50	483	357	9	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:34:43	04/07/2020 14:34:43	0.000983333333333333	241.5	50	241.5	50	483	354	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:34:54	04/07/2020 14:34:54	0.00106944444444444	241.1	50	241.1	50	483	350	9	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:35:04	04/07/2020 14:35:04	0.000988888888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	482	356	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:35:15	04/07/2020 14:35:15	0.00109083333333333	241.1	50	241.1	50	482	357	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:35:25	04/07/2020 14:35:25	0.000972222222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	482	350	9	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:35:36	04/07/2020 14:35:36	0.00107555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	481	352	9	428	53.2	0	100	47	0	125.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:35:46	04/07/2020 14:35:46	0.00100555555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	482	362	9	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:35:57	04/07/2020 14:35:57	0.00108166666666667	241.2	49.9	241.2	49.9	482	354	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:36:07	04/07/2020 14:36:07	0.000977777777777778	241.2	49.8	241.2	49.8	482	352	9	428	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:36:18	04/07/2020 14:36:18	0.00107861111111111	241.2	49.8	241.2	49.8	482	353	9	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:36:28	04/07/2020 14:36:28	0.000975	241.3	49.8	241.3	49.8	482	351	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:36:39	04/07/2020 14:36:39	0.00106638888888889	241	49.8	241	49.8	482	349	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:36:49	04/07/2020 14:36:49	0.000969444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	482	349	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:37:00	04/07/2020 14:37:00	0.00109083333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	481	357	9	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:37:10	04/07/2020 14:37:10	0.000975	241.7	49.9	241.7	49.9	483	351	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:37:21	04/07/2020 14:37:21	0.00106333333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	482	348	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:37:31	04/07/2020 14:37:31	0.000988888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	483	356	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:37:42	04/07/2020 14:37:42	0.00106638888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	483	349	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:37:52	04/07/2020 14:37:52	0.000994444444444444	241.7	50	241.7	50	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:38:03	04/07/2020 14:38:03	0.00105416666666667	241.6	50	241.6	50	483	345	9	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:38:13	04/07/2020 14:38:13	0.000972222222222222	241.9	50	241.9	50	483	350	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:38:24	04/07/2020 14:38:24	0.00106944444444444	242.1	50	242.1	50	484	350	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:38:34	04/07/2020 14:38:34	0.000991666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	484	357	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:38:45	04/07/2020 14:38:45	0.00106944444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	483	350	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:38:55	04/07/2020 14:38:55	0.000972222222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	483	350	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:06	04/07/2020 14:39:06	0.0010725	242	50	242	50	484	351	9	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:16	04/07/2020 14:39:16	0.000975	241.9	50	241.9	50	483	351	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:27	04/07/2020 14:39:27	0.00106638888888889	242.6	50	242.6	50	485	349	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:37	04/07/2020 14:39:37	0.000980555555555556	241.3	50	241.3	50	483	353	9	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:48	04/07/2020 14:39:48	0.0011	241.7	50	241.7	50	483	360	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:39:58	04/07/2020 14:39:58	0.000977777777777778	241.7	50	241.7	50	483	352	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:40:09	04/07/2020 14:40:09	0.00110305555555556	241.7	50	241.7	50	483	361	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:40:19	04/07/2020 14:40:19	0.000983333333333333	241.6	50	241.6	50	483	354	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:40:30	04/07/2020 14:40:30	0.00106944444444444	241.8	50	241.8	50	483	350	9	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:40:40	04/07/2020 14:40:40	0.000955555555555556	241.9	50	241.9	50	483	344	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:40:51	04/07/2020 14:40:51	0.00105416666666667	241.6	50	241.6	50	483	345	9	428	53.2	0	100	51	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:41:01	04/07/2020 14:41:01	0.000980555555555556	241.8	50	241.8	50	483	353	9	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:41:12	04/07/2020 14:41:12	0.00106027777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	482	347	9	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:41:22	04/07/2020 14:41:22	0.000986111111111111	241.4	50	241.4	50	482	355	9	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:41:33	04/07/2020 14:41:33	0.00104805555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	482	343	9	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	14:41:43	04/07/2020 14:41:43	0.000955555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	483	344	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:41:54	04/07/2020 14:41:54	0.0010725	241.6	49.9	241.6	49.9	483	351	9	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:42:04	04/07/2020 14:42:04	0.000966666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	483	348	9	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:42:15	04/07/2020 14:42:15	0.00107555555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	482	352	9	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:42:25	04/07/2020 14:42:25	0.000969444444444444	241.5	49.9	241.5	49.9	483	349	9	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:42:36	04/07/2020 14:42:36	0.001045	241.6	49.9	241.6	49.9	482	342	9	428	53.3	0	100	48	0	125.6	53.29	0	1110111	0	0	31	110
04/07/20	14:42:46	04/07/2020 14:42:46	0.00075	241.8	49.9	241.8	49.9	386	270	7	428	53.3	0	100	48	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	14:42:57	04/07/2020 14:42:57	0.000791388888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	386	259	7	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:43:07	04/07/2020 14:43:07	0.000716666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	386	258	7	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:43:18	04/07/2020 14:43:18	0.000809722222222222	241.5	49.9	241.5	49.9	386	265	7	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:43:28	04/07/2020 14:43:28	0.000722222222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	385	260	7	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:43:39	04/07/2020 14:43:39	0.000815833333333333	241.3	49.8	241.3	49.8	386	267	7	429	53.2	0	100	47	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:43:49	04/07/2020 14:43:49	0.000722222222222222	241.3	49.8	241.3	49.8	385	260	7	429	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	14:44:00	04/07/2020 14:44:00	0.000815833333333333	241.4	49.8	241.4	49.8	386	267	7	428	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	14:44:10	04/07/2020 14:44:10	0.000738888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	387	266	7	427	53.3	0	100	48	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
04/07/20	14:44:21	04/07/2020 14:44:21	0.000828055555555556	242	49.9	242	49.9	387	271	7	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:44:31	04/07/2020 14:44:31	0.000727777777777778	241.6	50	241.6	50	386	262	7	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.17	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:44:42	04/07/2020 14:44:42	0.000818888888888889	241.5	50	241.5	50	386	268	7	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:44:52	04/07/2020 14:44:52	0.000730555555555556	241.6	50	241.6	50	387	263	7	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:45:03	04/07/2020 14:45:03	0.0007975	241.4	50	241.4	50	386	261	7	429	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	0	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:45:13	04/07/2020 14:45:13	0.000725	241.5	50	241.5	50	386	261	7	429	53.3	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:45:24	04/07/2020 14:45:24	0.000803611111111111	241.8	50	241.8	50	386	263	7	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
04/07/20	14:45:34	04/07/2020 14:45:34	0.000755555555555556	242	50	242	50	387	272	7	427	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:45:45	04/07/2020 14:45:45	0.000815833333333333	241.5	50	241.5	50	386	267	7	427	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:45:55	04/07/2020 14:45:55	0.000741666666666667	241.8	50	241.8	50	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	14:46:06	04/07/2020 14:46:06	0.000806666666666667	241.3	50	241.3	50	386	264	7	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	14:46:16	04/07/2020 14:46:16	0.000738888888888889	241.9	50	241.9	50	387	266	7	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:46:27	04/07/2020 14:46:27	0.000803611111111111	241.8	50	241.8	50	386	263	7	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:46:37	04/07/2020 14:46:37	0.000733333333333333	241.9	50	241.9	50	387	264	7	429	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:46:48	04/07/2020 14:46:48	0.000803611111111111	242	50	242	50	387	263	7	429	53.3	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:46:58	04/07/2020 14:46:58	0.000730555555555556	242.1	50	242.1	50	387	263	7	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:47:09	04/07/2020 14:47:09	0.000791388888888889	240.7	50	240.7	50	385	259	7	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:47:19	04/07/2020 14:47:19	0.000763888888888889	239.2	50	239.2	50	384	275	7	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:47:30	04/07/2020 14:47:30	0.000800555555555555	240.3	49.9	240.3	49.9	384	262	7	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:47:40	04/07/2020 14:47:40	0.000761111111111111	240.4	50	240.4	50	384	274	7	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:47:51	04/07/2020 14:47:51	0.00106333333333333	240.9	50	240.9	50	554	348	11	429	53.3	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:48:01	04/07/2020 14:48:01	0.000988888888888889	240.9	50	240.9	50	554	356	11	428	53.3	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
04/07/20	14:48:12	04/07/2020 14:48:12	0.00109388888888889	241.7	50	241.7	50	556	358	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	26	110
04/07/20	14:48:22	04/07/2020 14:48:22	0.001	241	50	241	50	554	360	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:48:33	04/07/2020 14:48:33	0.00110611111111111	241.3	50	241.3	50	554	362	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:48:43	04/07/2020 14:48:43	0.000980555555555556	241.1	50	241.1	50	554	353	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.17	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:48:54	04/07/2020 14:48:54	0.00107861111111111	241.6	50	241.6	50	554	353	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:49:04	04/07/2020 14:49:04	0.00100555555555556	241.8	50	241.8	50	556	362	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:49:15	04/07/2020 14:49:15	0.00106638888888889	241.9	50	241.9	50	556	349	11	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:49:25	04/07/2020 14:49:25	0.00101944444444444	242.6	50	242.6	50	555	367	11	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:49:36	04/07/2020 14:49:36	0.00108166666666667	241.8	50	241.8	50	556	354	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:49:46	04/07/2020 14:49:46	0.000972222222222222	242.1	50	242.1	50	554	350	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:49:57	04/07/2020 14:49:57	0.00108166666666667	241.9	50	241.9	50	556	354	11	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:50:07	04/07/2020 14:50:07	0.000972222222222222	242.2	50	242.2	50	557	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:50:18	04/07/2020 14:50:18	0.00109694444444444	241.4	50	241.4	50	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:50:28	04/07/2020 14:50:28	0.000961111111111111	241.7	50	241.7	50	555	346	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:50:39	04/07/2020 14:50:39	0.00106944444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	555	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:50:49	04/07/2020 14:50:49	0.000972222222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	554	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:51:00	04/07/2020 14:51:00	0.00108166666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	554	354	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:51:10	04/07/2020 14:51:10	0.000975	241.1	49.8	241.1	49.8	554	351	11	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:51:21	04/07/2020 14:51:21	0.00106944444444444	241.1	49.8	241.1	49.8	554	350	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:51:31	04/07/2020 14:51:31	0.000991666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	555	357	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:51:42	04/07/2020 14:51:42	0.00106027777777778	241.2	49.9	241.2	49.9	554	347	11	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:51:52	04/07/2020 14:51:52	0.000511111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:52:03	04/07/2020 14:52:03	0.000601944444444445	241.8	49.9	241.8	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:52:13	04/07/2020 14:52:13	0.000558333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	265	201	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:52:24	04/07/2020 14:52:24	0.000592777777777778	242	49.9	242	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:52:34	04/07/2020 14:52:34	0.000525	241.6	49.9	241.6	49.9	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:52:45	04/07/2020 14:52:45	0.000605	241.3	49.9	241.3	49.9	265	198	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:52:55	04/07/2020 14:52:55	0.000527777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:53:06	04/07/2020 14:53:06	0.000562222222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:53:16	04/07/2020 14:53:16	0.000561111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	265	202	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:53:27	04/07/2020 14:53:27	0.000583611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:53:37	04/07/2020 14:53:37	0.0005	241.6	49.9	241.6	49.9	265	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:53:48	04/07/2020 14:53:48	0.000598888888888889	241.8	49.9	241.8	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	51	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:53:58	04/07/2020 14:53:58	0.000525	242	49.9	242	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	51	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	14:54:09	04/07/2020 14:54:09	0.000559166666666667	242	49.9	242	49.9	266	183	5	428	53.2	0	100	51	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:54:19	04/07/2020 14:54:19	0.000508333333333333	241.9	50	241.9	50	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:54:30	04/07/2020 14:54:30	0.000598888888888889	242.1	50	242.1	50	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:54:40	04/07/2020 14:54:40	0.000525	242	50	242	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:54:51	04/07/2020 14:54:51	0.000574444444444444	241.8	50	241.8	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:55:01	04/07/2020 14:55:01	0.000536111111111111	242	50.1	242	50.1	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:55:12	04/07/2020 14:55:12	0.000595833333333333	241.9	50	241.9	50	265	195	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:55:22	04/07/2020 14:55:22	0.000525	241.7	50	241.7	50	290	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:55:33	04/07/2020 14:55:33	0.000574444444444444	242	50.1	242	50.1	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:55:43	04/07/2020 14:55:43	0.000547222222222222	242.3	50	242.3	50	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:55:54	04/07/2020 14:55:54	0.000583611111111111	242	50	242	50	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:56:04	04/07/2020 14:56:04	0.000530555555555556	242	50	242	50	290	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:56:15	04/07/2020 14:56:15	0.000601944444444445	242.2	50	242.2	50	290	197	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:56:25	04/07/2020 14:56:25	0.000538888888888889	242	49.9	242	49.9	290	194	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:56:36	04/07/2020 14:56:36	0.000589722222222222	242	49.9	242	49.9	289	193	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:56:46	04/07/2020 14:56:46	0.000525	241.7	49.9	241.7	49.9	289	189	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:56:57	04/07/2020 14:56:57	0.000583611111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	289	191	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:57:07	04/07/2020 14:57:07	0.000519444444444444	241.4	49.8	241.4	49.8	289	187	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:57:18	04/07/2020 14:57:18	0.000605	241.2	49.8	241.2	49.8	289	198	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:57:28	04/07/2020 14:57:28	0.000533333333333333	241.2	49.8	241.2	49.8	289	192	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:57:39	04/07/2020 14:57:39	0.000574444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	289	188	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:57:49	04/07/2020 14:57:49	0.000541666666666667	241.3	49.8	241.3	49.8	289	195	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:58:00	04/07/2020 14:58:00	0.000562222222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	289	184	5	428	53.2	0	100	47	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:58:10	04/07/2020 14:58:10	0.000563888888888889	241.4	49.9	241.4	49.9	289	203	5	428	53.2	0	100	47	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:58:21	04/07/2020 14:58:21	0.000580555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	290	190	5	428	53.2	0	100	48	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:58:31	04/07/2020 14:58:31	0.000522222222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	289	188	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:58:42	04/07/2020 14:58:42	0.000583611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:58:52	04/07/2020 14:58:52	0.000538888888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	290	194	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:59:03	04/07/2020 14:59:03	0.000580555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	290	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:59:13	04/07/2020 14:59:13	0.000530555555555556	242.2	49.9	242.2	49.9	289	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:59:24	04/07/2020 14:59:24	0.000586666666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	265	192	5	428	53.2	0	100	49	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	14:59:34	04/07/2020 14:59:34	0.000530555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	14:59:45	04/07/2020 14:59:45	0.000601944444444445	241.7	49.9	241.7	49.9	265	197	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	14:59:55	04/07/2020 14:59:55	0.000525	241.6	49.9	241.6	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:00:06	04/07/2020 15:00:06	0.000580555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:00:16	04/07/2020 15:00:16	0.000541666666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	265	195	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:00:27	04/07/2020 15:00:27	0.000565277777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	265	185	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:00:37	04/07/2020 15:00:37	0.000525	241.6	49.9	241.6	49.9	265	189	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:00:48	04/07/2020 15:00:48	0.000546944444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	266	179	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:00:58	04/07/2020 15:00:58	0.000516666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	265	186	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:01:09	04/07/2020 15:01:09	0.000614166666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	266	201	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:01:19	04/07/2020 15:01:19	0.000527777777777778	241.6	49.9	241.6	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:01:30	04/07/2020 15:01:30	0.000565277777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:01:40	04/07/2020 15:01:40	0.000547222222222222	242	49.9	242	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:01:51	04/07/2020 15:01:51	0.000620277777777778	242.2	50	242.2	50	266	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:02:01	04/07/2020 15:02:01	0.00055	241.9	50	241.9	50	266	198	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:02:12	04/07/2020 15:02:12	0.000580555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:02:22	04/07/2020 15:02:22	0.000536111111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:02:33	04/07/2020 15:02:33	0.000571388888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:02:43	04/07/2020 15:02:43	0.000530555555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:02:54	04/07/2020 15:02:54	0.0005775	241.8	50.1	241.8	50.1	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:03:04	04/07/2020 15:03:04	0.000533333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:03:14	04/07/2020 15:03:14	0.000516666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:03:25	04/07/2020 15:03:25	0.000574444444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:03:36	04/07/2020 15:03:36	0.000559166666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	265	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:03:46	04/07/2020 15:03:46	0.000516666666666667	242.4	50	242.4	50	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:03:56	04/07/2020 15:03:56	0.00055	241.4	50	241.4	50	265	198	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:07	04/07/2020 15:04:07	0.000620277777777778	242.2	50	242.2	50	266	203	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:17	04/07/2020 15:04:17	0.000527777777777778	242	50	242	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:28	04/07/2020 15:04:28	0.000571388888888889	242.4	50	242.4	50	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:39	04/07/2020 15:04:39	0.000592777777777778	241.7	50	241.7	50	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:49	04/07/2020 15:04:49	0.000527777777777778	242	50	242	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:04:59	04/07/2020 15:04:59	0.000541666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	265	195	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:05:10	04/07/2020 15:05:10	0.000583611111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:05:20	04/07/2020 15:05:20	0.000527777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:05:31	04/07/2020 15:05:31	0.000580555555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:05:41	04/07/2020 15:05:41	0.000263888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:05:52	04/07/2020 15:05:52	0.000296388888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:02	04/07/2020 15:06:02	0.000277777777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:13	04/07/2020 15:06:13	0.0003025	241.6	49.9	241.6	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:23	04/07/2020 15:06:23	0.000269444444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:34	04/07/2020 15:06:34	0.000317777777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:44	04/07/2020 15:06:44	0.000286111111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:06:55	04/07/2020 15:06:55	0.000293333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:07:05	04/07/2020 15:07:05	0.00025	241.6	49.9	241.6	49.9	144	90	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:07:16	04/07/2020 15:07:16	0.000320833333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:07:26	04/07/2020 15:07:26	0.000277777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:07:37	04/07/2020 15:07:37	0.000314722222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:07:47	04/07/2020 15:07:47	0.000316666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	144	114	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:07:58	04/07/2020 15:07:58	0.000299444444444444	241.3	49.9	241.3	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:08:08	04/07/2020 15:08:08	0.000288888888888889	241	49.9	241	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:08:19	04/07/2020 15:08:19	0.000296388888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:08:29	04/07/2020 15:08:29	0.000272222222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:08:40	04/07/2020 15:08:40	0.000326944444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	145	107	2	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:08:50	04/07/2020 15:08:50	0.000286111111111111	241.1	49.9	241.1	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:09:01	04/07/2020 15:09:01	0.000320833333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:09:11	04/07/2020 15:09:11	0.000269444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:09:22	04/07/2020 15:09:22	0.000317777777777778	242	49.9	242	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	47	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:09:32	04/07/2020 15:09:32	0.000283333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:09:43	04/07/2020 15:09:43	0.000311666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:09:53	04/07/2020 15:09:53	0.000283333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	145	102	2	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:10:04	04/07/2020 15:10:04	0.000311666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:10:14	04/07/2020 15:10:14	0.000280555555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:10:25	04/07/2020 15:10:25	0.000317777777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:10:35	04/07/2020 15:10:35	0.000272222222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:10:46	04/07/2020 15:10:46	0.000299444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:10:56	04/07/2020 15:10:56	0.000294444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:11:07	04/07/2020 15:11:07	0.000311666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:11:17	04/07/2020 15:11:17	0.000272222222222222	242	49.9	242	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:11:28	04/07/2020 15:11:28	0.000314722222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:11:38	04/07/2020 15:11:38	0.000302777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:11:49	04/07/2020 15:11:49	0.000333055555555556	242.2	49.9	242.2	49.9	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:11:59	04/07/2020 15:11:59	0.000286111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:12:10	04/07/2020 15:12:10	0.000293333333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:12:20	04/07/2020 15:12:20	0.000275	242.2	49.9	242.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:12:31	04/07/2020 15:12:31	0.000296388888888889	243	49.9	243	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:12:41	04/07/2020 15:12:41	0.000277777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:12:52	04/07/2020 15:12:52	0.0003025	242.3	49.9	242.3	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:02	04/07/2020 15:13:02	0.000272222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:13	04/07/2020 15:13:13	0.000308611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:23	04/07/2020 15:13:23	0.000286111111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:34	04/07/2020 15:13:34	0.000314722222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:44	04/07/2020 15:13:44	0.000275	241.7	49.9	241.7	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:13:55	04/07/2020 15:13:55	0.000290277777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:05	04/07/2020 15:14:05	0.000283333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:16	04/07/2020 15:14:16	0.000336111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:26	04/07/2020 15:14:26	0.000297222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:37	04/07/2020 15:14:37	0.000320833333333333	242	49.9	242	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:47	04/07/2020 15:14:47	0.000277777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:14:58	04/07/2020 15:14:58	0.000320833333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:15:08	04/07/2020 15:15:08	0.000280555555555556	242.1	50	242.1	50	145	101	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:15:19	04/07/2020 15:15:19	0.000299444444444444	241.5	50	241.5	50	145	98	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:15:29	04/07/2020 15:15:29	0.000291666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:15:40	04/07/2020 15:15:40	0.000293333333333333	242.2	50	242.2	50	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:15:50	04/07/2020 15:15:50	0.000272222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:16:01	04/07/2020 15:16:01	0.000299444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:16:11	04/07/2020 15:16:11	0.000286111111111111	241.9	50	241.9	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:16:22	04/07/2020 15:16:22	0.0003025	242.1	49.9	242.1	49.9	145	99	2	428	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:16:32	04/07/2020 15:16:32	0.000277777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:16:43	04/07/2020 15:16:43	0.000305555555555556	242.2	49.9	242.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:16:53	04/07/2020 15:16:53	0.000297222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:17:04	04/07/2020 15:17:04	0.000317777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:17:14	04/07/2020 15:17:14	0.000283333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:17:25	04/07/2020 15:17:25	0.000317777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:17:35	04/07/2020 15:17:35	0.000297222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:17:46	04/07/2020 15:17:46	0.000317777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:17:56	04/07/2020 15:17:56	0.000283333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:18:07	04/07/2020 15:18:07	0.000284166666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	145	93	2	428	53.2	0	100	48	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:18:17	04/07/2020 15:18:17	0.000319444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	145	115	2	428	53.2	0	100	47	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:18:28	04/07/2020 15:18:28	0.000317777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	47	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:18:38	04/07/2020 15:18:38	0.000283333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:18:49	04/07/2020 15:18:49	0.0003025	242.7	49.9	242.7	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:18:59	04/07/2020 15:18:59	0.000272222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:19:10	04/07/2020 15:19:10	0.000299444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:19:20	04/07/2020 15:19:20	0.000263888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:19:31	04/07/2020 15:19:31	0.000299444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:19:41	04/07/2020 15:19:41	0.000275	242.1	49.9	242.1	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:19:52	04/07/2020 15:19:52	0.000311666666666667	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:20:02	04/07/2020 15:20:02	0.000283333333333333	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:20:13	04/07/2020 15:20:13	0.000308611111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:20:23	04/07/2020 15:20:23	0.000272222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:20:34	04/07/2020 15:20:34	0.000323888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:20:44	04/07/2020 15:20:44	0.000286111111111111	241.4	49.9	241.4	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:20:55	04/07/2020 15:20:55	0.00033	241.8	49.9	241.8	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:05	04/07/2020 15:21:05	0.000283333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:16	04/07/2020 15:21:16	0.000323888888888889	242.3	50	242.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:26	04/07/2020 15:21:26	0.000275	241.9	49.9	241.9	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:37	04/07/2020 15:21:37	0.000299444444444444	241.5	49.9	241.5	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:47	04/07/2020 15:21:47	0.000272222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:21:58	04/07/2020 15:21:58	0.000348333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	145	114	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:22:08	04/07/2020 15:22:08	0.000283333333333333	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:22:19	04/07/2020 15:22:19	0.000308611111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:22:29	04/07/2020 15:22:29	0.000283333333333333	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:22:40	04/07/2020 15:22:40	0.000320833333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:22:50	04/07/2020 15:22:50	0.000294444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:01	04/07/2020 15:23:01	0.000317777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:11	04/07/2020 15:23:11	0.000275	242	49.9	242	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:22	04/07/2020 15:23:22	0.000293333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:32	04/07/2020 15:23:32	0.000283333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:43	04/07/2020 15:23:43	0.000333055555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	144	109	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:23:53	04/07/2020 15:23:53	0.000272222222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:04	04/07/2020 15:24:04	0.000326944444444444	241.5	49.8	241.5	49.8	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:14	04/07/2020 15:24:14	0.000280555555555556	241.3	49.8	241.3	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:25	04/07/2020 15:24:25	0.000311666666666667	241.3	49.8	241.3	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:35	04/07/2020 15:24:35	0.000277777777777778	241.3	49.8	241.3	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:46	04/07/2020 15:24:46	0.000314722222222222	241.7	49.8	241.7	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:24:56	04/07/2020 15:24:56	0.0003	241.2	49.8	241.2	49.8	144	108	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:07	04/07/2020 15:25:07	0.000305555555555556	241.3	49.8	241.3	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:17	04/07/2020 15:25:17	0.000266666666666667	241.4	49.8	241.4	49.8	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:28	04/07/2020 15:25:28	0.000317777777777778	241.1	49.8	241.1	49.8	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:38	04/07/2020 15:25:38	0.000283333333333333	241.1	49.8	241.1	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:49	04/07/2020 15:25:49	0.000323888888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:25:59	04/07/2020 15:25:59	0.000280555555555556	241.4	49.8	241.4	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:26:10	04/07/2020 15:26:10	0.0003025	241.4	49.9	241.4	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:26:20	04/07/2020 15:26:20	0.000308333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:26:31	04/07/2020 15:26:31	0.000296388888888889	241.6	49.9	241.6	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:26:41	04/07/2020 15:26:41	0.000275	241.8	49.9	241.8	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:26:52	04/07/2020 15:26:52	0.000299444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:27:02	04/07/2020 15:27:02	0.000294444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:27:13	04/07/2020 15:27:13	0.0003025	242.1	49.9	242.1	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:27:23	04/07/2020 15:27:23	0.000269444444444444	241.3	50	241.3	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:27:34	04/07/2020 15:27:34	0.000317777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	104	2	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:27:44	04/07/2020 15:27:44	0.000297222222222222	242	50	242	50	145	107	2	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	15:27:55	04/07/2020 15:27:55	0.000305555555555556	241.6	50	241.6	50	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:28:05	04/07/2020 15:28:05	0.000283333333333333	241.5	50	241.5	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:28:16	04/07/2020 15:28:16	0.000333055555555556	241.9	50	241.9	50	145	109	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:28:26	04/07/2020 15:28:26	0.000305555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:28:37	04/07/2020 15:28:37	0.000311666666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:28:47	04/07/2020 15:28:47	0.000791666666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	385	285	7	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:28:58	04/07/2020 15:28:58	0.000895277777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	408	293	8	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:29:08	04/07/2020 15:29:08	0.000811111111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	409	292	8	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:29:19	04/07/2020 15:29:19	0.000892222222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	409	292	8	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:29:29	04/07/2020 15:29:29	0.000838888888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	410	302	8	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:29:40	04/07/2020 15:29:40	0.0009075	241.4	49.9	241.4	49.9	410	297	8	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:29:50	04/07/2020 15:29:50	0.00396944444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	1543	1429	35	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:30:01	04/07/2020 15:30:01	0.00117027777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	577	383	11	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:30:11	04/07/2020 15:30:11	0.00106388888888889	240.9	49.8	240.9	49.8	577	383	11	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:30:22	04/07/2020 15:30:22	0.00117638888888889	240.5	49.8	240.5	49.8	577	385	11	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:30:32	04/07/2020 15:30:32	0.00105555555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	576	380	11	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:30:43	04/07/2020 15:30:43	0.00116416666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	576	381	11	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:30:53	04/07/2020 15:30:53	0.00107222222222222	240.3	49.8	240.3	49.8	576	386	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:04	04/07/2020 15:31:04	0.001155	239.8	49.8	239.8	49.8	575	378	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:14	04/07/2020 15:31:14	0.00105	240.2	49.8	240.2	49.8	576	378	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:25	04/07/2020 15:31:25	0.00116111111111111	240.2	49.8	240.2	49.8	577	380	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:35	04/07/2020 15:31:35	0.00106111111111111	240.7	49.8	240.7	49.8	577	382	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:46	04/07/2020 15:31:46	0.00113972222222222	240.7	49.8	240.7	49.8	576	373	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:31:56	04/07/2020 15:31:56	0.00104444444444444	240.6	49.9	240.6	49.9	577	376	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:32:07	04/07/2020 15:32:07	0.00116416666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	577	381	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:32:17	04/07/2020 15:32:17	0.00106111111111111	240.7	49.8	240.7	49.8	577	382	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:32:28	04/07/2020 15:32:28	0.00119166666666667	241.5	49.8	241.5	49.8	577	390	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:32:38	04/07/2020 15:32:38	0.001075	240.5	49.8	240.5	49.8	577	387	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:32:49	04/07/2020 15:32:49	0.00112138888888889	241.1	49.8	241.1	49.8	578	367	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:32:59	04/07/2020 15:32:59	0.00105	240.1	49.8	240.1	49.8	576	378	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:33:10	04/07/2020 15:33:10	0.00114277777777778	240.6	49.8	240.6	49.8	576	374	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:33:20	04/07/2020 15:33:20	0.001025	240.4	49.8	240.4	49.8	576	369	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:33:31	04/07/2020 15:33:31	0.00113972222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	577	373	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:33:41	04/07/2020 15:33:41	0.00105555555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	577	380	11	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:33:52	04/07/2020 15:33:52	0.001155	240.7	49.8	240.7	49.8	577	378	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:02	04/07/2020 15:34:02	0.00104722222222222	240.7	49.8	240.7	49.8	552	377	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:13	04/07/2020 15:34:13	0.00115194444444444	240.5	49.8	240.5	49.8	577	377	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:23	04/07/2020 15:34:23	0.00103611111111111	240.8	49.8	240.8	49.8	553	373	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:34	04/07/2020 15:34:34	0.00113361111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	577	371	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:44	04/07/2020 15:34:44	0.00104166666666667	240.8	49.8	240.8	49.8	577	375	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:34:55	04/07/2020 15:34:55	0.00113972222222222	240.9	49.8	240.9	49.8	553	373	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:05	04/07/2020 15:35:05	0.001025	240.4	49.8	240.4	49.8	576	369	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:16	04/07/2020 15:35:16	0.0011275	240.9	49.8	240.9	49.8	553	369	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:26	04/07/2020 15:35:26	0.00103055555555556	241	49.8	241	49.8	554	371	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:37	04/07/2020 15:35:37	0.00113666666666667	240.7	49.8	240.7	49.8	577	372	11	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:47	04/07/2020 15:35:47	0.00101944444444444	240.8	49.8	240.8	49.8	553	367	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:35:58	04/07/2020 15:35:58	0.00112444444444444	240.6	49.8	240.6	49.8	553	368	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:36:08	04/07/2020 15:36:08	0.00103888888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	553	374	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:36:19	04/07/2020 15:36:19	0.00110916666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	553	363	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:36:29	04/07/2020 15:36:29	0.00103888888888889	240.5	49.8	240.5	49.8	553	374	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:36:40	04/07/2020 15:36:40	0.00113055555555556	240.8	49.8	240.8	49.8	553	370	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:36:50	04/07/2020 15:36:50	0.00101111111111111	240.8	49.8	240.8	49.8	552	364	11	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:37:01	04/07/2020 15:37:01	0.00113666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	553	372	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:37:11	04/07/2020 15:37:11	0.00102777777777778	240.7	49.8	240.7	49.8	553	370	11	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	15:37:22	04/07/2020 15:37:22	0.00111222222222222	240.3	49.8	240.3	49.8	552	364	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:37:32	04/07/2020 15:37:32	0.00101388888888889	240.5	49.8	240.5	49.8	553	365	11	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:37:43	04/07/2020 15:37:43	0.00105722222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	552	346	11	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:37:53	04/07/2020 15:37:53	0.001025	240.4	49.8	240.4	49.8	552	369	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:38:04	04/07/2020 15:38:04	0.00113361111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	553	371	11	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:38:14	04/07/2020 15:38:14	0.00102777777777778	240	49.8	240	49.8	552	370	11	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:38:25	04/07/2020 15:38:25	0.00113055555555556	240.5	49.8	240.5	49.8	553	370	11	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:38:35	04/07/2020 15:38:35	0.00103333333333333	240	49.8	240	49.8	552	372	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:38:46	04/07/2020 15:38:46	0.00112444444444444	240.5	49.8	240.5	49.8	553	368	11	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:38:56	04/07/2020 15:38:56	0.00101388888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	552	365	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:39:07	04/07/2020 15:39:07	0.00109388888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	552	358	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:39:17	04/07/2020 15:39:17	0.00102777777777778	239.9	49.8	239.9	49.8	551	370	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:39:28	04/07/2020 15:39:28	0.00110305555555556	240	49.8	240	49.8	552	361	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:39:38	04/07/2020 15:39:38	0.000988888888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	552	356	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:39:49	04/07/2020 15:39:49	0.00112138888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	553	367	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:39:59	04/07/2020 15:39:59	0.00104722222222222	240.6	49.8	240.6	49.8	553	377	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:40:10	04/07/2020 15:40:10	0.00111222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	553	364	11	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:40:20	04/07/2020 15:40:20	0.001025	240.3	49.9	240.3	49.9	552	369	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:40:31	04/07/2020 15:40:31	0.00114277777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	554	374	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:40:41	04/07/2020 15:40:41	0.000994444444444444	240.5	50	240.5	50	552	358	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:40:52	04/07/2020 15:40:52	0.00113972222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	555	373	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:41:02	04/07/2020 15:41:02	0.00101388888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	554	365	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:41:13	04/07/2020 15:41:13	0.00111222222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	552	364	11	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:41:23	04/07/2020 15:41:23	0.001	240.7	49.9	240.7	49.9	553	360	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:41:34	04/07/2020 15:41:34	0.00112138888888889	241	49.9	241	49.9	554	367	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:41:44	04/07/2020 15:41:44	0.00101944444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	553	367	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:41:55	04/07/2020 15:41:55	0.00110916666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	553	363	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:42:05	04/07/2020 15:42:05	0.00101388888888889	240.6	49.9	240.6	49.9	553	365	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:42:16	04/07/2020 15:42:16	0.00110611111111111	240.6	50	240.6	50	554	362	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:42:26	04/07/2020 15:42:26	0.00100555555555556	241	50	241	50	553	362	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:42:37	04/07/2020 15:42:37	0.0011	240.8	50	240.8	50	553	360	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:42:47	04/07/2020 15:42:47	0.00100833333333333	240.9	50	240.9	50	554	363	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:42:58	04/07/2020 15:42:58	0.00109083333333333	241.2	50	241.2	50	554	357	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:43:08	04/07/2020 15:43:08	0.000997222222222222	241	50	241	50	554	359	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:43:19	04/07/2020 15:43:19	0.00108777777777778	240.9	50	240.9	50	554	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:43:29	04/07/2020 15:43:29	0.000997222222222222	241.1	50	241.1	50	554	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:43:40	04/07/2020 15:43:40	0.00110305555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	554	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:43:50	04/07/2020 15:43:50	0.00100277777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	554	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:44:01	04/07/2020 15:44:01	0.00108472222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	555	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:44:11	04/07/2020 15:44:11	0.000991666666666667	241.9	50.1	241.9	50.1	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:44:22	04/07/2020 15:44:22	0.00108472222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	555	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:44:32	04/07/2020 15:44:32	0.000997222222222222	241.5	50.1	241.5	50.1	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:44:43	04/07/2020 15:44:43	0.0011	241.5	50.1	241.5	50.1	555	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:44:53	04/07/2020 15:44:53	0.000997222222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:04	04/07/2020 15:45:04	0.00109694444444444	241.3	50.1	241.3	50.1	554	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:14	04/07/2020 15:45:14	0.001	241	50.1	241	50.1	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:25	04/07/2020 15:45:25	0.00107861111111111	241.1	50.1	241.1	50.1	554	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:35	04/07/2020 15:45:35	0.001	241.2	50.1	241.2	50.1	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:46	04/07/2020 15:45:46	0.00109388888888889	241.3	50.1	241.3	50.1	554	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:45:56	04/07/2020 15:45:56	0.00101388888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	556	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:07	04/07/2020 15:46:07	0.0011	241.3	50.1	241.3	50.1	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:17	04/07/2020 15:46:17	0.000994444444444444	241.4	50.1	241.4	50.1	554	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:28	04/07/2020 15:46:28	0.00109388888888889	241	50.1	241	50.1	554	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:38	04/07/2020 15:46:38	0.00101666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	555	366	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:49	04/07/2020 15:46:49	0.00109388888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:46:59	04/07/2020 15:46:59	0.000963888888888889	241	50.1	241	50.1	554	347	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:47:10	04/07/2020 15:47:10	0.00107555555555556	241.1	50.1	241.1	50.1	555	352	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:47:20	04/07/2020 15:47:20	0.000769444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	386	277	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:47:31	04/07/2020 15:47:31	0.000794444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	387	260	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:47:41	04/07/2020 15:47:41	0.000780555555555556	241.7	50.1	241.7	50.1	386	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:47:52	04/07/2020 15:47:52	0.000867777777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	387	284	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:02	04/07/2020 15:48:02	0.000744444444444444	241.8	50.1	241.8	50.1	387	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:13	04/07/2020 15:48:13	0.000818888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:23	04/07/2020 15:48:23	0.00075	241.8	50.1	241.8	50.1	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:34	04/07/2020 15:48:34	0.000812777777777778	241.5	50	241.5	50	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:44	04/07/2020 15:48:44	0.000738888888888889	241.4	50	241.4	50	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:48:55	04/07/2020 15:48:55	0.000834166666666667	241.4	50.1	241.4	50.1	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:05	04/07/2020 15:49:05	0.000752777777777778	241.5	50.1	241.5	50.1	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:16	04/07/2020 15:49:16	0.000815833333333333	241.8	50.1	241.8	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:26	04/07/2020 15:49:26	0.000730555555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	386	263	7	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:37	04/07/2020 15:49:37	0.000809722222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:47	04/07/2020 15:49:47	0.000744444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:49:58	04/07/2020 15:49:58	0.000818888888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:50:08	04/07/2020 15:50:08	0.000752777777777778	241.4	50.1	241.4	50.1	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:50:19	04/07/2020 15:50:19	0.000843333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	386	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:50:29	04/07/2020 15:50:29	0.000747222222222222	242	50.1	242	50.1	387	269	7	428	53.3	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:50:40	04/07/2020 15:50:40	0.000837222222222222	241.5	50.1	241.5	50.1	387	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:50:50	04/07/2020 15:50:50	0.000736111111111111	240.9	50.1	240.9	50.1	385	265	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:51:01	04/07/2020 15:51:01	0.000803611111111111	240.9	50	240.9	50	385	263	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:51:11	04/07/2020 15:51:11	0.000736111111111111	241.1	50	241.1	50	385	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:51:22	04/07/2020 15:51:22	0.000828055555555556	241.2	50	241.2	50	386	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:51:32	04/07/2020 15:51:32	0.000744444444444444	241	50.1	241	50.1	386	268	7	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:51:43	04/07/2020 15:51:43	0.000843333333333333	241.5	50	241.5	50	385	276	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:51:53	04/07/2020 15:51:53	0.000733333333333333	241.1	50	241.1	50	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:52:04	04/07/2020 15:52:04	0.000818888888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:52:14	04/07/2020 15:52:14	0.000769444444444444	241.3	50.1	241.3	50.1	386	277	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:52:25	04/07/2020 15:52:25	0.000812777777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	387	266	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:52:35	04/07/2020 15:52:35	0.000736111111111111	241.2	50.1	241.2	50.1	385	265	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:52:46	04/07/2020 15:52:46	0.000815833333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:52:56	04/07/2020 15:52:56	0.000741666666666667	241.3	50.1	241.3	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:53:07	04/07/2020 15:53:07	0.0008525	241.5	50.1	241.5	50.1	387	279	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:53:17	04/07/2020 15:53:17	0.000763888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	386	275	7	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:53:28	04/07/2020 15:53:28	0.000806666666666667	241.3	50.1	241.3	50.1	386	264	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:53:38	04/07/2020 15:53:38	0.000752777777777778	241.4	50.1	241.4	50.1	386	271	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:53:49	04/07/2020 15:53:49	0.0007975	241.2	50.1	241.2	50.1	385	261	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:53:59	04/07/2020 15:53:59	0.000741666666666667	241.6	50.1	241.6	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:54:10	04/07/2020 15:54:10	0.000834166666666667	241.6	50.1	241.6	50.1	386	273	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:54:20	04/07/2020 15:54:20	0.000725	241.5	50.1	241.5	50.1	386	261	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:54:31	04/07/2020 15:54:31	0.000809722222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	15:54:41	04/07/2020 15:54:41	0.000747222222222222	241.3	50.1	241.3	50.1	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:54:52	04/07/2020 15:54:52	0.000818888888888889	241.5	50.1	241.5	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:55:02	04/07/2020 15:55:02	0.00075	241.8	50.1	241.8	50.1	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:55:13	04/07/2020 15:55:13	0.000800555555555555	241.9	50.1	241.9	50.1	387	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:55:23	04/07/2020 15:55:23	0.000744444444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:55:34	04/07/2020 15:55:34	0.000821944444444445	241.6	50.1	241.6	50.1	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:55:44	04/07/2020 15:55:44	0.000730555555555556	241.6	50.1	241.6	50.1	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:55:55	04/07/2020 15:55:55	0.000821944444444445	241.7	50.1	241.7	50.1	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:56:05	04/07/2020 15:56:05	0.000744444444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:56:16	04/07/2020 15:56:16	0.000800555555555555	241.3	50.1	241.3	50.1	386	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:56:26	04/07/2020 15:56:26	0.000744444444444444	241.6	50	241.6	50	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:56:37	04/07/2020 15:56:37	0.000794444444444444	241.3	50	241.3	50	386	260	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:56:47	04/07/2020 15:56:47	0.000761111111111111	241.6	50	241.6	50	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:56:58	04/07/2020 15:56:58	0.0007975	241.5	50.1	241.5	50.1	386	261	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:57:08	04/07/2020 15:57:08	0.000738888888888889	241.7	50	241.7	50	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:57:19	04/07/2020 15:57:19	0.000815833333333333	241.6	50.1	241.6	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:57:29	04/07/2020 15:57:29	0.00075	241.7	50.1	241.7	50.1	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:57:40	04/07/2020 15:57:40	0.000812777777777778	241.6	50.1	241.6	50.1	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:57:50	04/07/2020 15:57:50	0.000725	241.6	50.1	241.6	50.1	386	261	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:01	04/07/2020 15:58:01	0.000843333333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	386	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:11	04/07/2020 15:58:11	0.000752777777777778	241.5	50.1	241.5	50.1	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:22	04/07/2020 15:58:22	0.000803611111111111	241.6	50.1	241.6	50.1	386	263	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:32	04/07/2020 15:58:32	0.000766666666666667	241.4	50	241.4	50	386	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:43	04/07/2020 15:58:43	0.0007975	241.6	50.1	241.6	50.1	386	261	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:58:53	04/07/2020 15:58:53	0.000697222222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	386	251	7	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:59:04	04/07/2020 15:59:04	0.000809722222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:59:14	04/07/2020 15:59:14	0.000738888888888889	241	50.1	241	50.1	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:59:25	04/07/2020 15:59:25	0.000809722222222222	241.6	50.1	241.6	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	15:59:35	04/07/2020 15:59:35	0.000733333333333333	241.1	50.1	241.1	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:59:46	04/07/2020 15:59:46	0.000806666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	15:59:56	04/07/2020 15:59:56	0.000741666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	385	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:00:07	04/07/2020 16:00:07	0.000815833333333333	241.7	50.1	241.7	50.1	385	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:00:17	04/07/2020 16:00:17	0.000744444444444444	240.9	50.1	240.9	50.1	385	268	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:00:28	04/07/2020 16:00:28	0.0007975	241.1	50	241.1	50	385	261	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:00:38	04/07/2020 16:00:38	0.000741666666666667	241	50	241	50	385	267	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:00:49	04/07/2020 16:00:49	0.00115194444444444	241	50	241	50	505	377	10	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:00:59	04/07/2020 16:00:59	0.00106666666666667	240.7	50	240.7	50	505	384	10	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:01:10	04/07/2020 16:01:10	0.00116416666666667	240.7	50	240.7	50	505	381	10	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:01:20	04/07/2020 16:01:20	0.00105	240.6	50	240.6	50	505	378	10	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:01:31	04/07/2020 16:01:31	0.00115194444444444	240.6	50	240.6	50	505	377	10	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:01:41	04/07/2020 16:01:41	0.00104444444444444	241	50	241	50	506	376	10	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:01:52	04/07/2020 16:01:52	0.00113055555555556	240.7	50	240.7	50	505	370	10	428	53.2	0	100	47	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:02:02	04/07/2020 16:02:02	0.00101666666666667	240.5	50	240.5	50	481	366	9	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:02:13	04/07/2020 16:02:13	0.00112138888888889	240.6	50	240.6	50	504	367	10	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:02:23	04/07/2020 16:02:23	0.001025	240.8	50	240.8	50	480	369	9	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:02:34	04/07/2020 16:02:34	0.00112138888888889	240.5	50	240.5	50	480	367	9	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:02:44	04/07/2020 16:02:44	0.00101944444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	481	367	9	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:02:55	04/07/2020 16:02:55	0.00110916666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	480	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:03:05	04/07/2020 16:03:05	0.00101111111111111	240.4	50	240.4	50	480	364	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:03:16	04/07/2020 16:03:16	0.00113055555555556	240.4	50	240.4	50	480	370	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:03:26	04/07/2020 16:03:26	0.00101944444444444	240.3	50	240.3	50	480	367	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:03:37	04/07/2020 16:03:37	0.00111527777777778	240.2	50	240.2	50	480	365	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:03:47	04/07/2020 16:03:47	0.001	239.9	50	239.9	50	480	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:03:58	04/07/2020 16:03:58	0.00110305555555556	240.2	50	240.2	50	479	361	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:04:08	04/07/2020 16:04:08	0.000994444444444444	240.3	50	240.3	50	481	358	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:04:19	04/07/2020 16:04:19	0.00111833333333333	240	50	240	50	480	366	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:04:29	04/07/2020 16:04:29	0.001	239.8	50	239.8	50	479	360	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:04:40	04/07/2020 16:04:40	0.00112138888888889	240.3	50	240.3	50	480	367	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:04:50	04/07/2020 16:04:50	0.000983333333333333	240.5	50	240.5	50	481	354	9	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:05:01	04/07/2020 16:05:01	0.00111833333333333	240.3	50	240.3	50	480	366	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:05:11	04/07/2020 16:05:11	0.000997222222222222	240.2	50	240.2	50	480	359	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:05:22	04/07/2020 16:05:22	0.0011	240	50.1	240	50.1	480	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:05:32	04/07/2020 16:05:32	0.001	240.4	50.1	240.4	50.1	480	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:05:43	04/07/2020 16:05:43	0.000620277777777778	240.6	50.1	240.6	50.1	216	203	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:05:53	04/07/2020 16:05:53	0.000577777777777778	240.8	50.1	240.8	50.1	240	208	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:04	04/07/2020 16:06:04	0.000623333333333333	240.4	50.1	240.4	50.1	240	204	5	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:14	04/07/2020 16:06:14	0.000558333333333333	240.3	50.1	240.3	50.1	240	201	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:25	04/07/2020 16:06:25	0.000629444444444445	240.2	50.1	240.2	50.1	216	206	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:35	04/07/2020 16:06:35	0.000558333333333333	240.9	50.1	240.9	50.1	216	201	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:46	04/07/2020 16:06:46	0.000614166666666667	239.7	50.1	239.7	50.1	239	201	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:06:56	04/07/2020 16:06:56	0.000544444444444444	240.5	50.1	240.5	50.1	239	196	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:07:07	04/07/2020 16:07:07	0.000626388888888889	240.4	50.1	240.4	50.1	240	205	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:07:17	04/07/2020 16:07:17	0.000575	240.5	50.1	240.5	50.1	240	207	5	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:07:28	04/07/2020 16:07:28	0.000605	240.6	50.1	240.6	50.1	240	198	4	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:07:38	04/07/2020 16:07:38	0.000547222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	240	197	4	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:07:49	04/07/2020 16:07:49	0.000614166666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	240	201	5	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:07:59	04/07/2020 16:07:59	0.000561111111111111	240.5	50.1	240.5	50.1	240	202	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:08:10	04/07/2020 16:08:10	0.000611111111111111	240.6	50.1	240.6	50.1	240	200	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:08:21	04/07/2020 16:08:21	0.000620277777777778	240.1	50.1	240.1	50.1	216	203	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:08:31	04/07/2020 16:08:31	0.000552777777777778	240.1	50.1	240.1	50.1	239	199	4	428	53.2	0	100	47	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:08:42	04/07/2020 16:08:42	0.000601944444444445	239.7	50.1	239.7	50.1	239	197	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:08:52	04/07/2020 16:08:52	0.000530555555555556	239.8	50.1	239.8	50.1	215	191	4	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:03	04/07/2020 16:09:03	0.000601944444444445	239.7	50	239.7	50	239	197	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:13	04/07/2020 16:09:13	0.000558333333333333	240	50	240	50	240	201	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:24	04/07/2020 16:09:24	0.000598888888888889	240.4	50	240.4	50	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:34	04/07/2020 16:09:34	0.000558333333333333	240.6	50	240.6	50	216	201	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:45	04/07/2020 16:09:45	0.000623333333333333	240.5	50	240.5	50	240	204	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:09:55	04/07/2020 16:09:55	0.000547222222222222	240.8	50	240.8	50	216	197	4	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:10:06	04/07/2020 16:10:06	0.000601944444444445	240.8	50	240.8	50	216	197	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:10:16	04/07/2020 16:10:16	0.000555555555555556	240.7	50	240.7	50	216	200	5	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:10:27	04/07/2020 16:10:27	0.000592777777777778	240	50	240	50	215	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:10:37	04/07/2020 16:10:37	0.000544444444444444	240	50	240	50	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:10:48	04/07/2020 16:10:48	0.000605	239.6	50	239.6	50	215	198	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:10:58	04/07/2020 16:10:58	0.000541666666666667	240	50	240	50	216	195	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:11:09	04/07/2020 16:11:09	0.0006325	240	50	240	50	215	207	5	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:11:19	04/07/2020 16:11:19	0.000533333333333333	239.9	50	239.9	50	215	192	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:11:30	04/07/2020 16:11:30	0.000623333333333333	240.4	50	240.4	50	216	204	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:11:40	04/07/2020 16:11:40	0.000558333333333333	240.4	50	240.4	50	216	201	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:11:51	04/07/2020 16:11:51	0.000598888888888889	240.5	50	240.5	50	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:01	04/07/2020 16:12:01	0.000769444444444444	239.6	49.9	239.6	49.9	383	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:12	04/07/2020 16:12:12	0.000870833333333333	240.2	50	240.2	50	384	285	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:22	04/07/2020 16:12:22	0.000830555555555556	239.9	50	239.9	50	383	299	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:33	04/07/2020 16:12:33	0.000843333333333333	239.5	50	239.5	50	382	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:43	04/07/2020 16:12:43	0.000808333333333333	239.3	50	239.3	50	382	291	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:12:54	04/07/2020 16:12:54	0.000895277777777778	239	50	239	50	358	293	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:13:04	04/07/2020 16:13:04	0.000802777777777778	239.2	50	239.2	50	382	289	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:13:15	04/07/2020 16:13:15	0.000889166666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	382	291	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:13:25	04/07/2020 16:13:25	0.000816666666666667	239	49.9	239	49.9	382	294	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:13:36	04/07/2020 16:13:36	0.000892222222222222	240	49.9	240	49.9	384	292	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:13:46	04/07/2020 16:13:46	0.000780555555555556	239.5	49.9	239.5	49.9	383	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:13:57	04/07/2020 16:13:57	0.000864722222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	382	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:14:07	04/07/2020 16:14:07	0.000797222222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	358	287	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:14:18	04/07/2020 16:14:18	0.0008525	239.2	49.8	239.2	49.8	358	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:14:28	04/07/2020 16:14:28	0.0008	239.1	49.9	239.1	49.9	359	288	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:14:39	04/07/2020 16:14:39	0.000864722222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	383	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:14:49	04/07/2020 16:14:49	0.000802777777777778	239.5	49.8	239.5	49.8	359	289	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:00	04/07/2020 16:15:00	0.000861666666666667	239.7	49.8	239.7	49.8	383	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:10	04/07/2020 16:15:10	0.000783333333333333	239.6	49.8	239.6	49.8	359	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:21	04/07/2020 16:15:21	0.000840277777777778	239.3	49.8	239.3	49.8	382	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:31	04/07/2020 16:15:31	0.000780555555555556	239.6	49.8	239.6	49.8	383	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:42	04/07/2020 16:15:42	0.000843333333333333	239.8	49.8	239.8	49.8	359	276	7	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:15:52	04/07/2020 16:15:52	0.000769444444444444	238.8	49.8	238.8	49.8	358	277	7	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:03	04/07/2020 16:16:03	0.000864722222222222	239.4	49.8	239.4	49.8	359	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:13	04/07/2020 16:16:13	0.000794444444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	359	286	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:24	04/07/2020 16:16:24	0.000858611111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	358	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:34	04/07/2020 16:16:34	0.000777777777777778	239.4	50	239.4	50	359	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:45	04/07/2020 16:16:45	0.000864722222222222	239.5	50	239.5	50	359	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:16:55	04/07/2020 16:16:55	0.000791666666666667	240.1	50.1	240.1	50.1	360	285	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:17:06	04/07/2020 16:17:06	0.000849444444444444	239.3	50.1	239.3	50.1	358	278	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:17:16	04/07/2020 16:17:16	0.000780555555555556	239.6	50.1	239.6	50.1	359	281	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:17:27	04/07/2020 16:17:27	0.000867777777777778	239.6	50.1	239.6	50.1	358	284	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:17:37	04/07/2020 16:17:37	0.000797222222222222	239.6	50.1	239.6	50.1	359	287	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:17:48	04/07/2020 16:17:48	0.000855555555555556	239.2	50.1	239.2	50.1	358	280	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:17:58	04/07/2020 16:17:58	0.000780555555555556	240.4	50.1	240.4	50.1	360	281	7	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:18:09	04/07/2020 16:18:09	0.000843333333333333	239.9	50.1	239.9	50.1	359	276	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:18:19	04/07/2020 16:18:19	0.000772222222222222	239.5	50.1	239.5	50.1	360	278	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:18:30	04/07/2020 16:18:30	0.000846388888888889	240.3	50.1	240.3	50.1	360	277	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:18:40	04/07/2020 16:18:40	0.000775	239.7	50.1	239.7	50.1	359	279	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:18:51	04/07/2020 16:18:51	0.000828055555555556	240	50.1	240	50.1	360	271	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:19:01	04/07/2020 16:19:01	0.000783333333333333	240.8	50.1	240.8	50.1	385	282	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:19:12	04/07/2020 16:19:12	0.000870833333333333	240	50.1	240	50.1	360	285	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:19:22	04/07/2020 16:19:22	0.000772222222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	359	278	7	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:19:33	04/07/2020 16:19:33	0.000837222222222222	240.2	50.1	240.2	50.1	360	274	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:19:43	04/07/2020 16:19:43	0.000772222222222222	240.3	50.1	240.3	50.1	360	278	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:19:54	04/07/2020 16:19:54	0.000855555555555556	240	50.1	240	50.1	360	280	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:20:04	04/07/2020 16:20:04	0.00075	238.8	50.1	238.8	50.1	358	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:20:15	04/07/2020 16:20:15	0.000861666666666667	239.6	50.1	239.6	50.1	359	282	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:20:25	04/07/2020 16:20:25	0.000783333333333333	239.7	50.1	239.7	50.1	359	282	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:20:36	04/07/2020 16:20:36	0.000867777777777778	239.2	50.1	239.2	50.1	359	284	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:20:46	04/07/2020 16:20:46	0.000775	239.6	50.1	239.6	50.1	359	279	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:20:57	04/07/2020 16:20:57	0.000846388888888889	239.7	50.1	239.7	50.1	359	277	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:21:07	04/07/2020 16:21:07	0.000766666666666667	239.2	50.1	239.2	50.1	359	276	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:21:18	04/07/2020 16:21:18	0.000837222222222222	239.6	50.1	239.6	50.1	359	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:21:28	04/07/2020 16:21:28	0.000769444444444444	240.2	50.1	240.2	50.1	359	277	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:21:39	04/07/2020 16:21:39	0.000840277777777778	240	50.1	240	50.1	360	275	7	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:21:49	04/07/2020 16:21:49	0.000769444444444444	239.6	50.1	239.6	50.1	359	277	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:22:00	04/07/2020 16:22:00	0.0008525	239.7	50.1	239.7	50.1	359	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:22:10	04/07/2020 16:22:10	0.000775	239.5	50	239.5	50	360	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:22:21	04/07/2020 16:22:21	0.00088	240.4	50	240.4	50	360	288	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:22:31	04/07/2020 16:22:31	0.000780555555555556	240.5	50	240.5	50	360	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:22:42	04/07/2020 16:22:42	0.000834166666666667	239.8	50	239.8	50	359	273	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:22:52	04/07/2020 16:22:52	0.000802777777777778	239.8	50	239.8	50	359	289	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:03	04/07/2020 16:23:03	0.000861666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	360	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:13	04/07/2020 16:23:13	0.000772222222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:24	04/07/2020 16:23:24	0.000849444444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	359	278	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:34	04/07/2020 16:23:34	0.000780555555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	359	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:45	04/07/2020 16:23:45	0.000846388888888889	239.7	49.8	239.7	49.8	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:23:55	04/07/2020 16:23:55	0.000777777777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	360	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:06	04/07/2020 16:24:06	0.000843333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	360	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:16	04/07/2020 16:24:16	0.000763888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:27	04/07/2020 16:24:27	0.000840277777777778	240.6	50	240.6	50	361	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:37	04/07/2020 16:24:37	0.000783333333333333	240.7	50.1	240.7	50.1	361	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:48	04/07/2020 16:24:48	0.000864722222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	360	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:24:58	04/07/2020 16:24:58	0.000763888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:25:09	04/07/2020 16:25:09	0.000855555555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	361	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:25:19	04/07/2020 16:25:19	0.000777777777777778	241	50.1	241	50.1	362	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:25:30	04/07/2020 16:25:30	0.000858611111111111	241	50.1	241	50.1	362	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:25:40	04/07/2020 16:25:40	0.000763888888888889	241.1	50.1	241.1	50.1	361	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:25:51	04/07/2020 16:25:51	0.000855555555555556	241	50.1	241	50.1	361	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:01	04/07/2020 16:26:01	0.000775	240.9	50.1	240.9	50.1	361	279	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:12	04/07/2020 16:26:12	0.000843333333333333	240.9	50.1	240.9	50.1	361	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:22	04/07/2020 16:26:22	0.000772222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	361	278	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:33	04/07/2020 16:26:33	0.000846388888888889	240.7	50.1	240.7	50.1	361	277	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:43	04/07/2020 16:26:43	0.000772222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:26:54	04/07/2020 16:26:54	0.000837222222222222	240.7	50.1	240.7	50.1	361	274	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:27:04	04/07/2020 16:27:04	0.000769444444444444	240.6	50.1	240.6	50.1	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:27:15	04/07/2020 16:27:15	0.000837222222222222	241	50.1	241	50.1	361	274	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:27:25	04/07/2020 16:27:25	0.000777777777777778	240.5	50.1	240.5	50.1	361	280	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:27:36	04/07/2020 16:27:36	0.000870833333333333	241.2	50.1	241.2	50.1	361	285	7	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:27:46	04/07/2020 16:27:46	0.000758333333333333	240.8	50.1	240.8	50.1	361	273	7	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:27:57	04/07/2020 16:27:57	0.000864722222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	361	283	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:28:07	04/07/2020 16:28:07	0.000763888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	362	275	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:28:18	04/07/2020 16:28:18	0.000843333333333333	241.5	50.1	241.5	50.1	365	276	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:28:28	04/07/2020 16:28:28	0.000758333333333333	241.6	50.1	241.6	50.1	362	273	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:28:39	04/07/2020 16:28:39	0.000831111111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	361	272	7	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:28:49	04/07/2020 16:28:49	0.000752777777777778	240.8	50.1	240.8	50.1	361	271	7	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:29:00	04/07/2020 16:29:00	0.000580555555555556	241.5	50.1	241.5	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:29:10	04/07/2020 16:29:10	0.000519444444444444	241.1	50.1	241.1	50.1	217	187	4	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:29:21	04/07/2020 16:29:21	0.000586666666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	217	192	4	428	53.3	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:29:31	04/07/2020 16:29:31	0.000527777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	216	190	4	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:29:42	04/07/2020 16:29:42	0.0005775	241.2	50.1	241.2	50.1	217	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:29:52	04/07/2020 16:29:52	0.000530555555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:30:03	04/07/2020 16:30:03	0.000568333333333333	241	50.1	241	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:30:13	04/07/2020 16:30:13	0.000536111111111111	241.5	50.1	241.5	50.1	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:30:24	04/07/2020 16:30:24	0.000580555555555556	240.9	50.1	240.9	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	48	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:30:34	04/07/2020 16:30:34	0.000533333333333333	240.6	50.1	240.6	50.1	216	192	4	428	53.2	0	100	48	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:30:45	04/07/2020 16:30:45	0.000583611111111111	240.8	50.1	240.8	50.1	216	191	4	428	53.2	0	100	48	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:30:55	04/07/2020 16:30:55	0.000538888888888889	240.9	50	240.9	50	216	194	4	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:31:06	04/07/2020 16:31:06	0.000583611111111111	240.3	50	240.3	50	216	191	4	428	53.2	0	100	48	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:31:16	04/07/2020 16:31:16	0.000533333333333333	240.6	50	240.6	50	216	192	4	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:31:27	04/07/2020 16:31:27	0.000559166666666667	240.4	50	240.4	50	216	183	4	428	53.2	0	100	47	0	122.5	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:31:37	04/07/2020 16:31:37	0.000505555555555556	240.3	50	240.3	50	216	182	4	428	53.2	0	100	47	0	122.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:31:48	04/07/2020 16:31:48	0.0005775	240.5	50	240.5	50	216	189	4	428	53.2	0	100	48	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:31:58	04/07/2020 16:31:58	0.000522222222222222	240.3	50	240.3	50	216	188	4	428	53.2	0	100	48	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:32:09	04/07/2020 16:32:09	0.0005775	240.8	50	240.8	50	216	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:32:19	04/07/2020 16:32:19	0.000530555555555556	240.5	50	240.5	50	216	191	4	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:32:30	04/07/2020 16:32:30	0.000586666666666667	240.7	50	240.7	50	216	192	4	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:32:40	04/07/2020 16:32:40	0.000522222222222222	240.2	50	240.2	50	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:32:51	04/07/2020 16:32:51	0.0005775	239.7	50	239.7	50	215	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:33:01	04/07/2020 16:33:01	0.000525	240.7	50	240.7	50	216	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:33:12	04/07/2020 16:33:12	0.000580555555555556	239.6	50	239.6	50	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:33:22	04/07/2020 16:33:22	0.000516666666666667	240	49.9	240	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:33:33	04/07/2020 16:33:33	0.000574444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	215	188	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:33:43	04/07/2020 16:33:43	0.000525	239.5	49.9	239.5	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:33:54	04/07/2020 16:33:54	0.000534722222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	215	175	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:04	04/07/2020 16:34:04	0.000536111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	215	193	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:15	04/07/2020 16:34:15	0.000605	239.3	49.9	239.3	49.9	215	198	4	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:25	04/07/2020 16:34:25	0.000516666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	216	186	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:36	04/07/2020 16:34:36	0.000565277777777778	239.7	49.9	239.7	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:46	04/07/2020 16:34:46	0.000511111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:34:57	04/07/2020 16:34:57	0.000574444444444444	239.5	49.9	239.5	49.9	215	188	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:35:07	04/07/2020 16:35:07	0.000513888888888889	239.2	49.9	239.2	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:35:18	04/07/2020 16:35:18	0.000583611111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:35:28	04/07/2020 16:35:28	0.000519444444444444	239.5	49.9	239.5	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:35:39	04/07/2020 16:35:39	0.000583611111111111	239.6	50	239.6	50	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:35:49	04/07/2020 16:35:49	0.000511111111111111	239.4	50	239.4	50	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:00	04/07/2020 16:36:00	0.000556111111111111	239.8	49.9	239.8	49.9	215	182	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:10	04/07/2020 16:36:10	0.000508333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:21	04/07/2020 16:36:21	0.000562222222222222	239.4	50	239.4	50	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:31	04/07/2020 16:36:31	0.000508333333333333	239.5	50	239.5	50	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:42	04/07/2020 16:36:42	0.0005775	239.4	49.9	239.4	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:36:52	04/07/2020 16:36:52	0.000502777777777778	239.9	49.9	239.9	49.9	215	181	4	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:03	04/07/2020 16:37:03	0.000559166666666667	240	49.9	240	49.9	216	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:13	04/07/2020 16:37:13	0.000508333333333333	240	49.9	240	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:24	04/07/2020 16:37:24	0.000559166666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:34	04/07/2020 16:37:34	0.000513888888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:45	04/07/2020 16:37:45	0.000583611111111111	239.7	49.9	239.7	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:37:55	04/07/2020 16:37:55	0.000508333333333333	239.3	49.8	239.3	49.8	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:06	04/07/2020 16:38:06	0.000571388888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:16	04/07/2020 16:38:16	0.000513888888888889	239.1	49.8	239.1	49.8	215	185	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:27	04/07/2020 16:38:27	0.000553055555555556	239	49.9	239	49.9	215	181	4	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:37	04/07/2020 16:38:37	0.000522222222222222	239.9	49.8	239.9	49.8	215	188	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:48	04/07/2020 16:38:48	0.000571388888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:38:58	04/07/2020 16:38:58	0.000519444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:39:09	04/07/2020 16:39:09	0.000562222222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	216	184	4	428	53.2	0	100	51	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:39:19	04/07/2020 16:39:19	0.000519444444444444	240.2	49.9	240.2	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	51	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:39:30	04/07/2020 16:39:30	0.000543888888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	215	178	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:39:40	04/07/2020 16:39:40	0.0005	239.4	49.9	239.4	49.9	215	180	4	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:39:51	04/07/2020 16:39:51	0.000583611111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:01	04/07/2020 16:40:01	0.000508333333333333	239	49.8	239	49.8	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:12	04/07/2020 16:40:12	0.000562222222222222	239.1	49.8	239.1	49.8	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:22	04/07/2020 16:40:22	0.000536111111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:33	04/07/2020 16:40:33	0.000553055555555556	238.9	49.8	238.9	49.8	215	181	4	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:43	04/07/2020 16:40:43	0.000491666666666667	238.7	49.8	238.7	49.8	214	177	4	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:40:54	04/07/2020 16:40:54	0.00055	239.9	49.8	239.9	49.8	215	180	4	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:41:04	04/07/2020 16:41:04	0.000511111111111111	239.9	49.9	239.9	49.9	215	184	4	428	53.2	0	100	49	0	121	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:41:15	04/07/2020 16:41:15	0.000559166666666667	240.3	49.9	240.3	49.9	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:41:25	04/07/2020 16:41:25	0.000502777777777778	240	49.9	240	49.9	215	181	4	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:41:36	04/07/2020 16:41:36	0.000574444444444444	240.3	50	240.3	50	216	188	4	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:41:46	04/07/2020 16:41:46	0.000530555555555556	240.9	50	240.9	50	216	191	4	428	53.2	0	100	48	0	121	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:41:57	04/07/2020 16:41:57	0.000531666666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	216	174	4	428	53.2	0	100	48	0	120.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:42:07	04/07/2020 16:42:07	0.000505555555555556	240.3	50.1	240.3	50.1	216	182	4	428	53.2	0	100	48	0	121	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:42:18	04/07/2020 16:42:18	0.000565277777777778	240.5	50.1	240.5	50.1	216	185	4	428	53.2	0	100	48	0	121	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:42:28	04/07/2020 16:42:28	0.000502777777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	216	181	4	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:42:39	04/07/2020 16:42:39	0.00111527777777778	239	50.1	239	50.1	502	365	10	428	53.2	0	100	48	0	120.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:42:49	04/07/2020 16:42:49	0.00105277777777778	239.7	50.1	239.7	50.1	503	379	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:43:00	04/07/2020 16:43:00	0.00112444444444444	239.1	50.1	239.1	50.1	502	368	10	428	53.2	0	100	47	0	120.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:43:10	04/07/2020 16:43:10	0.00104166666666667	239.3	50.1	239.3	50.1	502	375	10	428	53.3	0	100	48	0	120.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:43:21	04/07/2020 16:43:21	0.00113361111111111	239.2	50	239.2	50	502	371	10	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:43:31	04/07/2020 16:43:31	0.00104444444444444	239.6	50	239.6	50	478	376	9	428	53.2	0	100	49	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:43:42	04/07/2020 16:43:42	0.00113666666666667	239	50	239	50	501	372	10	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:43:52	04/07/2020 16:43:52	0.00101666666666667	239.4	50	239.4	50	478	366	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:44:03	04/07/2020 16:44:03	0.00111833333333333	239	49.9	239	49.9	478	366	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:44:13	04/07/2020 16:44:13	0.00103055555555556	239	49.9	239	49.9	478	371	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:44:24	04/07/2020 16:44:24	0.00111527777777778	239.5	49.9	239.5	49.9	478	365	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:44:34	04/07/2020 16:44:34	0.00102777777777778	239.3	50	239.3	50	478	370	9	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:44:45	04/07/2020 16:44:45	0.0011275	239.1	50	239.1	50	478	369	9	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:44:55	04/07/2020 16:44:55	0.00103888888888889	239.2	50	239.2	50	479	374	9	428	53.2	0	100	49	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:45:06	04/07/2020 16:45:06	0.00113972222222222	239.4	50	239.4	50	478	373	9	428	53.2	0	100	49	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:45:16	04/07/2020 16:45:16	0.001025	239.2	50	239.2	50	478	369	9	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:45:27	04/07/2020 16:45:27	0.00111833333333333	239.1	50	239.1	50	478	366	9	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:45:37	04/07/2020 16:45:37	0.00100555555555556	239	49.9	239	49.9	478	362	9	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:45:48	04/07/2020 16:45:48	0.00113361111111111	239.8	50	239.8	50	479	371	9	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:45:58	04/07/2020 16:45:58	0.00101666666666667	239.5	50.1	239.5	50.1	479	366	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:46:09	04/07/2020 16:46:09	0.00114583333333333	239.6	50	239.6	50	479	375	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:46:19	04/07/2020 16:46:19	0.00101388888888889	239.7	50	239.7	50	478	365	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:46:30	04/07/2020 16:46:30	0.00111833333333333	239.1	50	239.1	50	478	366	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:46:40	04/07/2020 16:46:40	0.00103055555555556	239	50	239	50	479	371	9	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:46:51	04/07/2020 16:46:51	0.00111222222222222	239.6	50	239.6	50	479	364	9	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:47:01	04/07/2020 16:47:01	0.00105277777777778	239.4	50	239.4	50	478	379	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:47:12	04/07/2020 16:47:12	0.00113972222222222	239.6	50	239.6	50	479	373	9	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:47:22	04/07/2020 16:47:22	0.00101388888888889	239.2	50	239.2	50	478	365	9	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:47:33	04/07/2020 16:47:33	0.00110916666666667	239	49.9	239	49.9	478	363	9	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:47:43	04/07/2020 16:47:43	0.00102222222222222	239.2	50	239.2	50	478	368	9	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:47:54	04/07/2020 16:47:54	0.000873888888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	382	286	7	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:04	04/07/2020 16:48:04	0.000777777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	382	280	7	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:15	04/07/2020 16:48:15	0.000846388888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	382	277	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:25	04/07/2020 16:48:25	0.000775	238.8	49.8	238.8	49.8	382	279	7	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:36	04/07/2020 16:48:36	0.000870833333333333	239.3	49.8	239.3	49.8	382	285	7	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:46	04/07/2020 16:48:46	0.000788888888888889	239.2	49.8	239.2	49.8	382	284	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:48:57	04/07/2020 16:48:57	0.000846388888888889	238.7	49.8	238.7	49.8	381	277	7	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:49:07	04/07/2020 16:49:07	0.000802777777777778	239.1	49.8	239.1	49.8	381	289	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:49:18	04/07/2020 16:49:18	0.000864722222222222	238.3	49.8	238.3	49.8	381	283	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:49:28	04/07/2020 16:49:28	0.000788888888888889	238.4	49.8	238.4	49.8	381	284	7	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:49:39	04/07/2020 16:49:39	0.000846388888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	380	277	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:49:49	04/07/2020 16:49:49	0.000769444444444444	238.8	49.8	238.8	49.8	381	277	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:00	04/07/2020 16:50:00	0.000849444444444444	238.6	49.8	238.6	49.8	382	278	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:10	04/07/2020 16:50:10	0.000775	239.2	49.8	239.2	49.8	382	279	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:21	04/07/2020 16:50:21	0.000855555555555556	239	49.8	239	49.8	382	280	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:31	04/07/2020 16:50:31	0.000783333333333333	238.7	49.8	238.7	49.8	382	282	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:42	04/07/2020 16:50:42	0.000855555555555556	238.3	49.8	238.3	49.8	381	280	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:50:52	04/07/2020 16:50:52	0.000775	238.6	49.8	238.6	49.8	381	279	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:02	04/07/2020 16:51:02	0.000763888888888889	238.8	49.9	238.8	49.9	382	275	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:13	04/07/2020 16:51:13	0.000876944444444444	239.1	49.9	239.1	49.9	382	287	7	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:24	04/07/2020 16:51:24	0.000843333333333333	239.1	49.9	239.1	49.9	382	276	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:34	04/07/2020 16:51:34	0.000786111111111111	239	49.9	239	49.9	382	283	7	428	53.2	0	100	51	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:44	04/07/2020 16:51:44	0.000766666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	382	276	7	428	53.2	0	100	51	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:51:55	04/07/2020 16:51:55	0.0008525	239	50	239	50	382	279	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:52:05	04/07/2020 16:52:05	0.000772222222222222	239.2	50	239.2	50	382	278	7	428	53.2	0	100	50	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
04/07/20	16:52:16	04/07/2020 16:52:16	0.000831111111111111	239.2	50	239.2	50	383	272	7	428	53.2	0	100	50	0	119	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:52:27	04/07/2020 16:52:27	0.000840277777777778	239.4	50.1	239.4	50.1	383	275	7	428	53.3	0	100	50	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:52:37	04/07/2020 16:52:37	0.00075	239.7	50.1	239.7	50.1	383	270	7	428	53.2	0	100	50	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:52:47	04/07/2020 16:52:47	0.000783333333333333	239.8	50.1	239.8	50.1	383	282	7	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:52:58	04/07/2020 16:52:58	0.000855555555555556	239.5	50.1	239.5	50.1	382	280	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:53:09	04/07/2020 16:53:09	0.0008525	239.2	50.1	239.2	50.1	382	279	7	428	53.2	0	100	50	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:53:19	04/07/2020 16:53:19	0.000761111111111111	239.1	50.1	239.1	50.1	382	274	7	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:53:29	04/07/2020 16:53:29	0.000741666666666667	239	50.1	239	50.1	382	267	7	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:53:40	04/07/2020 16:53:40	0.000837222222222222	238.7	50.1	238.7	50.1	381	274	7	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:53:50	04/07/2020 16:53:50	0.000766666666666667	239.5	50.1	239.5	50.1	382	276	7	428	53.3	0	100	49	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:54:01	04/07/2020 16:54:01	0.000837222222222222	238.8	50.1	238.8	50.1	382	274	7	428	53.2	0	100	49	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:54:11	04/07/2020 16:54:11	0.000766666666666667	239	50.1	239	50.1	382	276	7	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:54:22	04/07/2020 16:54:22	0.000825	238.9	50.1	238.9	50.1	382	270	7	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:54:32	04/07/2020 16:54:32	0.00075	239.6	50.1	239.6	50.1	383	270	7	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:54:43	04/07/2020 16:54:43	0.000825	239.6	50.1	239.6	50.1	383	270	7	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:54:53	04/07/2020 16:54:53	0.00075	239.7	50.1	239.7	50.1	383	270	7	428	53.2	0	100	48	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:55:04	04/07/2020 16:55:04	0.00111527777777778	239.2	50.1	239.2	50.1	550	365	11	428	53.2	0	100	48	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:55:14	04/07/2020 16:55:14	0.00100833333333333	239	50	239	50	549	363	10	428	53.2	0	100	48	0	118.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:55:25	04/07/2020 16:55:25	0.00111833333333333	238.5	50	238.5	50	548	366	10	428	53.2	0	100	48	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:55:35	04/07/2020 16:55:35	0.00100555555555556	238.9	50	238.9	50	548	362	10	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:55:46	04/07/2020 16:55:46	0.00113666666666667	238.2	50	238.2	50	547	372	10	428	53.2	0	100	47	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:55:56	04/07/2020 16:55:56	0.00101388888888889	237.7	50	237.7	50	546	365	10	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:56:07	04/07/2020 16:56:07	0.00112444444444444	237.8	50	237.8	50	546	368	10	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:56:17	04/07/2020 16:56:17	0.00100833333333333	238.2	50	238.2	50	547	363	10	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:56:28	04/07/2020 16:56:28	0.00112138888888889	237.9	49.9	237.9	49.9	546	367	10	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:56:38	04/07/2020 16:56:38	0.001	238	49.9	238	49.9	547	360	10	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:56:49	04/07/2020 16:56:49	0.00111222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	547	364	10	428	53.2	0	100	49	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:56:59	04/07/2020 16:56:59	0.000980555555555556	238.8	49.9	238.8	49.9	549	353	10	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:57:10	04/07/2020 16:57:10	0.00109694444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	548	359	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:57:20	04/07/2020 16:57:20	0.00100555555555556	238.3	50	238.3	50	548	362	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:57:31	04/07/2020 16:57:31	0.00108777777777778	238.3	49.9	238.3	49.9	548	356	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	16:57:41	04/07/2020 16:57:41	0.000988888888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	548	356	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:57:52	04/07/2020 16:57:52	0.00110305555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	546	361	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:02	04/07/2020 16:58:02	0.000988888888888889	238.9	49.9	238.9	49.9	549	356	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:13	04/07/2020 16:58:13	0.0011275	238.8	49.9	238.8	49.9	547	369	10	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:23	04/07/2020 16:58:23	0.00101388888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	548	365	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:34	04/07/2020 16:58:34	0.00109694444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	548	359	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:44	04/07/2020 16:58:44	0.000983333333333333	238.1	49.8	238.1	49.8	547	354	10	428	53.2	0	100	50	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:58:55	04/07/2020 16:58:55	0.00105416666666667	238.3	49.9	238.3	49.9	548	345	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:59:05	04/07/2020 16:59:05	0.000994444444444444	237.9	50	237.9	50	547	358	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:59:16	04/07/2020 16:59:16	0.0011275	237.5	50	237.5	50	545	369	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	16:59:26	04/07/2020 16:59:26	0.000988888888888889	238.1	50	238.1	50	547	356	10	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:59:37	04/07/2020 16:59:37	0.00112444444444444	237.9	50	237.9	50	547	368	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:59:47	04/07/2020 16:59:47	0.000980555555555556	238.1	50	238.1	50	547	353	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	16:59:58	04/07/2020 16:59:58	0.00105722222222222	237.4	50	237.4	50	546	346	10	428	53.2	0	100	50	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:00:08	04/07/2020 17:00:08	0.000991666666666667	238.1	50	238.1	50	547	357	10	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:00:19	04/07/2020 17:00:19	0.00112138888888889	238.2	50	238.2	50	547	367	10	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:00:29	04/07/2020 17:00:29	0.000955555555555556	238.1	50.1	238.1	50.1	548	344	10	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:00:40	04/07/2020 17:00:40	0.00109083333333333	238.2	50.1	238.2	50.1	548	357	10	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:00:50	04/07/2020 17:00:50	0.001	238.4	50	238.4	50	548	360	10	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:01	04/07/2020 17:01:01	0.00106944444444444	238.5	50	238.5	50	548	350	10	428	53.2	0	100	50	0	118.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:11	04/07/2020 17:01:11	0.000977777777777778	238.2	50	238.2	50	547	352	10	428	53.2	0	100	51	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:22	04/07/2020 17:01:22	0.00111222222222222	238.2	50	238.2	50	547	364	10	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:32	04/07/2020 17:01:32	0.001	238.3	49.9	238.3	49.9	548	360	10	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:43	04/07/2020 17:01:43	0.00109694444444444	238.3	50	238.3	50	548	359	10	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:01:53	04/07/2020 17:01:53	0.000980555555555556	238.5	50	238.5	50	547	353	10	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:04	04/07/2020 17:02:04	0.00108472222222222	238.4	50	238.4	50	548	355	10	428	53.3	0	100	49	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:14	04/07/2020 17:02:14	0.000969444444444444	237.5	50	237.5	50	546	349	10	428	53.3	0	100	49	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:25	04/07/2020 17:02:25	0.0011	238	49.9	238	49.9	547	360	10	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:35	04/07/2020 17:02:35	0.000958333333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	546	345	10	428	53.2	0	100	49	0	117.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:46	04/07/2020 17:02:46	0.00106333333333333	238.1	49.9	238.1	49.9	548	348	10	428	53.2	0	100	49	0	117.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:02:56	04/07/2020 17:02:56	0.000963888888888889	238	49.9	238	49.9	547	347	10	428	53.2	0	100	48	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:03:07	04/07/2020 17:03:07	0.00107555555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	547	352	10	428	53.2	0	100	48	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:03:17	04/07/2020 17:03:17	0.000955555555555556	237.8	49.8	237.8	49.8	546	344	10	428	53.2	0	100	48	0	117.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:03:28	04/07/2020 17:03:28	0.00108777777777778	237.8	49.8	237.8	49.8	546	356	10	428	53.2	0	100	48	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:03:38	04/07/2020 17:03:38	0.000947222222222222	237.5	49.8	237.5	49.8	546	341	10	428	53.2	0	100	48	0	117.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:03:49	04/07/2020 17:03:49	0.00106638888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	546	349	10	428	53.2	0	100	48	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:03:59	04/07/2020 17:03:59	0.000986111111111111	238	49.8	238	49.8	547	355	10	428	53.2	0	100	48	0	117.7	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:04:10	04/07/2020 17:04:10	0.00108472222222222	238.2	49.8	238.2	49.8	547	355	10	428	53.2	0	100	47	0	117	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:04:20	04/07/2020 17:04:20	0.000986111111111111	237.8	49.8	237.8	49.8	546	355	10	428	53.3	0	100	48	0	117	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:04:31	04/07/2020 17:04:31	0.00110611111111111	238	49.8	238	49.8	546	362	10	428	53.2	0	100	48	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:04:41	04/07/2020 17:04:41	0.000966666666666667	238.2	49.8	238.2	49.8	547	348	10	428	53.3	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:04:52	04/07/2020 17:04:52	0.00106944444444444	238.2	49.8	238.2	49.8	547	350	10	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:05:02	04/07/2020 17:05:02	0.000980555555555556	238.3	49.8	238.3	49.8	546	353	10	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:05:13	04/07/2020 17:05:13	0.00108166666666667	238.1	49.8	238.1	49.8	547	354	10	428	53.2	0	100	49	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:05:23	04/07/2020 17:05:23	0.000980555555555556	238.3	49.8	238.3	49.8	548	353	10	428	53.2	0	100	49	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:05:34	04/07/2020 17:05:34	0.00108472222222222	238.2	49.8	238.2	49.8	548	355	10	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:05:44	04/07/2020 17:05:44	0.000947222222222222	239.1	49.8	239.1	49.8	549	341	10	428	53.2	0	100	50	0	117	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:05:55	04/07/2020 17:05:55	0.0011	238.7	49.8	238.7	49.8	549	360	10	428	53.2	0	100	50	0	117	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:06:05	04/07/2020 17:06:05	0.000994444444444444	238.5	49.8	238.5	49.8	548	358	10	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:06:16	04/07/2020 17:06:16	0.00106027777777778	238.9	49.8	238.9	49.8	549	347	10	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:06:26	04/07/2020 17:06:26	0.000980555555555556	238.7	49.8	238.7	49.8	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:06:37	04/07/2020 17:06:37	0.0011	239	49.8	239	49.8	548	360	10	428	53.2	0	100	50	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:06:47	04/07/2020 17:06:47	0.000966666666666667	238.4	49.8	238.4	49.8	548	348	10	428	53.2	0	100	50	0	116.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:06:58	04/07/2020 17:06:58	0.00106027777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	551	347	11	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:07:08	04/07/2020 17:07:08	0.000969444444444444	239.6	49.9	239.6	49.9	550	349	11	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:07:19	04/07/2020 17:07:19	0.00106944444444444	239.6	50	239.6	50	551	350	11	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:07:29	04/07/2020 17:07:29	0.00101944444444444	239.3	50	239.3	50	550	367	11	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:07:40	04/07/2020 17:07:40	0.00105416666666667	239.4	50	239.4	50	550	345	11	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:07:50	04/07/2020 17:07:50	0.000944444444444444	239.2	50	239.2	50	550	340	11	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:01	04/07/2020 17:08:01	0.00108166666666667	239.3	50	239.3	50	550	354	11	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:11	04/07/2020 17:08:11	0.000988888888888889	239.1	50	239.1	50	548	356	10	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:22	04/07/2020 17:08:22	0.00106333333333333	238.9	50	238.9	50	549	348	10	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:32	04/07/2020 17:08:32	0.000955555555555556	239.6	50	239.6	50	551	344	11	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:43	04/07/2020 17:08:43	0.00106333333333333	239.1	50	239.1	50	549	348	10	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:08:53	04/07/2020 17:08:53	0.000980555555555556	239.1	49.9	239.1	49.9	549	353	10	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:09:04	04/07/2020 17:09:04	0.00108777777777778	238.9	49.9	238.9	49.9	550	356	11	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:09:15	04/07/2020 17:09:15	0.00108166666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	551	354	11	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:09:25	04/07/2020 17:09:25	0.000972222222222222	239.9	49.9	239.9	49.9	552	350	11	428	53.2	0	100	51	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:09:36	04/07/2020 17:09:36	0.0010725	239.7	49.9	239.7	49.9	551	351	11	428	53.2	0	100	50	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:09:46	04/07/2020 17:09:46	0.000980555555555556	239.5	50	239.5	50	550	353	11	428	53.2	0	100	50	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:09:57	04/07/2020 17:09:57	0.00107555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	550	352	11	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:10:07	04/07/2020 17:10:07	0.000963888888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	549	347	10	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:10:18	04/07/2020 17:10:18	0.00106638888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	550	349	11	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:10:28	04/07/2020 17:10:28	0.000972222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	550	350	11	428	53.2	0	100	49	0	115.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:10:39	04/07/2020 17:10:39	0.00106027777777778	239.5	49.9	239.5	49.9	550	347	11	428	53.2	0	100	49	0	115.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:10:49	04/07/2020 17:10:49	0.000963888888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	550	347	11	428	53.2	0	100	49	0	115.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:11:00	04/07/2020 17:11:00	0.00107861111111111	240	50	240	50	552	353	11	428	53.2	0	100	48	0	115.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:11:10	04/07/2020 17:11:10	0.000963888888888889	239.9	50.1	239.9	50.1	551	347	11	428	53.2	0	100	48	0	115	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:11:21	04/07/2020 17:11:21	0.00109388888888889	240	50.1	240	50.1	552	358	11	428	53.2	0	100	48	0	114.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:11:31	04/07/2020 17:11:31	0.000980555555555556	240	50.1	240	50.1	552	353	11	428	53.2	0	100	48	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:11:42	04/07/2020 17:11:42	0.00109694444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	551	359	11	428	53.2	0	100	48	0	115.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:11:52	04/07/2020 17:11:52	0.000972222222222222	239.1	50	239.1	50	549	350	10	428	53.2	0	100	48	0	114.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:12:03	04/07/2020 17:12:03	0.00106333333333333	239.7	50	239.7	50	551	348	11	428	53.2	0	100	47	0	114.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:12:13	04/07/2020 17:12:13	0.000963888888888889	239.4	50	239.4	50	550	347	11	428	53.3	0	100	47	0	115.3	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:12:24	04/07/2020 17:12:24	0.000806666666666667	239.5	50	239.5	50	383	264	7	429	53.3	0	100	48	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:12:34	04/07/2020 17:12:34	0.000719444444444444	239.6	50	239.6	50	383	259	7	428	53.3	0	100	48	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:12:45	04/07/2020 17:12:45	0.000815833333333333	239.4	50	239.4	50	383	267	7	428	53.2	0	100	49	0	114	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:12:55	04/07/2020 17:12:55	0.000747222222222222	239.1	49.9	239.1	49.9	382	269	7	428	53.2	0	100	49	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:13:06	04/07/2020 17:13:06	0.000803611111111111	239.4	49.9	239.4	49.9	383	263	7	428	53.2	0	100	49	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:13:16	04/07/2020 17:13:16	0.000733333333333333	239.7	49.9	239.7	49.9	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	114	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:13:27	04/07/2020 17:13:27	0.000791388888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	383	259	7	428	53.2	0	100	49	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:13:37	04/07/2020 17:13:37	0.000713888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	382	257	7	428	53.2	0	100	49	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:13:48	04/07/2020 17:13:48	0.0007975	239.4	49.9	239.4	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	49	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:13:58	04/07/2020 17:13:58	0.000733333333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:14:09	04/07/2020 17:14:09	0.000779166666666667	239.4	49.9	239.4	49.9	383	255	7	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:14:19	04/07/2020 17:14:19	0.000733333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:14:30	04/07/2020 17:14:30	0.000806666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	382	264	7	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:14:40	04/07/2020 17:14:40	0.000702777777777778	239	49.9	239	49.9	382	253	7	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:14:50	04/07/2020 17:14:50	0	NAK
04/07/20	17:15:01	04/07/2020 17:15:01	0.000791388888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	382	259	7	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:15:11	04/07/2020 17:15:11	0.000741666666666667	239	49.8	239	49.8	382	267	7	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:15:22	04/07/2020 17:15:22	0.000825	239.2	49.9	239.2	49.9	382	270	7	428	53.2	0	100	50	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:15:32	04/07/2020 17:15:32	0.000713888888888889	239.2	49.9	239.2	49.9	382	257	7	428	53.2	0	100	50	0	114.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:15:43	04/07/2020 17:15:43	0.000803611111111111	238.8	49.9	238.8	49.9	382	263	7	428	53.2	0	100	50	0	113.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:15:53	04/07/2020 17:15:53	0.000722222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	382	260	7	428	53.2	0	100	50	0	113.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:04	04/07/2020 17:16:04	0.000806666666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	113.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:14	04/07/2020 17:16:14	0.000758333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	382	273	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:25	04/07/2020 17:16:25	0.000818888888888889	238.9	49.8	238.9	49.8	382	268	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:35	04/07/2020 17:16:35	0.000725	239.2	49.8	239.2	49.8	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	114	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:46	04/07/2020 17:16:46	0.000806666666666667	238.6	49.8	238.6	49.8	381	264	7	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:16:56	04/07/2020 17:16:56	0.000725	238.7	49.8	238.7	49.8	381	261	7	428	53.2	0	100	50	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:07	04/07/2020 17:17:07	0.000800555555555555	238.8	49.8	238.8	49.8	382	262	7	428	53.2	0	100	50	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:17	04/07/2020 17:17:17	0.000744444444444444	238.9	49.8	238.9	49.8	382	268	7	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:28	04/07/2020 17:17:28	0.0007975	238.5	49.8	238.5	49.8	381	261	7	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:38	04/07/2020 17:17:38	0.000713888888888889	239	49.9	239	49.9	382	257	7	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:49	04/07/2020 17:17:49	0.000791388888888889	239.2	49.8	239.2	49.8	382	259	7	428	53.2	0	100	50	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:17:59	04/07/2020 17:17:59	0.000272222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:18:10	04/07/2020 17:18:10	0.000305555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:18:20	04/07/2020 17:18:20	0.000269444444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	143	97	2	428	53.2	0	100	50	0	113.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:18:31	04/07/2020 17:18:31	0.000305555555555556	239.5	49.8	239.5	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:18:41	04/07/2020 17:18:41	0.000275	239.3	49.8	239.3	49.8	143	99	2	428	53.2	0	100	51	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:18:52	04/07/2020 17:18:52	0.000281111111111111	239	49.9	239	49.9	143	92	2	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:19:02	04/07/2020 17:19:02	0.000272222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:19:13	04/07/2020 17:19:13	0.000305555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:19:23	04/07/2020 17:19:23	0.000280555555555556	238.8	49.9	238.8	49.9	143	101	2	428	53.3	0	100	50	0	111.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:19:34	04/07/2020 17:19:34	0.000326944444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	143	107	2	428	53.2	0	100	49	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:19:44	04/07/2020 17:19:44	0.000286111111111111	238.9	49.8	238.9	49.8	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	111.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:19:55	04/07/2020 17:19:55	0.000317777777777778	238.9	49.8	238.9	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:20:05	04/07/2020 17:20:05	0.000294444444444444	238.9	49.8	238.9	49.8	143	106	2	428	53.2	0	100	49	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:20:16	04/07/2020 17:20:16	0.000305555555555556	238.4	49.9	238.4	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	111	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:20:26	04/07/2020 17:20:26	0.000297222222222222	238.2	49.9	238.2	49.9	142	107	2	428	53.2	0	100	49	0	110.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:20:37	04/07/2020 17:20:37	0.000311666666666667	238.5	49.9	238.5	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	110.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:20:47	04/07/2020 17:20:47	0.000261111111111111	238.6	49.9	238.6	49.9	143	94	2	428	53.2	0	100	48	0	110.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:20:58	04/07/2020 17:20:58	0.000323888888888889	238.6	50	238.6	50	143	106	2	428	53.2	0	100	48	0	111.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:21:08	04/07/2020 17:21:08	0.000277777777777778	238.7	50	238.7	50	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	111.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:21:19	04/07/2020 17:21:19	0.000320833333333333	238.2	50	238.2	50	142	105	2	428	53.2	0	100	48	0	111.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:21:29	04/07/2020 17:21:29	0.000288888888888889	238.9	50	238.9	50	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	109.9	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:21:40	04/07/2020 17:21:40	0.000305555555555556	238.9	50	238.9	50	167	100	3	428	53.2	0	100	48	0	110	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:21:50	04/07/2020 17:21:50	0.000275	238.8	50	238.8	50	143	99	2	428	53.2	0	100	48	0	109.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:22:01	04/07/2020 17:22:01	0.0003025	238.7	50	238.7	50	167	99	3	428	53.2	0	100	47	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:22:11	04/07/2020 17:22:11	0.000277777777777778	239	50	239	50	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	111	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:22:22	04/07/2020 17:22:22	0.000293333333333333	238.9	50.1	238.9	50.1	143	96	2	429	53.3	0	100	48	0	111	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:22:32	04/07/2020 17:22:32	0.000280555555555556	239.2	50.1	239.2	50.1	143	101	2	428	53.2	0	100	48	0	111	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:22:43	04/07/2020 17:22:43	0.000314722222222222	239.9	50.1	239.9	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:22:53	04/07/2020 17:22:53	0.000283333333333333	239.7	50.1	239.7	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	110.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:23:04	04/07/2020 17:23:04	0.000305555555555556	239.7	50.1	239.7	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	108.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:23:14	04/07/2020 17:23:14	0.000269444444444444	239.8	50.1	239.8	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	49	0	108.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:23:25	04/07/2020 17:23:25	0.000299444444444444	239.5	50.1	239.5	50.1	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	108.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:23:35	04/07/2020 17:23:35	0.000286111111111111	239.6	50.1	239.6	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	109	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:23:46	04/07/2020 17:23:46	0.000308611111111111	239.2	50.1	239.2	50.1	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	108.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:23:56	04/07/2020 17:23:56	0.000272222222222222	239.1	50	239.1	50	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	110	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:24:07	04/07/2020 17:24:07	0.000311666666666667	239.4	50	239.4	50	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	110	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:24:17	04/07/2020 17:24:17	0.000277777777777778	239.5	50	239.5	50	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:24:28	04/07/2020 17:24:28	0.000308611111111111	239.2	50	239.2	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	109	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:24:38	04/07/2020 17:24:38	0.000263888888888889	238.8	50	238.8	50	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:24:49	04/07/2020 17:24:49	0.000308611111111111	238.2	49.9	238.2	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	103.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:24:59	04/07/2020 17:24:59	0.000283333333333333	238	49.9	238	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	70.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:25:10	04/07/2020 17:25:10	0.000284166666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	142	93	2	428	53.2	0	100	50	0	72.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	17:25:20	04/07/2020 17:25:20	0.000252777777777778	238	49.9	238	49.9	142	91	2	428	53.2	0	100	50	0	85.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
04/07/20	17:25:31	04/07/2020 17:25:31	0.000305555555555556	238.1	49.8	238.1	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	84.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:25:41	04/07/2020 17:25:41	0.000277777777777778	238	49.8	238	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	76.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:25:52	04/07/2020 17:25:52	0.000323888888888889	237.8	49.8	237.8	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	93.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:02	04/07/2020 17:26:02	0.000266666666666667	237.8	49.8	237.8	49.8	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	100.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:13	04/07/2020 17:26:13	0.000305555555555556	238.1	49.8	238.1	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	99.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:23	04/07/2020 17:26:23	0.000297222222222222	238.5	49.8	238.5	49.8	143	107	2	428	53.2	0	100	50	0	99.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:34	04/07/2020 17:26:34	0.000308611111111111	238.3	49.8	238.3	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	102	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:44	04/07/2020 17:26:44	0.000263888888888889	238.3	49.8	238.3	49.8	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	101.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:26:55	04/07/2020 17:26:55	0.000293333333333333	238.5	49.8	238.5	49.8	143	96	2	428	53.2	0	100	50	0	102.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:05	04/07/2020 17:27:05	0.0003	238.4	49.8	238.4	49.8	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	103.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:16	04/07/2020 17:27:16	0.0003025	237.9	49.8	237.9	49.8	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	103.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:26	04/07/2020 17:27:26	0.000272222222222222	238.2	49.8	238.2	49.8	142	98	2	428	53.2	0	100	50	0	103.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:37	04/07/2020 17:27:37	0.000299444444444444	238.5	49.8	238.5	49.8	143	98	2	428	53.2	0	100	51	0	104	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:47	04/07/2020 17:27:47	0.000283333333333333	239.7	49.8	239.7	49.8	143	102	2	428	53.2	0	100	51	0	106.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:27:58	04/07/2020 17:27:58	0.0003025	238.5	49.8	238.5	49.8	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	103.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:28:08	04/07/2020 17:28:08	0.000291666666666667	238.9	49.8	238.9	49.8	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	103.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:28:19	04/07/2020 17:28:19	0.000293333333333333	238.5	49.8	238.5	49.8	143	96	2	428	53.2	0	100	49	0	103	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:28:29	04/07/2020 17:28:29	0.000297222222222222	240.1	49.8	240.1	49.8	144	107	2	428	53.2	0	100	49	0	102.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:28:40	04/07/2020 17:28:40	0.000293333333333333	238.9	49.8	238.9	49.8	143	96	2	428	53.2	0	100	49	0	102.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:28:50	04/07/2020 17:28:50	0.000286111111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	167	103	3	428	53.2	0	100	49	0	102.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:29:01	04/07/2020 17:29:01	0.000290277777777778	239.3	49.8	239.3	49.8	143	95	2	428	53.2	0	100	49	0	105.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:29:11	04/07/2020 17:29:11	0.000288888888888889	238.4	49.8	238.4	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	105.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:29:22	04/07/2020 17:29:22	0.000271944444444444	238.1	49.7	238.1	49.7	142	89	2	428	53.2	0	100	49	0	101.4	53.29	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:29:32	04/07/2020 17:29:32	0.000297222222222222	238.1	49.8	238.1	49.8	166	107	3	428	53.2	0	100	48	0	102.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:29:43	04/07/2020 17:29:43	0.000317777777777778	238.7	49.8	238.7	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	100.9	53.29	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:29:53	04/07/2020 17:29:53	0.000277777777777778	239	49.8	239	49.8	167	100	3	428	53.2	0	100	48	0	101.7	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:30:04	04/07/2020 17:30:04	0.000305555555555556	238.6	49.8	238.6	49.8	167	100	3	428	53.2	0	100	48	0	104.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:30:14	04/07/2020 17:30:14	0.000302777777777778	238.5	49.8	238.5	49.8	166	109	3	428	53.2	0	100	48	0	100.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:30:25	04/07/2020 17:30:25	0.000320833333333333	239.4	49.8	239.4	49.8	167	105	3	428	53.2	0	100	48	0	104.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:30:35	04/07/2020 17:30:35	0.000286111111111111	239.3	49.8	239.3	49.8	167	103	3	428	53.2	0	100	47	0	104.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:30:46	04/07/2020 17:30:46	0.000290277777777778	240	49.8	240	49.8	167	95	3	428	53.2	0	100	47	0	100.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:30:56	04/07/2020 17:30:56	0.000305555555555556	239.3	49.8	239.3	49.8	143	110	2	428	53.3	0	100	48	0	103.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:31:07	04/07/2020 17:31:07	0.000336111111111111	240	49.8	240	49.8	143	110	2	428	53.2	0	100	49	0	103.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:31:17	04/07/2020 17:31:17	0.000305555555555556	239.6	49.8	239.6	49.8	143	110	2	428	53.2	0	100	49	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:31:28	04/07/2020 17:31:28	0.000299444444444444	240	49.8	240	49.8	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:31:38	04/07/2020 17:31:38	0.000291666666666667	239.5	49.8	239.5	49.8	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	99.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:31:49	04/07/2020 17:31:49	0.00033	239.6	49.9	239.6	49.9	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	99.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:31:59	04/07/2020 17:31:59	0.000286111111111111	239.7	49.9	239.7	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	100.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:32:10	04/07/2020 17:32:10	0.000296388888888889	240	50.1	240	50.1	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	102.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:32:20	04/07/2020 17:32:20	0.000294444444444444	240	50.1	240	50.1	144	106	2	428	53.3	0	100	50	0	102.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:32:31	04/07/2020 17:32:31	0.000323888888888889	240.1	50.1	240.1	50.1	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	97.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:32:41	04/07/2020 17:32:41	0.000272222222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	97.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:32:52	04/07/2020 17:32:52	0.000308611111111111	240.3	50.1	240.3	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	96.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:02	04/07/2020 17:33:02	0.000291666666666667	240.1	50.1	240.1	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	97.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:13	04/07/2020 17:33:13	0.000326944444444444	240.3	50.1	240.3	50.1	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	96.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:23	04/07/2020 17:33:23	0.000275	240.7	50.1	240.7	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	96.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:34	04/07/2020 17:33:34	0.000320833333333333	240.2	50.1	240.2	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	101.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:44	04/07/2020 17:33:44	0.000275	240.6	50.1	240.6	50.1	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	100.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:33:55	04/07/2020 17:33:55	0.000317777777777778	240.8	50.1	240.8	50.1	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	98.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:05	04/07/2020 17:34:05	0.000283333333333333	240.3	50.1	240.3	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	95.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:16	04/07/2020 17:34:16	0.000311666666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	95.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:26	04/07/2020 17:34:26	0.000252777777777778	239.9	50	239.9	50	143	91	2	428	53.2	0	100	50	0	94.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:37	04/07/2020 17:34:37	0.000299444444444444	240.4	50.1	240.4	50.1	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	94.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:47	04/07/2020 17:34:47	0.000258333333333333	240.5	50	240.5	50	144	93	2	428	53.2	0	100	50	0	94.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:34:58	04/07/2020 17:34:58	0.000296388888888889	240.5	50	240.5	50	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	99.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:35:08	04/07/2020 17:35:08	0.0003	239.8	50	239.8	50	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	93.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:35:19	04/07/2020 17:35:19	0.000314722222222222	240.2	50	240.2	50	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	94.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:35:29	04/07/2020 17:35:29	0.0003	240.3	50	240.3	50	144	108	2	428	53.2	0	100	51	0	98.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:35:40	04/07/2020 17:35:40	0.0003025	239.8	50.1	239.8	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	94.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:35:50	04/07/2020 17:35:50	0.000266666666666667	240	50.1	240	50.1	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	97.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:36:01	04/07/2020 17:36:01	0.0003025	240.1	50.1	240.1	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	97.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:36:11	04/07/2020 17:36:11	0.000263888888888889	239.7	50.1	239.7	50.1	143	95	2	428	53.2	0	100	49	0	95.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:36:22	04/07/2020 17:36:22	0.00033	239.7	50.1	239.7	50.1	143	108	2	428	53.2	0	100	49	0	96.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:36:32	04/07/2020 17:36:32	0.000288888888888889	239.7	50.1	239.7	50.1	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	91.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:36:43	04/07/2020 17:36:43	0.000320833333333333	239.8	50.1	239.8	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	94.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:36:53	04/07/2020 17:36:53	0.000277777777777778	239.7	50.1	239.7	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	95.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:37:04	04/07/2020 17:37:04	0.000296388888888889	239.9	50.1	239.9	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	48	0	88.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:37:14	04/07/2020 17:37:14	0.000275	239.6	50.1	239.6	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	48	0	94.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:37:25	04/07/2020 17:37:25	0.000308611111111111	239.4	50.1	239.4	50.1	143	101	2	428	53.2	0	100	48	0	87.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:37:35	04/07/2020 17:37:35	0.000277777777777778	239.8	50.1	239.8	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	86.9	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:37:46	04/07/2020 17:37:46	0.000314722222222222	239.5	50.1	239.5	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	48	0	86.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:37:56	04/07/2020 17:37:56	0.000277777777777778	239	50.1	239	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	93.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:38:07	04/07/2020 17:38:07	0.000320833333333333	239.3	50.1	239.3	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	47	0	85.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:38:17	04/07/2020 17:38:17	0.000272222222222222	239.1	50.1	239.1	50.1	143	98	2	428	53.3	0	100	48	0	92.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:38:28	04/07/2020 17:38:28	0.000296388888888889	239.3	50.1	239.3	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	48	0	92.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:38:38	04/07/2020 17:38:38	0.000291666666666667	239.8	50.1	239.8	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	91.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:38:49	04/07/2020 17:38:49	0.000305555555555556	239.7	50.1	239.7	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	91.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:38:59	04/07/2020 17:38:59	0.000291666666666667	239.8	50.1	239.8	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	91.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:39:10	04/07/2020 17:39:10	0.000299444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	90.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:39:20	04/07/2020 17:39:20	0.000269444444444444	239.7	50.1	239.7	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	50	0	90.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:39:31	04/07/2020 17:39:31	0.000296388888888889	239.8	50.1	239.8	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	50	0	89.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:39:41	04/07/2020 17:39:41	0.00361666666666667	235.5	50.1	235.5	50.1	1346	1302	32	428	53.2	0	100	50	0	84	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:39:52	04/07/2020 17:39:52	0.000583611111111111	239.7	50.1	239.7	50.1	263	191	5	428	53.2	0	100	50	0	87.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:40:02	04/07/2020 17:40:02	0.000541666666666667	239.4	50.1	239.4	50.1	263	195	5	428	53.2	0	100	50	0	85.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:40:13	04/07/2020 17:40:13	0.000589722222222222	239.4	50.1	239.4	50.1	263	193	5	428	53.2	0	100	50	0	87.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:40:23	04/07/2020 17:40:23	0.000555555555555556	239.4	50.1	239.4	50.1	263	200	5	428	53.2	0	100	50	0	75.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:40:34	04/07/2020 17:40:34	0.000601944444444445	239.3	50.1	239.3	50.1	263	197	5	428	53.2	0	100	50	0	75.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:40:44	04/07/2020 17:40:44	0.000547222222222222	239.2	50.1	239.2	50.1	263	197	5	428	53.2	0	100	50	0	85.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:40:55	04/07/2020 17:40:55	0.000595833333333333	239	50.1	239	50.1	263	195	5	428	53.2	0	100	50	0	74.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:41:05	04/07/2020 17:41:05	0.000536111111111111	239.2	50.1	239.2	50.1	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	83.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:41:16	04/07/2020 17:41:16	0.000598888888888889	238.6	50	238.6	50	262	196	5	428	53.2	0	100	50	0	68	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:41:26	04/07/2020 17:41:26	0.000538888888888889	239.2	50	239.2	50	263	194	5	428	53.2	0	100	50	0	83.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:41:37	04/07/2020 17:41:37	0.000611111111111111	238.4	50	238.4	50	262	200	5	428	53.2	0	100	50	0	62.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:41:47	04/07/2020 17:41:47	0.000527777777777778	238.8	50	238.8	50	262	190	5	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:41:58	04/07/2020 17:41:58	0.000611111111111111	239	50	239	50	262	200	5	428	53.2	0	100	50	0	57.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:42:08	04/07/2020 17:42:08	0.00055	238	50	238	50	262	198	5	428	53.2	0	100	50	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:42:19	04/07/2020 17:42:19	0.000586666666666667	238.8	50	238.8	50	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	77.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:42:29	04/07/2020 17:42:29	0.000555555555555556	238.9	50	238.9	50	262	200	5	428	53.2	0	100	50	0	57.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:42:40	04/07/2020 17:42:40	0.000586666666666667	238.5	50	238.5	50	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	63	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:42:50	04/07/2020 17:42:50	0.000505555555555556	238.9	50	238.9	50	262	182	5	428	53.2	0	100	50	0	77	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:01	04/07/2020 17:43:01	0.000559166666666667	238.6	50	238.6	50	263	183	5	428	53.2	0	100	50	0	77.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:11	04/07/2020 17:43:11	0.000519444444444444	238.5	50	238.5	50	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	76.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:22	04/07/2020 17:43:22	0.000553055555555556	239.1	50	239.1	50	263	181	5	428	53.2	0	100	50	0	64.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:32	04/07/2020 17:43:32	0.000530555555555556	238.8	50	238.8	50	261	191	5	428	53.2	0	100	50	0	58.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:43	04/07/2020 17:43:43	0.000595833333333333	238.5	50	238.5	50	262	195	5	428	53.2	0	100	50	0	72.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:43:53	04/07/2020 17:43:53	0.000536111111111111	238.5	50	238.5	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	59.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:04	04/07/2020 17:44:04	0.000583611111111111	238.6	50	238.6	50	262	191	5	428	53.2	0	100	50	0	69.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:14	04/07/2020 17:44:14	0.000522222222222222	238.7	50	238.7	50	262	188	5	428	53.2	0	100	50	0	71.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:25	04/07/2020 17:44:25	0.000546944444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	261	179	5	428	53.2	0	100	50	0	60.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:35	04/07/2020 17:44:35	0.000544444444444444	238.3	50	238.3	50	262	196	5	428	53.2	0	100	50	0	57.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:46	04/07/2020 17:44:46	0.000583611111111111	238.3	49.9	238.3	49.9	262	191	5	428	53.2	0	100	51	0	57.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:44:56	04/07/2020 17:44:56	0.000511111111111111	238.6	49.9	238.6	49.9	262	184	5	428	53.2	0	100	51	0	57.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:07	04/07/2020 17:45:07	0.000592777777777778	238.5	49.9	238.5	49.9	262	194	5	428	53.2	0	100	50	0	56.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:17	04/07/2020 17:45:17	0.000516666666666667	238.1	50	238.1	50	261	186	5	428	53.2	0	100	50	0	56.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:28	04/07/2020 17:45:28	0.0005775	237.8	50	237.8	50	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	63	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:38	04/07/2020 17:45:38	0.000513888888888889	237.8	50	237.8	50	261	185	5	428	53.2	0	100	50	0	58.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:49	04/07/2020 17:45:49	0.000589722222222222	238.2	50	238.2	50	262	193	5	428	53.2	0	100	49	0	60	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:45:59	04/07/2020 17:45:59	0.000519444444444444	238.2	50	238.2	50	262	187	5	428	53.2	0	100	49	0	59.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:46:10	04/07/2020 17:46:10	0.000543888888888889	238.2	50	238.2	50	262	178	5	428	53.2	0	100	49	0	58.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:46:20	04/07/2020 17:46:20	0.000547222222222222	238.2	50.1	238.2	50.1	262	197	5	428	53.2	0	100	49	0	59.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
04/07/20	17:46:31	04/07/2020 17:46:31	0.000559166666666667	238.2	50.1	238.2	50.1	262	183	5	428	53.2	0	100	49	0	58.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:46:41	04/07/2020 17:46:41	0.000516666666666667	237.9	50.1	237.9	50.1	261	186	5	428	53.2	0	100	49	0	58.2	53.23	0	1110111	0	0	10	110
04/07/20	17:46:52	04/07/2020 17:46:52	0.000574444444444444	237.9	50.1	237.9	50.1	261	188	5	428	53.2	0	100	49	0	56.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:02	04/07/2020 17:47:02	0.000533333333333333	237.9	50.1	237.9	50.1	261	192	5	428	53.2	0	100	48	0	57.2	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:13	04/07/2020 17:47:13	0.000589722222222222	238	50.1	238	50.1	261	193	5	428	53.2	0	100	48	0	57.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:23	04/07/2020 17:47:23	0.000547222222222222	238.1	50	238.1	50	261	197	5	428	53.2	0	100	48	0	57.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:34	04/07/2020 17:47:34	0.000559166666666667	238	50	238	50	261	183	5	428	53.2	0	100	48	0	57.2	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:44	04/07/2020 17:47:44	0.000511111111111111	237.9	50	237.9	50	261	184	5	428	53.2	0	100	48	0	56.2	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:47:55	04/07/2020 17:47:55	0.000559166666666667	237.6	50	237.6	50	261	183	5	428	53.2	0	100	48	0	57.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:48:05	04/07/2020 17:48:05	0.000533333333333333	237.9	50	237.9	50	261	192	5	428	53.2	0	100	48	0	56.9	53.29	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:48:16	04/07/2020 17:48:16	0.000562222222222222	237.4	50	237.4	50	261	184	5	428	53.2	0	100	47	0	56.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:48:26	04/07/2020 17:48:26	0.000513888888888889	237	50	237	50	261	185	5	428	53.2	0	100	48	0	56.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
04/07/20	17:48:37	04/07/2020 17:48:37	0.000568333333333333	237.1	50	237.1	50	260	186	5	428	53.2	0	100	48	0	55.7	53.29	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:48:47	04/07/2020 17:48:47	0.000519444444444444	236.9	49.9	236.9	49.9	260	187	5	428	53.2	0	100	49	0	55.1	53.23	0	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:48:58	04/07/2020 17:48:58	0.000571388888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	261	187	5	428	53.2	0	100	49	0	53.9	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:49:08	04/07/2020 17:49:08	0.000513888888888889	236.9	49.9	236.9	49.9	260	185	5	428	53.2	0	100	49	0	52.9	53.23	0	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:49:19	04/07/2020 17:49:19	0.000571388888888889	236.6	49.9	236.6	49.9	260	187	5	428	53.2	0	100	49	0	51.9	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:49:29	04/07/2020 17:49:29	0.000519444444444444	236.3	49.9	236.3	49.9	259	187	5	428	53.2	0	100	49	0	50.6	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:49:40	04/07/2020 17:49:40	0.000568333333333333	236.6	49.9	236.6	49.9	260	186	5	428	53.2	0	100	49	0	50.6	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:49:50	04/07/2020 17:49:50	0.000527777777777778	236.5	49.9	236.5	49.9	260	190	5	428	53.2	0	100	49	0	50.6	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:01	04/07/2020 17:50:01	0.0005775	236.4	49.9	236.4	49.9	260	189	5	428	53.2	0	100	49	0	50.6	53.23	1	1110101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:11	04/07/2020 17:50:11	0.000513888888888889	236.3	49.9	236.3	49.9	259	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:22	04/07/2020 17:50:22	0.00055	236.7	49.8	236.7	49.8	260	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:32	04/07/2020 17:50:32	0.000502777777777778	235.8	49.8	235.8	49.8	259	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:43	04/07/2020 17:50:43	0.000568333333333333	235.9	49.8	235.9	49.8	259	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:50:53	04/07/2020 17:50:53	0.000513888888888889	236.6	49.8	236.6	49.8	260	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:04	04/07/2020 17:51:04	0.000556111111111111	236.7	49.8	236.7	49.8	259	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:14	04/07/2020 17:51:14	0.000513888888888889	236.5	49.9	236.5	49.9	260	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:25	04/07/2020 17:51:25	0.000559166666666667	236.8	49.9	236.8	49.9	260	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:35	04/07/2020 17:51:35	0.000488888888888889	237.2	50	237.2	50	260	176	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:46	04/07/2020 17:51:46	0.000553055555555556	237.5	50	237.5	50	261	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:51:56	04/07/2020 17:51:56	0.000508333333333333	237.3	50	237.3	50	261	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:07	04/07/2020 17:52:07	0.000586666666666667	237.3	50	237.3	50	261	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:17	04/07/2020 17:52:17	0.000519444444444444	237.2	50	237.2	50	260	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:28	04/07/2020 17:52:28	0.000611111111111111	237.4	50	237.4	50	261	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:38	04/07/2020 17:52:38	0.000536111111111111	237.2	50.1	237.2	50.1	260	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:49	04/07/2020 17:52:49	0.000598888888888889	237.3	50	237.3	50	261	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:52:59	04/07/2020 17:52:59	0.000513888888888889	237	50	237	50	260	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:53:10	04/07/2020 17:53:10	0.000571388888888889	237	50	237	50	260	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:53:20	04/07/2020 17:53:20	0.000527777777777778	237	50	237	50	260	190	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:53:31	04/07/2020 17:53:31	0.000559166666666667	236.8	50	236.8	50	260	183	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:53:41	04/07/2020 17:53:41	0.000502777777777778	237.2	50	237.2	50	260	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:53:52	04/07/2020 17:53:52	0.000568333333333333	236.4	50	236.4	50	260	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:02	04/07/2020 17:54:02	0.000519444444444444	237.7	49.9	237.7	49.9	261	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:13	04/07/2020 17:54:13	0.000568333333333333	236.9	49.9	236.9	49.9	260	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:23	04/07/2020 17:54:23	0.000536111111111111	237.4	49.9	237.4	49.9	261	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:34	04/07/2020 17:54:34	0.000565277777777778	237.3	49.9	237.3	49.9	261	185	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:45	04/07/2020 17:54:45	0.000559166666666667	237.2	49.9	237.2	49.9	261	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:54:55	04/07/2020 17:54:55	0.00102777777777778	236.5	49.9	236.5	49.9	544	370	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:06	04/07/2020 17:55:06	0.00113361111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	543	371	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:16	04/07/2020 17:55:16	0.00104444444444444	236.3	49.9	236.3	49.9	543	376	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:27	04/07/2020 17:55:27	0.001155	236	49.9	236	49.9	542	378	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:37	04/07/2020 17:55:37	0.000794444444444444	236.6	49.9	236.6	49.9	402	286	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:48	04/07/2020 17:55:48	0.000886111111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	402	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:55:58	04/07/2020 17:55:58	0.000786111111111111	236.2	49.9	236.2	49.9	377	283	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:56:09	04/07/2020 17:56:09	0.000864722222222222	236.3	49.9	236.3	49.9	378	283	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:56:19	04/07/2020 17:56:19	0.000797222222222222	236.6	49.8	236.6	49.8	378	287	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:56:30	04/07/2020 17:56:30	0.000864722222222222	236.4	49.8	236.4	49.8	378	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:56:40	04/07/2020 17:56:40	0.000791666666666667	236	49.8	236	49.8	377	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:56:51	04/07/2020 17:56:51	0.000864722222222222	236.3	49.8	236.3	49.8	378	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:01	04/07/2020 17:57:01	0.000797222222222222	236	49.8	236	49.8	377	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:12	04/07/2020 17:57:12	0.000864722222222222	235.9	49.8	235.9	49.8	377	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:22	04/07/2020 17:57:22	0.000786111111111111	236	49.8	236	49.8	378	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:33	04/07/2020 17:57:33	0.000895277777777778	235.6	49.8	235.6	49.8	376	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:43	04/07/2020 17:57:43	0.0008	236.6	49.8	236.6	49.8	378	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:57:54	04/07/2020 17:57:54	0.000886111111111111	237	49.9	237	49.9	379	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:04	04/07/2020 17:58:04	0.0008	237	50	237	50	379	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:15	04/07/2020 17:58:15	0.000873888888888889	237.5	50	237.5	50	380	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:25	04/07/2020 17:58:25	0.000775	236.5	50.1	236.5	50.1	378	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:36	04/07/2020 17:58:36	0.000867777777777778	236.4	50.1	236.4	50.1	378	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:46	04/07/2020 17:58:46	0.000786111111111111	236.1	50	236.1	50	377	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:58:57	04/07/2020 17:58:57	0.000846388888888889	235	50	235	50	376	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:59:07	04/07/2020 17:59:07	0.000775	234.8	50	234.8	50	375	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:59:18	04/07/2020 17:59:18	0.000855555555555556	235.2	49.9	235.2	49.9	376	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:59:28	04/07/2020 17:59:28	0.000772222222222222	235.1	49.9	235.1	49.9	376	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:59:39	04/07/2020 17:59:39	0.000861666666666667	235.3	49.9	235.3	49.9	376	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	17:59:49	04/07/2020 17:59:49	0.000769444444444444	235.2	49.9	235.2	49.9	375	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:00	04/07/2020 18:00:00	0.000855555555555556	235.2	49.9	235.2	49.9	376	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:10	04/07/2020 18:00:10	0.000783333333333333	235.9	49.8	235.9	49.8	377	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:21	04/07/2020 18:00:21	0.000861666666666667	235.9	49.8	235.9	49.8	377	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:31	04/07/2020 18:00:31	0.000775	236	49.8	236	49.8	377	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:42	04/07/2020 18:00:42	0.000849444444444444	236.3	49.9	236.3	49.9	377	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:00:52	04/07/2020 18:00:52	0.000786111111111111	236	50	236	50	377	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:03	04/07/2020 18:01:03	0.000855555555555556	236.9	50	236.9	50	377	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:13	04/07/2020 18:01:13	0.000761111111111111	237.8	50.1	237.8	50.1	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:24	04/07/2020 18:01:24	0.00088	237.4	50.1	237.4	50.1	379	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:34	04/07/2020 18:01:34	0.000777777777777778	237.6	50.1	237.6	50.1	380	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:45	04/07/2020 18:01:45	0.000870833333333333	238	50.1	238	50.1	379	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:01:55	04/07/2020 18:01:55	0.000783333333333333	238.2	50.1	238.2	50.1	381	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:06	04/07/2020 18:02:06	0.000870833333333333	238	50.1	238	50.1	380	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:16	04/07/2020 18:02:16	0.000791666666666667	237.6	50.1	237.6	50.1	380	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:27	04/07/2020 18:02:27	0.00088	237.7	50	237.7	50	380	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:37	04/07/2020 18:02:37	0.000802777777777778	238.2	50	238.2	50	381	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:48	04/07/2020 18:02:48	0.000849444444444444	237.9	49.9	237.9	49.9	380	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:02:58	04/07/2020 18:02:58	0.000761111111111111	238.1	50	238.1	50	379	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:03:09	04/07/2020 18:03:09	0.0008525	238.4	49.9	238.4	49.9	380	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:03:19	04/07/2020 18:03:19	0.000763888888888889	238	49.9	238	49.9	381	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:03:30	04/07/2020 18:03:30	0.000825	237.6	50	237.6	50	380	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:03:40	04/07/2020 18:03:40	0.000758333333333333	238.1	50	238.1	50	381	273	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:03:51	04/07/2020 18:03:51	0.000840277777777778	238.4	50	238.4	50	381	275	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:01	04/07/2020 18:04:01	0.000763888888888889	237.9	50	237.9	50	380	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:12	04/07/2020 18:04:12	0.000867777777777778	238.1	50	238.1	50	380	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:22	04/07/2020 18:04:22	0.000741666666666667	237.8	50	237.8	50	380	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:33	04/07/2020 18:04:33	0.000861666666666667	238.1	50	238.1	50	380	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:43	04/07/2020 18:04:43	0.000755555555555556	237.9	50	237.9	50	380	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:04:54	04/07/2020 18:04:54	0.000849444444444444	238.4	50	238.4	50	381	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:04	04/07/2020 18:05:04	0.000783333333333333	237.8	50	237.8	50	380	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:15	04/07/2020 18:05:15	0.000840277777777778	237.9	49.9	237.9	49.9	380	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:25	04/07/2020 18:05:25	0.000769444444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	380	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:36	04/07/2020 18:05:36	0.000815833333333333	237.9	49.9	237.9	49.9	380	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:46	04/07/2020 18:05:46	0.000786111111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	380	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:05:57	04/07/2020 18:05:57	0.000825	237.7	49.9	237.7	49.9	380	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:06:07	04/07/2020 18:06:07	0.000772222222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	380	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:06:18	04/07/2020 18:06:18	0.000825	237.6	49.9	237.6	49.9	380	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:06:28	04/07/2020 18:06:28	0.000752777777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	380	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:06:39	04/07/2020 18:06:39	0.000843333333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	380	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:06:49	04/07/2020 18:06:49	0.00375	233.7	49.8	233.7	49.8	1472	1350	33	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:00	04/07/2020 18:07:00	0.00117333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	497	384	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:10	04/07/2020 18:07:10	0.00105833333333333	237.5	49.8	237.5	49.8	498	381	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:21	04/07/2020 18:07:21	0.00115805555555556	236.8	49.8	236.8	49.8	497	379	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:31	04/07/2020 18:07:31	0.00105833333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	497	381	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:42	04/07/2020 18:07:42	0.0011825	236.8	49.8	236.8	49.8	497	387	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:07:52	04/07/2020 18:07:52	0.00106666666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	498	384	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:03	04/07/2020 18:08:03	0.001155	237.3	49.9	237.3	49.9	498	378	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:13	04/07/2020 18:08:13	0.00104444444444444	237.4	49.9	237.4	49.9	498	376	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:24	04/07/2020 18:08:24	0.00114583333333333	237.2	49.9	237.2	49.9	474	375	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:34	04/07/2020 18:08:34	0.00105833333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	499	381	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:45	04/07/2020 18:08:45	0.001155	238	49.9	238	49.9	476	378	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:08:55	04/07/2020 18:08:55	0.00104444444444444	238	49.9	238	49.9	476	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:06	04/07/2020 18:09:06	0.00113666666666667	237.6	49.9	237.6	49.9	475	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:16	04/07/2020 18:09:16	0.00103611111111111	237.6	49.9	237.6	49.9	475	373	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:27	04/07/2020 18:09:27	0.00117333333333333	236.9	49.9	236.9	49.9	473	384	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:37	04/07/2020 18:09:37	0.00103888888888889	237.7	49.8	237.7	49.8	475	374	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:48	04/07/2020 18:09:48	0.00114277777777778	237.1	49.8	237.1	49.8	474	374	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:09:58	04/07/2020 18:09:58	0.00103055555555556	237.2	49.8	237.2	49.8	474	371	9	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:10:09	04/07/2020 18:10:09	0.00114277777777778	237.2	49.8	237.2	49.8	474	374	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:10:19	04/07/2020 18:10:19	0.00100833333333333	237.5	49.8	237.5	49.8	475	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:10:30	04/07/2020 18:10:30	0.00112444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	475	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:10:40	04/07/2020 18:10:40	0.00100833333333333	237	49.9	237	49.9	475	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:10:51	04/07/2020 18:10:51	0.0011275	237.2	49.8	237.2	49.8	474	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:01	04/07/2020 18:11:01	0.00103055555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	475	371	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:12	04/07/2020 18:11:12	0.00112138888888889	236.8	49.8	236.8	49.8	473	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:22	04/07/2020 18:11:22	0.001	237.1	49.8	237.1	49.8	474	360	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:33	04/07/2020 18:11:33	0.00113055555555556	236.9	49.8	236.9	49.8	474	370	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:43	04/07/2020 18:11:43	0.00101388888888889	237.1	49.8	237.1	49.8	474	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:11:54	04/07/2020 18:11:54	0.00111222222222222	236.9	49.8	236.9	49.8	473	364	9	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:04	04/07/2020 18:12:04	0.00101944444444444	236.8	49.8	236.8	49.8	474	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:15	04/07/2020 18:12:15	0.00111527777777778	237.1	49.8	237.1	49.8	474	365	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:25	04/07/2020 18:12:25	0.00100277777777778	237.2	49.8	237.2	49.8	473	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:36	04/07/2020 18:12:36	0.00110611111111111	236.8	49.8	236.8	49.8	473	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:46	04/07/2020 18:12:46	0.00101388888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	473	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:12:57	04/07/2020 18:12:57	0.00109083333333333	236.6	49.8	236.6	49.8	472	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:13:07	04/07/2020 18:13:07	0.000991666666666667	236.4	49.8	236.4	49.8	472	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:13:18	04/07/2020 18:13:18	0.00110611111111111	236.4	49.8	236.4	49.8	472	362	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:13:28	04/07/2020 18:13:28	0.000997222222222222	236.4	49.8	236.4	49.8	472	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:13:39	04/07/2020 18:13:39	0.00111527777777778	236.7	49.8	236.7	49.8	473	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:13:49	04/07/2020 18:13:49	0.00100833333333333	236.4	49.8	236.4	49.8	472	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:00	04/07/2020 18:14:00	0.0011	236.8	49.8	236.8	49.8	473	360	9	429	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:10	04/07/2020 18:14:10	0.000997222222222222	236.5	49.8	236.5	49.8	473	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:21	04/07/2020 18:14:21	0.00109694444444444	236.8	49.8	236.8	49.8	473	359	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:31	04/07/2020 18:14:31	0.00100555555555556	236.5	49.8	236.5	49.8	473	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:42	04/07/2020 18:14:42	0.0011	236.9	49.8	236.9	49.8	473	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:14:52	04/07/2020 18:14:52	0.00101111111111111	236.3	49.8	236.3	49.8	472	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:03	04/07/2020 18:15:03	0.00110305555555556	236	49.8	236	49.8	472	361	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:13	04/07/2020 18:15:13	0.000991666666666667	236.2	49.8	236.2	49.8	472	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:24	04/07/2020 18:15:24	0.00108777777777778	236.6	49.9	236.6	49.9	473	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:34	04/07/2020 18:15:34	0.000994444444444444	236.3	49.9	236.3	49.9	472	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:45	04/07/2020 18:15:45	0.00108166666666667	236.3	49.9	236.3	49.9	472	354	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:15:55	04/07/2020 18:15:55	0.00100277777777778	236.4	49.9	236.4	49.9	473	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:06	04/07/2020 18:16:06	0.00109083333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	473	357	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:16	04/07/2020 18:16:16	0.00100833333333333	237	49.9	237	49.9	474	363	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:27	04/07/2020 18:16:27	0.00107861111111111	236.6	49.9	236.6	49.9	473	353	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:37	04/07/2020 18:16:37	0.001	236.2	49.9	236.2	49.9	472	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:48	04/07/2020 18:16:48	0.00109388888888889	236.2	49.9	236.2	49.9	472	358	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:16:58	04/07/2020 18:16:58	0.000986111111111111	236	49.8	236	49.8	472	355	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:17:09	04/07/2020 18:17:09	0.00109388888888889	236.4	49.8	236.4	49.8	472	358	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:17:19	04/07/2020 18:17:19	0.00100277777777778	236.3	49.8	236.3	49.8	472	361	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:17:30	04/07/2020 18:17:30	0.00108472222222222	235.6	49.8	235.6	49.8	471	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:17:40	04/07/2020 18:17:40	0.00100277777777778	236.5	49.9	236.5	49.9	473	361	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:17:51	04/07/2020 18:17:51	0.00106638888888889	236.3	49.8	236.3	49.8	472	349	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:01	04/07/2020 18:18:01	0.00100555555555556	236	49.9	236	49.9	472	362	9	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:12	04/07/2020 18:18:12	0.00108472222222222	236.1	49.9	236.1	49.9	472	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:22	04/07/2020 18:18:22	0.000986111111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	472	355	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:33	04/07/2020 18:18:33	0.00106944444444444	237	49.9	237	49.9	474	350	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:43	04/07/2020 18:18:43	0.000966666666666667	236.7	50	236.7	50	473	348	9	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:18:54	04/07/2020 18:18:54	0.00109083333333333	237.4	50	237.4	50	474	357	9	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:04	04/07/2020 18:19:04	0.000983333333333333	237	50	237	50	473	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:15	04/07/2020 18:19:15	0.00107861111111111	237	50	237	50	474	353	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:25	04/07/2020 18:19:25	0.000997222222222222	237.1	50	237.1	50	474	359	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:36	04/07/2020 18:19:36	0.00106638888888889	237.4	50	237.4	50	473	349	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:46	04/07/2020 18:19:46	0.000988888888888889	237.3	50	237.3	50	474	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:19:57	04/07/2020 18:19:57	0.0011	237.3	50	237.3	50	474	360	9	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:20:07	04/07/2020 18:20:07	0.000988888888888889	237.4	50	237.4	50	474	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:20:18	04/07/2020 18:20:18	0.00108166666666667	237.5	50	237.5	50	475	354	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:20:28	04/07/2020 18:20:28	0.000988888888888889	237.1	50	237.1	50	475	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:20:39	04/07/2020 18:20:39	0.00108472222222222	237	50	237	50	474	355	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:20:49	04/07/2020 18:20:49	0.000980555555555556	237.3	50	237.3	50	474	353	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:00	04/07/2020 18:21:00	0.00107861111111111	237	50	237	50	474	353	9	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:10	04/07/2020 18:21:10	0.000983333333333333	237.2	50.1	237.2	50.1	474	354	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:21	04/07/2020 18:21:21	0.00108777777777778	237.1	50	237.1	50	474	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:31	04/07/2020 18:21:31	0.000980555555555556	237.4	50	237.4	50	474	353	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:42	04/07/2020 18:21:42	0.00109388888888889	236.7	50	236.7	50	473	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:21:52	04/07/2020 18:21:52	0.000963888888888889	237.1	50	237.1	50	474	347	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:03	04/07/2020 18:22:03	0.001045	236.8	50	236.8	50	473	342	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:13	04/07/2020 18:22:13	0.000980555555555556	236.9	49.9	236.9	49.9	473	353	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:24	04/07/2020 18:22:24	0.00107861111111111	236.8	49.9	236.8	49.9	473	353	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:34	04/07/2020 18:22:34	0.000972222222222222	237	49.9	237	49.9	474	350	9	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:45	04/07/2020 18:22:45	0.0010725	237.3	49.9	237.3	49.9	474	351	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:22:55	04/07/2020 18:22:55	0.000980555555555556	237	49.9	237	49.9	474	353	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:06	04/07/2020 18:23:06	0.00108472222222222	237.6	49.9	237.6	49.9	475	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:16	04/07/2020 18:23:16	0.000975	236.9	49.9	236.9	49.9	474	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:27	04/07/2020 18:23:27	0.00133527777777778	236.4	50	236.4	50	638	437	12	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:37	04/07/2020 18:23:37	0.00123055555555556	236.5	50	236.5	50	638	443	12	429	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:48	04/07/2020 18:23:48	0.00136583333333333	236.7	50	236.7	50	639	447	12	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:23:58	04/07/2020 18:23:58	0.00124166666666667	236.6	49.9	236.6	49.9	638	447	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:24:09	04/07/2020 18:24:09	0.00134138888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	639	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:24:19	04/07/2020 18:24:19	0.00123611111111111	236.6	50	236.6	50	638	445	12	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:24:30	04/07/2020 18:24:30	0.00134444444444444	236.7	50	236.7	50	639	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:24:40	04/07/2020 18:24:40	0.00123333333333333	236.6	50	236.6	50	638	444	12	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:24:51	04/07/2020 18:24:51	0.00130472222222222	236.5	50	236.5	50	638	427	12	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:01	04/07/2020 18:25:01	0.00120833333333333	236.2	50	236.2	50	637	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:12	04/07/2020 18:25:12	0.00131083333333333	236.6	50	236.6	50	638	429	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:22	04/07/2020 18:25:22	0.00121388888888889	236.6	50	236.6	50	639	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:33	04/07/2020 18:25:33	0.0013475	237.1	50	237.1	50	639	441	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:43	04/07/2020 18:25:43	0.00120555555555556	237.1	50	237.1	50	639	434	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:25:54	04/07/2020 18:25:54	0.00134138888888889	236.7	50	236.7	50	639	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:04	04/07/2020 18:26:04	0.00120833333333333	237.1	50	237.1	50	640	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:15	04/07/2020 18:26:15	0.00131694444444444	237	50	237	50	616	431	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:25	04/07/2020 18:26:25	0.00123333333333333	236.9	50	236.9	50	639	444	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:36	04/07/2020 18:26:36	0.00132611111111111	236.7	50	236.7	50	640	434	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:46	04/07/2020 18:26:46	0.00121944444444444	236.3	50	236.3	50	614	439	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:26:57	04/07/2020 18:26:57	0.00132611111111111	236.7	50	236.7	50	639	434	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:27:07	04/07/2020 18:27:07	0.00119444444444444	236.6	50	236.6	50	615	430	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:27:18	04/07/2020 18:27:18	0.00132916666666667	236.7	50	236.7	50	639	435	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:27:28	04/07/2020 18:27:28	0.00120555555555556	237	50	237	50	639	434	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:27:39	04/07/2020 18:27:39	0.00133222222222222	236.7	50	236.7	50	616	436	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:27:49	04/07/2020 18:27:49	0.00119722222222222	237.3	50	237.3	50	640	431	12	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:00	04/07/2020 18:28:00	0.00132305555555556	237.3	50	237.3	50	616	433	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:10	04/07/2020 18:28:10	0.00119444444444444	236.9	50	236.9	50	640	430	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:21	04/07/2020 18:28:21	0.00131694444444444	237.1	50.1	237.1	50.1	616	431	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:31	04/07/2020 18:28:31	0.0014	236.9	50.1	236.9	50.1	616	504	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:42	04/07/2020 18:28:42	0.00126805555555556	237	50.1	237	50.1	616	415	12	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:28:52	04/07/2020 18:28:52	0.00119722222222222	237.3	50.1	237.3	50.1	641	431	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:03	04/07/2020 18:29:03	0.00130777777777778	236.9	50.1	236.9	50.1	615	428	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:13	04/07/2020 18:29:13	0.0012	237.3	50.1	237.3	50.1	640	432	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:24	04/07/2020 18:29:24	0.000861666666666667	237.7	50.1	237.7	50.1	356	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:34	04/07/2020 18:29:34	0.000763888888888889	238.1	50.1	238.1	50.1	357	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:45	04/07/2020 18:29:45	0.000837222222222222	237.7	50.1	237.7	50.1	356	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:29:55	04/07/2020 18:29:55	0.000769444444444444	237.6	50.1	237.6	50.1	356	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:06	04/07/2020 18:30:06	0.000849444444444444	237.5	50	237.5	50	356	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:16	04/07/2020 18:30:16	0.000772222222222222	237.8	50	237.8	50	356	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:27	04/07/2020 18:30:27	0.000840277777777778	238.6	50.1	238.6	50.1	357	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:37	04/07/2020 18:30:37	0.000769444444444444	238.4	50.1	238.4	50.1	357	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:48	04/07/2020 18:30:48	0.000825	238.7	50.1	238.7	50.1	358	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:30:58	04/07/2020 18:30:58	0.000772222222222222	238.6	50.1	238.6	50.1	358	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:31:09	04/07/2020 18:31:09	0.000831111111111111	238.2	50	238.2	50	357	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:31:19	04/07/2020 18:31:19	0.000786111111111111	238.4	50	238.4	50	357	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:31:30	04/07/2020 18:31:30	0.000834166666666667	238.5	50	238.5	50	357	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:31:40	04/07/2020 18:31:40	0.000755555555555556	237.8	50	237.8	50	356	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:31:51	04/07/2020 18:31:51	0.000837222222222222	238.5	50	238.5	50	357	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:01	04/07/2020 18:32:01	0.000744444444444444	238.4	50	238.4	50	357	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:12	04/07/2020 18:32:12	0.000812777777777778	238.5	50.1	238.5	50.1	357	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:22	04/07/2020 18:32:22	0.000788888888888889	238.4	50.1	238.4	50.1	358	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:33	04/07/2020 18:32:33	0.000812777777777778	238.9	50.1	238.9	50.1	358	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:43	04/07/2020 18:32:43	0.000791666666666667	239	50.1	239	50.1	358	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:32:54	04/07/2020 18:32:54	0.000818888888888889	238.5	50.1	238.5	50.1	357	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:04	04/07/2020 18:33:04	0.000772222222222222	239	50	239	50	358	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:15	04/07/2020 18:33:15	0.000831111111111111	238.3	50	238.3	50	358	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:25	04/07/2020 18:33:25	0.000733333333333333	238.5	50	238.5	50	357	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:36	04/07/2020 18:33:36	0.000861666666666667	238.5	50	238.5	50	357	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:46	04/07/2020 18:33:46	0.000777777777777778	238.4	50	238.4	50	357	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:33:57	04/07/2020 18:33:57	0.000849444444444444	238.7	50	238.7	50	358	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:34:07	04/07/2020 18:34:07	0.000769444444444444	238.3	50	238.3	50	357	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:34:18	04/07/2020 18:34:18	0.000825	238.8	50	238.8	50	358	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:34:28	04/07/2020 18:34:28	0.000738888888888889	238.3	50	238.3	50	357	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:34:39	04/07/2020 18:34:39	0.000825	238	49.9	238	49.9	357	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:34:49	04/07/2020 18:34:49	0.00075	237.9	49.9	237.9	49.9	356	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:00	04/07/2020 18:35:00	0.000815833333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	357	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:10	04/07/2020 18:35:10	0.000752777777777778	238.3	50	238.3	50	357	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:21	04/07/2020 18:35:21	0.000815833333333333	238	50	238	50	356	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:31	04/07/2020 18:35:31	0.000741666666666667	237.9	50	237.9	50	356	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:42	04/07/2020 18:35:42	0.0007975	237.6	50	237.6	50	356	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:35:52	04/07/2020 18:35:52	0.000716666666666667	237.5	49.9	237.5	49.9	356	258	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:03	04/07/2020 18:36:03	0.000840277777777778	237.6	49.9	237.6	49.9	356	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:13	04/07/2020 18:36:13	0.000736111111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	355	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:24	04/07/2020 18:36:24	0.000812777777777778	237.6	49.9	237.6	49.9	356	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:34	04/07/2020 18:36:34	0.000775	237.5	50	237.5	50	356	279	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:45	04/07/2020 18:36:45	0.000809722222222222	237.1	49.9	237.1	49.9	355	265	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:36:55	04/07/2020 18:36:55	0.000736111111111111	237.4	50	237.4	50	356	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:06	04/07/2020 18:37:06	0.000803611111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	354	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:16	04/07/2020 18:37:16	0.00075	237.1	49.9	237.1	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:27	04/07/2020 18:37:27	0.0008525	237.3	49.9	237.3	49.9	356	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:37	04/07/2020 18:37:37	0.00075	237.2	49.9	237.2	49.9	355	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:48	04/07/2020 18:37:48	0.000840277777777778	236.9	49.9	236.9	49.9	356	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:37:58	04/07/2020 18:37:58	0.000744444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	355	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:38:09	04/07/2020 18:38:09	0.000788333333333333	237.6	49.9	237.6	49.9	356	258	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:38:19	04/07/2020 18:38:19	0.000758333333333333	238.1	50	238.1	50	357	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:38:30	04/07/2020 18:38:30	0.000834166666666667	237.8	50	237.8	50	356	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:38:40	04/07/2020 18:38:40	0.000738888888888889	237.6	50	237.6	50	356	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:38:51	04/07/2020 18:38:51	0.000568333333333333	238.2	50	238.2	50	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:01	04/07/2020 18:39:01	0.0005	237.9	50	237.9	50	214	180	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:12	04/07/2020 18:39:12	0.000598888888888889	238.4	50	238.4	50	214	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:22	04/07/2020 18:39:22	0.000536111111111111	238.1	50	238.1	50	214	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:33	04/07/2020 18:39:33	0.00055	237.6	50	237.6	50	213	180	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:43	04/07/2020 18:39:43	0.000488888888888889	237.5	50	237.5	50	213	176	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:39:54	04/07/2020 18:39:54	0.000589722222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	214	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:04	04/07/2020 18:40:04	0.0005	237.5	49.9	237.5	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:15	04/07/2020 18:40:15	0.000562222222222222	237.6	49.9	237.6	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:25	04/07/2020 18:40:25	0.000502777777777778	237.7	49.9	237.7	49.9	214	181	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:36	04/07/2020 18:40:36	0.000562222222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:46	04/07/2020 18:40:46	0.000511111111111111	238	49.9	238	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:40:57	04/07/2020 18:40:57	0.000574444444444444	237.8	49.9	237.8	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:41:07	04/07/2020 18:41:07	0.000516666666666667	237.6	49.9	237.6	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:41:18	04/07/2020 18:41:18	0.000571388888888889	237.6	49.9	237.6	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:41:28	04/07/2020 18:41:28	0.000502777777777778	238.1	49.9	238.1	49.9	213	181	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:41:39	04/07/2020 18:41:39	0.000556111111111111	238	49.9	238	49.9	214	182	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:41:49	04/07/2020 18:41:49	0.000519444444444444	238.1	50	238.1	50	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:00	04/07/2020 18:42:00	0.000574444444444444	237.7	50	237.7	50	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:10	04/07/2020 18:42:10	0.000513888888888889	238	50	238	50	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:21	04/07/2020 18:42:21	0.000571388888888889	238	50	238	50	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:31	04/07/2020 18:42:31	0.000516666666666667	238.3	50.1	238.3	50.1	214	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:42	04/07/2020 18:42:42	0.000562222222222222	238.1	50.1	238.1	50.1	214	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:42:52	04/07/2020 18:42:52	0.000522222222222222	238.5	50.1	238.5	50.1	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:03	04/07/2020 18:43:03	0.000568333333333333	238.2	50	238.2	50	214	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:13	04/07/2020 18:43:13	0.000541666666666667	238.1	50	238.1	50	214	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:24	04/07/2020 18:43:24	0.000546944444444444	237.8	49.9	237.8	49.9	214	179	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:34	04/07/2020 18:43:34	0.000527777777777778	237.7	49.9	237.7	49.9	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:45	04/07/2020 18:43:45	0.000568333333333333	237.5	49.9	237.5	49.9	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:43:55	04/07/2020 18:43:55	0.000508333333333333	237.6	49.8	237.6	49.8	213	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:06	04/07/2020 18:44:06	0.000580555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:16	04/07/2020 18:44:16	0.000502777777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	213	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:27	04/07/2020 18:44:27	0.000546944444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	213	179	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:37	04/07/2020 18:44:37	0.000519444444444444	238	49.9	238	49.9	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:48	04/07/2020 18:44:48	0.000562222222222222	237.7	49.9	237.7	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:44:58	04/07/2020 18:44:58	0.000516666666666667	237.9	49.8	237.9	49.8	214	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:45:09	04/07/2020 18:45:09	0.000565277777777778	237.8	49.8	237.8	49.8	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:45:19	04/07/2020 18:45:19	0.000508333333333333	237.9	49.8	237.9	49.8	214	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:45:30	04/07/2020 18:45:30	0.000580555555555556	238.7	49.9	238.7	49.9	214	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:45:40	04/07/2020 18:45:40	0.000511111111111111	238.7	49.9	238.7	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:45:51	04/07/2020 18:45:51	0.000571388888888889	239	50	239	50	215	187	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:01	04/07/2020 18:46:01	0.000519444444444444	239.1	49.9	239.1	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:12	04/07/2020 18:46:12	0.000568333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	215	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:22	04/07/2020 18:46:22	0.000513888888888889	238.8	49.9	238.8	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:33	04/07/2020 18:46:33	0.000571388888888889	238.9	49.9	238.9	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:44	04/07/2020 18:46:44	0.0005775	238.8	49.9	238.8	49.9	214	189	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:46:54	04/07/2020 18:46:54	0.000494444444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	214	178	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:05	04/07/2020 18:47:05	0.000553055555555556	238.8	49.8	238.8	49.8	214	181	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:15	04/07/2020 18:47:15	0.000513888888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:26	04/07/2020 18:47:26	0.000583611111111111	238.9	49.9	238.9	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:36	04/07/2020 18:47:36	0.000522222222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:47	04/07/2020 18:47:47	0.000543888888888889	238.4	49.9	238.4	49.9	214	178	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:47:57	04/07/2020 18:47:57	0.000513888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:48:08	04/07/2020 18:48:08	0.000559166666666667	238.2	49.9	238.2	49.9	214	183	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:48:18	04/07/2020 18:48:18	0.000516666666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	214	186	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:48:29	04/07/2020 18:48:29	0.000574444444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:48:39	04/07/2020 18:48:39	0.000511111111111111	238.5	49.9	238.5	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:48:50	04/07/2020 18:48:50	0.000562222222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:00	04/07/2020 18:49:00	0.000516666666666667	238	49.8	238	49.8	214	186	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:11	04/07/2020 18:49:11	0.000556111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	214	182	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:21	04/07/2020 18:49:21	0.000513888888888889	238.5	49.8	238.5	49.8	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:32	04/07/2020 18:49:32	0.000562222222222222	238.6	49.9	238.6	49.9	214	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:42	04/07/2020 18:49:42	0.000522222222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:49:53	04/07/2020 18:49:53	0.000647777777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	214	212	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:03	04/07/2020 18:50:03	0.000513888888888889	237.8	49.8	237.8	49.8	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:14	04/07/2020 18:50:14	0.000571388888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	214	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:24	04/07/2020 18:50:24	0.000525	238.4	49.9	238.4	49.9	214	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:35	04/07/2020 18:50:35	0.000565277777777778	238.5	49.9	238.5	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:45	04/07/2020 18:50:45	0.000519444444444444	238	49.9	238	49.9	214	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:50:56	04/07/2020 18:50:56	0.000305555555555556	238.6	49.8	238.6	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:06	04/07/2020 18:51:06	0.000277777777777778	239.2	49.9	239.2	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:17	04/07/2020 18:51:17	0.000323888888888889	239	49.8	239	49.8	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:27	04/07/2020 18:51:27	0.000291666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:38	04/07/2020 18:51:38	0.000311666666666667	238.9	49.9	238.9	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:48	04/07/2020 18:51:48	0.000294444444444444	238.8	49.9	238.8	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:51:59	04/07/2020 18:51:59	0.000305555555555556	238.7	49.9	238.7	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:52:09	04/07/2020 18:52:09	0.000272222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:52:20	04/07/2020 18:52:20	0.000293333333333333	238.6	49.9	238.6	49.9	143	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:52:30	04/07/2020 18:52:30	0.000275	238.5	49.8	238.5	49.8	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:52:41	04/07/2020 18:52:41	0.000317777777777778	239	49.9	239	49.9	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:52:51	04/07/2020 18:52:51	0.000277777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:02	04/07/2020 18:53:02	0.000305555555555556	238.9	49.9	238.9	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:12	04/07/2020 18:53:12	0.000283333333333333	239.3	49.9	239.3	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:23	04/07/2020 18:53:23	0.000308611111111111	238.9	49.9	238.9	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:33	04/07/2020 18:53:33	0.000269444444444444	238.9	49.9	238.9	49.9	143	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:44	04/07/2020 18:53:44	0.000314722222222222	239.2	50	239.2	50	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:53:54	04/07/2020 18:53:54	0.000263888888888889	238.7	49.9	238.7	49.9	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:05	04/07/2020 18:54:05	0.000311666666666667	238.6	50	238.6	50	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:15	04/07/2020 18:54:15	0.000261111111111111	239.1	50	239.1	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:26	04/07/2020 18:54:26	0.000299444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:36	04/07/2020 18:54:36	0.000297222222222222	238.9	50	238.9	50	143	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:47	04/07/2020 18:54:47	0.000314722222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:54:57	04/07/2020 18:54:57	0.000286111111111111	238.6	49.9	238.6	49.9	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:55:08	04/07/2020 18:55:08	0.000296388888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:55:18	04/07/2020 18:55:18	0.000272222222222222	238.3	49.9	238.3	49.9	142	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:55:29	04/07/2020 18:55:29	0.000308611111111111	238.7	49.9	238.7	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:55:39	04/07/2020 18:55:39	0.000283333333333333	238.6	49.9	238.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:55:50	04/07/2020 18:55:50	0.000323888888888889	238.6	49.9	238.6	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:00	04/07/2020 18:56:00	0.000294444444444444	238.9	49.9	238.9	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:11	04/07/2020 18:56:11	0.000323888888888889	238.8	49.9	238.8	49.9	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:21	04/07/2020 18:56:21	0.000275	238.6	49.9	238.6	49.9	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:32	04/07/2020 18:56:32	0.000308611111111111	238.5	49.9	238.5	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:42	04/07/2020 18:56:42	0.000263888888888889	239.4	50	239.4	50	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:56:53	04/07/2020 18:56:53	0.0003025	238.8	50	238.8	50	143	99	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:03	04/07/2020 18:57:03	0.000269444444444444	238.8	50	238.8	50	143	97	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:14	04/07/2020 18:57:14	0.000323888888888889	239	50	239	50	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:24	04/07/2020 18:57:24	0.000275	239.1	50.1	239.1	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:35	04/07/2020 18:57:35	0.0003025	239.3	50	239.3	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:45	04/07/2020 18:57:45	0.000336111111111111	239.1	50	239.1	50	143	121	3	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:57:56	04/07/2020 18:57:56	0.000311666666666667	238.9	50	238.9	50	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:06	04/07/2020 18:58:06	0.000294444444444444	238.7	50	238.7	50	143	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:17	04/07/2020 18:58:17	0.000293333333333333	239.1	50	239.1	50	143	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:27	04/07/2020 18:58:27	0.000266666666666667	238.8	50	238.8	50	143	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:38	04/07/2020 18:58:38	0.000287222222222222	238.3	50	238.3	50	142	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:48	04/07/2020 18:58:48	0.000263888888888889	238.3	50	238.3	50	166	95	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:58:59	04/07/2020 18:58:59	0.000311666666666667	238.8	50	238.8	50	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:59:09	04/07/2020 18:59:09	0.000277777777777778	238.6	50	238.6	50	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:59:20	04/07/2020 18:59:20	0.000317777777777778	239.4	50	239.4	50	167	104	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:59:30	04/07/2020 18:59:30	0.000266666666666667	238.9	50	238.9	50	167	96	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:59:41	04/07/2020 18:59:41	0.000314722222222222	239.1	50	239.1	50	143	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	18:59:51	04/07/2020 18:59:51	0.000288888888888889	239	50	239	50	167	104	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:02	04/07/2020 19:00:02	0.000317777777777778	238.6	50	238.6	50	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:12	04/07/2020 19:00:12	0.000280555555555556	239.1	50	239.1	50	143	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:23	04/07/2020 19:00:23	0.000290277777777778	239.3	50	239.3	50	167	95	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:33	04/07/2020 19:00:33	0.000272222222222222	238.9	50	238.9	50	167	98	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:44	04/07/2020 19:00:44	0.000314722222222222	238.6	50	238.6	50	143	103	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:00:54	04/07/2020 19:00:54	0.000294444444444444	238.5	50	238.5	50	143	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:05	04/07/2020 19:01:05	0.000308611111111111	239.3	50	239.3	50	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:15	04/07/2020 19:01:15	0.000291666666666667	238.9	50	238.9	50	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:26	04/07/2020 19:01:26	0.000305555555555556	239.3	50	239.3	50	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:36	04/07/2020 19:01:36	0.000294444444444444	238.8	50	238.8	50	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:47	04/07/2020 19:01:47	0.000308611111111111	238.9	50	238.9	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:01:57	04/07/2020 19:01:57	0.000291666666666667	239.1	50	239.1	50	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:02:08	04/07/2020 19:02:08	0.0003025	239.3	50	239.3	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:02:18	04/07/2020 19:02:18	0.000275	239.2	50	239.2	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:02:29	04/07/2020 19:02:29	0.000317777777777778	239.8	50	239.8	50	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:02:39	04/07/2020 19:02:39	0.000291666666666667	239.8	50	239.8	50	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:02:50	04/07/2020 19:02:50	0.000299444444444444	238.8	50.1	238.8	50.1	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:00	04/07/2020 19:03:00	0.000275	239	50	239	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:11	04/07/2020 19:03:11	0.000308611111111111	238.8	49.9	238.8	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:21	04/07/2020 19:03:21	0.000280555555555556	239.1	50	239.1	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:32	04/07/2020 19:03:32	0.000308611111111111	239.1	50	239.1	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:42	04/07/2020 19:03:42	0.000261111111111111	238.8	50	238.8	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:03:53	04/07/2020 19:03:53	0.000308611111111111	239.5	50	239.5	50	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:03	04/07/2020 19:04:03	0.000255555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	143	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:14	04/07/2020 19:04:14	0.000314722222222222	239.4	50	239.4	50	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:24	04/07/2020 19:04:24	0.000302777777777778	239	49.9	239	49.9	143	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:35	04/07/2020 19:04:35	0.000299444444444444	239.5	50	239.5	50	143	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:45	04/07/2020 19:04:45	0.000275	238.7	50	238.7	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:04:56	04/07/2020 19:04:56	0.000333055555555556	238.8	50	238.8	50	143	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:06	04/07/2020 19:05:06	0.000283333333333333	238.5	50	238.5	50	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:17	04/07/2020 19:05:17	0.000287222222222222	239.8	50	239.8	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:27	04/07/2020 19:05:27	0.000277777777777778	239.6	50	239.6	50	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:38	04/07/2020 19:05:38	0.000284166666666667	239.4	50	239.4	50	143	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:48	04/07/2020 19:05:48	0.000286111111111111	239.3	50	239.3	50	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:05:59	04/07/2020 19:05:59	0.000305555555555556	239.3	50	239.3	50	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:06:09	04/07/2020 19:06:09	0.000275	239.4	50	239.4	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:06:20	04/07/2020 19:06:20	0.000293333333333333	239.4	50	239.4	50	143	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:06:30	04/07/2020 19:06:30	0.000305555555555556	239.6	50	239.6	50	143	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:06:41	04/07/2020 19:06:41	0.000339166666666667	239.5	50	239.5	50	143	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:06:51	04/07/2020 19:06:51	0.000855555555555556	238.6	50	238.6	50	382	308	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:02	04/07/2020 19:07:02	0.000873888888888889	238.7	50	238.7	50	381	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:12	04/07/2020 19:07:12	0.000791666666666667	239	50	239	50	406	285	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:23	04/07/2020 19:07:23	0.000889166666666667	239	50	239	50	382	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:33	04/07/2020 19:07:33	0.000827777777777778	238.6	50	238.6	50	405	298	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:44	04/07/2020 19:07:44	0.000913611111111111	238.6	50	238.6	50	405	299	8	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:07:54	04/07/2020 19:07:54	0.000827777777777778	238.4	50	238.4	50	381	298	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:05	04/07/2020 19:08:05	0.000889166666666667	238.5	50	238.5	50	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:15	04/07/2020 19:08:15	0.000808333333333333	238.9	50	238.9	50	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:26	04/07/2020 19:08:26	0.00113055555555556	238.8	50	238.8	50	549	370	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:36	04/07/2020 19:08:36	0.00104722222222222	238.9	50.1	238.9	50.1	549	377	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:47	04/07/2020 19:08:47	0.00115805555555556	239.1	50.1	239.1	50.1	549	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:08:57	04/07/2020 19:08:57	0.00106388888888889	239.3	50.1	239.3	50.1	550	383	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:09:08	04/07/2020 19:09:08	0.00117944444444444	239.1	50.1	239.1	50.1	551	386	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:09:18	04/07/2020 19:09:18	0.00105833333333333	239.2	50.1	239.2	50.1	550	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:09:29	04/07/2020 19:09:29	0.00115805555555556	239.1	50.1	239.1	50.1	547	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:09:39	04/07/2020 19:09:39	0.00105833333333333	239.2	50.1	239.2	50.1	550	381	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:09:50	04/07/2020 19:09:50	0.00116722222222222	239.2	50.1	239.2	50.1	550	382	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:00	04/07/2020 19:10:00	0.00105555555555556	238.8	50	238.8	50	549	380	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:11	04/07/2020 19:10:11	0.00115194444444444	238.9	50	238.9	50	549	377	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:21	04/07/2020 19:10:21	0.00103888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	549	374	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:32	04/07/2020 19:10:32	0.00114583333333333	239.2	49.9	239.2	49.9	549	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:42	04/07/2020 19:10:42	0.00104722222222222	239.4	49.9	239.4	49.9	550	377	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:10:53	04/07/2020 19:10:53	0.00114888888888889	239.4	49.9	239.4	49.9	550	376	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:03	04/07/2020 19:11:03	0.00105	239.2	49.9	239.2	49.9	550	378	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:14	04/07/2020 19:11:14	0.00116111111111111	239.4	49.9	239.4	49.9	550	380	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:24	04/07/2020 19:11:24	0.00103333333333333	239.1	49.9	239.1	49.9	548	372	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:35	04/07/2020 19:11:35	0.00114888888888889	238.4	49.9	238.4	49.9	548	376	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:45	04/07/2020 19:11:45	0.00103333333333333	238.8	49.8	238.8	49.8	549	372	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:11:56	04/07/2020 19:11:56	0.00116416666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	548	381	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:06	04/07/2020 19:12:06	0.00101111111111111	238.3	49.9	238.3	49.9	548	364	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:17	04/07/2020 19:12:17	0.00112444444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	548	368	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:27	04/07/2020 19:12:27	0.00104166666666667	238.5	49.9	238.5	49.9	548	375	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:38	04/07/2020 19:12:38	0.00114888888888889	238.3	49.8	238.3	49.8	548	376	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:48	04/07/2020 19:12:48	0.001025	238.4	49.8	238.4	49.8	547	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:12:59	04/07/2020 19:12:59	0.00110305555555556	237.8	49.8	237.8	49.8	546	361	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:13:09	04/07/2020 19:13:09	0.00104166666666667	238.2	49.8	238.2	49.8	547	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:13:20	04/07/2020 19:13:20	0.00113666666666667	238.3	49.8	238.3	49.8	548	372	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:13:30	04/07/2020 19:13:30	0.000983333333333333	238.5	49.8	238.5	49.8	548	354	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:13:41	04/07/2020 19:13:41	0.00110611111111111	238.4	49.8	238.4	49.8	548	362	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:13:51	04/07/2020 19:13:51	0.00102222222222222	238.7	49.8	238.7	49.8	549	368	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:02	04/07/2020 19:14:02	0.00108777777777778	238.5	49.9	238.5	49.9	548	356	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:12	04/07/2020 19:14:12	0.00101944444444444	238.7	49.9	238.7	49.9	548	367	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:23	04/07/2020 19:14:23	0.00113972222222222	238.3	50	238.3	50	548	373	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:33	04/07/2020 19:14:33	0.00102222222222222	239.2	50	239.2	50	549	368	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:44	04/07/2020 19:14:44	0.00110611111111111	238.8	50	238.8	50	549	362	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:14:54	04/07/2020 19:14:54	0.00102777777777778	239.1	50	239.1	50	549	370	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:05	04/07/2020 19:15:05	0.00110611111111111	239	50	239	50	549	362	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:15	04/07/2020 19:15:15	0.00101111111111111	239.7	50.1	239.7	50.1	552	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:26	04/07/2020 19:15:26	0.00111833333333333	239.5	50.1	239.5	50.1	550	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:36	04/07/2020 19:15:36	0.00101388888888889	239.1	50	239.1	50	549	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:47	04/07/2020 19:15:47	0.00108472222222222	239.3	50	239.3	50	550	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:15:57	04/07/2020 19:15:57	0.001	239.2	50	239.2	50	549	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:16:08	04/07/2020 19:16:08	0.00108472222222222	239.2	50	239.2	50	549	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:16:18	04/07/2020 19:16:18	0.000986111111111111	239.1	50	239.1	50	549	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:16:29	04/07/2020 19:16:29	0.00110305555555556	238.9	50	238.9	50	549	361	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:16:39	04/07/2020 19:16:39	0.000977777777777778	238.9	50	238.9	50	549	352	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:16:50	04/07/2020 19:16:50	0.00109694444444444	239.1	50	239.1	50	549	359	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:00	04/07/2020 19:17:00	0.00102777777777778	238.9	50	238.9	50	549	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:11	04/07/2020 19:17:11	0.00110611111111111	239.2	50	239.2	50	548	362	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:21	04/07/2020 19:17:21	0.000969444444444444	238.9	50	238.9	50	549	349	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:32	04/07/2020 19:17:32	0.00113972222222222	239.4	50.1	239.4	50.1	551	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:42	04/07/2020 19:17:42	0.000963888888888889	240.3	50.1	240.3	50.1	549	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:17:53	04/07/2020 19:17:53	0.0011	239.9	50.1	239.9	50.1	549	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:03	04/07/2020 19:18:03	0.000994444444444444	240.3	50.1	240.3	50.1	552	358	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:14	04/07/2020 19:18:14	0.00111222222222222	239.9	50.1	239.9	50.1	551	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:24	04/07/2020 19:18:24	0.000997222222222222	239.9	50.1	239.9	50.1	551	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:35	04/07/2020 19:18:35	0.00108777777777778	239.5	50.1	239.5	50.1	550	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:45	04/07/2020 19:18:45	0.00100555555555556	239.6	50.1	239.6	50.1	551	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:18:56	04/07/2020 19:18:56	0.0011275	240.4	50	240.4	50	552	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:06	04/07/2020 19:19:06	0.00102777777777778	239.9	50	239.9	50	551	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:17	04/07/2020 19:19:17	0.00111222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	550	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:27	04/07/2020 19:19:27	0.000997222222222222	239.5	49.8	239.5	49.8	550	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:38	04/07/2020 19:19:38	0.00109388888888889	239.8	49.8	239.8	49.8	550	358	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:48	04/07/2020 19:19:48	0.000991666666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	549	357	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:19:59	04/07/2020 19:19:59	0.00109083333333333	239.2	49.8	239.2	49.8	550	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:20:09	04/07/2020 19:20:09	0.00101111111111111	239	49.8	239	49.8	550	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:20:20	04/07/2020 19:20:20	0.00111527777777778	239.2	49.8	239.2	49.8	550	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:20:30	04/07/2020 19:20:30	0.00100277777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	551	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:20:41	04/07/2020 19:20:41	0.00110916666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	549	363	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:20:51	04/07/2020 19:20:51	0.000975	239.1	49.8	239.1	49.8	549	351	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:02	04/07/2020 19:21:02	0.00110305555555556	239.3	49.8	239.3	49.8	550	361	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:12	04/07/2020 19:21:12	0.00100555555555556	238.7	49.9	238.7	49.9	549	362	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:23	04/07/2020 19:21:23	0.00111222222222222	238.9	49.9	238.9	49.9	549	364	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:33	04/07/2020 19:21:33	0.000983333333333333	239	49.9	239	49.9	549	354	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:44	04/07/2020 19:21:44	0.00109083333333333	238.8	49.8	238.8	49.8	549	357	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:21:54	04/07/2020 19:21:54	0.000969444444444444	239	49.9	239	49.9	548	349	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:05	04/07/2020 19:22:05	0.00108472222222222	238.8	49.9	238.8	49.9	549	355	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:15	04/07/2020 19:22:15	0.000963888888888889	239.1	49.9	239.1	49.9	549	347	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:26	04/07/2020 19:22:26	0.00110611111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	549	362	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:36	04/07/2020 19:22:36	0.000994444444444444	239.7	49.9	239.7	49.9	551	358	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:47	04/07/2020 19:22:47	0.00104805555555556	239.9	49.9	239.9	49.9	550	343	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:22:57	04/07/2020 19:22:57	0.001	239.6	50	239.6	50	551	360	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:23:08	04/07/2020 19:23:08	0.00106944444444444	240	50	240	50	551	350	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:23:18	04/07/2020 19:23:18	0.000983333333333333	239.9	50.1	239.9	50.1	551	354	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:23:29	04/07/2020 19:23:29	0.00109083333333333	240	50.1	240	50.1	552	357	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:23:39	04/07/2020 19:23:39	0.000988888888888889	240	50	240	50	552	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:23:50	04/07/2020 19:23:50	0.00109083333333333	240.1	50	240.1	50	552	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:00	04/07/2020 19:24:00	0.00100555555555556	240.3	50.1	240.3	50.1	552	362	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:11	04/07/2020 19:24:11	0.00107861111111111	240.2	50	240.2	50	552	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:21	04/07/2020 19:24:21	0.000969444444444444	240.1	50	240.1	50	552	349	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:32	04/07/2020 19:24:32	0.0010725	240.1	50	240.1	50	552	351	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:42	04/07/2020 19:24:42	0.000988888888888889	240.3	50	240.3	50	552	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:24:53	04/07/2020 19:24:53	0.00107861111111111	240.2	50	240.2	50	552	353	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:03	04/07/2020 19:25:03	0.000988888888888889	240.2	50	240.2	50	552	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:14	04/07/2020 19:25:14	0.000828055555555556	240.4	50	240.4	50	384	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:24	04/07/2020 19:25:24	0.000758333333333333	240.9	50	240.9	50	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:35	04/07/2020 19:25:35	0.000834166666666667	240.5	50	240.5	50	384	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:45	04/07/2020 19:25:45	0.000758333333333333	241.2	50	241.2	50	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:25:56	04/07/2020 19:25:56	0.000828055555555556	240.4	50.1	240.4	50.1	384	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:06	04/07/2020 19:26:06	0.000763888888888889	240	50.1	240	50.1	384	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:17	04/07/2020 19:26:17	0.000818888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:27	04/07/2020 19:26:27	0.000733333333333333	240.6	50.1	240.6	50.1	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:38	04/07/2020 19:26:38	0.000818888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:48	04/07/2020 19:26:48	0.000761111111111111	240.4	50	240.4	50	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:26:59	04/07/2020 19:26:59	0.000821944444444445	240.4	50	240.4	50	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:27:09	04/07/2020 19:27:09	0.000738888888888889	240.2	50	240.2	50	384	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:27:20	04/07/2020 19:27:20	0.000825	240.2	49.9	240.2	49.9	384	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:27:30	04/07/2020 19:27:30	0.000755555555555556	240	49.9	240	49.9	383	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:27:41	04/07/2020 19:27:41	0.000800555555555555	240	49.9	240	49.9	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:27:51	04/07/2020 19:27:51	0.000761111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:02	04/07/2020 19:28:02	0.000846388888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	384	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:12	04/07/2020 19:28:12	0.000763888888888889	240	50	240	50	384	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:23	04/07/2020 19:28:23	0.000812777777777778	239.9	50	239.9	50	384	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:33	04/07/2020 19:28:33	0.000741666666666667	240	49.9	240	49.9	384	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:44	04/07/2020 19:28:44	0.000803611111111111	239.8	50	239.8	50	383	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:28:54	04/07/2020 19:28:54	0.000744444444444444	240	49.9	240	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:05	04/07/2020 19:29:05	0.000815833333333333	239.9	50	239.9	50	384	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:15	04/07/2020 19:29:15	0.000744444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:26	04/07/2020 19:29:26	0.000840277777777778	240.1	50	240.1	50	384	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:36	04/07/2020 19:29:36	0.000725	240.2	50	240.2	50	384	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:47	04/07/2020 19:29:47	0.000828055555555556	240.1	49.9	240.1	49.9	384	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:29:57	04/07/2020 19:29:57	0.000736111111111111	240	49.9	240	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:30:08	04/07/2020 19:30:08	0.000821944444444445	239.9	49.9	239.9	49.9	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:30:18	04/07/2020 19:30:18	0.000733333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:30:29	04/07/2020 19:30:29	0.000800555555555555	240.3	49.9	240.3	49.9	384	262	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:30:39	04/07/2020 19:30:39	0.000725	240	49.8	240	49.8	384	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:30:50	04/07/2020 19:30:50	0.000806666666666667	240.2	49.8	240.2	49.8	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:00	04/07/2020 19:31:00	0.00075	240.1	49.8	240.1	49.8	384	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:11	04/07/2020 19:31:11	0.000800555555555555	240.1	49.8	240.1	49.8	384	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:21	04/07/2020 19:31:21	0.000761111111111111	240.1	49.8	240.1	49.8	384	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:32	04/07/2020 19:31:32	0.000828055555555556	240.5	49.9	240.5	49.9	385	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:42	04/07/2020 19:31:42	0.000747222222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	385	269	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:31:53	04/07/2020 19:31:53	0.000794444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	384	260	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:03	04/07/2020 19:32:03	0.000736111111111111	240.2	49.9	240.2	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:14	04/07/2020 19:32:14	0.000837222222222222	240.6	49.9	240.6	49.9	384	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:24	04/07/2020 19:32:24	0.000763888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:35	04/07/2020 19:32:35	0.000825	240.3	49.9	240.3	49.9	384	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:45	04/07/2020 19:32:45	0.000744444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	384	268	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:32:56	04/07/2020 19:32:56	0.000818888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:06	04/07/2020 19:33:06	0.000730555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	384	263	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:17	04/07/2020 19:33:17	0.000809722222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	384	265	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:27	04/07/2020 19:33:27	0.000727777777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	384	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:38	04/07/2020 19:33:38	0.000843333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	384	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:48	04/07/2020 19:33:48	0.00075	240.4	50	240.4	50	384	270	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:33:59	04/07/2020 19:33:59	0.0007975	240.2	50	240.2	50	384	261	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:34:10	04/07/2020 19:34:10	0.000812777777777778	240.8	50	240.8	50	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:34:20	04/07/2020 19:34:20	0.000733333333333333	240.8	50	240.8	50	384	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:34:30	04/07/2020 19:34:30	0.000838888888888889	240.3	50	240.3	50	384	302	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:34:41	04/07/2020 19:34:41	0.000809722222222222	241	50	241	50	385	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:34:51	04/07/2020 19:34:51	0.00075	240.6	50	240.6	50	384	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:02	04/07/2020 19:35:02	0.000818888888888889	240.8	50	240.8	50	385	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:12	04/07/2020 19:35:12	0.000736111111111111	240.8	50	240.8	50	385	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:23	04/07/2020 19:35:23	0.000825	240.4	50	240.4	50	384	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:34	04/07/2020 19:35:34	0.000815833333333333	240.9	50	240.9	50	384	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:44	04/07/2020 19:35:44	0.000727777777777778	241.1	50	241.1	50	385	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:35:55	04/07/2020 19:35:55	0.000825	240.9	50	240.9	50	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:05	04/07/2020 19:36:05	0.000736111111111111	240.6	50	240.6	50	384	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:16	04/07/2020 19:36:16	0.000828055555555556	241	50	241	50	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:26	04/07/2020 19:36:26	0.000719444444444444	240.6	50	240.6	50	384	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:37	04/07/2020 19:36:37	0.000818888888888889	240.7	50	240.7	50	384	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:47	04/07/2020 19:36:47	0.000744444444444444	241	50	241	50	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:36:58	04/07/2020 19:36:58	0.000785277777777778	241.1	50	241.1	50	385	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:37:08	04/07/2020 19:37:08	0.000747222222222222	241.3	50	241.3	50	385	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:37:19	04/07/2020 19:37:19	0.000818888888888889	240.9	50	240.9	50	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:37:29	04/07/2020 19:37:29	0.000758333333333333	240.9	50.1	240.9	50.1	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:37:40	04/07/2020 19:37:40	0.000785277777777778	241.2	50	241.2	50	385	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:37:50	04/07/2020 19:37:50	0.000747222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	385	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:01	04/07/2020 19:38:01	0.000791388888888889	241	50	241	50	385	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:11	04/07/2020 19:38:11	0.000752777777777778	241.8	50	241.8	50	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:22	04/07/2020 19:38:22	0.000800555555555555	241.2	50	241.2	50	385	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:32	04/07/2020 19:38:32	0.000741666666666667	241.3	50	241.3	50	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:43	04/07/2020 19:38:43	0.000818888888888889	241.2	50	241.2	50	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:38:53	04/07/2020 19:38:53	0.00075	241.4	50	241.4	50	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:04	04/07/2020 19:39:04	0.000800555555555555	241.5	50	241.5	50	386	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:14	04/07/2020 19:39:14	0.000716666666666667	241.3	50	241.3	50	386	258	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:25	04/07/2020 19:39:25	0.000806666666666667	241.4	50	241.4	50	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:35	04/07/2020 19:39:35	0.000752777777777778	241	50	241	50	385	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:46	04/07/2020 19:39:46	0.000818888888888889	241.4	50	241.4	50	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:39:56	04/07/2020 19:39:56	0.000725	241.4	50	241.4	50	386	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:07	04/07/2020 19:40:07	0.000806666666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:17	04/07/2020 19:40:17	0.000761111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:28	04/07/2020 19:40:28	0.000806666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:38	04/07/2020 19:40:38	0.000741666666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	385	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:49	04/07/2020 19:40:49	0.000831111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	386	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:40:59	04/07/2020 19:40:59	0.000719444444444444	241.2	49.9	241.2	49.9	385	259	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:41:10	04/07/2020 19:41:10	0.0007975	241.4	50	241.4	50	386	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:41:20	04/07/2020 19:41:20	0.000738888888888889	241.3	50	241.3	50	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:41:31	04/07/2020 19:41:31	0.000776111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	385	254	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:41:41	04/07/2020 19:41:41	0.000736111111111111	241	49.9	241	49.9	385	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:41:52	04/07/2020 19:41:52	0.000788333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	384	258	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:02	04/07/2020 19:42:02	0.000722222222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	385	260	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:13	04/07/2020 19:42:13	0.000806666666666667	240.4	49.8	240.4	49.8	384	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:23	04/07/2020 19:42:23	0.000738888888888889	240.9	49.8	240.9	49.8	385	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:34	04/07/2020 19:42:34	0.000791388888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	384	259	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:44	04/07/2020 19:42:44	0.000755555555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	385	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:42:55	04/07/2020 19:42:55	0.000336111111111111	241.2	49.9	241.2	49.9	144	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:05	04/07/2020 19:43:05	0.000291666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	169	105	3	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:16	04/07/2020 19:43:16	0.000326944444444444	241.7	50	241.7	50	169	107	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:26	04/07/2020 19:43:26	0.0003	241.7	50	241.7	50	169	108	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:37	04/07/2020 19:43:37	0.000296388888888889	241.5	50	241.5	50	169	97	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:47	04/07/2020 19:43:47	0.000305555555555556	241.8	50	241.8	50	169	110	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:43:58	04/07/2020 19:43:58	0.000299444444444444	241.8	50	241.8	50	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:44:08	04/07/2020 19:44:08	0.000291666666666667	242.3	50	242.3	50	169	105	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:44:19	04/07/2020 19:44:19	0.000317777777777778	242.2	50	242.2	50	169	104	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:44:29	04/07/2020 19:44:29	0.000277777777777778	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:44:40	04/07/2020 19:44:40	0.000314722222222222	242.2	50	242.2	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:44:50	04/07/2020 19:44:50	0.000286111111111111	242	50	242	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:01	04/07/2020 19:45:01	0.000305555555555556	242.2	50	242.2	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:11	04/07/2020 19:45:11	0.000283333333333333	241.9	50	241.9	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:22	04/07/2020 19:45:22	0.000317777777777778	242.7	50	242.7	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:32	04/07/2020 19:45:32	0.000283333333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:43	04/07/2020 19:45:43	0.000320833333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:45:53	04/07/2020 19:45:53	0.000291666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:04	04/07/2020 19:46:04	0.0003025	242.3	50.1	242.3	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:14	04/07/2020 19:46:14	0.000291666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:25	04/07/2020 19:46:25	0.000311666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	145	102	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:35	04/07/2020 19:46:35	0.000286111111111111	242	50.1	242	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:46	04/07/2020 19:46:46	0.000317777777777778	242	50.1	242	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:46:56	04/07/2020 19:46:56	0.000277777777777778	242	50.1	242	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:07	04/07/2020 19:47:07	0.000314722222222222	241.8	50	241.8	50	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:17	04/07/2020 19:47:17	0.000272222222222222	242	50	242	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:28	04/07/2020 19:47:28	0.000293333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:38	04/07/2020 19:47:38	0.000297222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:49	04/07/2020 19:47:49	0.000326944444444444	242.5	50	242.5	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:47:59	04/07/2020 19:47:59	0.000297222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:48:10	04/07/2020 19:48:10	0.000317777777777778	242.5	50	242.5	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:48:20	04/07/2020 19:48:20	0.000269444444444444	241.9	50	241.9	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:48:31	04/07/2020 19:48:31	0.000271944444444444	243.3	50	243.3	50	145	89	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:48:41	04/07/2020 19:48:41	0.000275	242.3	50	242.3	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:48:52	04/07/2020 19:48:52	0.000311666666666667	242.2	50	242.2	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:02	04/07/2020 19:49:02	0.000305555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:13	04/07/2020 19:49:13	0.000305555555555556	243.1	50	243.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:23	04/07/2020 19:49:23	0.000280555555555556	242.3	50	242.3	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:34	04/07/2020 19:49:34	0.000339166666666667	242	50	242	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:44	04/07/2020 19:49:44	0.000286111111111111	241.3	50	241.3	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:49:55	04/07/2020 19:49:55	0.000326944444444444	241.4	50	241.4	50	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:05	04/07/2020 19:50:05	0.000280555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:16	04/07/2020 19:50:16	0.000326944444444444	241.3	50	241.3	50	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:26	04/07/2020 19:50:26	0.000269444444444444	241.1	50	241.1	50	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:37	04/07/2020 19:50:37	0.000317777777777778	241.1	50	241.1	50	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:47	04/07/2020 19:50:47	0.000275	240.4	50	240.4	50	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:50:58	04/07/2020 19:50:58	0.000287222222222222	240.4	50	240.4	50	144	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:51:08	04/07/2020 19:51:08	0.000280555555555556	240.6	50	240.6	50	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:51:19	04/07/2020 19:51:19	0.000311666666666667	240.8	50	240.8	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:51:29	04/07/2020 19:51:29	0.000266666666666667	240.7	50	240.7	50	144	96	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:51:40	04/07/2020 19:51:40	0.000320833333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:51:50	04/07/2020 19:51:50	0.000283333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:01	04/07/2020 19:52:01	0.000311666666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:11	04/07/2020 19:52:11	0.000286111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:22	04/07/2020 19:52:22	0.000339166666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	144	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:32	04/07/2020 19:52:32	0.000294444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:43	04/07/2020 19:52:43	0.00033	240.8	49.9	240.8	49.9	168	108	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:52:53	04/07/2020 19:52:53	0.000263888888888889	240.5	50	240.5	50	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:04	04/07/2020 19:53:04	0.000333055555555556	240.5	50	240.5	50	144	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:14	04/07/2020 19:53:14	0.000291666666666667	240.8	50	240.8	50	168	105	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:25	04/07/2020 19:53:25	0.00033	240.8	50	240.8	50	144	108	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:35	04/07/2020 19:53:35	0.000305555555555556	240.4	50	240.4	50	168	110	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:46	04/07/2020 19:53:46	0.000326944444444444	240.9	50	240.9	50	168	107	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:53:56	04/07/2020 19:53:56	0.000288888888888889	240.9	50	240.9	50	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:07	04/07/2020 19:54:07	0.000296388888888889	240.7	50	240.7	50	144	97	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:17	04/07/2020 19:54:17	0.000269444444444444	240.8	50	240.8	50	168	97	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:28	04/07/2020 19:54:28	0.000333055555555556	240.7	50	240.7	50	168	109	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:38	04/07/2020 19:54:38	0.000286111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	168	103	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:49	04/07/2020 19:54:49	0.000311666666666667	241	50	241	50	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:54:59	04/07/2020 19:54:59	0.000294444444444444	240.7	50	240.7	50	144	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:55:10	04/07/2020 19:55:10	0.000314722222222222	241.2	50	241.2	50	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:55:20	04/07/2020 19:55:20	0.000280555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:55:31	04/07/2020 19:55:31	0.000314722222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:55:41	04/07/2020 19:55:41	0.000288888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:55:52	04/07/2020 19:55:52	0.000311666666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:02	04/07/2020 19:56:02	0.000269444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:13	04/07/2020 19:56:13	0.0003025	240.5	49.9	240.5	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:23	04/07/2020 19:56:23	0.000280555555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:34	04/07/2020 19:56:34	0.000589722222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	288	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:44	04/07/2020 19:56:44	0.000569444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	288	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:56:55	04/07/2020 19:56:55	0.000605	240.3	49.9	240.3	49.9	288	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:05	04/07/2020 19:57:05	0.000563888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	288	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:16	04/07/2020 19:57:16	0.000611111111111111	239.4	50	239.4	50	287	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:26	04/07/2020 19:57:26	0.000563888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	288	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:37	04/07/2020 19:57:37	0.000601944444444445	240.2	49.9	240.2	49.9	264	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:47	04/07/2020 19:57:47	0.000563888888888889	240.3	50	240.3	50	264	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:57:58	04/07/2020 19:57:58	0.000605	240.3	50	240.3	50	264	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:58:08	04/07/2020 19:58:08	0.000536111111111111	240.7	50	240.7	50	264	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:58:19	04/07/2020 19:58:19	0.000586666666666667	241.4	50.1	241.4	50.1	265	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:58:29	04/07/2020 19:58:29	0.000533333333333333	241.3	50.1	241.3	50.1	265	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:58:40	04/07/2020 19:58:40	0.000562222222222222	241.2	50.1	241.2	50.1	265	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:58:50	04/07/2020 19:58:50	0.000519444444444444	240.7	50.1	240.7	50.1	264	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:01	04/07/2020 19:59:01	0.000583611111111111	240.6	50.1	240.6	50.1	264	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:11	04/07/2020 19:59:11	0.000508333333333333	241.2	50.1	241.2	50.1	265	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:22	04/07/2020 19:59:22	0.000614166666666667	241.2	50.1	241.2	50.1	265	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:32	04/07/2020 19:59:32	0.000538888888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:43	04/07/2020 19:59:43	0.0005775	240.8	50.1	240.8	50.1	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	19:59:53	04/07/2020 19:59:53	0.000530555555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:04	04/07/2020 20:00:04	0.0005775	241.3	50.1	241.3	50.1	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:14	04/07/2020 20:00:14	0.000536111111111111	240.9	50.1	240.9	50.1	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:25	04/07/2020 20:00:25	0.000583611111111111	241	50.1	241	50.1	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:35	04/07/2020 20:00:35	0.000544444444444444	240.7	50.1	240.7	50.1	264	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:46	04/07/2020 20:00:46	0.000586666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:00:56	04/07/2020 20:00:56	0.000538888888888889	240	50.1	240	50.1	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:07	04/07/2020 20:01:07	0.0005775	240.1	50.1	240.1	50.1	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:17	04/07/2020 20:01:17	0.000536111111111111	240.9	50.1	240.9	50.1	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:28	04/07/2020 20:01:28	0.000589722222222222	241.1	50.1	241.1	50.1	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:38	04/07/2020 20:01:38	0.000544444444444444	241.1	50.1	241.1	50.1	265	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:49	04/07/2020 20:01:49	0.000586666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	264	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:01:59	04/07/2020 20:01:59	0.000519444444444444	240.9	50	240.9	50	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:02:10	04/07/2020 20:02:10	0.000580555555555556	240.9	50	240.9	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:02:20	04/07/2020 20:02:20	0.000497222222222222	241.3	50	241.3	50	265	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:02:31	04/07/2020 20:02:31	0.000546944444444444	240.6	50	240.6	50	264	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:02:41	04/07/2020 20:02:41	0.000544444444444444	240.6	50	240.6	50	264	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:02:52	04/07/2020 20:02:52	0.000574444444444444	240.3	50	240.3	50	264	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:02	04/07/2020 20:03:02	0.000513888888888889	240.3	50	240.3	50	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:13	04/07/2020 20:03:13	0.000589722222222222	240.6	50	240.6	50	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:23	04/07/2020 20:03:23	0.000497222222222222	240.8	50	240.8	50	264	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:34	04/07/2020 20:03:34	0.000601944444444445	240.6	50	240.6	50	264	197	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:44	04/07/2020 20:03:44	0.000516666666666667	240.6	50	240.6	50	264	186	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:03:55	04/07/2020 20:03:55	0.000580555555555556	240.5	50	240.5	50	264	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:05	04/07/2020 20:04:05	0.000513888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	264	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:16	04/07/2020 20:04:16	0.000568333333333333	240.5	50.1	240.5	50.1	264	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:26	04/07/2020 20:04:26	0.000530555555555556	240.3	50.1	240.3	50.1	264	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:37	04/07/2020 20:04:37	0.000571388888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	264	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:47	04/07/2020 20:04:47	0.000519444444444444	240.7	50	240.7	50	264	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:04:58	04/07/2020 20:04:58	0.000601944444444445	241.5	50.1	241.5	50.1	265	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:05:08	04/07/2020 20:05:08	0.000505555555555556	241.1	50.1	241.1	50.1	265	182	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:05:19	04/07/2020 20:05:19	0.000595833333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	265	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:05:29	04/07/2020 20:05:29	0.000541666666666667	241.1	50.1	241.1	50.1	265	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:05:40	04/07/2020 20:05:40	0.000595833333333333	241.3	50.1	241.3	50.1	265	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:05:50	04/07/2020 20:05:50	0.000538888888888889	240.8	50	240.8	50	264	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:01	04/07/2020 20:06:01	0.000595833333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	289	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:11	04/07/2020 20:06:11	0.000541666666666667	240.6	49.9	240.6	49.9	264	195	5	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:22	04/07/2020 20:06:22	0.000556111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	288	182	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:32	04/07/2020 20:06:32	0.000533333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	288	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:43	04/07/2020 20:06:43	0.000562222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	288	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:06:53	04/07/2020 20:06:53	0.000525	240.5	49.9	240.5	49.9	288	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:04	04/07/2020 20:07:04	0.000583611111111111	240.2	49.9	240.2	49.9	288	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:14	04/07/2020 20:07:14	0.000511111111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	288	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:25	04/07/2020 20:07:25	0.000546944444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	287	179	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:35	04/07/2020 20:07:35	0.000522222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	264	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:46	04/07/2020 20:07:46	0.0005775	240.3	49.9	240.3	49.9	264	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:07:56	04/07/2020 20:07:56	0.000522222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	264	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:07	04/07/2020 20:08:07	0.000580555555555556	240.6	50	240.6	50	264	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:17	04/07/2020 20:08:17	0.000527777777777778	240.5	50	240.5	50	264	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:28	04/07/2020 20:08:28	0.0005775	240	50	240	50	264	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:38	04/07/2020 20:08:38	0.000533333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	264	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:49	04/07/2020 20:08:49	0.000571388888888889	240.4	49.9	240.4	49.9	264	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:08:59	04/07/2020 20:08:59	0.000525	239.5	49.9	239.5	49.9	263	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:09:10	04/07/2020 20:09:10	0.000562222222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	264	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:09:20	04/07/2020 20:09:20	0.000538888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:09:31	04/07/2020 20:09:31	0.000556111111111111	239.8	49.9	239.8	49.9	265	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:09:41	04/07/2020 20:09:41	0.000525	240.5	49.9	240.5	49.9	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:09:52	04/07/2020 20:09:52	0.000540833333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	264	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:02	04/07/2020 20:10:02	0.000488888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	264	176	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:13	04/07/2020 20:10:13	0.00055	239.8	49.9	239.8	49.9	263	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:23	04/07/2020 20:10:23	0.0005	240.1	49.9	240.1	49.9	264	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:34	04/07/2020 20:10:34	0.000598888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	263	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:44	04/07/2020 20:10:44	0.000894444444444444	239.7	49.9	239.7	49.9	407	322	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:10:55	04/07/2020 20:10:55	0.000904444444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	383	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:05	04/07/2020 20:11:05	0.000819444444444444	240	49.9	240	49.9	384	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:16	04/07/2020 20:11:16	0.000895277777777778	239.7	49.9	239.7	49.9	383	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:26	04/07/2020 20:11:26	0.000836111111111111	239.9	49.9	239.9	49.9	383	301	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:37	04/07/2020 20:11:37	0.000892222222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	384	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:47	04/07/2020 20:11:47	0.000822222222222222	240	49.9	240	49.9	384	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:11:58	04/07/2020 20:11:58	0.000898333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	384	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:12:08	04/07/2020 20:12:08	0.000811111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	383	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:12:19	04/07/2020 20:12:19	0.000870833333333333	240	49.9	240	49.9	384	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:12:29	04/07/2020 20:12:29	0.000791666666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	383	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:12:40	04/07/2020 20:12:40	0.000876944444444444	239.7	49.9	239.7	49.9	383	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:12:50	04/07/2020 20:12:50	0.000805555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	360	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:01	04/07/2020 20:13:01	0.000876944444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	383	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:11	04/07/2020 20:13:11	0.000777777777777778	240	49.9	240	49.9	383	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:22	04/07/2020 20:13:22	0.000886111111111111	239.9	49.9	239.9	49.9	383	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:32	04/07/2020 20:13:32	0.000808333333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	384	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:43	04/07/2020 20:13:43	0.000870833333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	384	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:13:53	04/07/2020 20:13:53	0.000783333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	383	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:04	04/07/2020 20:14:04	0.000876944444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	360	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:14	04/07/2020 20:14:14	0.000569444444444444	240.5	49.9	240.5	49.9	240	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:25	04/07/2020 20:14:25	0.000608055555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	240	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:35	04/07/2020 20:14:35	0.000569444444444444	240.6	50	240.6	50	240	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:46	04/07/2020 20:14:46	0.000574444444444444	240.8	50	240.8	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:14:56	04/07/2020 20:14:56	0.000575	240.5	50	240.5	50	240	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:07	04/07/2020 20:15:07	0.000598888888888889	240.4	49.9	240.4	49.9	240	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:17	04/07/2020 20:15:17	0.000561111111111111	240.7	50	240.7	50	216	202	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:28	04/07/2020 20:15:28	0.000614166666666667	240.5	50	240.5	50	240	201	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:38	04/07/2020 20:15:38	0.000547222222222222	240.9	50	240.9	50	240	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:49	04/07/2020 20:15:49	0.000620277777777778	240.4	50	240.4	50	240	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:15:59	04/07/2020 20:15:59	0.00055	240.5	50	240.5	50	240	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:16:10	04/07/2020 20:16:10	0.000620277777777778	241	50	241	50	241	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:16:20	04/07/2020 20:16:20	0.000572222222222222	240.5	50	240.5	50	240	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:16:31	04/07/2020 20:16:31	0.000605	240.8	50	240.8	50	241	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:16:41	04/07/2020 20:16:41	0.000538888888888889	240.4	50	240.4	50	240	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:16:52	04/07/2020 20:16:52	0.000617222222222222	240.8	50	240.8	50	240	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:02	04/07/2020 20:17:02	0.000547222222222222	240.7	50	240.7	50	240	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:13	04/07/2020 20:17:13	0.000592777777777778	240.7	50	240.7	50	240	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:23	04/07/2020 20:17:23	0.000552777777777778	241	50	241	50	241	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:34	04/07/2020 20:17:34	0.000598888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	240	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:44	04/07/2020 20:17:44	0.000555555555555556	240.9	50.1	240.9	50.1	240	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:17:55	04/07/2020 20:17:55	0.000608055555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	241	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:05	04/07/2020 20:18:05	0.000541666666666667	238.8	50.1	238.8	50.1	214	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:16	04/07/2020 20:18:16	0.000608055555555556	241.8	50.1	241.8	50.1	241	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:26	04/07/2020 20:18:26	0.000544444444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	241	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:37	04/07/2020 20:18:37	0.000614166666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	241	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:47	04/07/2020 20:18:47	0.000547222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	241	197	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:18:58	04/07/2020 20:18:58	0.000598888888888889	241.6	50.1	241.6	50.1	241	196	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:19:08	04/07/2020 20:19:08	0.000544444444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	241	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:19:19	04/07/2020 20:19:19	0.000595833333333333	241.2	50.1	241.2	50.1	241	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:19:29	04/07/2020 20:19:29	0.000541666666666667	241.6	50.1	241.6	50.1	241	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:19:40	04/07/2020 20:19:40	0.000601944444444445	241.6	50.1	241.6	50.1	241	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:19:50	04/07/2020 20:19:50	0.00055	241.7	50.1	241.7	50.1	241	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:01	04/07/2020 20:20:01	0.000626388888888889	241.9	50.1	241.9	50.1	217	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:11	04/07/2020 20:20:11	0.000536111111111111	241.6	50.1	241.6	50.1	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:22	04/07/2020 20:20:22	0.000595833333333333	241.8	50.1	241.8	50.1	217	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:32	04/07/2020 20:20:32	0.000544444444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	217	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:43	04/07/2020 20:20:43	0.000598888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	217	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:20:53	04/07/2020 20:20:53	0.000547222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	217	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:04	04/07/2020 20:21:04	0.000605	242.2	50.1	242.2	50.1	217	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:14	04/07/2020 20:21:14	0.000536111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:25	04/07/2020 20:21:25	0.00113361111111111	241.7	50.1	241.7	50.1	483	371	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:35	04/07/2020 20:21:35	0.00107777777777778	241.6	50.1	241.6	50.1	507	388	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:46	04/07/2020 20:21:46	0.00117638888888889	241.6	50.1	241.6	50.1	506	385	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:21:56	04/07/2020 20:21:56	0.00106388888888889	241	50.1	241	50.1	506	383	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:07	04/07/2020 20:22:07	0.00117944444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	507	386	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:17	04/07/2020 20:22:17	0.00107777777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	507	388	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:28	04/07/2020 20:22:28	0.0011825	242.1	50.1	242.1	50.1	508	387	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:38	04/07/2020 20:22:38	0.00105	242.2	50.1	242.2	50.1	509	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:49	04/07/2020 20:22:49	0.00116722222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	508	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:22:59	04/07/2020 20:22:59	0.00104722222222222	242.1	50.1	242.1	50.1	508	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:23:10	04/07/2020 20:23:10	0.00116416666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	509	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:23:20	04/07/2020 20:23:20	0.00104166666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	508	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:23:31	04/07/2020 20:23:31	0.00117638888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	507	385	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:23:41	04/07/2020 20:23:41	0.00105555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	508	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:23:52	04/07/2020 20:23:52	0.00114277777777778	241.8	50.1	241.8	50.1	507	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:02	04/07/2020 20:24:02	0.00102222222222222	241.8	50	241.8	50	507	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:13	04/07/2020 20:24:13	0.00113666666666667	241.7	50.1	241.7	50.1	507	372	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:23	04/07/2020 20:24:23	0.00103888888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	508	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:34	04/07/2020 20:24:34	0.00118555555555556	242.3	50	242.3	50	508	388	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:44	04/07/2020 20:24:44	0.00103611111111111	241.7	50	241.7	50	507	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:24:55	04/07/2020 20:24:55	0.0011275	241.6	50	241.6	50	507	369	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:05	04/07/2020 20:25:05	0.00104722222222222	241.8	50	241.8	50	507	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:16	04/07/2020 20:25:16	0.00116416666666667	241.8	50	241.8	50	507	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:26	04/07/2020 20:25:26	0.00105277777777778	241.4	50	241.4	50	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:37	04/07/2020 20:25:37	0.00116416666666667	241	50	241	50	506	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:47	04/07/2020 20:25:47	0.00104444444444444	240.9	50	240.9	50	506	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:25:58	04/07/2020 20:25:58	0.00114583333333333	241.7	50	241.7	50	507	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:26:08	04/07/2020 20:26:08	0.00104722222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	506	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:26:19	04/07/2020 20:26:19	0.00116111111111111	240.8	50	240.8	50	506	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:26:29	04/07/2020 20:26:29	0.00104722222222222	241.8	50	241.8	50	507	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:26:40	04/07/2020 20:26:40	0.00114888888888889	240.6	50	240.6	50	505	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:26:50	04/07/2020 20:26:50	0.00105277777777778	241.5	50	241.5	50	482	379	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:01	04/07/2020 20:27:01	0.00113972222222222	241.8	50	241.8	50	507	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:11	04/07/2020 20:27:11	0.00103333333333333	241.7	50	241.7	50	508	372	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:22	04/07/2020 20:27:22	0.00114888888888889	240.8	50	240.8	50	505	376	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:32	04/07/2020 20:27:32	0.00105277777777778	241.1	50	241.1	50	506	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:43	04/07/2020 20:27:43	0.00112444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	506	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:27:53	04/07/2020 20:27:53	0.00103888888888889	241.4	50	241.4	50	505	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:04	04/07/2020 20:28:04	0.00113972222222222	241	49.9	241	49.9	506	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:14	04/07/2020 20:28:14	0.00105	241	49.9	241	49.9	506	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:25	04/07/2020 20:28:25	0.00113055555555556	241.3	49.9	241.3	49.9	505	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:35	04/07/2020 20:28:35	0.00106111111111111	241.5	50	241.5	50	483	382	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:46	04/07/2020 20:28:46	0.00113972222222222	241	49.9	241	49.9	506	373	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:28:56	04/07/2020 20:28:56	0.00104166666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	505	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:07	04/07/2020 20:29:07	0.00116416666666667	241.2	49.9	241.2	49.9	506	381	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:17	04/07/2020 20:29:17	0.00101666666666667	241.2	49.9	241.2	49.9	506	366	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:28	04/07/2020 20:29:28	0.00114583333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	506	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:38	04/07/2020 20:29:38	0.001025	241.2	49.9	241.2	49.9	506	369	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:49	04/07/2020 20:29:49	0.00110916666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	506	363	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:29:59	04/07/2020 20:29:59	0.00102222222222222	241.1	50	241.1	50	506	368	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:30:10	04/07/2020 20:30:10	0.00113972222222222	241	49.9	241	49.9	506	373	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:30:20	04/07/2020 20:30:20	0.00100833333333333	241.3	50	241.3	50	506	363	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:30:31	04/07/2020 20:30:31	0.00111833333333333	241	50	241	50	505	366	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:30:41	04/07/2020 20:30:41	0.00103611111111111	241.1	50	241.1	50	506	373	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:30:52	04/07/2020 20:30:52	0.001155	240.8	50	240.8	50	505	378	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:02	04/07/2020 20:31:02	0.00100555555555556	241.4	50	241.4	50	506	362	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:13	04/07/2020 20:31:13	0.00111527777777778	241.1	50	241.1	50	506	365	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:23	04/07/2020 20:31:23	0.00104444444444444	241.3	50	241.3	50	482	376	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:34	04/07/2020 20:31:34	0.00112444444444444	241.1	50	241.1	50	482	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:44	04/07/2020 20:31:44	0.00101388888888889	241.4	50	241.4	50	482	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:31:54	04/07/2020 20:31:54	0.00103055555555556	241.5	50	241.5	50	483	371	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:05	04/07/2020 20:32:05	0.00112138888888889	241.3	50	241.3	50	482	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:16	04/07/2020 20:32:16	0.00112444444444444	241.8	50	241.8	50	483	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:26	04/07/2020 20:32:26	0.00100833333333333	241.1	50	241.1	50	482	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:36	04/07/2020 20:32:36	0.00101388888888889	241.3	50	241.3	50	482	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:47	04/07/2020 20:32:47	0.0011275	241.8	50	241.8	50	483	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:32:57	04/07/2020 20:32:57	0.00102222222222222	242	50	242	50	484	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:33:08	04/07/2020 20:33:08	0.00111222222222222	241.6	50	241.6	50	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:33:19	04/07/2020 20:33:19	0.00109388888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:33:29	04/07/2020 20:33:29	0.00101388888888889	242	50	242	50	484	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:33:39	04/07/2020 20:33:39	0.00102222222222222	242.1	50.1	242.1	50.1	484	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:33:50	04/07/2020 20:33:50	0.00111833333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	484	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:00	04/07/2020 20:34:00	0.001	241.9	50.1	241.9	50.1	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:11	04/07/2020 20:34:11	0.00112444444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	484	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:21	04/07/2020 20:34:21	0.00100833333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	484	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:32	04/07/2020 20:34:32	0.00111222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:42	04/07/2020 20:34:42	0.00100277777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	485	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:34:53	04/07/2020 20:34:53	0.00110916666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:03	04/07/2020 20:35:03	0.00100277777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	485	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:14	04/07/2020 20:35:14	0.0011275	242.2	50.1	242.2	50.1	484	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:24	04/07/2020 20:35:24	0.00101388888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	485	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:35	04/07/2020 20:35:35	0.00111222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	485	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:45	04/07/2020 20:35:45	0.000991666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	484	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:35:56	04/07/2020 20:35:56	0.00109694444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:06	04/07/2020 20:36:06	0.00100833333333333	242.9	50.2	242.9	50.2	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:17	04/07/2020 20:36:17	0.00113361111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	485	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:27	04/07/2020 20:36:27	0.00100833333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:38	04/07/2020 20:36:38	0.00109388888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	485	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:48	04/07/2020 20:36:48	0.00101111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	486	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:36:59	04/07/2020 20:36:59	0.00106944444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	485	350	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:37:09	04/07/2020 20:37:09	0.001	243.2	50.1	243.2	50.1	486	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:37:20	04/07/2020 20:37:20	0.0011275	243.1	50.1	243.1	50.1	486	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:37:30	04/07/2020 20:37:30	0.00100833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:37:41	04/07/2020 20:37:41	0.00111527777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	486	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:37:51	04/07/2020 20:37:51	0.00100833333333333	243	50.1	243	50.1	486	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:02	04/07/2020 20:38:02	0.00109694444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:12	04/07/2020 20:38:12	0.00100555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	484	362	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:23	04/07/2020 20:38:23	0.00111833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	485	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:33	04/07/2020 20:38:33	0.00100277777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	484	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:44	04/07/2020 20:38:44	0.0011	242.5	50.1	242.5	50.1	485	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:38:54	04/07/2020 20:38:54	0.000988888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	486	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:05	04/07/2020 20:39:05	0.00109694444444444	242.9	50.1	242.9	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:15	04/07/2020 20:39:15	0.000997222222222222	243.3	50.1	243.3	50.1	486	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:26	04/07/2020 20:39:26	0.00109388888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	485	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:36	04/07/2020 20:39:36	0.00100277777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	484	361	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:47	04/07/2020 20:39:47	0.00108777777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	485	356	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:39:57	04/07/2020 20:39:57	0.000997222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:40:08	04/07/2020 20:40:08	0.00109388888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	485	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:40:18	04/07/2020 20:40:18	0.00100833333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:40:29	04/07/2020 20:40:29	0.00109694444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:40:39	04/07/2020 20:40:39	0.000997222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	486	359	9	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:40:50	04/07/2020 20:40:50	0.0011	242.3	50.1	242.3	50.1	484	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:00	04/07/2020 20:41:00	0.000983333333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	485	354	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:11	04/07/2020 20:41:11	0.00108166666666667	242.4	50	242.4	50	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:21	04/07/2020 20:41:21	0.000988888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	483	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:32	04/07/2020 20:41:32	0.00108166666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:42	04/07/2020 20:41:42	0.000991666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	484	357	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:41:53	04/07/2020 20:41:53	0.00107861111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	483	353	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:03	04/07/2020 20:42:03	0.000966666666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	483	348	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:14	04/07/2020 20:42:14	0.00111833333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	483	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:24	04/07/2020 20:42:24	0.000980555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	483	353	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:35	04/07/2020 20:42:35	0.00108472222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	482	355	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:45	04/07/2020 20:42:45	0.000977777777777778	241.7	49.8	241.7	49.8	483	352	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:42:56	04/07/2020 20:42:56	0.00106638888888889	241.2	49.8	241.2	49.8	482	349	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:06	04/07/2020 20:43:06	0.000980555555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	483	353	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:17	04/07/2020 20:43:17	0.00110611111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	483	362	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:27	04/07/2020 20:43:27	0.000977777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	483	352	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:38	04/07/2020 20:43:38	0.00108472222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	483	355	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:48	04/07/2020 20:43:48	0.000980555555555556	241.8	49.9	241.8	49.9	483	353	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:43:59	04/07/2020 20:43:59	0.00109083333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	483	357	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:44:09	04/07/2020 20:44:09	0.000966666666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	483	348	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:44:20	04/07/2020 20:44:20	0.00106944444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	484	350	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:44:30	04/07/2020 20:44:30	0.000983333333333333	242.2	50	242.2	50	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:44:41	04/07/2020 20:44:41	0.00108472222222222	242.7	50	242.7	50	484	355	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:44:51	04/07/2020 20:44:51	0.000980555555555556	242.5	50	242.5	50	485	353	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:02	04/07/2020 20:45:02	0.00108777777777778	242.1	50	242.1	50	485	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:12	04/07/2020 20:45:12	0.000988888888888889	242.3	50	242.3	50	484	356	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:23	04/07/2020 20:45:23	0.00109083333333333	242.4	50	242.4	50	485	357	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:33	04/07/2020 20:45:33	0.000977777777777778	242.4	50	242.4	50	485	352	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:44	04/07/2020 20:45:44	0.00108166666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:45:54	04/07/2020 20:45:54	0.000972222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	484	350	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:05	04/07/2020 20:46:05	0.00108166666666667	241.9	50	241.9	50	483	354	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:15	04/07/2020 20:46:15	0.00100277777777778	242.1	50	242.1	50	484	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:26	04/07/2020 20:46:26	0.00106333333333333	242	50	242	50	483	348	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:36	04/07/2020 20:46:36	0.000975	241.8	50	241.8	50	483	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:47	04/07/2020 20:46:47	0.00109388888888889	241.9	50	241.9	50	483	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:46:57	04/07/2020 20:46:57	0.00100833333333333	241.8	50	241.8	50	508	363	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:47:08	04/07/2020 20:47:08	0.00105416666666667	241.7	50	241.7	50	483	345	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:47:18	04/07/2020 20:47:18	0.000966666666666667	240.9	50	240.9	50	481	348	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:47:29	04/07/2020 20:47:29	0.00468111111111111	237.3	50	237.3	50	1652	1532	38	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:47:39	04/07/2020 20:47:39	0.00123611111111111	240.5	50	240.5	50	649	445	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:47:50	04/07/2020 20:47:50	0.001375	240.6	50	240.6	50	648	450	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:00	04/07/2020 20:48:00	0.00125277777777778	240.2	50	240.2	50	648	451	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:11	04/07/2020 20:48:11	0.00134444444444444	239.9	50	239.9	50	647	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:21	04/07/2020 20:48:21	0.00121388888888889	239.8	50	239.8	50	648	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:32	04/07/2020 20:48:32	0.00137194444444444	239.8	50	239.8	50	647	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:42	04/07/2020 20:48:42	0.00122777777777778	239.9	50	239.9	50	647	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:48:53	04/07/2020 20:48:53	0.00134138888888889	240	49.9	240	49.9	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:03	04/07/2020 20:49:03	0.00121944444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:14	04/07/2020 20:49:14	0.00134138888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	646	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:24	04/07/2020 20:49:24	0.00119444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	646	430	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:35	04/07/2020 20:49:35	0.00134138888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	647	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:45	04/07/2020 20:49:45	0.00121944444444444	240.2	49.9	240.2	49.9	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:49:56	04/07/2020 20:49:56	0.00134138888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:06	04/07/2020 20:50:06	0.00121388888888889	240	49.9	240	49.9	648	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:17	04/07/2020 20:50:17	0.00135666666666667	240.3	49.9	240.3	49.9	648	444	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:27	04/07/2020 20:50:27	0.00121944444444444	240	50	240	50	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:38	04/07/2020 20:50:38	0.00134444444444444	240.2	50	240.2	50	648	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:48	04/07/2020 20:50:48	0.00125277777777778	239.5	50	239.5	50	646	451	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:50:59	04/07/2020 20:50:59	0.00131083333333333	240.3	49.9	240.3	49.9	648	429	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:51:09	04/07/2020 20:51:09	0.00122777777777778	240.3	50	240.3	50	648	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:51:20	04/07/2020 20:51:20	0.00132916666666667	240.5	49.9	240.5	49.9	649	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:51:30	04/07/2020 20:51:30	0.00120833333333333	239.9	49.9	239.9	49.9	647	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:51:41	04/07/2020 20:51:41	0.00132916666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	648	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:51:51	04/07/2020 20:51:51	0.00121666666666667	240.2	50	240.2	50	648	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:02	04/07/2020 20:52:02	0.00132305555555556	240.7	50	240.7	50	650	433	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:12	04/07/2020 20:52:12	0.00121111111111111	240.9	50	240.9	50	650	436	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:23	04/07/2020 20:52:23	0.00132305555555556	241.3	50.1	241.3	50.1	650	433	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:33	04/07/2020 20:52:33	0.00121388888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	651	437	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:44	04/07/2020 20:52:44	0.00134138888888889	240.8	50.1	240.8	50.1	651	439	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:52:54	04/07/2020 20:52:54	0.00122222222222222	241.5	50.1	241.5	50.1	652	440	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:05	04/07/2020 20:53:05	0.00133222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	650	436	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:15	04/07/2020 20:53:15	0.00118888888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	650	428	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:26	04/07/2020 20:53:26	0.00131694444444444	240.9	50.1	240.9	50.1	650	431	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:36	04/07/2020 20:53:36	0.000763888888888889	241.2	50	241.2	50	361	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:47	04/07/2020 20:53:47	0.000846388888888889	240.9	49.8	240.9	49.8	385	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:53:57	04/07/2020 20:53:57	0.000527777777777778	240.9	49.8	240.9	49.8	289	190	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:54:08	04/07/2020 20:54:08	0.000580555555555556	241	49.8	241	49.8	288	190	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:54:18	04/07/2020 20:54:18	0.000519444444444444	241	49.8	241	49.8	289	187	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:54:29	04/07/2020 20:54:29	0.000565277777777778	240.8	49.8	240.8	49.8	264	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:54:39	04/07/2020 20:54:39	0.000530555555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	288	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:54:50	04/07/2020 20:54:50	0.000571388888888889	240.7	49.8	240.7	49.8	264	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:00	04/07/2020 20:55:00	0.000522222222222222	240.6	49.8	240.6	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:11	04/07/2020 20:55:11	0.000568333333333333	240.9	49.8	240.9	49.8	264	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:21	04/07/2020 20:55:21	0.000522222222222222	241.3	49.8	241.3	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:32	04/07/2020 20:55:32	0.000580555555555556	241.5	49.8	241.5	49.8	265	190	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:42	04/07/2020 20:55:42	0.000522222222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:55:53	04/07/2020 20:55:53	0.000568333333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	265	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:03	04/07/2020 20:56:03	0.000513888888888889	241.7	50	241.7	50	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:14	04/07/2020 20:56:14	0.000574444444444444	241.9	50	241.9	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:24	04/07/2020 20:56:24	0.000527777777777778	242.2	50	242.2	50	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:35	04/07/2020 20:56:35	0.0005775	241.9	50	241.9	50	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:45	04/07/2020 20:56:45	0.000519444444444444	242.3	50	242.3	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:56:56	04/07/2020 20:56:56	0.000586666666666667	242.3	50	242.3	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:06	04/07/2020 20:57:06	0.000544444444444444	242.2	50	242.2	50	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:17	04/07/2020 20:57:17	0.000565277777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:27	04/07/2020 20:57:27	0.000525	242.3	50	242.3	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:38	04/07/2020 20:57:38	0.000574444444444444	242.5	50	242.5	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:48	04/07/2020 20:57:48	0.000561111111111111	242.2	50	242.2	50	266	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:57:59	04/07/2020 20:57:59	0.000614166666666667	242.1	50	242.1	50	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:58:09	04/07/2020 20:58:09	0.000533333333333333	242.4	50	242.4	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:58:20	04/07/2020 20:58:20	0.000540833333333333	242.2	50	242.2	50	266	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:58:30	04/07/2020 20:58:30	0.000516666666666667	242.1	50	242.1	50	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:58:41	04/07/2020 20:58:41	0.0005775	241.7	50	241.7	50	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:58:51	04/07/2020 20:58:51	0.000530555555555556	242.1	50	242.1	50	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:02	04/07/2020 20:59:02	0.000559166666666667	241.7	50	241.7	50	265	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:12	04/07/2020 20:59:12	0.000530555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:23	04/07/2020 20:59:23	0.000571388888888889	242.3	50	242.3	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:33	04/07/2020 20:59:33	0.000527777777777778	242	49.9	242	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:44	04/07/2020 20:59:44	0.000556111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	20:59:54	04/07/2020 20:59:54	0.000533333333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:05	04/07/2020 21:00:05	0.000580555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:15	04/07/2020 21:00:15	0.000511111111111111	241.7	49.8	241.7	49.8	265	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:26	04/07/2020 21:00:26	0.000580555555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:36	04/07/2020 21:00:36	0.000519444444444444	241.2	49.8	241.2	49.8	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:47	04/07/2020 21:00:47	0.000540833333333333	241.4	49.8	241.4	49.8	265	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:00:57	04/07/2020 21:00:57	0.0005	241.7	49.8	241.7	49.8	265	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:01:08	04/07/2020 21:01:08	0.000580555555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:01:18	04/07/2020 21:01:18	0.000516666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:01:29	04/07/2020 21:01:29	0.000559166666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:01:39	04/07/2020 21:01:39	0.000519444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:01:50	04/07/2020 21:01:50	0.000583611111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:00	04/07/2020 21:02:00	0.000497222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	266	179	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:11	04/07/2020 21:02:11	0.000553055555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	266	181	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:21	04/07/2020 21:02:21	0.000538888888888889	243	49.9	243	49.9	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:32	04/07/2020 21:02:32	0.000571388888888889	242.8	50	242.8	50	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:42	04/07/2020 21:02:42	0.0005	243.1	50	243.1	50	266	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:02:53	04/07/2020 21:02:53	0.000574444444444444	242.5	50	242.5	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:03	04/07/2020 21:03:03	0.000530555555555556	242.5	50	242.5	50	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:14	04/07/2020 21:03:14	0.000583611111111111	243	50.1	243	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:24	04/07/2020 21:03:24	0.000541666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	267	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:35	04/07/2020 21:03:35	0.000562222222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	267	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:45	04/07/2020 21:03:45	0.000530555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:03:56	04/07/2020 21:03:56	0.000556111111111111	243.4	50.1	243.4	50.1	267	182	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:06	04/07/2020 21:04:06	0.000525	243	50.1	243	50.1	267	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:17	04/07/2020 21:04:17	0.000574444444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	266	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:27	04/07/2020 21:04:27	0.000508333333333333	242.7	50	242.7	50	266	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:38	04/07/2020 21:04:38	0.000586666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	267	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:48	04/07/2020 21:04:48	0.000527777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	267	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:04:59	04/07/2020 21:04:59	0.000565277777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	266	185	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:05:09	04/07/2020 21:05:09	0.000522222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:05:20	04/07/2020 21:05:20	0.000314722222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:05:30	04/07/2020 21:05:30	0.000288888888888889	243.5	50.1	243.5	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:05:41	04/07/2020 21:05:41	0.000323888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:05:51	04/07/2020 21:05:51	0.000269444444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	146	97	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:02	04/07/2020 21:06:02	0.000317777777777778	243.1	50.1	243.1	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:12	04/07/2020 21:06:12	0.000297222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:23	04/07/2020 21:06:23	0.000314722222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:33	04/07/2020 21:06:33	0.000283333333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:44	04/07/2020 21:06:44	0.0003025	242.4	49.9	242.4	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:06:54	04/07/2020 21:06:54	0.000286111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:05	04/07/2020 21:07:05	0.000293333333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:15	04/07/2020 21:07:15	0.000291666666666667	242.7	49.8	242.7	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:26	04/07/2020 21:07:26	0.000305555555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:36	04/07/2020 21:07:36	0.000280555555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:47	04/07/2020 21:07:47	0.000296388888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:07:57	04/07/2020 21:07:57	0.000316666666666667	243	49.9	243	49.9	145	114	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:08:08	04/07/2020 21:08:08	0.000305555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:08:18	04/07/2020 21:08:18	0.000288888888888889	243.1	50	243.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:08:29	04/07/2020 21:08:29	0.000314722222222222	243.1	50	243.1	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:08:39	04/07/2020 21:08:39	0.000302777777777778	243.6	50	243.6	50	146	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:08:50	04/07/2020 21:08:50	0.000336111111111111	243.4	50	243.4	50	146	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:00	04/07/2020 21:09:00	0.000283333333333333	243.4	50	243.4	50	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:11	04/07/2020 21:09:11	0.000293333333333333	244.2	50	244.2	50	146	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:21	04/07/2020 21:09:21	0.000291666666666667	243.4	50	243.4	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:32	04/07/2020 21:09:32	0.000326944444444444	242.9	50	242.9	50	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:42	04/07/2020 21:09:42	0.000277777777777778	243.3	50	243.3	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:09:53	04/07/2020 21:09:53	0.000314722222222222	244	50	244	50	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:03	04/07/2020 21:10:03	0.000277777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:14	04/07/2020 21:10:14	0.000314722222222222	243	49.9	243	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:24	04/07/2020 21:10:24	0.000263888888888889	242.8	50	242.8	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:35	04/07/2020 21:10:35	0.000336111111111111	243	50	243	50	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:45	04/07/2020 21:10:45	0.000272222222222222	243.1	50	243.1	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:10:56	04/07/2020 21:10:56	0.000284166666666667	242.7	50	242.7	50	146	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:06	04/07/2020 21:11:06	0.000313888888888889	243.7	50	243.7	50	146	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:17	04/07/2020 21:11:17	0.000333055555555556	242.8	50	242.8	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:27	04/07/2020 21:11:27	0.000297222222222222	242.9	50	242.9	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:38	04/07/2020 21:11:38	0.000323888888888889	242.6	50	242.6	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:48	04/07/2020 21:11:48	0.000302777777777778	242.9	50	242.9	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:11:59	04/07/2020 21:11:59	0.000305555555555556	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:12:09	04/07/2020 21:12:09	0.000280555555555556	241.9	50	241.9	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:12:20	04/07/2020 21:12:20	0.0003025	241.7	50.1	241.7	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:12:30	04/07/2020 21:12:30	0.000288888888888889	242.1	50	242.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:12:41	04/07/2020 21:12:41	0.000326944444444444	241.8	50.1	241.8	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:12:51	04/07/2020 21:12:51	0.000258333333333333	242.1	50.1	242.1	50.1	145	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:02	04/07/2020 21:13:02	0.000320833333333333	242.1	50.1	242.1	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:12	04/07/2020 21:13:12	0.000275	241.9	50.1	241.9	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:23	04/07/2020 21:13:23	0.000275	242.1	50.1	242.1	50.1	145	90	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:33	04/07/2020 21:13:33	0.000288888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:44	04/07/2020 21:13:44	0.000317777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:13:54	04/07/2020 21:13:54	0.000277777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:05	04/07/2020 21:14:05	0.000305555555555556	242	50.1	242	50.1	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:15	04/07/2020 21:14:15	0.000280555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	145	101	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:26	04/07/2020 21:14:26	0.000305555555555556	242.7	50.1	242.7	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:36	04/07/2020 21:14:36	0.000280555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:47	04/07/2020 21:14:47	0.000299444444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:14:57	04/07/2020 21:14:57	0.000288888888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:15:08	04/07/2020 21:15:08	0.000299444444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:15:18	04/07/2020 21:15:18	0.000294444444444444	242.9	50.1	242.9	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:15:29	04/07/2020 21:15:29	0.000311666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:15:39	04/07/2020 21:15:39	0.000272222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:15:50	04/07/2020 21:15:50	0.000305555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:00	04/07/2020 21:16:00	0.000294444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:11	04/07/2020 21:16:11	0.000308611111111111	242.7	50.1	242.7	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:21	04/07/2020 21:16:21	0.000297222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:32	04/07/2020 21:16:32	0.000299444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:42	04/07/2020 21:16:42	0.000286111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:16:53	04/07/2020 21:16:53	0.000308611111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	145	101	2	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:03	04/07/2020 21:17:03	0.000272222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:14	04/07/2020 21:17:14	0.0003025	243	50.1	243	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:24	04/07/2020 21:17:24	0.000283333333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:35	04/07/2020 21:17:35	0.000305555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:45	04/07/2020 21:17:45	0.000283333333333333	243	50.1	243	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:17:56	04/07/2020 21:17:56	0.000305555555555556	243.3	50.2	243.3	50.2	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:06	04/07/2020 21:18:06	0.000277777777777778	243.1	50.2	243.1	50.2	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:17	04/07/2020 21:18:17	0.000305555555555556	243.2	50.2	243.2	50.2	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:27	04/07/2020 21:18:27	0.000277777777777778	243.1	50.1	243.1	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:38	04/07/2020 21:18:38	0.0003025	243	50.1	243	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:48	04/07/2020 21:18:48	0.000286111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:18:59	04/07/2020 21:18:59	0.000299444444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:19:09	04/07/2020 21:19:09	0.000291666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:19:20	04/07/2020 21:19:20	0.000320833333333333	243	50.2	243	50.2	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:19:30	04/07/2020 21:19:30	0.000291666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:19:41	04/07/2020 21:19:41	0.000317777777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:19:51	04/07/2020 21:19:51	0.000291666666666667	243.3	50.1	243.3	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:02	04/07/2020 21:20:02	0.000305555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:12	04/07/2020 21:20:12	0.000275	242.9	50.1	242.9	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:23	04/07/2020 21:20:23	0.000296388888888889	243	50.1	243	50.1	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:33	04/07/2020 21:20:33	0.000277777777777778	243.7	50.1	243.7	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:44	04/07/2020 21:20:44	0.000299444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:20:54	04/07/2020 21:20:54	0.000283333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:05	04/07/2020 21:21:05	0.00033	242.7	50.1	242.7	50.1	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:15	04/07/2020 21:21:15	0.000266666666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:26	04/07/2020 21:21:26	0.000314722222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:36	04/07/2020 21:21:36	0.000263888888888889	243.3	50.1	243.3	50.1	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:47	04/07/2020 21:21:47	0.000293333333333333	242.9	50.1	242.9	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:21:57	04/07/2020 21:21:57	0.000316666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	145	114	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:22:08	04/07/2020 21:22:08	0.000314722222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:22:18	04/07/2020 21:22:18	0.000302777777777778	242.8	50.1	242.8	50.1	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:22:29	04/07/2020 21:22:29	0.000293333333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:22:39	04/07/2020 21:22:39	0.000313888888888889	243.1	50.1	243.1	50.1	145	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:22:50	04/07/2020 21:22:50	0.000284166666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	145	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:00	04/07/2020 21:23:00	0.000286111111111111	243	50.1	243	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:11	04/07/2020 21:23:11	0.000314722222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:21	04/07/2020 21:23:21	0.000319444444444444	242.4	50	242.4	50	145	115	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:32	04/07/2020 21:23:32	0.000305555555555556	242.4	50	242.4	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:42	04/07/2020 21:23:42	0.000272222222222222	242	49.9	242	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:23:53	04/07/2020 21:23:53	0.000308611111111111	243	49.9	243	49.9	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:03	04/07/2020 21:24:03	0.000275	242.5	49.9	242.5	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:14	04/07/2020 21:24:14	0.000314722222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:24	04/07/2020 21:24:24	0.000286111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:35	04/07/2020 21:24:35	0.000308611111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:45	04/07/2020 21:24:45	0.000286111111111111	242.8	50	242.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:24:56	04/07/2020 21:24:56	0.000311666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:06	04/07/2020 21:25:06	0.000272222222222222	243	50.1	243	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:17	04/07/2020 21:25:17	0.000311666666666667	243.3	50.1	243.3	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:27	04/07/2020 21:25:27	0.000275	243.3	50.1	243.3	50.1	145	99	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:38	04/07/2020 21:25:38	0.000293333333333333	242.9	50	242.9	50	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:48	04/07/2020 21:25:48	0.000277777777777778	242.8	50	242.8	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:25:59	04/07/2020 21:25:59	0.000308611111111111	243.1	50	243.1	50	145	101	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:26:09	04/07/2020 21:26:09	0.000305555555555556	242.8	50	242.8	50	145	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:26:20	04/07/2020 21:26:20	0.000290277777777778	242.8	50	242.8	50	145	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:26:30	04/07/2020 21:26:30	0.000280555555555556	242.8	50	242.8	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:26:41	04/07/2020 21:26:41	0.00033	242.7	50	242.7	50	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:26:51	04/07/2020 21:26:51	0.000280555555555556	243	50	243	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:02	04/07/2020 21:27:02	0.000320833333333333	242.6	50	242.6	50	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:12	04/07/2020 21:27:12	0.000294444444444444	242.7	50	242.7	50	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:23	04/07/2020 21:27:23	0.000326944444444444	242.6	50	242.6	50	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:33	04/07/2020 21:27:33	0.000280555555555556	243	50	243	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:44	04/07/2020 21:27:44	0.000333055555555556	242.7	50	242.7	50	145	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:27:54	04/07/2020 21:27:54	0.000305555555555556	242.8	50	242.8	50	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:05	04/07/2020 21:28:05	0.000296388888888889	242.9	50	242.9	50	145	97	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:15	04/07/2020 21:28:15	0.000277777777777778	243.1	50	243.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:26	04/07/2020 21:28:26	0.000314722222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:36	04/07/2020 21:28:36	0.000280555555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:47	04/07/2020 21:28:47	0.000314722222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:28:57	04/07/2020 21:28:57	0.000288888888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:29:08	04/07/2020 21:29:08	0.000311666666666667	243.8	50.1	243.8	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:29:18	04/07/2020 21:29:18	0.0003	243.4	50.1	243.4	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:29:29	04/07/2020 21:29:29	0.000308611111111111	243.6	50.1	243.6	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:29:39	04/07/2020 21:29:39	0.000283333333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:29:50	04/07/2020 21:29:50	0.0003025	243.7	50.1	243.7	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:00	04/07/2020 21:30:00	0.000280555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:11	04/07/2020 21:30:11	0.00033	243.4	50.1	243.4	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:21	04/07/2020 21:30:21	0.000283333333333333	244.3	50.1	244.3	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:32	04/07/2020 21:30:32	0.000317777777777778	244.1	50.1	244.1	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:42	04/07/2020 21:30:42	0.000277777777777778	244	50.1	244	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:30:53	04/07/2020 21:30:53	0.000317777777777778	243.7	50.1	243.7	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:03	04/07/2020 21:31:03	0.000283333333333333	243.8	50.1	243.8	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:14	04/07/2020 21:31:14	0.000317777777777778	243.9	50.1	243.9	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:24	04/07/2020 21:31:24	0.000277777777777778	243.5	50.1	243.5	50.1	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:35	04/07/2020 21:31:35	0.000299444444444444	243.7	50.1	243.7	50.1	146	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:45	04/07/2020 21:31:45	0.0008	243.2	50.1	243.2	50.1	389	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:31:56	04/07/2020 21:31:56	0.0009075	242.9	50.1	242.9	50.1	412	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:06	04/07/2020 21:32:06	0.000841666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	412	303	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:17	04/07/2020 21:32:17	0.000913611111111111	242.6	50.1	242.6	50.1	412	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:27	04/07/2020 21:32:27	0.000802777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	412	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:38	04/07/2020 21:32:38	0.000889166666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	413	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:48	04/07/2020 21:32:48	0.000836111111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	412	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:32:59	04/07/2020 21:32:59	0.000931944444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	412	305	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:33:09	04/07/2020 21:33:09	0.000808333333333333	243	50	243	50	414	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:33:20	04/07/2020 21:33:20	0.000925833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	412	303	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:33:30	04/07/2020 21:33:30	0.000780555555555556	243.5	50.1	243.5	50.1	413	281	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:33:41	04/07/2020 21:33:41	0.000901388888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	412	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:33:51	04/07/2020 21:33:51	0.000822222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	388	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:02	04/07/2020 21:34:02	0.000883055555555556	243	50.1	243	50.1	413	289	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:12	04/07/2020 21:34:12	0.000791666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	413	285	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:23	04/07/2020 21:34:23	0.000925833333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	413	303	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:33	04/07/2020 21:34:33	0.00085	242.8	50.1	242.8	50.1	412	306	8	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:44	04/07/2020 21:34:44	0.0009075	243.2	50.1	243.2	50.1	413	297	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:34:54	04/07/2020 21:34:54	0.0008	242.8	50	242.8	50	412	288	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:05	04/07/2020 21:35:05	0.00088	242.7	50	242.7	50	388	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:15	04/07/2020 21:35:15	0.000813888888888889	242.9	50	242.9	50	412	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:26	04/07/2020 21:35:26	0.000892222222222222	242.9	50	242.9	50	412	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:36	04/07/2020 21:35:36	0.000808333333333333	242.9	50	242.9	50	412	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:47	04/07/2020 21:35:47	0.0009075	243.1	50	243.1	50	413	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:35:57	04/07/2020 21:35:57	0.000808333333333333	243	50	243	50	413	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:36:08	04/07/2020 21:36:08	0.000892222222222222	242.9	50	242.9	50	413	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:36:18	04/07/2020 21:36:18	0.000791666666666667	242.8	50	242.8	50	412	285	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:36:29	04/07/2020 21:36:29	0.000898333333333333	243.2	50	243.2	50	413	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:36:39	04/07/2020 21:36:39	0.000836111111111111	243.1	50	243.1	50	413	301	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:36:50	04/07/2020 21:36:50	0.000892222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	413	292	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:00	04/07/2020 21:37:00	0.0008	243.1	49.9	243.1	49.9	413	288	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:11	04/07/2020 21:37:11	0.000886111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	413	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:21	04/07/2020 21:37:21	0.000805555555555556	243.4	50	243.4	50	413	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:32	04/07/2020 21:37:32	0.000886111111111111	242.4	49.8	242.4	49.8	413	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:42	04/07/2020 21:37:42	0.000780555555555556	242.5	49.8	242.5	49.8	412	281	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:37:53	04/07/2020 21:37:53	0.000870833333333333	242.3	49.8	242.3	49.8	411	285	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:03	04/07/2020 21:38:03	0.000786111111111111	242.4	49.8	242.4	49.8	412	283	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:14	04/07/2020 21:38:14	0.000867777777777778	242.4	49.8	242.4	49.8	412	284	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:24	04/07/2020 21:38:24	0.000791666666666667	242.4	49.8	242.4	49.8	412	285	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:35	04/07/2020 21:38:35	0.000876944444444444	243	49.8	243	49.8	413	287	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:45	04/07/2020 21:38:45	0.000777777777777778	243	49.9	243	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:38:56	04/07/2020 21:38:56	0.000864722222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	413	283	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:06	04/07/2020 21:39:06	0.000777777777777778	243	49.9	243	49.9	413	280	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:17	04/07/2020 21:39:17	0.000855555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:27	04/07/2020 21:39:27	0.000794444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:38	04/07/2020 21:39:38	0.000867777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	412	284	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:48	04/07/2020 21:39:48	0.000772222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:39:59	04/07/2020 21:39:59	0.000873888888888889	242.6	50	242.6	50	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:40:09	04/07/2020 21:40:09	0.00116388888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	605	419	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:40:20	04/07/2020 21:40:20	0.001155	242.1	49.9	242.1	49.9	581	378	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:40:30	04/07/2020 21:40:30	0.00102777777777778	242.6	50	242.6	50	582	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:40:41	04/07/2020 21:40:41	0.00112444444444444	242.6	50	242.6	50	582	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:40:51	04/07/2020 21:40:51	0.00103611111111111	242	50	242	50	582	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:02	04/07/2020 21:41:02	0.00111833333333333	243.3	50	243.3	50	583	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:12	04/07/2020 21:41:12	0.00101388888888889	242.6	50	242.6	50	582	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:23	04/07/2020 21:41:23	0.00116722222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	582	382	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:33	04/07/2020 21:41:33	0.00105833333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	581	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:44	04/07/2020 21:41:44	0.00116722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	557	382	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:41:54	04/07/2020 21:41:54	0.00104166666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	582	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:05	04/07/2020 21:42:05	0.00113361111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	582	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:15	04/07/2020 21:42:15	0.00103055555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	582	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:26	04/07/2020 21:42:26	0.00110916666666667	243.3	50	243.3	50	583	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:36	04/07/2020 21:42:36	0.00103611111111111	242.9	50	242.9	50	558	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:47	04/07/2020 21:42:47	0.0011275	243	50	243	50	583	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:42:57	04/07/2020 21:42:57	0.00102777777777778	242.9	50.1	242.9	50.1	560	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:43:08	04/07/2020 21:43:08	0.00111527777777778	243.8	50.1	243.8	50.1	560	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:43:18	04/07/2020 21:43:18	0.00104722222222222	243.2	50	243.2	50	559	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:43:29	04/07/2020 21:43:29	0.00110916666666667	243.6	50	243.6	50	584	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:43:39	04/07/2020 21:43:39	0.001025	243.1	50	243.1	50	559	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:43:50	04/07/2020 21:43:50	0.00110305555555556	243.8	50.1	243.8	50.1	560	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:00	04/07/2020 21:44:00	0.000997222222222222	243.5	50	243.5	50	560	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:11	04/07/2020 21:44:11	0.00111527777777778	243.4	50	243.4	50	583	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:21	04/07/2020 21:44:21	0.000988888888888889	243.2	50	243.2	50	583	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:32	04/07/2020 21:44:32	0.00112444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	559	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:42	04/07/2020 21:44:42	0.00101944444444444	243.2	49.9	243.2	49.9	559	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:44:53	04/07/2020 21:44:53	0.00112444444444444	243	49.9	243	49.9	558	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:03	04/07/2020 21:45:03	0.00100555555555556	243.4	49.9	243.4	49.9	559	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:14	04/07/2020 21:45:14	0.00113055555555556	243.1	50	243.1	50	559	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:24	04/07/2020 21:45:24	0.000986111111111111	243.6	50	243.6	50	561	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:35	04/07/2020 21:45:35	0.00108777777777778	243.4	50	243.4	50	559	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:45	04/07/2020 21:45:45	0.00102777777777778	243.1	50	243.1	50	559	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:45:56	04/07/2020 21:45:56	0.00111222222222222	243.1	50	243.1	50	559	364	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:06	04/07/2020 21:46:06	0.00100555555555556	244	50	244	50	559	362	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:17	04/07/2020 21:46:17	0.0011275	243.8	50	243.8	50	560	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:27	04/07/2020 21:46:27	0.00101111111111111	243.7	50	243.7	50	584	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:38	04/07/2020 21:46:38	0.00110305555555556	243.2	50	243.2	50	559	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:48	04/07/2020 21:46:48	0.00100555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	558	362	11	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:46:59	04/07/2020 21:46:59	0.00112444444444444	243	50.1	243	50.1	558	368	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:47:09	04/07/2020 21:47:09	0.00101388888888889	243	50.1	243	50.1	558	365	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:47:20	04/07/2020 21:47:20	0.0011	243	50.1	243	50.1	558	360	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:47:30	04/07/2020 21:47:30	0.00100833333333333	243	50.1	243	50.1	558	363	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:47:41	04/07/2020 21:47:41	0.0011	243.3	50.1	243.3	50.1	557	360	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:47:51	04/07/2020 21:47:51	0.000986111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	557	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:02	04/07/2020 21:48:02	0.00111527777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	558	365	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:12	04/07/2020 21:48:12	0.00101111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	558	364	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:23	04/07/2020 21:48:23	0.00110611111111111	242.6	50.1	242.6	50.1	557	362	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:33	04/07/2020 21:48:33	0.00100555555555556	242.7	50.1	242.7	50.1	558	362	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:44	04/07/2020 21:48:44	0.00109083333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	557	357	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:48:54	04/07/2020 21:48:54	0.001	242.5	50.1	242.5	50.1	557	360	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:05	04/07/2020 21:49:05	0.00109388888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	558	358	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:15	04/07/2020 21:49:15	0.000983333333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	557	354	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:26	04/07/2020 21:49:26	0.00109388888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	557	358	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:36	04/07/2020 21:49:36	0.000997222222222222	242.7	50.1	242.7	50.1	558	359	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:47	04/07/2020 21:49:47	0.00109694444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	557	359	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:49:57	04/07/2020 21:49:57	0.000977777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	557	352	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:50:08	04/07/2020 21:50:08	0.00109694444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	557	359	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:50:18	04/07/2020 21:50:18	0.000991666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	557	357	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:50:29	04/07/2020 21:50:29	0.00108777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	557	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:50:39	04/07/2020 21:50:39	0.000980555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	557	353	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:50:50	04/07/2020 21:50:50	0.00109694444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	557	359	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:00	04/07/2020 21:51:00	0.000988888888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	555	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:11	04/07/2020 21:51:11	0.0010725	241.8	50.1	241.8	50.1	556	351	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:21	04/07/2020 21:51:21	0.000988888888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	557	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:32	04/07/2020 21:51:32	0.00107861111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	556	353	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:42	04/07/2020 21:51:42	0.000988888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	556	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:51:53	04/07/2020 21:51:53	0.00108777777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	556	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:03	04/07/2020 21:52:03	0.000972222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	556	350	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:14	04/07/2020 21:52:14	0.00108166666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	557	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:24	04/07/2020 21:52:24	0.000975	242.2	50.1	242.2	50.1	557	351	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:35	04/07/2020 21:52:35	0.00108166666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	556	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:45	04/07/2020 21:52:45	0.000986111111111111	242	50.1	242	50.1	556	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:52:56	04/07/2020 21:52:56	0.00107555555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	556	352	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:06	04/07/2020 21:53:06	0.000991666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	557	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:17	04/07/2020 21:53:17	0.00107555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	557	352	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:27	04/07/2020 21:53:27	0.000980555555555556	242.2	50.1	242.2	50.1	557	353	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:38	04/07/2020 21:53:38	0.0011	242.3	50.1	242.3	50.1	557	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:48	04/07/2020 21:53:48	0.000977777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	557	352	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:53:59	04/07/2020 21:53:59	0.00109083333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	557	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:54:09	04/07/2020 21:54:09	0.000961111111111111	242.5	50.2	242.5	50.2	557	346	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:54:20	04/07/2020 21:54:20	0.00106027777777778	241.9	50.1	241.9	50.1	556	347	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:54:30	04/07/2020 21:54:30	0.000997222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	557	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:54:41	04/07/2020 21:54:41	0.00109694444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	557	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:54:51	04/07/2020 21:54:51	0.000983333333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	557	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:02	04/07/2020 21:55:02	0.00106638888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	557	349	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:12	04/07/2020 21:55:12	0.000983333333333333	242	50.1	242	50.1	558	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:23	04/07/2020 21:55:23	0.00109083333333333	243	50.1	243	50.1	559	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:33	04/07/2020 21:55:33	0.00100555555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	557	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:44	04/07/2020 21:55:44	0.00109388888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	558	358	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:55:54	04/07/2020 21:55:54	0.000972222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	558	350	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:05	04/07/2020 21:56:05	0.00108166666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	559	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:15	04/07/2020 21:56:15	0.000963888888888889	242.6	50.2	242.6	50.2	557	347	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:26	04/07/2020 21:56:26	0.00108472222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	558	355	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:36	04/07/2020 21:56:36	0.000947222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	558	341	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:47	04/07/2020 21:56:47	0.00105416666666667	238.7	50.2	238.7	50.2	526	345	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:56:57	04/07/2020 21:56:57	0.000966666666666667	238.8	50.1	238.8	50.1	526	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:57:08	04/07/2020 21:57:08	0.00104805555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	524	343	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:57:18	04/07/2020 21:57:18	0.000958333333333333	238.9	50.1	238.9	50.1	525	345	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:57:29	04/07/2020 21:57:29	0.00108472222222222	238.9	50.2	238.9	50.2	525	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:57:39	04/07/2020 21:57:39	0.000947222222222222	238.7	50.2	238.7	50.2	525	341	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:57:50	04/07/2020 21:57:50	0.00105111111111111	239.9	50.2	239.9	50.2	551	344	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:00	04/07/2020 21:58:00	0.000977777777777778	240.9	50.2	240.9	50.2	554	352	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:11	04/07/2020 21:58:11	0.00102972222222222	238.8	50.1	238.8	50.1	527	337	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:21	04/07/2020 21:58:21	0.000952777777777778	239.7	50.2	239.7	50.2	549	343	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:32	04/07/2020 21:58:32	0.00105111111111111	240	50.1	240	50.1	551	344	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:42	04/07/2020 21:58:42	0.000936111111111111	239.7	50.1	239.7	50.1	550	337	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:58:53	04/07/2020 21:58:53	0.001045	239.4	50.2	239.4	50.2	526	342	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:03	04/07/2020 21:59:03	0.000972222222222222	240.2	50.1	240.2	50.1	552	350	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:14	04/07/2020 21:59:14	0.00106333333333333	240.3	50.1	240.3	50.1	553	348	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:24	04/07/2020 21:59:24	0.000977777777777778	240.6	50.1	240.6	50.1	552	352	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:35	04/07/2020 21:59:35	0.00103888888888889	240.2	50.1	240.2	50.1	551	340	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:45	04/07/2020 21:59:45	0.000944444444444444	240.3	50.1	240.3	50.1	552	340	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	21:59:56	04/07/2020 21:59:56	0.00104194444444444	239.9	50.1	239.9	50.1	551	341	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:06	04/07/2020 22:00:06	0.000977777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	552	352	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:17	04/07/2020 22:00:17	0.0007975	240.3	50.1	240.3	50.1	384	261	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:27	04/07/2020 22:00:27	0.000727777777777778	240.7	50.1	240.7	50.1	384	262	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:38	04/07/2020 22:00:38	0.000812777777777778	240.3	50.1	240.3	50.1	384	266	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:48	04/07/2020 22:00:48	0.000727777777777778	240.4	50	240.4	50	383	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:00:59	04/07/2020 22:00:59	0.000812777777777778	239.8	50	239.8	50	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:01:09	04/07/2020 22:01:09	0.000738888888888889	240	49.9	240	49.9	384	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:01:20	04/07/2020 22:01:20	0.0007975	239.6	49.9	239.6	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:01:30	04/07/2020 22:01:30	0.000733333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:01:41	04/07/2020 22:01:41	0.000812777777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	383	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:01:51	04/07/2020 22:01:51	0.000733333333333333	239.7	50	239.7	50	383	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:02	04/07/2020 22:02:02	0.000815833333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	384	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:12	04/07/2020 22:02:12	0.000722222222222222	240	49.9	240	49.9	383	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:23	04/07/2020 22:02:23	0.0007975	239.7	49.9	239.7	49.9	383	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:33	04/07/2020 22:02:33	0.000733333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	384	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:44	04/07/2020 22:02:44	0.000773055555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	383	253	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:02:54	04/07/2020 22:02:54	0.000283333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:05	04/07/2020 22:03:05	0.000311666666666667	240.5	50	240.5	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:15	04/07/2020 22:03:15	0.000283333333333333	240.5	50	240.5	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:26	04/07/2020 22:03:26	0.000323888888888889	240.7	50	240.7	50	144	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:36	04/07/2020 22:03:36	0.000294444444444444	241.2	50	241.2	50	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:47	04/07/2020 22:03:47	0.000305555555555556	240.4	50	240.4	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:03:57	04/07/2020 22:03:57	0.000302777777777778	240.7	50	240.7	50	144	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:04:08	04/07/2020 22:04:08	0.000320833333333333	240.3	50	240.3	50	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:04:18	04/07/2020 22:04:18	0.000255555555555556	241	50	241	50	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:04:29	04/07/2020 22:04:29	0.000317777777777778	240.3	50	240.3	50	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:04:39	04/07/2020 22:04:39	0.000288888888888889	240.8	50	240.8	50	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:04:50	04/07/2020 22:04:50	0.000299444444444444	241	50	241	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:00	04/07/2020 22:05:00	0.000297222222222222	240.4	50	240.4	50	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:11	04/07/2020 22:05:11	0.00033	240.6	50	240.6	50	144	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:21	04/07/2020 22:05:21	0.000294444444444444	240.9	50	240.9	50	144	106	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:32	04/07/2020 22:05:32	0.000311666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:42	04/07/2020 22:05:42	0.000286111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:05:53	04/07/2020 22:05:53	0.000317777777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:03	04/07/2020 22:06:03	0.000286111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:14	04/07/2020 22:06:14	0.000296388888888889	240.8	49.8	240.8	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:24	04/07/2020 22:06:24	0.000283333333333333	240.5	49.8	240.5	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:35	04/07/2020 22:06:35	0.000305555555555556	240.8	49.9	240.8	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:45	04/07/2020 22:06:45	0.000286111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:06:56	04/07/2020 22:06:56	0.0003025	240.4	49.9	240.4	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:06	04/07/2020 22:07:06	0.000288888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:17	04/07/2020 22:07:17	0.000311666666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:27	04/07/2020 22:07:27	0.000269444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:38	04/07/2020 22:07:38	0.000305555555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:48	04/07/2020 22:07:48	0.000277777777777778	240.6	49.9	240.6	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:07:59	04/07/2020 22:07:59	0.000287222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	144	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:08:09	04/07/2020 22:08:09	0.000277777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:08:20	04/07/2020 22:08:20	0.000314722222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:08:30	04/07/2020 22:08:30	0.0003	241.4	49.9	241.4	49.9	144	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:08:41	04/07/2020 22:08:41	0.000311666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:08:51	04/07/2020 22:08:51	0.000280555555555556	241	49.9	241	49.9	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:02	04/07/2020 22:09:02	0.000320833333333333	241	49.9	241	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:12	04/07/2020 22:09:12	0.000297222222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	144	107	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:23	04/07/2020 22:09:23	0.000317777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:33	04/07/2020 22:09:33	0.000286111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:44	04/07/2020 22:09:44	0.00033	241	49.9	241	49.9	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:09:54	04/07/2020 22:09:54	0.000263888888888889	240.7	49.9	240.7	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:05	04/07/2020 22:10:05	0.000290277777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:15	04/07/2020 22:10:15	0.000266666666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:26	04/07/2020 22:10:26	0.000281111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	144	92	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:36	04/07/2020 22:10:36	0.000277777777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:47	04/07/2020 22:10:47	0.000317777777777778	240.7	49.9	240.7	49.9	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:10:57	04/07/2020 22:10:57	0.000277777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:11:08	04/07/2020 22:11:08	0.000333055555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	144	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:11:18	04/07/2020 22:11:18	0.000263888888888889	240	49.8	240	49.8	144	95	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:11:29	04/07/2020 22:11:29	0.000308611111111111	240	49.8	240	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:11:39	04/07/2020 22:11:39	0.000302777777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	144	109	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:11:50	04/07/2020 22:11:50	0.000314722222222222	239.7	49.8	239.7	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:00	04/07/2020 22:12:00	0.000283333333333333	240.3	49.8	240.3	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:11	04/07/2020 22:12:11	0.0003025	239.9	49.8	239.9	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:21	04/07/2020 22:12:21	0.000286111111111111	240.6	49.8	240.6	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:32	04/07/2020 22:12:32	0.000311666666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:42	04/07/2020 22:12:42	0.000275	239.6	49.8	239.6	49.8	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:12:53	04/07/2020 22:12:53	0.000305555555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:03	04/07/2020 22:13:03	0.000277777777777778	240	49.8	240	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:14	04/07/2020 22:13:14	0.000317777777777778	240.4	49.8	240.4	49.8	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:24	04/07/2020 22:13:24	0.000291666666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:35	04/07/2020 22:13:35	0.000317777777777778	240.2	49.8	240.2	49.8	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:45	04/07/2020 22:13:45	0.000247222222222222	240.1	49.8	240.1	49.8	143	89	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:13:56	04/07/2020 22:13:56	0.000296388888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:06	04/07/2020 22:14:06	0.000283333333333333	239.8	49.8	239.8	49.8	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:17	04/07/2020 22:14:17	0.000311666666666667	240.7	49.8	240.7	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:27	04/07/2020 22:14:27	0.000277777777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	144	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:38	04/07/2020 22:14:38	0.000311666666666667	240.5	49.8	240.5	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:48	04/07/2020 22:14:48	0.000280555555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:14:59	04/07/2020 22:14:59	0.000323888888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:15:09	04/07/2020 22:15:09	0.000286111111111111	240.2	49.8	240.2	49.8	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:15:20	04/07/2020 22:15:20	0.000323888888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	144	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:15:30	04/07/2020 22:15:30	0.000275	240	49.8	240	49.8	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:15:41	04/07/2020 22:15:41	0.000308611111111111	240.7	49.8	240.7	49.8	144	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:15:51	04/07/2020 22:15:51	0.000636111111111111	239.9	49.8	239.9	49.8	239	229	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:02	04/07/2020 22:16:02	0.000638611111111111	240.1	49.8	240.1	49.8	240	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:12	04/07/2020 22:16:12	0.000597222222222222	240.3	49.8	240.3	49.8	240	215	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:23	04/07/2020 22:16:23	0.000675277777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	240	221	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:33	04/07/2020 22:16:33	0.000605555555555556	239.9	49.8	239.9	49.8	240	218	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:44	04/07/2020 22:16:44	0.000666111111111111	240.1	49.8	240.1	49.8	240	218	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:16:54	04/07/2020 22:16:54	0.000586111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	240	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:05	04/07/2020 22:17:05	0.000647777777777778	239.8	49.8	239.8	49.8	239	212	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:15	04/07/2020 22:17:15	0.000583333333333333	240	49.8	240	49.8	240	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:26	04/07/2020 22:17:26	0.000623333333333333	239.9	49.8	239.9	49.8	240	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:36	04/07/2020 22:17:36	0.000558333333333333	240.2	49.8	240.2	49.8	240	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:47	04/07/2020 22:17:47	0.000608055555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:17:57	04/07/2020 22:17:57	0.000569444444444444	240.1	49.8	240.1	49.8	240	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:18:08	04/07/2020 22:18:08	0.000608055555555556	240.2	49.8	240.2	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:18:18	04/07/2020 22:18:18	0.000572222222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	240	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:18:29	04/07/2020 22:18:29	0.000614166666666667	240.2	49.8	240.2	49.8	240	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:18:39	04/07/2020 22:18:39	0.000572222222222222	240.2	49.8	240.2	49.8	216	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:18:50	04/07/2020 22:18:50	0.000605	240.3	49.8	240.3	49.8	216	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:00	04/07/2020 22:19:00	0.000580555555555556	240.1	49.8	240.1	49.8	240	209	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:11	04/07/2020 22:19:11	0.0006325	240.2	49.8	240.2	49.8	240	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:21	04/07/2020 22:19:21	0.000522222222222222	240	49.8	240	49.8	240	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:32	04/07/2020 22:19:32	0.000601944444444445	240.2	49.8	240.2	49.8	216	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:42	04/07/2020 22:19:42	0.000555555555555556	240.4	49.8	240.4	49.8	216	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:19:53	04/07/2020 22:19:53	0.000608055555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	216	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:03	04/07/2020 22:20:03	0.000541666666666667	240.4	49.8	240.4	49.8	240	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:14	04/07/2020 22:20:14	0.000623333333333333	240.3	49.8	240.3	49.8	216	204	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:24	04/07/2020 22:20:24	0.000586111111111111	240.4	49.8	240.4	49.8	240	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:35	04/07/2020 22:20:35	0.000608055555555556	240.2	49.8	240.2	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:45	04/07/2020 22:20:45	0.000547222222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	240	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:20:56	04/07/2020 22:20:56	0.000608055555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:06	04/07/2020 22:21:06	0.000569444444444444	240.4	49.8	240.4	49.8	240	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:17	04/07/2020 22:21:17	0.000592777777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	240	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:27	04/07/2020 22:21:27	0.000538888888888889	240.6	49.8	240.6	49.8	240	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:38	04/07/2020 22:21:38	0.000620277777777778	240.2	49.8	240.2	49.8	240	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:48	04/07/2020 22:21:48	0.000608333333333333	240.3	49.8	240.3	49.8	264	219	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:21:59	04/07/2020 22:21:59	0.000620277777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	240	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:22:09	04/07/2020 22:22:09	0.000544444444444444	240.3	49.8	240.3	49.8	240	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:22:20	04/07/2020 22:22:20	0.000614166666666667	240.3	49.8	240.3	49.8	240	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:22:30	04/07/2020 22:22:30	0.000552777777777778	240.3	49.8	240.3	49.8	240	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:22:41	04/07/2020 22:22:41	0.000617222222222222	240.1	49.8	240.1	49.8	240	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:22:51	04/07/2020 22:22:51	0.000536111111111111	240.4	49.8	240.4	49.8	240	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:02	04/07/2020 22:23:02	0.000611111111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	240	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:12	04/07/2020 22:23:12	0.000547222222222222	240.3	49.8	240.3	49.8	240	197	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:23	04/07/2020 22:23:23	0.000589722222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	240	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:33	04/07/2020 22:23:33	0.000541666666666667	240.7	49.8	240.7	49.8	240	195	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:44	04/07/2020 22:23:44	0.000623333333333333	240.7	49.9	240.7	49.9	240	204	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:23:54	04/07/2020 22:23:54	0.000552777777777778	240.3	49.9	240.3	49.9	240	199	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:05	04/07/2020 22:24:05	0.000608055555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	240	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:15	04/07/2020 22:24:15	0.000536111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	240	193	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:26	04/07/2020 22:24:26	0.000592777777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	240	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:36	04/07/2020 22:24:36	0.000552777777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	241	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:47	04/07/2020 22:24:47	0.000601944444444445	240.9	50	240.9	50	216	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:24:57	04/07/2020 22:24:57	0.000538888888888889	241.3	50	241.3	50	217	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:25:08	04/07/2020 22:25:08	0.000595833333333333	241	50	241	50	216	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:25:18	04/07/2020 22:25:18	0.000538888888888889	241.5	50	241.5	50	217	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:25:29	04/07/2020 22:25:29	0.000601944444444445	240.8	50	240.8	50	216	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:25:39	04/07/2020 22:25:39	0.000547222222222222	241.1	50	241.1	50	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:25:50	04/07/2020 22:25:50	0.000589722222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:00	04/07/2020 22:26:00	0.00055	241.7	50.1	241.7	50.1	217	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:11	04/07/2020 22:26:11	0.000595833333333333	241.8	50.1	241.8	50.1	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:21	04/07/2020 22:26:21	0.000547222222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:32	04/07/2020 22:26:32	0.000592777777777778	241.9	50	241.9	50	217	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:42	04/07/2020 22:26:42	0.000544444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	217	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:26:53	04/07/2020 22:26:53	0.000601944444444445	242.2	50	242.2	50	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:03	04/07/2020 22:27:03	0.000544444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	217	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:14	04/07/2020 22:27:14	0.000595833333333333	242.2	50	242.2	50	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:24	04/07/2020 22:27:24	0.000513888888888889	242	50.1	242	50.1	217	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:35	04/07/2020 22:27:35	0.000595833333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:45	04/07/2020 22:27:45	0.000561111111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	217	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:27:56	04/07/2020 22:27:56	0.000592777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	217	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:06	04/07/2020 22:28:06	0.000505555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	217	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:17	04/07/2020 22:28:17	0.000623333333333333	241.6	50.1	241.6	50.1	217	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:27	04/07/2020 22:28:27	0.000536111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:38	04/07/2020 22:28:38	0.000583611111111111	242	50	242	50	217	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:48	04/07/2020 22:28:48	0.000561111111111111	241.4	50.1	241.4	50.1	217	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:28:59	04/07/2020 22:28:59	0.000617222222222222	242	50.1	242	50.1	217	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:29:09	04/07/2020 22:29:09	0.000552777777777778	242.7	50	242.7	50	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:29:20	04/07/2020 22:29:20	0.000559166666666667	242.6	50	242.6	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:29:30	04/07/2020 22:29:30	0.000541666666666667	242	50	242	50	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:29:41	04/07/2020 22:29:41	0.000586666666666667	242.2	50	242.2	50	217	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:29:51	04/07/2020 22:29:51	0.000541666666666667	242.2	50	242.2	50	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:02	04/07/2020 22:30:02	0.000605	241.3	50	241.3	50	217	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:12	04/07/2020 22:30:12	0.000533333333333333	241.9	50	241.9	50	217	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:23	04/07/2020 22:30:23	0.000556111111111111	241.9	50	241.9	50	217	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:33	04/07/2020 22:30:33	0.000513888888888889	241.8	50	241.8	50	217	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:44	04/07/2020 22:30:44	0.000559166666666667	241.8	50.1	241.8	50.1	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:30:54	04/07/2020 22:30:54	0.000561111111111111	241.8	50	241.8	50	217	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:05	04/07/2020 22:31:05	0.000589722222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:15	04/07/2020 22:31:15	0.000513888888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:26	04/07/2020 22:31:26	0.000568333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:36	04/07/2020 22:31:36	0.000533333333333333	241.9	50	241.9	50	217	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:47	04/07/2020 22:31:47	0.000586666666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	217	192	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:31:57	04/07/2020 22:31:57	0.000533333333333333	242.1	50	242.1	50	217	192	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:32:08	04/07/2020 22:32:08	0.000592777777777778	241.8	50	241.8	50	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:32:18	04/07/2020 22:32:18	0.000530555555555556	242.3	50	242.3	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:32:29	04/07/2020 22:32:29	0.000601944444444445	242.2	50.1	242.2	50.1	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:32:39	04/07/2020 22:32:39	0.000552777777777778	242.2	50	242.2	50	217	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:32:50	04/07/2020 22:32:50	0.000580555555555556	241.8	50.1	241.8	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:00	04/07/2020 22:33:00	0.000547222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	218	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:11	04/07/2020 22:33:11	0.000574444444444444	242.2	50.1	242.2	50.1	217	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:21	04/07/2020 22:33:21	0.000525	242.4	50.1	242.4	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:32	04/07/2020 22:33:32	0.000571388888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:42	04/07/2020 22:33:42	0.000522222222222222	242.1	50.1	242.1	50.1	217	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:33:53	04/07/2020 22:33:53	0.000565277777777778	242.1	50.1	242.1	50.1	217	185	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:03	04/07/2020 22:34:03	0.000527777777777778	242.1	50.1	242.1	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:14	04/07/2020 22:34:14	0.0005775	242.2	50.1	242.2	50.1	217	189	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:24	04/07/2020 22:34:24	0.000541666666666667	242.1	50.1	242.1	50.1	218	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:35	04/07/2020 22:34:35	0.000614166666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	218	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:45	04/07/2020 22:34:45	0.000516666666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	218	186	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:34:56	04/07/2020 22:34:56	0.000586666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	217	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:06	04/07/2020 22:35:06	0.000541666666666667	242.1	50.1	242.1	50.1	217	195	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:17	04/07/2020 22:35:17	0.000580555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	218	190	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:27	04/07/2020 22:35:27	0.000538888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	218	194	4	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:38	04/07/2020 22:35:38	0.000580555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	218	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:48	04/07/2020 22:35:48	0.000541666666666667	242.1	50	242.1	50	218	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:35:59	04/07/2020 22:35:59	0.000580555555555556	241.8	50	241.8	50	217	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:36:09	04/07/2020 22:36:09	0.000519444444444444	241.7	50	241.7	50	217	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:36:20	04/07/2020 22:36:20	0.000589722222222222	241.9	50	241.9	50	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:36:30	04/07/2020 22:36:30	0.000536111111111111	241.8	50	241.8	50	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:36:41	04/07/2020 22:36:41	0.000589722222222222	242.1	50	242.1	50	217	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:36:51	04/07/2020 22:36:51	0.000544444444444444	242.5	50	242.5	50	218	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:02	04/07/2020 22:37:02	0.0005775	241.9	50	241.9	50	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:12	04/07/2020 22:37:12	0.000522222222222222	241.9	50	241.9	50	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:23	04/07/2020 22:37:23	0.000595833333333333	242	49.9	242	49.9	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:33	04/07/2020 22:37:33	0.000519444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:44	04/07/2020 22:37:44	0.000583611111111111	241.9	50	241.9	50	217	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:37:54	04/07/2020 22:37:54	0.000533333333333333	241.7	50	241.7	50	217	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:05	04/07/2020 22:38:05	0.0005775	241.9	50	241.9	50	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:15	04/07/2020 22:38:15	0.000536111111111111	241.8	50	241.8	50	217	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:26	04/07/2020 22:38:26	0.000546944444444444	242.2	50	242.2	50	217	179	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:36	04/07/2020 22:38:36	0.000522222222222222	242	50	242	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:47	04/07/2020 22:38:47	0.000592777777777778	242.4	50	242.4	50	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:38:57	04/07/2020 22:38:57	0.000527777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:39:08	04/07/2020 22:39:08	0.000574444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:39:18	04/07/2020 22:39:18	0.000783333333333333	242.4	50.1	242.4	50.1	363	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:39:29	04/07/2020 22:39:29	0.000883055555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	387	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:39:39	04/07/2020 22:39:39	0.000780555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:39:50	04/07/2020 22:39:50	0.00088	242.3	50.1	242.3	50.1	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:00	04/07/2020 22:40:00	0.000788888888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	363	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:11	04/07/2020 22:40:11	0.000886111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	388	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:21	04/07/2020 22:40:21	0.000791666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:32	04/07/2020 22:40:32	0.00088	242.2	50.1	242.2	50.1	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:42	04/07/2020 22:40:42	0.000775	242.3	50.1	242.3	50.1	363	279	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:40:53	04/07/2020 22:40:53	0.000846388888888889	242	50.1	242	50.1	363	277	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:03	04/07/2020 22:41:03	0.000780555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	363	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:14	04/07/2020 22:41:14	0.000843333333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	363	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:24	04/07/2020 22:41:24	0.00130833333333333	242	50.1	242	50.1	673	471	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:35	04/07/2020 22:41:35	0.0014575	241.6	50.1	241.6	50.1	676	477	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:45	04/07/2020 22:41:45	0.00131388888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	677	473	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:41:56	04/07/2020 22:41:56	0.00145138888888889	241.3	50.1	241.3	50.1	676	475	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:06	04/07/2020 22:42:06	0.00129722222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	676	467	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:17	04/07/2020 22:42:17	0.00144833333333333	242	50.1	242	50.1	677	474	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:27	04/07/2020 22:42:27	0.00129722222222222	241.3	50.1	241.3	50.1	676	467	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:38	04/07/2020 22:42:38	0.00142083333333333	241.8	50.1	241.8	50.1	676	465	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:48	04/07/2020 22:42:48	0.00128333333333333	241.6	50.1	241.6	50.1	676	462	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:42:59	04/07/2020 22:42:59	0.00140861111111111	241.5	50.1	241.5	50.1	676	461	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:43:09	04/07/2020 22:43:09	0.00128888888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	676	464	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:43:20	04/07/2020 22:43:20	0.00141472222222222	241.5	50.1	241.5	50.1	676	463	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:43:30	04/07/2020 22:43:30	0.001275	241.3	50.1	241.3	50.1	675	459	13	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:43:41	04/07/2020 22:43:41	0.00140861111111111	241.8	50.1	241.8	50.1	676	461	13	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:43:51	04/07/2020 22:43:51	0.00128888888888889	241.8	50.1	241.8	50.1	676	464	13	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:02	04/07/2020 22:44:02	0.00139944444444444	241.5	50.1	241.5	50.1	676	458	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:12	04/07/2020 22:44:12	0.00129444444444444	242	50.1	242	50.1	677	466	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:23	04/07/2020 22:44:23	0.00141777777777778	242.3	50.1	242.3	50.1	679	464	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:33	04/07/2020 22:44:33	0.00128055555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	677	461	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:44	04/07/2020 22:44:44	0.00141166666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	678	462	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:44:54	04/07/2020 22:44:54	0.00128333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	678	462	13	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:05	04/07/2020 22:45:05	0.00141166666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	678	462	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:15	04/07/2020 22:45:15	0.00125555555555556	241.7	50	241.7	50	676	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:26	04/07/2020 22:45:26	0.00142083333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	676	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:36	04/07/2020 22:45:36	0.00128888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	678	464	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:47	04/07/2020 22:45:47	0.00143611111111111	241.7	50	241.7	50	676	470	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:45:57	04/07/2020 22:45:57	0.00128888888888889	242.2	50	242.2	50	677	464	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:46:08	04/07/2020 22:46:08	0.00140555555555556	242.1	50	242.1	50	678	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:46:18	04/07/2020 22:46:18	0.00131666666666667	241.8	50	241.8	50	677	474	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:46:29	04/07/2020 22:46:29	0.00142083333333333	242.2	50	242.2	50	677	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:46:39	04/07/2020 22:46:39	0.00129166666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	674	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:46:50	04/07/2020 22:46:50	0.00142388888888889	241.4	49.9	241.4	49.9	675	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:00	04/07/2020 22:47:00	0.00127777777777778	241.3	49.9	241.3	49.9	676	460	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:11	04/07/2020 22:47:11	0.00135972222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	676	445	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:21	04/07/2020 22:47:21	0.00126666666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	676	456	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:32	04/07/2020 22:47:32	0.00141472222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	652	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:42	04/07/2020 22:47:42	0.00125833333333333	241	49.9	241	49.9	674	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:47:53	04/07/2020 22:47:53	0.00139333333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	675	456	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:03	04/07/2020 22:48:03	0.00125833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	651	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:14	04/07/2020 22:48:14	0.0014025	241.5	49.9	241.5	49.9	677	459	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:24	04/07/2020 22:48:24	0.00125833333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	677	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:35	04/07/2020 22:48:35	0.00136583333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	676	447	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:45	04/07/2020 22:48:45	0.00125555555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	651	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:48:56	04/07/2020 22:48:56	0.00139027777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	675	455	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:06	04/07/2020 22:49:06	0.00125833333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	675	453	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:17	04/07/2020 22:49:17	0.00137194444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	649	449	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:27	04/07/2020 22:49:27	0.00126111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	650	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:38	04/07/2020 22:49:38	0.00138111111111111	240.9	49.9	240.9	49.9	650	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:48	04/07/2020 22:49:48	0.00125277777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	674	451	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:49:59	04/07/2020 22:49:59	0.001375	241.2	49.9	241.2	49.9	650	450	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:50:09	04/07/2020 22:50:09	0.00125555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	650	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:50:20	04/07/2020 22:50:20	0.00138722222222222	241.5	49.9	241.5	49.9	675	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:50:30	04/07/2020 22:50:30	0.00123888888888889	241.3	49.9	241.3	49.9	650	446	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:50:41	04/07/2020 22:50:41	0.001375	241.5	49.9	241.5	49.9	675	450	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:50:51	04/07/2020 22:50:51	0.00124722222222222	241.2	49.9	241.2	49.9	650	449	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:02	04/07/2020 22:51:02	0.00138111111111111	242	49.9	242	49.9	677	452	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:12	04/07/2020 22:51:12	0.00123888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	678	446	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:23	04/07/2020 22:51:23	0.00139027777777778	242.1	50	242.1	50	677	455	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:33	04/07/2020 22:51:33	0.00126111111111111	241	49.9	241	49.9	650	454	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:44	04/07/2020 22:51:44	0.00136888888888889	240.9	50	240.9	50	650	448	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:51:54	04/07/2020 22:51:54	0.00121388888888889	240.1	50	240.1	50	648	437	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:05	04/07/2020 22:52:05	0.00131083333333333	240.1	50	240.1	50	648	429	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:15	04/07/2020 22:52:15	0.00120833333333333	240.3	50	240.3	50	646	435	12	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:26	04/07/2020 22:52:26	0.00136277777777778	240.1	50	240.1	50	648	446	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:36	04/07/2020 22:52:36	0.00121666666666667	240	50	240	50	648	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:47	04/07/2020 22:52:47	0.00133833333333333	239.7	50	239.7	50	647	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:52:57	04/07/2020 22:52:57	0.00123055555555556	240	50	240	50	648	443	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:53:08	04/07/2020 22:53:08	0.00134444444444444	239.8	50	239.8	50	647	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:53:18	04/07/2020 22:53:18	0.00121944444444444	239.7	50	239.7	50	647	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:53:29	04/07/2020 22:53:29	0.00135055555555556	239.7	50	239.7	50	647	442	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:53:39	04/07/2020 22:53:39	0.00121944444444444	240.2	50	240.2	50	648	439	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:53:50	04/07/2020 22:53:50	0.00134138888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	648	439	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:00	04/07/2020 22:54:00	0.00120833333333333	239.7	49.9	239.7	49.9	647	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:11	04/07/2020 22:54:11	0.00133222222222222	239.8	49.9	239.8	49.9	647	436	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:21	04/07/2020 22:54:21	0.00118888888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	646	428	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:32	04/07/2020 22:54:32	0.00135972222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	647	445	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:42	04/07/2020 22:54:42	0.00120833333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	647	435	12	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:54:53	04/07/2020 22:54:53	0.00135055555555556	240.3	50	240.3	50	648	442	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:03	04/07/2020 22:55:03	0.00123611111111111	239.8	50	239.8	50	647	445	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:14	04/07/2020 22:55:14	0.00132916666666667	239.8	50	239.8	50	647	435	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:24	04/07/2020 22:55:24	0.00123055555555556	240.3	50	240.3	50	648	443	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:35	04/07/2020 22:55:35	0.00135055555555556	240.1	50	240.1	50	648	442	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:45	04/07/2020 22:55:45	0.00119722222222222	240.1	50	240.1	50	648	431	12	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:55:56	04/07/2020 22:55:56	0.00134138888888889	240	50.1	240	50.1	648	439	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:06	04/07/2020 22:56:06	0.00122222222222222	240.8	50.1	240.8	50.1	649	440	12	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:17	04/07/2020 22:56:17	0.00133833333333333	240.2	50.1	240.2	50.1	648	438	12	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:27	04/07/2020 22:56:27	0.0012	240.3	50.1	240.3	50.1	648	432	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:38	04/07/2020 22:56:38	0.00132916666666667	240.1	50.1	240.1	50.1	648	435	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:48	04/07/2020 22:56:48	0.00121666666666667	240.6	50.1	240.6	50.1	649	438	12	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:56:59	04/07/2020 22:56:59	0.00132916666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	648	435	12	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:57:09	04/07/2020 22:57:09	0.00122222222222222	240.5	50.1	240.5	50.1	649	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:57:20	04/07/2020 22:57:20	0.00132305555555556	240.4	50.1	240.4	50.1	649	433	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:57:30	04/07/2020 22:57:30	0.00122777777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	649	442	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:57:41	04/07/2020 22:57:41	0.00134138888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:57:51	04/07/2020 22:57:51	0.00121666666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	648	438	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:02	04/07/2020 22:58:02	0.00132916666666667	240.5	50.1	240.5	50.1	649	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:12	04/07/2020 22:58:12	0.00120277777777778	240.3	50.1	240.3	50.1	649	433	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:23	04/07/2020 22:58:23	0.00132916666666667	240	50.1	240	50.1	648	435	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:33	04/07/2020 22:58:33	0.00122222222222222	240.4	50.1	240.4	50.1	648	440	12	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:44	04/07/2020 22:58:44	0.00107555555555556	240.6	50.1	240.6	50.1	481	352	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:58:54	04/07/2020 22:58:54	0.000986111111111111	240.2	50.1	240.2	50.1	480	355	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:05	04/07/2020 22:59:05	0.0011	240.9	50.1	240.9	50.1	481	360	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:15	04/07/2020 22:59:15	0.000972222222222222	240.9	50.1	240.9	50.1	481	350	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:26	04/07/2020 22:59:26	0.00108777777777778	241.1	50.1	241.1	50.1	482	356	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:36	04/07/2020 22:59:36	0.000977777777777778	240.7	50.1	240.7	50.1	481	352	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:47	04/07/2020 22:59:47	0.0010725	240.5	50.1	240.5	50.1	481	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	22:59:57	04/07/2020 22:59:57	0.000991666666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	481	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:00:08	04/07/2020 23:00:08	0.0010725	240.6	50.1	240.6	50.1	481	351	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:00:18	04/07/2020 23:00:18	0.000738888888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:00:29	04/07/2020 23:00:29	0.000818888888888889	241.5	50.1	241.5	50.1	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:00:39	04/07/2020 23:00:39	0.000738888888888889	241.1	50.1	241.1	50.1	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:00:50	04/07/2020 23:00:50	0.000843333333333333	241	50.1	241	50.1	384	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:00	04/07/2020 23:01:00	0.000738888888888889	240.8	50.1	240.8	50.1	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:11	04/07/2020 23:01:11	0.000806666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:21	04/07/2020 23:01:21	0.000766666666666667	241.4	50.1	241.4	50.1	385	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:32	04/07/2020 23:01:32	0.000840277777777778	241.3	50.2	241.3	50.2	386	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:42	04/07/2020 23:01:42	0.000738888888888889	241	50.1	241	50.1	386	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:01:53	04/07/2020 23:01:53	0.000834166666666667	241.1	50.1	241.1	50.1	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:03	04/07/2020 23:02:03	0.000733333333333333	241.5	50.1	241.5	50.1	386	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:14	04/07/2020 23:02:14	0.000821944444444445	241.4	50.1	241.4	50.1	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:24	04/07/2020 23:02:24	0.000727777777777778	240.9	50.1	240.9	50.1	385	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:35	04/07/2020 23:02:35	0.000815833333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:45	04/07/2020 23:02:45	0.000755555555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	386	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:02:56	04/07/2020 23:02:56	0.000806666666666667	240.9	50.1	240.9	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:06	04/07/2020 23:03:06	0.000747222222222222	241.7	50	241.7	50	385	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:17	04/07/2020 23:03:17	0.000858611111111111	240.4	50	240.4	50	384	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:27	04/07/2020 23:03:27	0.000755555555555556	240.8	50	240.8	50	385	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:38	04/07/2020 23:03:38	0.000821944444444445	241	50.1	241	50.1	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:48	04/07/2020 23:03:48	0.000747222222222222	240.7	50.1	240.7	50.1	385	269	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:03:59	04/07/2020 23:03:59	0.000812777777777778	240.6	50.1	240.6	50.1	384	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:04:09	04/07/2020 23:04:09	0.000752777777777778	240.4	50.1	240.4	50.1	384	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:04:20	04/07/2020 23:04:20	0.000815833333333333	240.5	50	240.5	50	384	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:04:30	04/07/2020 23:04:30	0.000733333333333333	241	50	241	50	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:04:41	04/07/2020 23:04:41	0.000818888888888889	240.4	50	240.4	50	384	268	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:04:51	04/07/2020 23:04:51	0.000722222222222222	240.9	50	240.9	50	385	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:02	04/07/2020 23:05:02	0.000818888888888889	240.6	50	240.6	50	384	268	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:12	04/07/2020 23:05:12	0.000722222222222222	240.7	50	240.7	50	385	260	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:23	04/07/2020 23:05:23	0.000815833333333333	240.6	50	240.6	50	384	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:33	04/07/2020 23:05:33	0.000755555555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	385	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:44	04/07/2020 23:05:44	0.000815833333333333	240.8	50.1	240.8	50.1	385	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:05:54	04/07/2020 23:05:54	0.000727777777777778	241	50.1	241	50.1	385	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:05	04/07/2020 23:06:05	0.000840277777777778	241.2	50.1	241.2	50.1	385	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:15	04/07/2020 23:06:15	0.000752777777777778	241.3	50.1	241.3	50.1	386	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:26	04/07/2020 23:06:26	0.000794444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	386	260	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:36	04/07/2020 23:06:36	0.000755555555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	386	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:47	04/07/2020 23:06:47	0.000803611111111111	241.1	50.1	241.1	50.1	385	263	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:06:57	04/07/2020 23:06:57	0.000747222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	386	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:07:08	04/07/2020 23:07:08	0.000791388888888889	241.4	50.1	241.4	50.1	385	259	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:07:18	04/07/2020 23:07:18	0.000733333333333333	241.2	50.1	241.2	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:07:29	04/07/2020 23:07:29	0.0007975	241.1	50.1	241.1	50.1	385	261	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:07:39	04/07/2020 23:07:39	0.000733333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	386	264	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:07:50	04/07/2020 23:07:50	0.000806666666666667	240.8	50.1	240.8	50.1	385	264	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:00	04/07/2020 23:08:00	0.000736111111111111	241.2	50.1	241.2	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:11	04/07/2020 23:08:11	0.000818888888888889	241.3	50.1	241.3	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:21	04/07/2020 23:08:21	0.000736111111111111	241.4	50.1	241.4	50.1	386	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:32	04/07/2020 23:08:32	0.000818888888888889	241.2	50.1	241.2	50.1	386	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:42	04/07/2020 23:08:42	0.000741666666666667	241.3	50.1	241.3	50.1	386	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:08:53	04/07/2020 23:08:53	0.000812777777777778	241.8	50.1	241.8	50.1	386	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:03	04/07/2020 23:09:03	0.000727777777777778	241.3	50.1	241.3	50.1	386	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:14	04/07/2020 23:09:14	0.000812777777777778	241.1	50.1	241.1	50.1	385	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:24	04/07/2020 23:09:24	0.000758333333333333	241.3	50	241.3	50	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:35	04/07/2020 23:09:35	0.000818888888888889	241.4	50	241.4	50	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:45	04/07/2020 23:09:45	0.000747222222222222	241.4	50	241.4	50	386	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:09:56	04/07/2020 23:09:56	0.000806666666666667	241.1	50	241.1	50	385	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:06	04/07/2020 23:10:06	0.000744444444444444	241.5	49.9	241.5	49.9	385	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:17	04/07/2020 23:10:17	0.000779166666666667	241.1	50	241.1	50	386	255	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:27	04/07/2020 23:10:27	0.000727777777777778	241	49.9	241	49.9	385	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:38	04/07/2020 23:10:38	0.000815833333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	385	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:48	04/07/2020 23:10:48	0.000713888888888889	241	49.9	241	49.9	385	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:10:59	04/07/2020 23:10:59	0.000803611111111111	241	49.9	241	49.9	385	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:11:09	04/07/2020 23:11:09	0.000747222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	385	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:11:20	04/07/2020 23:11:20	0.000821944444444445	241.3	49.9	241.3	49.9	385	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:11:30	04/07/2020 23:11:30	0.000719444444444444	241	49.9	241	49.9	385	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:11:41	04/07/2020 23:11:41	0.000837222222222222	241	50	241	50	385	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:11:51	04/07/2020 23:11:51	0.000244444444444444	241.6	50	241.6	50	145	88	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:02	04/07/2020 23:12:02	0.000354444444444444	242.2	50	242.2	50	145	116	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:12	04/07/2020 23:12:12	0.000258333333333333	242	50	242	50	145	93	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:23	04/07/2020 23:12:23	0.000320833333333333	241.9	50	241.9	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:33	04/07/2020 23:12:33	0.0003	242.3	50	242.3	50	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:44	04/07/2020 23:12:44	0.000311666666666667	242.1	50	242.1	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:12:54	04/07/2020 23:12:54	0.000283333333333333	241.9	50	241.9	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:05	04/07/2020 23:13:05	0.0003025	241.9	50	241.9	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:15	04/07/2020 23:13:15	0.000286111111111111	241.8	50	241.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:26	04/07/2020 23:13:26	0.000281111111111111	242	50	242	50	145	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:36	04/07/2020 23:13:36	0.0003	242.1	50	242.1	50	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:47	04/07/2020 23:13:47	0.000308611111111111	241.9	50	241.9	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:13:57	04/07/2020 23:13:57	0.000263888888888889	241.6	50	241.6	50	144	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:14:08	04/07/2020 23:14:08	0.000326944444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	144	107	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:14:18	04/07/2020 23:14:18	0.000286111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:14:29	04/07/2020 23:14:29	0.000323888888888889	241.3	50	241.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:14:39	04/07/2020 23:14:39	0.000283333333333333	242	50	242	50	145	102	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:14:50	04/07/2020 23:14:50	0.000339166666666667	242	50	242	50	145	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:00	04/07/2020 23:15:00	0.000255555555555556	242	50	242	50	145	92	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:11	04/07/2020 23:15:11	0.000314722222222222	241.9	50	241.9	50	145	103	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:21	04/07/2020 23:15:21	0.000288888888888889	241.4	50	241.4	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:32	04/07/2020 23:15:32	0.00033	241.5	50	241.5	50	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:42	04/07/2020 23:15:42	0.000283333333333333	241.9	50	241.9	50	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:15:53	04/07/2020 23:15:53	0.0003025	242	50	242	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:03	04/07/2020 23:16:03	0.000291666666666667	241.7	50	241.7	50	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:14	04/07/2020 23:16:14	0.00033	241.6	50	241.6	50	145	108	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:24	04/07/2020 23:16:24	0.000269444444444444	242	50	242	50	145	97	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:35	04/07/2020 23:16:35	0.000314722222222222	242	50	242	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:45	04/07/2020 23:16:45	0.000286111111111111	241.3	50	241.3	50	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:16:56	04/07/2020 23:16:56	0.0003025	241.3	49.9	241.3	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:06	04/07/2020 23:17:06	0.000280555555555556	241.6	50	241.6	50	144	101	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:17	04/07/2020 23:17:17	0.000314722222222222	241.5	50	241.5	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:27	04/07/2020 23:17:27	0.000277777777777778	241.8	50	241.8	50	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:38	04/07/2020 23:17:38	0.000317777777777778	242	50	242	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:48	04/07/2020 23:17:48	0.000280555555555556	242.2	50	242.2	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:17:59	04/07/2020 23:17:59	0.0003025	241.7	50	241.7	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:18:09	04/07/2020 23:18:09	0.000277777777777778	241.8	50	241.8	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:18:20	04/07/2020 23:18:20	0.000320833333333333	241.9	50	241.9	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:18:30	04/07/2020 23:18:30	0.000288888888888889	242	50	242	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:18:41	04/07/2020 23:18:41	0.000314722222222222	241.9	50	241.9	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:18:51	04/07/2020 23:18:51	0.000277777777777778	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:02	04/07/2020 23:19:02	0.000308611111111111	241.8	50.1	241.8	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:12	04/07/2020 23:19:12	0.000286111111111111	242	50.1	242	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:23	04/07/2020 23:19:23	0.000320833333333333	242.1	50.1	242.1	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:33	04/07/2020 23:19:33	0.000280555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:44	04/07/2020 23:19:44	0.0003025	242.2	50.1	242.2	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:19:54	04/07/2020 23:19:54	0.000272222222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:05	04/07/2020 23:20:05	0.000305555555555556	241.8	50.1	241.8	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:15	04/07/2020 23:20:15	0.000277777777777778	242.2	50.1	242.2	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:26	04/07/2020 23:20:26	0.000299444444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:36	04/07/2020 23:20:36	0.000277777777777778	242	50.1	242	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:47	04/07/2020 23:20:47	0.00033	242	50.1	242	50.1	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:20:57	04/07/2020 23:20:57	0.000286111111111111	241.8	50.1	241.8	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:21:08	04/07/2020 23:21:08	0.000305555555555556	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:21:18	04/07/2020 23:21:18	0.000291666666666667	241.7	50	241.7	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:21:29	04/07/2020 23:21:29	0.0003025	242.2	50	242.2	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:21:39	04/07/2020 23:21:39	0.000280555555555556	242.2	50	242.2	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:21:50	04/07/2020 23:21:50	0.000275	242.6	50	242.6	50	145	90	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:00	04/07/2020 23:22:00	0.000302777777777778	242.1	50	242.1	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:11	04/07/2020 23:22:11	0.000320833333333333	242	50	242	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:21	04/07/2020 23:22:21	0.000275	242	49.9	242	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:32	04/07/2020 23:22:32	0.0003025	242.1	49.9	242.1	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:42	04/07/2020 23:22:42	0.000283333333333333	242	50	242	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:22:53	04/07/2020 23:22:53	0.000308611111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:03	04/07/2020 23:23:03	0.000280555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:14	04/07/2020 23:23:14	0.000299444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:24	04/07/2020 23:23:24	0.000269444444444444	242	50	242	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:35	04/07/2020 23:23:35	0.000275	242.6	50	242.6	50	145	90	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:45	04/07/2020 23:23:45	0.000266666666666667	241.9	50	241.9	50	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:23:56	04/07/2020 23:23:56	0.000287222222222222	242.5	50	242.5	50	146	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:06	04/07/2020 23:24:06	0.000277777777777778	242.4	50	242.4	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:17	04/07/2020 23:24:17	0.000305555555555556	242.6	50	242.6	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:27	04/07/2020 23:24:27	0.000308333333333333	241.7	50	241.7	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:38	04/07/2020 23:24:38	0.000311666666666667	242.2	50	242.2	50	145	102	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:48	04/07/2020 23:24:48	0.000269444444444444	242.1	50	242.1	50	145	97	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:24:59	04/07/2020 23:24:59	0.000299444444444444	242.4	50	242.4	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:25:09	04/07/2020 23:25:09	0.000280555555555556	242.5	50	242.5	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:25:20	04/07/2020 23:25:20	0.000333055555555556	242.4	50	242.4	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:25:30	04/07/2020 23:25:30	0.000283333333333333	242.3	50	242.3	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:25:41	04/07/2020 23:25:41	0.00033	242.3	50	242.3	50	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:25:51	04/07/2020 23:25:51	0.000261111111111111	242	50	242	50	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:02	04/07/2020 23:26:02	0.000320833333333333	242.4	50	242.4	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:12	04/07/2020 23:26:12	0.000277777777777778	241.6	50	241.6	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:23	04/07/2020 23:26:23	0.000320833333333333	242	50	242	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:33	04/07/2020 23:26:33	0.000288888888888889	242.2	50	242.2	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:44	04/07/2020 23:26:44	0.000311666666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	145	102	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:26:54	04/07/2020 23:26:54	0.000280555555555556	242.4	50	242.4	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:05	04/07/2020 23:27:05	0.000317777777777778	242.9	50	242.9	50	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:15	04/07/2020 23:27:15	0.000280555555555556	242.4	50	242.4	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:26	04/07/2020 23:27:26	0.000314722222222222	242.8	50	242.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:36	04/07/2020 23:27:36	0.000313888888888889	242.6	50	242.6	50	145	113	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:47	04/07/2020 23:27:47	0.000308611111111111	242.5	50	242.5	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:27:57	04/07/2020 23:27:57	0.000283333333333333	242.8	50	242.8	50	145	102	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:28:08	04/07/2020 23:28:08	0.000296388888888889	242.4	50	242.4	50	145	97	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:28:18	04/07/2020 23:28:18	0.000288888888888889	242.8	50	242.8	50	145	104	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:28:29	04/07/2020 23:28:29	0.000308611111111111	242.7	50	242.7	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:28:39	04/07/2020 23:28:39	0.000288888888888889	242.7	50	242.7	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:28:50	04/07/2020 23:28:50	0.000311666666666667	242.9	50	242.9	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:00	04/07/2020 23:29:00	0.000291666666666667	242.5	50	242.5	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:11	04/07/2020 23:29:11	0.000320833333333333	242.2	50	242.2	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:21	04/07/2020 23:29:21	0.000283333333333333	242.7	50	242.7	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:32	04/07/2020 23:29:32	0.000305555555555556	242.8	50	242.8	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:42	04/07/2020 23:29:42	0.000291666666666667	242.3	50	242.3	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:29:53	04/07/2020 23:29:53	0.000326944444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:03	04/07/2020 23:30:03	0.000280555555555556	242.7	50	242.7	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:14	04/07/2020 23:30:14	0.000326944444444444	242.9	50	242.9	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:24	04/07/2020 23:30:24	0.000288888888888889	243.1	50	243.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:35	04/07/2020 23:30:35	0.000320833333333333	243.1	50	243.1	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:45	04/07/2020 23:30:45	0.000280555555555556	243.7	50	243.7	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:30:56	04/07/2020 23:30:56	0.000305555555555556	243.2	50	243.2	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:06	04/07/2020 23:31:06	0.000291666666666667	243.1	50	243.1	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:17	04/07/2020 23:31:17	0.000287222222222222	243	50	243	50	145	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:27	04/07/2020 23:31:27	0.000283333333333333	243.3	50	243.3	50	146	102	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:38	04/07/2020 23:31:38	0.000305555555555556	243.1	50	243.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:48	04/07/2020 23:31:48	0.000286111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:31:59	04/07/2020 23:31:59	0.000339166666666667	242.8	50	242.8	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:32:09	04/07/2020 23:32:09	0.000291666666666667	243	50	243	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:32:20	04/07/2020 23:32:20	0.000299444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:32:30	04/07/2020 23:32:30	0.000294444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:32:41	04/07/2020 23:32:41	0.000308611111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:32:51	04/07/2020 23:32:51	0.000286111111111111	243.2	50	243.2	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:02	04/07/2020 23:33:02	0.000320833333333333	243.7	50	243.7	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:12	04/07/2020 23:33:12	0.000297222222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:23	04/07/2020 23:33:23	0.000333055555555556	243.3	50	243.3	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:33	04/07/2020 23:33:33	0.000297222222222222	244.3	50.1	244.3	50.1	146	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:44	04/07/2020 23:33:44	0.000314722222222222	243.7	50	243.7	50	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:33:54	04/07/2020 23:33:54	0.000288888888888889	243.7	50	243.7	50	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:05	04/07/2020 23:34:05	0.000305555555555556	243.8	50	243.8	50	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:15	04/07/2020 23:34:15	0.000280555555555556	243.5	50	243.5	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:26	04/07/2020 23:34:26	0.000311666666666667	243.4	50	243.4	50	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:36	04/07/2020 23:34:36	0.000308333333333333	242.8	50	242.8	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:47	04/07/2020 23:34:47	0.000281111111111111	243.2	50	243.2	50	145	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:34:57	04/07/2020 23:34:57	0.000313888888888889	243.5	50	243.5	50	146	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:35:08	04/07/2020 23:35:08	0.000308611111111111	243.6	50	243.6	50	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:35:18	04/07/2020 23:35:18	0.000277777777777778	243.3	50	243.3	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:35:29	04/07/2020 23:35:29	0.000354444444444444	243.1	50	243.1	50	145	116	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:35:39	04/07/2020 23:35:39	0.000261111111111111	243.5	50	243.5	50	145	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:35:50	04/07/2020 23:35:50	0.000311666666666667	243.5	50	243.5	50	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:00	04/07/2020 23:36:00	0.000275	243.2	49.9	243.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:11	04/07/2020 23:36:11	0.000308611111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:21	04/07/2020 23:36:21	0.0003	242.7	49.9	242.7	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:32	04/07/2020 23:36:32	0.000281111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	145	92	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:42	04/07/2020 23:36:42	0.000288888888888889	242.9	50	242.9	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:36:53	04/07/2020 23:36:53	0.000333055555555556	242.9	50	242.9	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:03	04/07/2020 23:37:03	0.000541666666666667	242.8	50	242.8	50	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:14	04/07/2020 23:37:14	0.000611111111111111	242.7	50	242.7	50	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:24	04/07/2020 23:37:24	0.00055	242.6	50	242.6	50	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:35	04/07/2020 23:37:35	0.000608055555555556	242.4	50	242.4	50	290	199	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:45	04/07/2020 23:37:45	0.000563888888888889	242.7	50	242.7	50	266	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:37:56	04/07/2020 23:37:56	0.000589722222222222	242.9	50	242.9	50	291	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:06	04/07/2020 23:38:06	0.000558333333333333	242.4	50	242.4	50	291	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:17	04/07/2020 23:38:17	0.000598888888888889	242.3	50	242.3	50	290	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:27	04/07/2020 23:38:27	0.000547222222222222	242.5	50	242.5	50	266	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:38	04/07/2020 23:38:38	0.000611111111111111	242.8	50	242.8	50	291	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:48	04/07/2020 23:38:48	0.000555555555555556	242.5	50	242.5	50	266	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:38:59	04/07/2020 23:38:59	0.000571388888888889	242.8	50	242.8	50	266	187	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:39:09	04/07/2020 23:39:09	0.000538888888888889	243.2	50	243.2	50	291	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:39:20	04/07/2020 23:39:20	0.0005775	242.8	50	242.8	50	291	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:39:30	04/07/2020 23:39:30	0.000555555555555556	243	50.1	243	50.1	291	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:39:41	04/07/2020 23:39:41	0.000605	243.1	50.1	243.1	50.1	291	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:39:51	04/07/2020 23:39:51	0.000538888888888889	243.5	50	243.5	50	292	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:02	04/07/2020 23:40:02	0.0005775	243.3	50.1	243.3	50.1	291	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:12	04/07/2020 23:40:12	0.000525	243.1	50	243.1	50	267	189	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:23	04/07/2020 23:40:23	0.000598888888888889	243.7	50	243.7	50	292	196	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:33	04/07/2020 23:40:33	0.000538888888888889	243.5	50.1	243.5	50.1	267	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:44	04/07/2020 23:40:44	0.000598888888888889	243.3	50	243.3	50	267	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:40:54	04/07/2020 23:40:54	0.000527777777777778	243.5	50	243.5	50	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:05	04/07/2020 23:41:05	0.000589722222222222	243.7	50	243.7	50	268	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:15	04/07/2020 23:41:15	0.000527777777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:26	04/07/2020 23:41:26	0.000586666666666667	243.5	50	243.5	50	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:36	04/07/2020 23:41:36	0.000513888888888889	243.2	50	243.2	50	267	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:47	04/07/2020 23:41:47	0.000583611111111111	242.7	50	242.7	50	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:41:57	04/07/2020 23:41:57	0.000519444444444444	243.1	50	243.1	50	267	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:42:08	04/07/2020 23:42:08	0.000592777777777778	243.4	50.1	243.4	50.1	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:42:18	04/07/2020 23:42:18	0.000541666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:42:29	04/07/2020 23:42:29	0.000589722222222222	243.9	50.1	243.9	50.1	268	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:42:39	04/07/2020 23:42:39	0.000530555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:42:50	04/07/2020 23:42:50	0.000565277777777778	243.8	50.1	243.8	50.1	268	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:00	04/07/2020 23:43:00	0.000525	243.6	50.1	243.6	50.1	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:11	04/07/2020 23:43:11	0.000568333333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	268	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:21	04/07/2020 23:43:21	0.000530555555555556	243.8	50.1	243.8	50.1	268	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:32	04/07/2020 23:43:32	0.000571388888888889	243.5	50.1	243.5	50.1	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:42	04/07/2020 23:43:42	0.000538888888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	268	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:43:53	04/07/2020 23:43:53	0.000571388888888889	243.7	50	243.7	50	268	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:03	04/07/2020 23:44:03	0.000530555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:14	04/07/2020 23:44:14	0.000608055555555556	244.1	50.1	244.1	50.1	268	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:24	04/07/2020 23:44:24	0.000547222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	267	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:35	04/07/2020 23:44:35	0.000562222222222222	243.7	50	243.7	50	268	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:45	04/07/2020 23:44:45	0.000544444444444444	243.2	50	243.2	50	267	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:44:56	04/07/2020 23:44:56	0.000583611111111111	243	50	243	50	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:06	04/07/2020 23:45:06	0.000516666666666667	243.7	50	243.7	50	267	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:17	04/07/2020 23:45:17	0.000598888888888889	243.4	50	243.4	50	267	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:27	04/07/2020 23:45:27	0.000497222222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	268	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:38	04/07/2020 23:45:38	0.000559166666666667	243.6	50	243.6	50	267	183	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:48	04/07/2020 23:45:48	0.000544444444444444	243.6	50.1	243.6	50.1	267	196	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:45:59	04/07/2020 23:45:59	0.000595833333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:46:09	04/07/2020 23:46:09	0.000527777777777778	243.4	50.1	243.4	50.1	268	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:46:20	04/07/2020 23:46:20	0.000568333333333333	243.6	50.1	243.6	50.1	267	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:46:30	04/07/2020 23:46:30	0.000516666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	267	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:46:41	04/07/2020 23:46:41	0.000586666666666667	243.5	50.1	243.5	50.1	267	192	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:46:51	04/07/2020 23:46:51	0.000525	243.4	50	243.4	50	268	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:02	04/07/2020 23:47:02	0.000568333333333333	243.5	50	243.5	50	267	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:12	04/07/2020 23:47:12	0.00055	243.3	50	243.3	50	267	198	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:23	04/07/2020 23:47:23	0.000559166666666667	243.3	50	243.3	50	267	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:33	04/07/2020 23:47:33	0.000511111111111111	243.6	50	243.6	50	267	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:44	04/07/2020 23:47:44	0.000565277777777778	242.9	50	242.9	50	267	185	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:47:54	04/07/2020 23:47:54	0.000505555555555556	243	50	243	50	267	182	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:05	04/07/2020 23:48:05	0.000562222222222222	243	50	243	50	267	184	5	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:15	04/07/2020 23:48:15	0.000516666666666667	242.8	50	242.8	50	267	186	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:26	04/07/2020 23:48:26	0.0005775	243.2	50	243.2	50	267	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:36	04/07/2020 23:48:36	0.000536111111111111	243	50	243	50	267	193	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:47	04/07/2020 23:48:47	0.000574444444444444	243.4	50	243.4	50	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:48:57	04/07/2020 23:48:57	0.000536111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	267	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:49:08	04/07/2020 23:49:08	0.000586666666666667	243.4	50	243.4	50	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:49:18	04/07/2020 23:49:18	0.000525	243.7	50.1	243.7	50.1	268	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:49:29	04/07/2020 23:49:29	0.000574444444444444	243.7	50.1	243.7	50.1	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:49:39	04/07/2020 23:49:39	0.000536111111111111	243.8	50.1	243.8	50.1	268	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:49:50	04/07/2020 23:49:50	0.000580555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	268	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:00	04/07/2020 23:50:00	0.000533333333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:11	04/07/2020 23:50:11	0.000592777777777778	243.9	50.1	243.9	50.1	268	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:21	04/07/2020 23:50:21	0.000527777777777778	244.1	50.1	244.1	50.1	268	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:32	04/07/2020 23:50:32	0.00116416666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	583	381	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:42	04/07/2020 23:50:42	0.00106944444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	584	385	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:50:53	04/07/2020 23:50:53	0.00117333333333333	243.3	50.1	243.3	50.1	583	384	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:03	04/07/2020 23:51:03	0.00107222222222222	242.4	50.1	242.4	50.1	582	386	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:14	04/07/2020 23:51:14	0.00117333333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	582	384	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:24	04/07/2020 23:51:24	0.00107222222222222	242.7	50.1	242.7	50.1	582	386	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:35	04/07/2020 23:51:35	0.00117333333333333	243	50.1	243	50.1	582	384	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:45	04/07/2020 23:51:45	0.00105555555555556	243	50.1	243	50.1	582	380	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:51:56	04/07/2020 23:51:56	0.00116111111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	584	380	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:06	04/07/2020 23:52:06	0.00105555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	584	380	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:17	04/07/2020 23:52:17	0.00113972222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	583	373	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:27	04/07/2020 23:52:27	0.00103888888888889	243	50.1	243	50.1	583	374	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:38	04/07/2020 23:52:38	0.00113666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	583	372	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:48	04/07/2020 23:52:48	0.00105277777777778	243.2	50.1	243.2	50.1	583	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:52:59	04/07/2020 23:52:59	0.0011275	242.8	50.1	242.8	50.1	583	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:53:09	04/07/2020 23:53:09	0.00104166666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	584	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:53:20	04/07/2020 23:53:20	0.00114277777777778	243.3	50.1	243.3	50.1	583	374	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:53:30	04/07/2020 23:53:30	0.00104444444444444	243.4	50.1	243.4	50.1	584	376	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:53:41	04/07/2020 23:53:41	0.00114888888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	584	376	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:53:51	04/07/2020 23:53:51	0.00103611111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	584	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:02	04/07/2020 23:54:02	0.0011275	243.6	50.1	243.6	50.1	583	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:12	04/07/2020 23:54:12	0.00103055555555556	243.3	50.1	243.3	50.1	583	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:23	04/07/2020 23:54:23	0.00114583333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	584	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:33	04/07/2020 23:54:33	0.00104722222222222	243	50.1	243	50.1	584	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:44	04/07/2020 23:54:44	0.00114583333333333	243.8	50.1	243.8	50.1	585	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:54:54	04/07/2020 23:54:54	0.00104722222222222	243.9	50.1	243.9	50.1	585	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:05	04/07/2020 23:55:05	0.00113361111111111	244.3	50.1	244.3	50.1	586	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:15	04/07/2020 23:55:15	0.00103611111111111	243.9	50.1	243.9	50.1	585	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:26	04/07/2020 23:55:26	0.00113666666666667	244	50.1	244	50.1	585	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:36	04/07/2020 23:55:36	0.00103611111111111	243.9	50.1	243.9	50.1	585	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:47	04/07/2020 23:55:47	0.001155	244	50.1	244	50.1	585	378	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:55:57	04/07/2020 23:55:57	0.00105833333333333	244.2	50.1	244.2	50.1	586	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:56:08	04/07/2020 23:56:08	0.00115194444444444	243.8	50.1	243.8	50.1	585	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:56:18	04/07/2020 23:56:18	0.00103611111111111	244.1	50.1	244.1	50.1	585	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:56:29	04/07/2020 23:56:29	0.00113055555555556	243.7	50.1	243.7	50.1	584	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:56:39	04/07/2020 23:56:39	0.00101388888888889	244.1	50.1	244.1	50.1	585	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:56:50	04/07/2020 23:56:50	0.00113972222222222	244.1	50.1	244.1	50.1	585	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:00	04/07/2020 23:57:00	0.00104166666666667	244.5	50.1	244.5	50.1	586	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:11	04/07/2020 23:57:11	0.00114888888888889	244.3	50.1	244.3	50.1	586	376	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:21	04/07/2020 23:57:21	0.00103888888888889	244.1	50.1	244.1	50.1	587	374	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:32	04/07/2020 23:57:32	0.00114888888888889	244.4	50.1	244.4	50.1	586	376	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:42	04/07/2020 23:57:42	0.00103333333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	584	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:57:53	04/07/2020 23:57:53	0.0011275	243.5	50	243.5	50	585	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:03	04/07/2020 23:58:03	0.00101388888888889	243.5	50	243.5	50	584	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:14	04/07/2020 23:58:14	0.00113666666666667	243.3	49.9	243.3	49.9	583	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:24	04/07/2020 23:58:24	0.001025	243	49.9	243	49.9	583	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:35	04/07/2020 23:58:35	0.000886111111111111	243.7	49.9	243.7	49.9	389	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:45	04/07/2020 23:58:45	0.000772222222222222	243.7	49.9	243.7	49.9	414	278	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:58:56	04/07/2020 23:58:56	0.000889166666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	389	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:06	04/07/2020 23:59:06	0.000822222222222222	243.8	49.9	243.8	49.9	390	296	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:17	04/07/2020 23:59:17	0.000889166666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	413	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:27	04/07/2020 23:59:27	0.000788888888888889	243.5	49.9	243.5	49.9	413	284	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:38	04/07/2020 23:59:38	0.000861666666666667	243.3	49.9	243.3	49.9	389	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:48	04/07/2020 23:59:48	0.000805555555555556	244	49.9	244	49.9	414	290	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
04/07/20	23:59:59	04/07/2020 23:59:59	0.000889166666666667	243.8	49.9	243.8	49.9	390	291	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:09	05/07/2020 00:00:09	0.000802777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	389	289	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:11	05/07/2020 00:00:11	0.000152777777777778	243.6	49.9	243.6	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:22	05/07/2020 00:00:22	0.000901388888888889	244	49.9	244	49.9	414	295	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:32	05/07/2020 00:00:32	0.000783333333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	389	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:43	05/07/2020 00:00:43	0.000858611111111111	244	49.9	244	49.9	414	281	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:00:53	05/07/2020 00:00:53	0.000777777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	389	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:04	05/07/2020 00:01:04	0.00088	243.4	49.9	243.4	49.9	414	288	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:14	05/07/2020 00:01:14	0.000780555555555556	243.7	49.9	243.7	49.9	389	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:25	05/07/2020 00:01:25	0.000870833333333333	244	50	244	50	390	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:35	05/07/2020 00:01:35	0.000797222222222222	244	50	244	50	390	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:46	05/07/2020 00:01:46	0.000855555555555556	243.8	50	243.8	50	390	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:01:56	05/07/2020 00:01:56	0.000811111111111111	244.1	50	244.1	50	390	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:07	05/07/2020 00:02:07	0.000843333333333333	243.8	50	243.8	50	390	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:17	05/07/2020 00:02:17	0.0008	244	50	244	50	390	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:28	05/07/2020 00:02:28	0.0008525	243.8	50	243.8	50	390	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:38	05/07/2020 00:02:38	0.000775	243.1	50	243.1	50	388	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:49	05/07/2020 00:02:49	0.0008525	243.8	50	243.8	50	389	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:02:59	05/07/2020 00:02:59	0.000769444444444444	243.8	50	243.8	50	390	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:03:10	05/07/2020 00:03:10	0.000867777777777778	243.8	50	243.8	50	390	284	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:03:20	05/07/2020 00:03:20	0.000777777777777778	243.5	50	243.5	50	389	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:03:31	05/07/2020 00:03:31	0.000867777777777778	243.6	50	243.6	50	389	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:03:41	05/07/2020 00:03:41	0.000775	243.5	50	243.5	50	389	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:03:52	05/07/2020 00:03:52	0.000855555555555556	243.3	50	243.3	50	389	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:02	05/07/2020 00:04:02	0.000788888888888889	243.4	50	243.4	50	389	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:13	05/07/2020 00:04:13	0.000855555555555556	243.9	50.1	243.9	50.1	390	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:23	05/07/2020 00:04:23	0.000783333333333333	243.8	50	243.8	50	390	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:34	05/07/2020 00:04:34	0.000867777777777778	243.6	50	243.6	50	389	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:44	05/07/2020 00:04:44	0.000802777777777778	242.8	50	242.8	50	388	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:04:55	05/07/2020 00:04:55	0.000858611111111111	243.7	50.1	243.7	50.1	390	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:05	05/07/2020 00:05:05	0.000744444444444444	244.4	50	244.4	50	389	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:16	05/07/2020 00:05:16	0.000864722222222222	243.6	50	243.6	50	389	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:26	05/07/2020 00:05:26	0.000758333333333333	243.8	50	243.8	50	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:37	05/07/2020 00:05:37	0.000809722222222222	243.5	50	243.5	50	390	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:47	05/07/2020 00:05:47	0.000747222222222222	244	50	244	50	390	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:05:58	05/07/2020 00:05:58	0.000873888888888889	243.9	50	243.9	50	390	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:06:08	05/07/2020 00:06:08	0.000763888888888889	244.4	50	244.4	50	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:06:19	05/07/2020 00:06:19	0.000858611111111111	244.5	50	244.5	50	391	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:06:29	05/07/2020 00:06:29	0.000761111111111111	245	50	245	50	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:06:40	05/07/2020 00:06:40	0.000831111111111111	244.1	50	244.1	50	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:06:50	05/07/2020 00:06:50	0.000761111111111111	244	50	244	50	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:01	05/07/2020 00:07:01	0.0008525	244	50	244	50	390	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:11	05/07/2020 00:07:11	0.000741666666666667	243.7	50	243.7	50	389	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:22	05/07/2020 00:07:22	0.000831111111111111	244.1	50	244.1	50	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:32	05/07/2020 00:07:32	0.000766666666666667	243.7	50	243.7	50	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:43	05/07/2020 00:07:43	0.000861666666666667	244.2	50	244.2	50	390	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:07:53	05/07/2020 00:07:53	0.000780555555555556	244.1	50	244.1	50	390	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:04	05/07/2020 00:08:04	0.000864722222222222	244	50	244	50	390	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:14	05/07/2020 00:08:14	0.000761111111111111	243.8	50	243.8	50	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:25	05/07/2020 00:08:25	0.000858611111111111	243.9	50	243.9	50	390	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:35	05/07/2020 00:08:35	0.000775	243.9	50	243.9	50	390	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:46	05/07/2020 00:08:46	0.000788333333333333	244	50	244	50	390	258	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:08:56	05/07/2020 00:08:56	0.0008	244.2	50	244.2	50	390	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:07	05/07/2020 00:09:07	0.000846388888888889	244.6	50	244.6	50	390	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:17	05/07/2020 00:09:17	0.000738888888888889	244	50	244	50	391	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:28	05/07/2020 00:09:28	0.000843333333333333	243.4	50	243.4	50	390	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:38	05/07/2020 00:09:38	0.000777777777777778	244.1	50	244.1	50	390	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:49	05/07/2020 00:09:49	0.000873888888888889	244	50	244	50	390	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:09:59	05/07/2020 00:09:59	0.000766666666666667	244.2	50	244.2	50	390	276	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:10:10	05/07/2020 00:10:10	0.000849444444444444	244.2	50	244.2	50	390	278	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:10:20	05/07/2020 00:10:20	0.000763888888888889	243.8	50	243.8	50	390	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:10:31	05/07/2020 00:10:31	0.000837222222222222	243.9	50	243.9	50	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:10:41	05/07/2020 00:10:41	0.000780555555555556	243.9	50	243.9	50	390	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:10:52	05/07/2020 00:10:52	0.000831111111111111	243.5	50	243.5	50	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:02	05/07/2020 00:11:02	0.000758333333333333	243.5	50	243.5	50	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:13	05/07/2020 00:11:13	0.000840277777777778	244	50	244	50	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:23	05/07/2020 00:11:23	0.00075	243.8	49.9	243.8	49.9	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:34	05/07/2020 00:11:34	0.000855555555555556	243.7	50	243.7	50	389	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:44	05/07/2020 00:11:44	0.000766666666666667	244.1	50	244.1	50	390	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:11:55	05/07/2020 00:11:55	0.000834166666666667	243.6	50	243.6	50	389	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:05	05/07/2020 00:12:05	0.00075	243.8	50	243.8	50	390	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:16	05/07/2020 00:12:16	0.000846388888888889	243.9	50	243.9	50	390	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:26	05/07/2020 00:12:26	0.000755555555555556	244.1	50	244.1	50	390	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:37	05/07/2020 00:12:37	0.000825	243.9	50	243.9	50	390	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:47	05/07/2020 00:12:47	0.000763888888888889	244.3	50	244.3	50	390	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:12:58	05/07/2020 00:12:58	0.000831111111111111	244.2	50	244.2	50	390	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:13:08	05/07/2020 00:13:08	0.000763888888888889	243.9	50	243.9	50	390	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:13:19	05/07/2020 00:13:19	0.000831111111111111	243.8	50	243.8	50	390	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:13:29	05/07/2020 00:13:29	0.000741666666666667	243.5	50	243.5	50	389	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:13:40	05/07/2020 00:13:40	0.000809722222222222	243.6	50	243.6	50	389	265	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:13:50	05/07/2020 00:13:50	0.000744444444444444	243.8	50	243.8	50	390	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:01	05/07/2020 00:14:01	0.000828055555555556	243.3	50	243.3	50	389	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:11	05/07/2020 00:14:11	0.000763888888888889	243.5	50	243.5	50	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:22	05/07/2020 00:14:22	0.000828055555555556	243.3	50	243.3	50	389	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:32	05/07/2020 00:14:32	0.000763888888888889	243.7	49.9	243.7	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:43	05/07/2020 00:14:43	0.000831111111111111	243.4	49.9	243.4	49.9	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:14:53	05/07/2020 00:14:53	0.000755555555555556	244	49.9	244	49.9	389	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:04	05/07/2020 00:15:04	0.000834166666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	389	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:14	05/07/2020 00:15:14	0.000763888888888889	243.5	49.9	243.5	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:25	05/07/2020 00:15:25	0.000812777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	388	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:35	05/07/2020 00:15:35	0.000744444444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	389	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:46	05/07/2020 00:15:46	0.000855555555555556	243.7	49.8	243.7	49.8	389	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:15:56	05/07/2020 00:15:56	0.000727777777777778	243.4	49.9	243.4	49.9	389	262	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:07	05/07/2020 00:16:07	0.000809722222222222	243.9	49.9	243.9	49.9	390	265	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:17	05/07/2020 00:16:17	0.000794444444444444	243.7	49.9	243.7	49.9	389	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:28	05/07/2020 00:16:28	0.0007975	243.6	49.9	243.6	49.9	389	261	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:38	05/07/2020 00:16:38	0.000758333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	389	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:49	05/07/2020 00:16:49	0.000815833333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	389	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:16:59	05/07/2020 00:16:59	0.00075	243.4	49.8	243.4	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:17:10	05/07/2020 00:17:10	0.000843333333333333	243.3	49.8	243.3	49.8	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:17:20	05/07/2020 00:17:20	0.000744444444444444	243.7	49.8	243.7	49.8	389	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:17:31	05/07/2020 00:17:31	0.000825	243.2	49.8	243.2	49.8	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:17:41	05/07/2020 00:17:41	0.000755555555555556	243.4	49.8	243.4	49.8	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:17:52	05/07/2020 00:17:52	0.000815833333333333	243	49.8	243	49.8	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:02	05/07/2020 00:18:02	0.000758333333333333	243.4	49.8	243.4	49.8	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:13	05/07/2020 00:18:13	0.000809722222222222	243.6	49.8	243.6	49.8	389	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:23	05/07/2020 00:18:23	0.000744444444444444	243.6	49.8	243.6	49.8	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:34	05/07/2020 00:18:34	0.000812777777777778	243.2	49.8	243.2	49.8	389	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:44	05/07/2020 00:18:44	0.000755555555555556	243.2	49.8	243.2	49.8	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:18:55	05/07/2020 00:18:55	0.000809722222222222	243.3	49.8	243.3	49.8	389	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:05	05/07/2020 00:19:05	0.000747222222222222	243.3	49.8	243.3	49.8	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:16	05/07/2020 00:19:16	0.000837222222222222	243.7	49.8	243.7	49.8	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:26	05/07/2020 00:19:26	0.000752777777777778	243.6	49.8	243.6	49.8	390	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:37	05/07/2020 00:19:37	0.000837222222222222	243.7	49.8	243.7	49.8	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:47	05/07/2020 00:19:47	0.000741666666666667	243.5	49.8	243.5	49.8	389	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:19:58	05/07/2020 00:19:58	0.000834166666666667	243.6	49.8	243.6	49.8	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:20:08	05/07/2020 00:20:08	0.000758333333333333	244	49.8	244	49.8	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:20:19	05/07/2020 00:20:19	0.000831111111111111	244.3	49.9	244.3	49.9	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:20:29	05/07/2020 00:20:29	0.000758333333333333	244.3	49.9	244.3	49.9	390	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:20:40	05/07/2020 00:20:40	0.000818888888888889	244.2	49.9	244.2	49.9	391	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:20:50	05/07/2020 00:20:50	0.000752777777777778	244.3	49.9	244.3	49.9	390	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:01	05/07/2020 00:21:01	0.000821944444444445	244.6	49.9	244.6	49.9	391	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:11	05/07/2020 00:21:11	0.000733333333333333	244.4	49.9	244.4	49.9	391	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:22	05/07/2020 00:21:22	0.000843333333333333	244.2	50	244.2	50	390	276	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:32	05/07/2020 00:21:32	0.00075	244.7	50	244.7	50	391	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:43	05/07/2020 00:21:43	0.000828055555555556	244.5	50	244.5	50	391	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:21:53	05/07/2020 00:21:53	0.000280555555555556	244.8	50	244.8	50	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:04	05/07/2020 00:22:04	0.000320833333333333	245.2	50	245.2	50	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:14	05/07/2020 00:22:14	0.0003	245	50	245	50	147	108	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:25	05/07/2020 00:22:25	0.000336111111111111	244.9	49.9	244.9	49.9	146	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:35	05/07/2020 00:22:35	0.000302777777777778	244.9	49.9	244.9	49.9	147	109	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:46	05/07/2020 00:22:46	0.00033	244.8	49.9	244.8	49.9	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:22:56	05/07/2020 00:22:56	0.000291666666666667	244.5	49.9	244.5	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:07	05/07/2020 00:23:07	0.000314722222222222	244.2	49.9	244.2	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:17	05/07/2020 00:23:17	0.000288888888888889	244.1	49.8	244.1	49.8	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:28	05/07/2020 00:23:28	0.000336111111111111	244.3	49.8	244.3	49.8	146	110	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:38	05/07/2020 00:23:38	0.000277777777777778	244.4	49.9	244.4	49.9	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:49	05/07/2020 00:23:49	0.000320833333333333	244.6	49.9	244.6	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:23:59	05/07/2020 00:23:59	0.000280555555555556	244.1	49.9	244.1	49.9	146	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:24:10	05/07/2020 00:24:10	0.000320833333333333	244.1	49.9	244.1	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:24:20	05/07/2020 00:24:20	0.000277777777777778	244.2	49.9	244.2	49.9	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:24:31	05/07/2020 00:24:31	0.000311666666666667	244.6	49.9	244.6	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:24:41	05/07/2020 00:24:41	0.000269444444444444	244.3	49.9	244.3	49.9	146	97	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:24:52	05/07/2020 00:24:52	0.000333055555555556	244.4	50	244.4	50	146	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:02	05/07/2020 00:25:02	0.000288888888888889	244.2	50	244.2	50	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:13	05/07/2020 00:25:13	0.000314722222222222	244.6	50	244.6	50	146	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:23	05/07/2020 00:25:23	0.000297222222222222	245	50	245	50	147	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:34	05/07/2020 00:25:34	0.000644722222222222	244.3	50	244.3	50	244	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:44	05/07/2020 00:25:44	0.000613888888888889	244.1	50	244.1	50	244	221	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:25:55	05/07/2020 00:25:55	0.000666111111111111	243.9	50	243.9	50	243	218	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:05	05/07/2020 00:26:05	0.000602777777777778	244.3	49.9	244.3	49.9	244	217	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:16	05/07/2020 00:26:16	0.000666111111111111	243.9	49.9	243.9	49.9	243	218	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:26	05/07/2020 00:26:26	0.000602777777777778	243.8	49.9	243.8	49.9	243	217	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:37	05/07/2020 00:26:37	0.000644722222222222	244	49.9	244	49.9	243	211	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:47	05/07/2020 00:26:47	0.000608333333333333	244.2	49.9	244.2	49.9	244	219	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:26:58	05/07/2020 00:26:58	0.000635555555555556	244.2	49.8	244.2	49.8	244	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:27:08	05/07/2020 00:27:08	0.000572222222222222	244.1	49.9	244.1	49.9	244	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:27:19	05/07/2020 00:27:19	0.000681388888888889	244.7	49.9	244.7	49.9	243	223	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:27:29	05/07/2020 00:27:29	0.000552777777777778	243.7	49.9	243.7	49.9	243	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:27:40	05/07/2020 00:27:40	0.000626388888888889	243.1	49.8	243.1	49.8	243	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:27:50	05/07/2020 00:27:50	0.000583333333333333	243.9	49.9	243.9	49.9	243	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:01	05/07/2020 00:28:01	0.000623333333333333	243.8	49.9	243.8	49.9	243	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:11	05/07/2020 00:28:11	0.000558333333333333	243.8	49.9	243.8	49.9	219	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:22	05/07/2020 00:28:22	0.000614166666666667	244	49.9	244	49.9	219	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:32	05/07/2020 00:28:32	0.000575	244.1	49.9	244.1	49.9	243	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:43	05/07/2020 00:28:43	0.000605	244.1	49.9	244.1	49.9	219	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:28:53	05/07/2020 00:28:53	0.000555555555555556	243.8	50	243.8	50	219	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:04	05/07/2020 00:29:04	0.000629444444444445	244.4	50	244.4	50	219	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:14	05/07/2020 00:29:14	0.000552777777777778	244	49.9	244	49.9	219	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:25	05/07/2020 00:29:25	0.000608055555555556	244.1	49.9	244.1	49.9	243	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:35	05/07/2020 00:29:35	0.000561111111111111	244.3	49.9	244.3	49.9	244	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:46	05/07/2020 00:29:46	0.000629444444444445	243.9	49.9	243.9	49.9	219	206	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:29:56	05/07/2020 00:29:56	0.000583333333333333	244.6	49.9	244.6	49.9	220	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:07	05/07/2020 00:30:07	0.000620277777777778	244.3	50	244.3	50	219	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:17	05/07/2020 00:30:17	0.000561111111111111	244.4	50	244.4	50	219	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:28	05/07/2020 00:30:28	0.000620277777777778	244.2	49.9	244.2	49.9	219	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:38	05/07/2020 00:30:38	0.000569444444444444	244.6	49.9	244.6	49.9	220	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:49	05/07/2020 00:30:49	0.000623333333333333	244.5	49.9	244.5	49.9	220	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:30:59	05/07/2020 00:30:59	0.000575	244.8	50	244.8	50	220	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:31:10	05/07/2020 00:31:10	0.000617222222222222	244.5	49.9	244.5	49.9	220	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:31:20	05/07/2020 00:31:20	0.000572222222222222	244.5	50	244.5	50	244	206	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:31:31	05/07/2020 00:31:31	0.000626388888888889	244.2	50	244.2	50	244	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:31:41	05/07/2020 00:31:41	0.000575	244.3	49.9	244.3	49.9	244	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:31:52	05/07/2020 00:31:52	0.000592777777777778	244.4	50	244.4	50	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:02	05/07/2020 00:32:02	0.000558333333333333	245	50	245	50	244	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:13	05/07/2020 00:32:13	0.000601944444444445	244.5	50	244.5	50	220	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:23	05/07/2020 00:32:23	0.000544444444444444	244.8	50	244.8	50	220	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:34	05/07/2020 00:32:34	0.000611111111111111	244.7	50	244.7	50	220	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:44	05/07/2020 00:32:44	0.000569444444444444	245.1	50	245.1	50	220	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:32:55	05/07/2020 00:32:55	0.000626388888888889	244.5	49.9	244.5	49.9	244	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:05	05/07/2020 00:33:05	0.000555555555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	244	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:16	05/07/2020 00:33:16	0.000611111111111111	245	50	245	50	244	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:26	05/07/2020 00:33:26	0.000563888888888889	245	50	245	50	245	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:37	05/07/2020 00:33:37	0.000623333333333333	245.2	50	245.2	50	245	204	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:47	05/07/2020 00:33:47	0.00055	244.9	50	244.9	50	244	198	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:33:58	05/07/2020 00:33:58	0.000635555555555556	245.1	50	245.1	50	245	208	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:34:08	05/07/2020 00:34:08	0.000544444444444444	244.5	50	244.5	50	244	196	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:34:19	05/07/2020 00:34:19	0.000601944444444445	244.6	50	244.6	50	244	197	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:34:29	05/07/2020 00:34:29	0.000552777777777778	244.8	50	244.8	50	244	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:34:40	05/07/2020 00:34:40	0.000617222222222222	244.4	50	244.4	50	219	202	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:34:50	05/07/2020 00:34:50	0.000563888888888889	244.6	49.9	244.6	49.9	220	203	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:01	05/07/2020 00:35:01	0.000601944444444445	244.4	49.9	244.4	49.9	219	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:11	05/07/2020 00:35:11	0.00055	244.4	49.9	244.4	49.9	244	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:22	05/07/2020 00:35:22	0.000605	244	49.9	244	49.9	219	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:32	05/07/2020 00:35:32	0.000555555555555556	244.1	49.9	244.1	49.9	219	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:43	05/07/2020 00:35:43	0.000629444444444445	244.5	50	244.5	50	220	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:35:53	05/07/2020 00:35:53	0.000541666666666667	244.6	49.9	244.6	49.9	220	195	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:04	05/07/2020 00:36:04	0.000608055555555556	244.6	50	244.6	50	220	199	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:14	05/07/2020 00:36:14	0.000555555555555556	244.3	49.9	244.3	49.9	219	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:25	05/07/2020 00:36:25	0.000614166666666667	244.7	49.9	244.7	49.9	220	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:35	05/07/2020 00:36:35	0.000544444444444444	244.7	49.9	244.7	49.9	220	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:46	05/07/2020 00:36:46	0.000574444444444444	244.6	49.9	244.6	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:36:56	05/07/2020 00:36:56	0.000511111111111111	244.2	49.9	244.2	49.9	220	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:07	05/07/2020 00:37:07	0.000614166666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	220	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:17	05/07/2020 00:37:17	0.000522222222222222	243.6	49.9	243.6	49.9	220	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:28	05/07/2020 00:37:28	0.000598888888888889	244.8	49.9	244.8	49.9	219	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:38	05/07/2020 00:37:38	0.000511111111111111	244.9	49.9	244.9	49.9	220	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:49	05/07/2020 00:37:49	0.000601944444444445	244.9	50	244.9	50	220	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:37:59	05/07/2020 00:37:59	0.000522222222222222	244	50	244	50	219	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:38:10	05/07/2020 00:38:10	0.000595833333333333	245.1	50	245.1	50	220	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:38:20	05/07/2020 00:38:20	0.000558333333333333	244.9	50	244.9	50	220	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:38:31	05/07/2020 00:38:31	0.000583611111111111	245.5	50.1	245.5	50.1	220	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:38:41	05/07/2020 00:38:41	0.000586111111111111	245.9	50.1	245.9	50.1	221	211	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:38:52	05/07/2020 00:38:52	0.000571388888888889	245.8	50.1	245.8	50.1	221	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:02	05/07/2020 00:39:02	0.00055	245.8	50.1	245.8	50.1	221	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:13	05/07/2020 00:39:13	0.000595833333333333	246.2	50.1	246.2	50.1	221	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:23	05/07/2020 00:39:23	0.000569444444444444	245.9	50.1	245.9	50.1	221	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:34	05/07/2020 00:39:34	0.000583611111111111	246.3	50.1	246.3	50.1	221	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:44	05/07/2020 00:39:44	0.000541666666666667	246.1	50.1	246.1	50.1	221	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:39:55	05/07/2020 00:39:55	0.000641666666666667	245.6	50	245.6	50	221	210	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:05	05/07/2020 00:40:05	0.000558333333333333	245.2	50	245.2	50	220	201	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:16	05/07/2020 00:40:16	0.000895277777777778	244.9	50	244.9	50	391	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:26	05/07/2020 00:40:26	0.000822222222222222	244.8	50	244.8	50	392	296	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:37	05/07/2020 00:40:37	0.000925833333333333	245.2	50	245.2	50	391	303	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:47	05/07/2020 00:40:47	0.000808333333333333	245	50	245	50	392	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:40:58	05/07/2020 00:40:58	0.000904444444444444	244.7	50	244.7	50	391	296	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:41:08	05/07/2020 00:41:08	0.000805555555555556	244.9	50	244.9	50	392	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:41:19	05/07/2020 00:41:19	0.000935	245.3	50	245.3	50	392	306	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:41:29	05/07/2020 00:41:29	0.000811111111111111	245.2	50	245.2	50	391	292	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:41:40	05/07/2020 00:41:40	0.000901388888888889	244.9	50	244.9	50	391	295	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:41:50	05/07/2020 00:41:50	0.000805555555555556	244.7	50	244.7	50	391	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:01	05/07/2020 00:42:01	0.000895277777777778	244.6	50	244.6	50	391	293	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:11	05/07/2020 00:42:11	0.0008	244.7	50	244.7	50	391	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:22	05/07/2020 00:42:22	0.00088	245.1	50	245.1	50	392	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:32	05/07/2020 00:42:32	0.000805555555555556	245.3	50	245.3	50	392	290	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:43	05/07/2020 00:42:43	0.00088	245.3	50	245.3	50	391	288	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:42:53	05/07/2020 00:42:53	0.000816666666666667	245.4	50	245.4	50	392	294	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:04	05/07/2020 00:43:04	0.000867777777777778	245.3	50	245.3	50	392	284	7	429	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:14	05/07/2020 00:43:14	0.000808333333333333	245.1	50	245.1	50	392	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:25	05/07/2020 00:43:25	0.000867777777777778	244.8	50	244.8	50	391	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:35	05/07/2020 00:43:35	0.000791666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	392	285	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:46	05/07/2020 00:43:46	0.00088	245.1	49.9	245.1	49.9	392	288	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:43:56	05/07/2020 00:43:56	0.000805555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:07	05/07/2020 00:44:07	0.000858611111111111	244.3	49.9	244.3	49.9	390	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:17	05/07/2020 00:44:17	0.000780555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:28	05/07/2020 00:44:28	0.000901388888888889	243.9	49.8	243.9	49.8	390	295	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:38	05/07/2020 00:44:38	0.000797222222222222	244.2	49.8	244.2	49.8	390	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:49	05/07/2020 00:44:49	0.000861666666666667	244.4	49.8	244.4	49.8	390	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:44:59	05/07/2020 00:44:59	0.000788888888888889	244.4	49.8	244.4	49.8	391	284	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:45:10	05/07/2020 00:45:10	0.000861666666666667	244	49.8	244	49.8	390	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:45:20	05/07/2020 00:45:20	0.000772222222222222	244.7	49.8	244.7	49.8	391	278	7	429	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:45:31	05/07/2020 00:45:31	0.000876944444444444	244.8	49.8	244.8	49.8	391	287	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:45:41	05/07/2020 00:45:41	0.000794444444444444	244.9	49.8	244.9	49.8	391	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:45:52	05/07/2020 00:45:52	0.000861666666666667	244.9	49.8	244.9	49.8	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:02	05/07/2020 00:46:02	0.000783333333333333	244.4	49.8	244.4	49.8	391	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:13	05/07/2020 00:46:13	0.000870833333333333	244.7	49.8	244.7	49.8	391	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:23	05/07/2020 00:46:23	0.0008	245	49.8	245	49.8	391	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:34	05/07/2020 00:46:34	0.000867777777777778	245.2	49.9	245.2	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:44	05/07/2020 00:46:44	0.000791666666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:46:55	05/07/2020 00:46:55	0.00100833333333333	245.2	50	245.2	50	392	330	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:05	05/07/2020 00:47:05	0.000786111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:16	05/07/2020 00:47:16	0.000861666666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	391	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:26	05/07/2020 00:47:26	0.000775	245	49.9	245	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:37	05/07/2020 00:47:37	0.0008525	245.3	49.9	245.3	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:47	05/07/2020 00:47:47	0.000791666666666667	244.8	49.9	244.8	49.9	391	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:47:58	05/07/2020 00:47:58	0.000870833333333333	245	49.9	245	49.9	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:48:08	05/07/2020 00:48:08	0.000766666666666667	245	49.9	245	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:48:19	05/07/2020 00:48:19	0.000858611111111111	244.7	49.9	244.7	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:48:30	05/07/2020 00:48:30	0.000855555555555556	244.5	49.8	244.5	49.8	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:48:40	05/07/2020 00:48:40	0.000761111111111111	244.5	49.8	244.5	49.8	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:48:51	05/07/2020 00:48:51	0.000849444444444444	244.7	49.9	244.7	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:01	05/07/2020 00:49:01	0.000788888888888889	245	49.9	245	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:12	05/07/2020 00:49:12	0.000873888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:22	05/07/2020 00:49:22	0.000788888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	392	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:33	05/07/2020 00:49:33	0.0008525	245	49.9	245	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:43	05/07/2020 00:49:43	0.000775	244.8	49.9	244.8	49.9	391	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:49:54	05/07/2020 00:49:54	0.000858611111111111	245.1	49.9	245.1	49.9	391	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:04	05/07/2020 00:50:04	0.000786111111111111	245.2	49.9	245.2	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:15	05/07/2020 00:50:15	0.000834166666666667	245.3	49.9	245.3	49.9	367	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:25	05/07/2020 00:50:25	0.000775	245.4	50	245.4	50	392	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:36	05/07/2020 00:50:36	0.000861666666666667	245.2	50	245.2	50	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:46	05/07/2020 00:50:46	0.000797222222222222	245.2	50	245.2	50	392	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:50:57	05/07/2020 00:50:57	0.000837222222222222	244.8	50	244.8	50	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:51:07	05/07/2020 00:51:07	0.000791666666666667	245.2	50	245.2	50	392	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:51:18	05/07/2020 00:51:18	0.000846388888888889	245.7	50	245.7	50	393	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:51:28	05/07/2020 00:51:28	0.000758333333333333	245.6	50	245.6	50	368	273	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:51:39	05/07/2020 00:51:39	0.000846388888888889	245.3	50	245.3	50	392	277	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:51:49	05/07/2020 00:51:49	0.000769444444444444	245.1	50	245.1	50	391	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:00	05/07/2020 00:52:00	0.000846388888888889	245.4	50	245.4	50	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:10	05/07/2020 00:52:10	0.000797222222222222	245.8	50	245.8	50	393	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:21	05/07/2020 00:52:21	0.000886111111111111	245.7	50	245.7	50	393	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:31	05/07/2020 00:52:31	0.000777777777777778	244.9	49.9	244.9	49.9	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:42	05/07/2020 00:52:42	0.000873888888888889	245	49.9	245	49.9	392	286	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:52:52	05/07/2020 00:52:52	0.000780555555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:03	05/07/2020 00:53:03	0.000831111111111111	244.6	49.9	244.6	49.9	391	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:13	05/07/2020 00:53:13	0.000763888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:24	05/07/2020 00:53:24	0.0008525	245.1	49.9	245.1	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:34	05/07/2020 00:53:34	0.000794444444444444	244.9	49.9	244.9	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:45	05/07/2020 00:53:45	0.000858611111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:53:55	05/07/2020 00:53:55	0.000794444444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:06	05/07/2020 00:54:06	0.000855555555555556	245.3	49.9	245.3	49.9	392	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:16	05/07/2020 00:54:16	0.000769444444444444	245	49.9	245	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:27	05/07/2020 00:54:27	0.000861666666666667	245.2	49.9	245.2	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:37	05/07/2020 00:54:37	0.000763888888888889	245.1	49.9	245.1	49.9	391	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:48	05/07/2020 00:54:48	0.0008525	244.6	49.9	244.6	49.9	391	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:54:58	05/07/2020 00:54:58	0.000752777777777778	245.1	49.9	245.1	49.9	392	271	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:55:09	05/07/2020 00:55:09	0.000864722222222222	245	49.9	245	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:55:19	05/07/2020 00:55:19	0.000772222222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	392	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:55:30	05/07/2020 00:55:30	0.000864722222222222	245.1	49.9	245.1	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:55:40	05/07/2020 00:55:40	0.000772222222222222	245	49.9	245	49.9	391	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:55:51	05/07/2020 00:55:51	0.000867777777777778	245.2	50	245.2	50	392	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:01	05/07/2020 00:56:01	0.000775	244.9	50	244.9	50	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:12	05/07/2020 00:56:12	0.000855555555555556	245.5	50	245.5	50	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:22	05/07/2020 00:56:22	0.000775	245.6	49.9	245.6	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:33	05/07/2020 00:56:33	0.000855555555555556	245.6	50	245.6	50	392	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:43	05/07/2020 00:56:43	0.000772222222222222	245.2	49.9	245.2	49.9	392	278	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:56:54	05/07/2020 00:56:54	0.000843333333333333	245.3	49.9	245.3	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:04	05/07/2020 00:57:04	0.000763888888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	368	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:15	05/07/2020 00:57:15	0.000837222222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	367	274	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:25	05/07/2020 00:57:25	0.000808333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	391	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:36	05/07/2020 00:57:36	0.000843333333333333	244.7	49.9	244.7	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:46	05/07/2020 00:57:46	0.000763888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:57:57	05/07/2020 00:57:57	0.000889166666666667	245.6	49.9	245.6	49.9	392	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:58:07	05/07/2020 00:58:07	0.00075	245	49.9	245	49.9	392	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:58:18	05/07/2020 00:58:18	0.000873888888888889	245	49.9	245	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:58:28	05/07/2020 00:58:28	0.000766666666666667	244.9	49.9	244.9	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:58:39	05/07/2020 00:58:39	0.000806666666666667	245	49.9	245	49.9	392	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:58:49	05/07/2020 00:58:49	0.00075	244.3	49.9	244.3	49.9	366	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:00	05/07/2020 00:59:00	0.000855555555555556	244.3	49.9	244.3	49.9	390	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:10	05/07/2020 00:59:10	0.000777777777777778	244.5	49.8	244.5	49.8	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:21	05/07/2020 00:59:21	0.000837222222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:31	05/07/2020 00:59:31	0.000769444444444444	244.9	49.9	244.9	49.9	391	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:42	05/07/2020 00:59:42	0.000843333333333333	244.9	49.9	244.9	49.9	391	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	00:59:52	05/07/2020 00:59:52	0.000769444444444444	245	49.9	245	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:03	05/07/2020 01:00:03	0.000837222222222222	244.8	49.9	244.8	49.9	391	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:13	05/07/2020 01:00:13	0.000780555555555556	244.8	49.9	244.8	49.9	367	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:24	05/07/2020 01:00:24	0.000846388888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	367	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:34	05/07/2020 01:00:34	0.000763888888888889	244.9	49.9	244.9	49.9	391	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:45	05/07/2020 01:00:45	0.000846388888888889	245.3	49.9	245.3	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:00:55	05/07/2020 01:00:55	0.000777777777777778	244.3	49.8	244.3	49.8	367	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:06	05/07/2020 01:01:06	0.000831111111111111	244.9	49.8	244.9	49.8	391	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:16	05/07/2020 01:01:16	0.00129166666666667	244.7	49.9	244.7	49.9	685	465	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:27	05/07/2020 01:01:27	0.00143611111111111	244.5	49.9	244.5	49.9	684	470	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:37	05/07/2020 01:01:37	0.00128611111111111	244.5	49.9	244.5	49.9	684	463	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:48	05/07/2020 01:01:48	0.00144833333333333	243.9	49.9	243.9	49.9	682	474	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:01:58	05/07/2020 01:01:58	0.00131388888888889	243.9	49.9	243.9	49.9	683	473	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:02:09	05/07/2020 01:02:09	0.00145138888888889	244.4	49.9	244.4	49.9	683	475	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:02:19	05/07/2020 01:02:19	0.00131666666666667	244.5	49.9	244.5	49.9	684	474	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:02:30	05/07/2020 01:02:30	0.00144833333333333	244.4	49.8	244.4	49.8	684	474	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:02:40	05/07/2020 01:02:40	0.00129444444444444	244.5	49.9	244.5	49.9	684	466	13	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:02:51	05/07/2020 01:02:51	0.00116416666666667	244.6	49.9	244.6	49.9	514	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:01	05/07/2020 01:03:01	0.00104166666666667	244.9	49.8	244.9	49.8	513	375	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:12	05/07/2020 01:03:12	0.00115194444444444	244.7	49.8	244.7	49.8	514	377	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:22	05/07/2020 01:03:22	0.00105277777777778	244.7	49.9	244.7	49.9	514	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:33	05/07/2020 01:03:33	0.00117027777777778	244.5	49.9	244.5	49.9	513	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:43	05/07/2020 01:03:43	0.00103888888888889	244.5	49.9	244.5	49.9	513	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:03:54	05/07/2020 01:03:54	0.00113972222222222	245	49.9	245	49.9	514	373	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:04	05/07/2020 01:04:04	0.00101388888888889	244.7	49.9	244.7	49.9	513	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:15	05/07/2020 01:04:15	0.00117333333333333	244.8	49.9	244.8	49.9	514	384	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:25	05/07/2020 01:04:25	0.00106388888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	514	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:36	05/07/2020 01:04:36	0.00117027777777778	244.5	49.9	244.5	49.9	514	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:46	05/07/2020 01:04:46	0.00106944444444444	245.1	49.9	245.1	49.9	514	385	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:04:57	05/07/2020 01:04:57	0.00115805555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	514	379	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:05:07	05/07/2020 01:05:07	0.00104444444444444	244.8	49.9	244.8	49.9	514	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:05:18	05/07/2020 01:05:18	0.00116111111111111	245	49.9	245	49.9	514	380	10	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:05:28	05/07/2020 01:05:28	0.00106666666666667	245.1	49.9	245.1	49.9	514	384	10	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:05:39	05/07/2020 01:05:39	0.00115194444444444	245.2	49.9	245.2	49.9	514	377	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:05:49	05/07/2020 01:05:49	0.00106388888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	514	383	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:00	05/07/2020 01:06:00	0.00116416666666667	245.5	50	245.5	50	515	381	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:10	05/07/2020 01:06:10	0.00104444444444444	245.2	50	245.2	50	514	376	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:21	05/07/2020 01:06:21	0.00115805555555556	244.9	49.9	244.9	49.9	514	379	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:31	05/07/2020 01:06:31	0.00105555555555556	244.6	49.9	244.6	49.9	514	380	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:42	05/07/2020 01:06:42	0.00116722222222222	244.9	49.9	244.9	49.9	514	382	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:06:52	05/07/2020 01:06:52	0.00105	245.3	49.9	245.3	49.9	514	378	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:03	05/07/2020 01:07:03	0.00117027777777778	245.7	50	245.7	50	514	383	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:13	05/07/2020 01:07:13	0.00103055555555556	245.3	50	245.3	50	515	371	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:24	05/07/2020 01:07:24	0.00115805555555556	245.3	50	245.3	50	515	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:34	05/07/2020 01:07:34	0.00104166666666667	245.3	50	245.3	50	515	375	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:45	05/07/2020 01:07:45	0.00115194444444444	245.3	50	245.3	50	515	377	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:07:55	05/07/2020 01:07:55	0.00104166666666667	245	50	245	50	513	375	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:06	05/07/2020 01:08:06	0.00115805555555556	245	50	245	50	514	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:16	05/07/2020 01:08:16	0.00105277777777778	245.1	50	245.1	50	514	379	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:27	05/07/2020 01:08:27	0.00115194444444444	245.6	49.9	245.6	49.9	515	377	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:37	05/07/2020 01:08:37	0.00104166666666667	245.1	50	245.1	50	515	375	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:48	05/07/2020 01:08:48	0.000873888888888889	245	50	245	50	417	286	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:08:58	05/07/2020 01:08:58	0.000813888888888889	245.5	50	245.5	50	417	293	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:09:09	05/07/2020 01:09:09	0.000898333333333333	245.5	50	245.5	50	417	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:09:19	05/07/2020 01:09:19	0.000797222222222222	245.4	50	245.4	50	417	287	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:09:30	05/07/2020 01:09:30	0.000898333333333333	245.5	50	245.5	50	417	294	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:09:40	05/07/2020 01:09:40	0.000808333333333333	245.7	50	245.7	50	393	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:09:51	05/07/2020 01:09:51	0.000892222222222222	245.7	50	245.7	50	393	292	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:01	05/07/2020 01:10:01	0.000805555555555556	245.7	50.1	245.7	50.1	417	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:12	05/07/2020 01:10:12	0.000895277777777778	245.8	50	245.8	50	417	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:22	05/07/2020 01:10:22	0.000797222222222222	245.6	50	245.6	50	392	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:33	05/07/2020 01:10:33	0.000904444444444444	245.5	50	245.5	50	392	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:43	05/07/2020 01:10:43	0.000791666666666667	246.6	50.1	246.6	50.1	394	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:10:54	05/07/2020 01:10:54	0.000889166666666667	246.5	50.1	246.5	50.1	394	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:04	05/07/2020 01:11:04	0.000808333333333333	246.4	50.1	246.4	50.1	394	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:15	05/07/2020 01:11:15	0.000895277777777778	246	50.1	246	50.1	393	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:25	05/07/2020 01:11:25	0.000811111111111111	246.8	50.1	246.8	50.1	394	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:36	05/07/2020 01:11:36	0.000895277777777778	246.6	50.1	246.6	50.1	394	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:46	05/07/2020 01:11:46	0.000808333333333333	246.1	50.1	246.1	50.1	393	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:11:57	05/07/2020 01:11:57	0.000913611111111111	246.9	50	246.9	50	394	299	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:12:07	05/07/2020 01:12:07	0.000791666666666667	246.1	50	246.1	50	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:12:18	05/07/2020 01:12:18	0.000883055555555556	246.1	50	246.1	50	393	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:12:28	05/07/2020 01:12:28	0.000791666666666667	245.8	49.9	245.8	49.9	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:12:39	05/07/2020 01:12:39	0.000870833333333333	245.8	49.9	245.8	49.9	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:12:49	05/07/2020 01:12:49	0.000791666666666667	246.3	49.9	246.3	49.9	393	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:00	05/07/2020 01:13:00	0.000876944444444444	245.4	49.9	245.4	49.9	392	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:10	05/07/2020 01:13:10	0.000786111111111111	245.3	49.9	245.3	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:21	05/07/2020 01:13:21	0.00088	245.7	49.9	245.7	49.9	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:31	05/07/2020 01:13:31	0.0008	245.2	49.9	245.2	49.9	393	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:42	05/07/2020 01:13:42	0.000840277777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	392	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:13:52	05/07/2020 01:13:52	0.000783333333333333	245.2	49.9	245.2	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:03	05/07/2020 01:14:03	0.000886111111111111	245.3	49.8	245.3	49.8	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:13	05/07/2020 01:14:13	0.000777777777777778	244.9	49.8	244.9	49.8	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:24	05/07/2020 01:14:24	0.000861666666666667	245	49.8	245	49.8	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:34	05/07/2020 01:14:34	0.000783333333333333	245.1	49.8	245.1	49.8	392	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:45	05/07/2020 01:14:45	0.000858611111111111	245.1	49.8	245.1	49.8	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:14:55	05/07/2020 01:14:55	0.000794444444444444	245.2	49.8	245.2	49.8	392	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:06	05/07/2020 01:15:06	0.000846388888888889	244.7	49.8	244.7	49.8	392	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:16	05/07/2020 01:15:16	0.000786111111111111	244.6	49.8	244.6	49.8	391	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:27	05/07/2020 01:15:27	0.000886111111111111	245.4	49.8	245.4	49.8	392	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:37	05/07/2020 01:15:37	0.000761111111111111	245.2	49.8	245.2	49.8	392	274	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:48	05/07/2020 01:15:48	0.000834166666666667	244.8	49.8	244.8	49.8	391	273	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:15:58	05/07/2020 01:15:58	0.000777777777777778	244.6	49.8	244.6	49.8	391	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:16:09	05/07/2020 01:16:09	0.000883055555555556	245.3	49.8	245.3	49.8	392	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:16:19	05/07/2020 01:16:19	0.000783333333333333	244.9	49.8	244.9	49.8	391	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:16:30	05/07/2020 01:16:30	0.00088	245	49.8	245	49.8	392	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:16:40	05/07/2020 01:16:40	0.000788888888888889	245.1	49.8	245.1	49.8	392	284	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:16:51	05/07/2020 01:16:51	0.00088	245.2	49.8	245.2	49.8	392	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:01	05/07/2020 01:17:01	0.000783333333333333	245.4	49.8	245.4	49.8	392	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:12	05/07/2020 01:17:12	0.000861666666666667	245.4	49.8	245.4	49.8	391	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:22	05/07/2020 01:17:22	0.00075	245.2	49.8	245.2	49.8	392	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:33	05/07/2020 01:17:33	0.000873888888888889	245.2	49.9	245.2	49.9	392	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:43	05/07/2020 01:17:43	0.000769444444444444	245.4	49.8	245.4	49.8	392	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:17:54	05/07/2020 01:17:54	0.000831111111111111	244.9	49.8	244.9	49.8	391	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:04	05/07/2020 01:18:04	0.000761111111111111	245	49.8	245	49.8	392	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:15	05/07/2020 01:18:15	0.000831111111111111	244.8	49.8	244.8	49.8	391	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:25	05/07/2020 01:18:25	0.000794444444444444	244.6	49.8	244.6	49.8	392	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:36	05/07/2020 01:18:36	0.000886111111111111	245.1	49.8	245.1	49.8	392	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:46	05/07/2020 01:18:46	0.000791666666666667	245.2	49.8	245.2	49.8	392	285	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:18:57	05/07/2020 01:18:57	0.000858611111111111	245.2	49.8	245.2	49.8	392	281	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:19:07	05/07/2020 01:19:07	0.000772222222222222	245.1	49.8	245.1	49.8	392	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:19:18	05/07/2020 01:19:18	0.0008525	245.2	49.8	245.2	49.8	392	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:19:28	05/07/2020 01:19:28	0.000791666666666667	245.3	49.8	245.3	49.8	392	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:19:39	05/07/2020 01:19:39	0.0008525	245.5	49.9	245.5	49.9	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:19:49	05/07/2020 01:19:49	0.000788888888888889	245.3	49.8	245.3	49.8	392	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:00	05/07/2020 01:20:00	0.000864722222222222	245.7	49.8	245.7	49.8	393	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:10	05/07/2020 01:20:10	0.000783333333333333	245.5	49.9	245.5	49.9	392	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:21	05/07/2020 01:20:21	0.000846388888888889	245.8	49.9	245.8	49.9	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:31	05/07/2020 01:20:31	0.000775	245.6	49.8	245.6	49.8	392	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:42	05/07/2020 01:20:42	0.000849444444444444	245.2	49.8	245.2	49.8	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:20:52	05/07/2020 01:20:52	0.000766666666666667	245.4	49.8	245.4	49.8	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:03	05/07/2020 01:21:03	0.000843333333333333	245.6	49.8	245.6	49.8	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:13	05/07/2020 01:21:13	0.000763888888888889	245.6	49.8	245.6	49.8	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:24	05/07/2020 01:21:24	0.000846388888888889	245.1	49.8	245.1	49.8	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:34	05/07/2020 01:21:34	0.000769444444444444	245.7	49.8	245.7	49.8	392	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:45	05/07/2020 01:21:45	0.000864722222222222	245.1	49.8	245.1	49.8	392	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:21:55	05/07/2020 01:21:55	0.000772222222222222	245.4	49.9	245.4	49.9	392	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:06	05/07/2020 01:22:06	0.000818888888888889	246.2	49.9	246.2	49.9	393	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:16	05/07/2020 01:22:16	0.000761111111111111	245.7	49.9	245.7	49.9	393	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:27	05/07/2020 01:22:27	0.000858611111111111	245.9	49.9	245.9	49.9	393	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:37	05/07/2020 01:22:37	0.000786111111111111	245.7	49.9	245.7	49.9	393	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:48	05/07/2020 01:22:48	0.000837222222222222	245.8	49.9	245.8	49.9	392	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:22:58	05/07/2020 01:22:58	0.000772222222222222	245.7	49.9	245.7	49.9	392	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:23:09	05/07/2020 01:23:09	0.000843333333333333	246	49.9	246	49.9	393	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:23:19	05/07/2020 01:23:19	0.000763888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	393	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:23:30	05/07/2020 01:23:30	0.000828055555555556	246.2	49.9	246.2	49.9	393	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:23:40	05/07/2020 01:23:40	0.000763888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	393	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:23:51	05/07/2020 01:23:51	0.000843333333333333	246	49.9	246	49.9	393	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:01	05/07/2020 01:24:01	0.000766666666666667	245.7	49.9	245.7	49.9	392	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:12	05/07/2020 01:24:12	0.000864722222222222	245.6	49.9	245.6	49.9	392	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:22	05/07/2020 01:24:22	0.000763888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	393	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:33	05/07/2020 01:24:33	0.000840277777777778	246	49.9	246	49.9	393	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:43	05/07/2020 01:24:43	0.000769444444444444	246	49.9	246	49.9	393	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:24:54	05/07/2020 01:24:54	0.000843333333333333	245.9	49.9	245.9	49.9	393	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:04	05/07/2020 01:25:04	0.000780555555555556	245.6	49.9	245.6	49.9	392	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:15	05/07/2020 01:25:15	0.000831111111111111	245.1	49.8	245.1	49.8	392	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:25	05/07/2020 01:25:25	0.000755555555555556	245.1	49.8	245.1	49.8	392	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:36	05/07/2020 01:25:36	0.000831111111111111	245.8	49.9	245.8	49.9	393	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:46	05/07/2020 01:25:46	0.00075	245.9	49.9	245.9	49.9	393	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:25:57	05/07/2020 01:25:57	0.000843333333333333	245.7	49.9	245.7	49.9	393	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:26:07	05/07/2020 01:26:07	0.000741666666666667	245.8	49.9	245.8	49.9	393	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:26:18	05/07/2020 01:26:18	0.000834166666666667	245.9	49.9	245.9	49.9	393	273	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:26:28	05/07/2020 01:26:28	0.000747222222222222	245.6	49.9	245.6	49.9	392	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:26:39	05/07/2020 01:26:39	0.000818888888888889	245.6	49.9	245.6	49.9	392	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:26:49	05/07/2020 01:26:49	0.000761111111111111	245.8	49.9	245.8	49.9	393	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:00	05/07/2020 01:27:00	0.000837222222222222	245.5	49.9	245.5	49.9	393	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:10	05/07/2020 01:27:10	0.000783333333333333	245.4	49.9	245.4	49.9	393	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:21	05/07/2020 01:27:21	0.000864722222222222	246	49.8	246	49.8	392	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:31	05/07/2020 01:27:31	0.000777777777777778	245.5	49.8	245.5	49.8	392	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:42	05/07/2020 01:27:42	0.000825	245.1	49.8	245.1	49.8	392	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:27:52	05/07/2020 01:27:52	0.000758333333333333	245.7	49.8	245.7	49.8	392	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:03	05/07/2020 01:28:03	0.000840277777777778	245.3	49.9	245.3	49.9	392	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:13	05/07/2020 01:28:13	0.000786111111111111	245.5	49.8	245.5	49.8	392	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:24	05/07/2020 01:28:24	0.0008525	245.5	49.8	245.5	49.8	392	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:34	05/07/2020 01:28:34	0.000758333333333333	245.1	49.8	245.1	49.8	392	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:45	05/07/2020 01:28:45	0.000837222222222222	245.7	49.8	245.7	49.8	393	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:28:55	05/07/2020 01:28:55	0.000775	245.4	49.8	245.4	49.8	392	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:06	05/07/2020 01:29:06	0.000855555555555556	245.4	49.8	245.4	49.8	392	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:16	05/07/2020 01:29:16	0.000763888888888889	245.7	49.8	245.7	49.8	393	275	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:27	05/07/2020 01:29:27	0.000803611111111111	245.5	49.8	245.5	49.8	392	263	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:37	05/07/2020 01:29:37	0.000747222222222222	245.3	49.8	245.3	49.8	392	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:48	05/07/2020 01:29:48	0.000831111111111111	245.6	49.9	245.6	49.9	392	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:29:58	05/07/2020 01:29:58	0.00075	245.8	49.9	245.8	49.9	392	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:30:09	05/07/2020 01:30:09	0.000821944444444445	245.7	49.9	245.7	49.9	393	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:30:19	05/07/2020 01:30:19	0.000766666666666667	245.6	49.8	245.6	49.8	392	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:30:30	05/07/2020 01:30:30	0.000846388888888889	245.9	49.8	245.9	49.8	393	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:30:40	05/07/2020 01:30:40	0.000763888888888889	245.4	49.8	245.4	49.8	393	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:30:51	05/07/2020 01:30:51	0.000825	245.9	49.8	245.9	49.8	392	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:01	05/07/2020 01:31:01	0.000738888888888889	245.9	49.8	245.9	49.8	393	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:11	05/07/2020 01:31:11	0.000741666666666667	245	49.8	245	49.8	392	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:22	05/07/2020 01:31:22	0.000834166666666667	246	49.8	246	49.8	393	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:33	05/07/2020 01:31:33	0.000803611111111111	246.4	49.8	246.4	49.8	394	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:43	05/07/2020 01:31:43	0.000761111111111111	245.9	49.8	245.9	49.8	392	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:31:53	05/07/2020 01:31:53	0.000763888888888889	245.8	49.8	245.8	49.8	393	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:04	05/07/2020 01:32:04	0.000809722222222222	245.5	49.8	245.5	49.8	392	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:15	05/07/2020 01:32:15	0.000821944444444445	245.4	49.8	245.4	49.8	392	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:25	05/07/2020 01:32:25	0.00075	245.7	49.8	245.7	49.8	393	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:36	05/07/2020 01:32:36	0.000818888888888889	245.7	49.9	245.7	49.9	393	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:46	05/07/2020 01:32:46	0.000769444444444444	246	49.9	246	49.9	393	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:32:56	05/07/2020 01:32:56	0.000758333333333333	245.9	49.9	245.9	49.9	393	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:07	05/07/2020 01:33:07	0.000828055555555556	245.9	49.9	245.9	49.9	392	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:18	05/07/2020 01:33:18	0.000308611111111111	246.6	49.9	246.6	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:28	05/07/2020 01:33:28	0.000286111111111111	246.3	49.9	246.3	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:38	05/07/2020 01:33:38	0.000302777777777778	246.5	49.9	246.5	49.9	147	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:49	05/07/2020 01:33:49	0.000308611111111111	246.2	49.9	246.2	49.9	147	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:33:59	05/07/2020 01:33:59	0.000311111111111111	247.1	49.9	247.1	49.9	148	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:34:10	05/07/2020 01:34:10	0.000336111111111111	247.2	50	247.2	50	148	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:34:20	05/07/2020 01:34:20	0.000305555555555556	247	50	247	50	148	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:34:31	05/07/2020 01:34:31	0.000333055555555556	247.1	50	247.1	50	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:34:41	05/07/2020 01:34:41	0.000286111111111111	247.3	50	247.3	50	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:34:52	05/07/2020 01:34:52	0.00033	247.4	50	247.4	50	148	108	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:02	05/07/2020 01:35:02	0.000302777777777778	247	50	247	50	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:13	05/07/2020 01:35:13	0.000336111111111111	247	50	247	50	148	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:23	05/07/2020 01:35:23	0.000311111111111111	246.9	50	246.9	50	148	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:34	05/07/2020 01:35:34	0.000293333333333333	247.1	50	247.1	50	148	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:44	05/07/2020 01:35:44	0.000305555555555556	247.1	50	247.1	50	148	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:35:55	05/07/2020 01:35:55	0.00033	247.4	49.9	247.4	49.9	148	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:05	05/07/2020 01:36:05	0.000313888888888889	247.2	49.9	247.2	49.9	148	113	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:16	05/07/2020 01:36:16	0.000342222222222222	246.7	49.9	246.7	49.9	148	112	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:26	05/07/2020 01:36:26	0.000275	246.7	49.9	246.7	49.9	147	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:37	05/07/2020 01:36:37	0.000345277777777778	246.7	49.9	246.7	49.9	148	113	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:47	05/07/2020 01:36:47	0.000305555555555556	246.9	49.9	246.9	49.9	148	110	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:36:58	05/07/2020 01:36:58	0.000345277777777778	247.1	49.9	247.1	49.9	148	113	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:37:08	05/07/2020 01:37:08	0.000275	247	49.9	247	49.9	148	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:37:19	05/07/2020 01:37:19	0.000290277777777778	247.2	49.9	247.2	49.9	148	95	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:37:29	05/07/2020 01:37:29	0.000280555555555556	247	49.9	247	49.9	148	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:37:40	05/07/2020 01:37:40	0.000323888888888889	247	49.9	247	49.9	148	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:37:50	05/07/2020 01:37:50	0.000308333333333333	247.3	50	247.3	50	148	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:01	05/07/2020 01:38:01	0.000333055555555556	247.4	50	247.4	50	148	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:11	05/07/2020 01:38:11	0.0003	246.9	50	246.9	50	148	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:22	05/07/2020 01:38:22	0.000311666666666667	247.1	49.9	247.1	49.9	148	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:32	05/07/2020 01:38:32	0.000311111111111111	246.8	49.9	246.8	49.9	148	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:43	05/07/2020 01:38:43	0.000342222222222222	247.1	49.9	247.1	49.9	148	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:38:53	05/07/2020 01:38:53	0.000311111111111111	247.5	50	247.5	50	148	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:04	05/07/2020 01:39:04	0.00033	247.2	49.9	247.2	49.9	148	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:14	05/07/2020 01:39:14	0.000297222222222222	247.7	50	247.7	50	148	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:25	05/07/2020 01:39:25	0.000320833333333333	247.6	50	247.6	50	148	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:35	05/07/2020 01:39:35	0.000311111111111111	247.5	50	247.5	50	148	112	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:46	05/07/2020 01:39:46	0.000345277777777778	247.2	50	247.2	50	148	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:39:56	05/07/2020 01:39:56	0.000297222222222222	247.5	50	247.5	50	148	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:40:07	05/07/2020 01:40:07	0.000339166666666667	247.8	50	247.8	50	148	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:40:18	05/07/2020 01:40:18	0.000287222222222222	248.1	50	248.1	50	148	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:40:28	05/07/2020 01:40:28	0.000277777777777778	247.6	50	247.6	50	148	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:40:39	05/07/2020 01:40:39	0.000311666666666667	248.2	50	248.2	50	148	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:40:49	05/07/2020 01:40:49	0.000294444444444444	247.2	50	247.2	50	148	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:00	05/07/2020 01:41:00	0.000323888888888889	247	50	247	50	148	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:10	05/07/2020 01:41:10	0.000302777777777778	247.4	50	247.4	50	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:21	05/07/2020 01:41:21	0.000333055555555556	247.3	49.9	247.3	49.9	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:31	05/07/2020 01:41:31	0.000297222222222222	247.4	49.9	247.4	49.9	148	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:42	05/07/2020 01:41:42	0.000345277777777778	246.9	49.9	246.9	49.9	148	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:41:52	05/07/2020 01:41:52	0.000286111111111111	247.4	49.9	247.4	49.9	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:03	05/07/2020 01:42:03	0.000333055555555556	247.4	49.9	247.4	49.9	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:13	05/07/2020 01:42:13	0.000305555555555556	247.4	49.9	247.4	49.9	148	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:24	05/07/2020 01:42:24	0.000323888888888889	247.4	50	247.4	50	148	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:34	05/07/2020 01:42:34	0.000302777777777778	247.7	50	247.7	50	148	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:45	05/07/2020 01:42:45	0.000320833333333333	247.5	49.9	247.5	49.9	148	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:42:55	05/07/2020 01:42:55	0.000297222222222222	247.5	50	247.5	50	148	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:06	05/07/2020 01:43:06	0.000326944444444444	247.9	50	247.9	50	148	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:16	05/07/2020 01:43:16	0.000297222222222222	247.6	50	247.6	50	148	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:27	05/07/2020 01:43:27	0.000317777777777778	247.6	50	247.6	50	148	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:37	05/07/2020 01:43:37	0.000286111111111111	247.4	50	247.4	50	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:48	05/07/2020 01:43:48	0.000342222222222222	247.9	50	247.9	50	148	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:43:58	05/07/2020 01:43:58	0.000286111111111111	246.7	49.9	246.7	49.9	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:44:09	05/07/2020 01:44:09	0.000314722222222222	246.6	49.9	246.6	49.9	147	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:44:19	05/07/2020 01:44:19	0.000288888888888889	246.5	49.9	246.5	49.9	147	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:44:30	05/07/2020 01:44:30	0.000314722222222222	247.1	49.9	247.1	49.9	148	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:44:40	05/07/2020 01:44:40	0.000283333333333333	247.3	49.9	247.3	49.9	148	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:44:51	05/07/2020 01:44:51	0.000339166666666667	246.9	49.9	246.9	49.9	148	111	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:01	05/07/2020 01:45:01	0.000308333333333333	247.1	49.9	247.1	49.9	148	111	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:12	05/07/2020 01:45:12	0.000336111111111111	247.3	49.9	247.3	49.9	148	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:22	05/07/2020 01:45:22	0.000280555555555556	246.9	49.9	246.9	49.9	148	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:33	05/07/2020 01:45:33	0.000320833333333333	246.6	49.9	246.6	49.9	147	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:43	05/07/2020 01:45:43	0.000277777777777778	246.4	49.9	246.4	49.9	147	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:45:54	05/07/2020 01:45:54	0.000308611111111111	247	49.9	247	49.9	148	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:04	05/07/2020 01:46:04	0.000302777777777778	246.9	49.9	246.9	49.9	148	109	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:15	05/07/2020 01:46:15	0.000333055555555556	246.9	49.9	246.9	49.9	148	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:25	05/07/2020 01:46:25	0.000283333333333333	246.6	49.9	246.6	49.9	147	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:36	05/07/2020 01:46:36	0.000336111111111111	246.8	49.9	246.8	49.9	148	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:46	05/07/2020 01:46:46	0.000294444444444444	247.2	50	247.2	50	148	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:46:57	05/07/2020 01:46:57	0.000320833333333333	246.7	49.9	246.7	49.9	148	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:47:07	05/07/2020 01:47:07	0.000283333333333333	246.7	49.9	246.7	49.9	147	102	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:47:18	05/07/2020 01:47:18	0.000626388888888889	246.3	49.9	246.3	49.9	295	205	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:47:28	05/07/2020 01:47:28	0.000577777777777778	246.9	49.9	246.9	49.9	296	208	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:47:39	05/07/2020 01:47:39	0.000620277777777778	246.2	49.9	246.2	49.9	295	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:47:49	05/07/2020 01:47:49	0.000580555555555556	247	49.9	247	49.9	295	209	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:00	05/07/2020 01:48:00	0.000647777777777778	246.8	49.9	246.8	49.9	296	212	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:10	05/07/2020 01:48:10	0.000569444444444444	246.4	49.9	246.4	49.9	295	205	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:21	05/07/2020 01:48:21	0.000626388888888889	247	49.9	247	49.9	296	205	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:31	05/07/2020 01:48:31	0.000583333333333333	246.6	49.9	246.6	49.9	295	210	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:42	05/07/2020 01:48:42	0.000629444444444445	246.7	49.9	246.7	49.9	295	206	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:48:52	05/07/2020 01:48:52	0.000566666666666667	246.3	49.9	246.3	49.9	296	204	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:03	05/07/2020 01:49:03	0.000605	246.7	49.9	246.7	49.9	296	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:13	05/07/2020 01:49:13	0.000547222222222222	246.6	49.9	246.6	49.9	295	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:24	05/07/2020 01:49:24	0.000605	247	49.9	247	49.9	296	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:34	05/07/2020 01:49:34	0.000544444444444444	247	49.9	247	49.9	296	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:45	05/07/2020 01:49:45	0.000623333333333333	246.9	50	246.9	50	296	204	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:49:55	05/07/2020 01:49:55	0.000561111111111111	246.7	49.9	246.7	49.9	295	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:06	05/07/2020 01:50:06	0.0006325	247.2	49.9	247.2	49.9	296	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:16	05/07/2020 01:50:16	0.000555555555555556	247	49.9	247	49.9	296	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:27	05/07/2020 01:50:27	0.000595833333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:37	05/07/2020 01:50:37	0.000552777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	267	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:48	05/07/2020 01:50:48	0.000586666666666667	243	49.9	243	49.9	267	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:50:58	05/07/2020 01:50:58	0.000538888888888889	243	49.9	243	49.9	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:51:09	05/07/2020 01:51:09	0.000623333333333333	242.5	50	242.5	50	266	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:51:19	05/07/2020 01:51:19	0.000513888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:51:30	05/07/2020 01:51:30	0.000586666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:51:40	05/07/2020 01:51:40	0.000522222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:51:51	05/07/2020 01:51:51	0.000598888888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:01	05/07/2020 01:52:01	0.00055	243	50	243	50	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:12	05/07/2020 01:52:12	0.000556111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:22	05/07/2020 01:52:22	0.000530555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:33	05/07/2020 01:52:33	0.000580555555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:43	05/07/2020 01:52:43	0.000536111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:52:54	05/07/2020 01:52:54	0.000589722222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:04	05/07/2020 01:53:04	0.000536111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:15	05/07/2020 01:53:15	0.000583611111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:25	05/07/2020 01:53:25	0.000525	242.2	50	242.2	50	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:36	05/07/2020 01:53:36	0.000589722222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:46	05/07/2020 01:53:46	0.000544444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:53:57	05/07/2020 01:53:57	0.000571388888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:54:07	05/07/2020 01:54:07	0.000527777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:54:18	05/07/2020 01:54:18	0.000571388888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:54:28	05/07/2020 01:54:28	0.000522222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:54:39	05/07/2020 01:54:39	0.000574444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:54:49	05/07/2020 01:54:49	0.000538888888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:00	05/07/2020 01:55:00	0.000589722222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:10	05/07/2020 01:55:10	0.000527777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:21	05/07/2020 01:55:21	0.000580555555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:31	05/07/2020 01:55:31	0.000508333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:42	05/07/2020 01:55:42	0.000595833333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	266	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:55:52	05/07/2020 01:55:52	0.000522222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:03	05/07/2020 01:56:03	0.000601944444444445	242.2	49.9	242.2	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:13	05/07/2020 01:56:13	0.000538888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:24	05/07/2020 01:56:24	0.000562222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:34	05/07/2020 01:56:34	0.000544444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:45	05/07/2020 01:56:45	0.000605	242.8	49.9	242.8	49.9	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:56:55	05/07/2020 01:56:55	0.000530555555555556	242.5	50	242.5	50	266	191	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:06	05/07/2020 01:57:06	0.0005775	242.8	49.9	242.8	49.9	267	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:16	05/07/2020 01:57:16	0.000547222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:27	05/07/2020 01:57:27	0.000586666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:37	05/07/2020 01:57:37	0.000552777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	266	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:48	05/07/2020 01:57:48	0.000589722222222222	242.4	50	242.4	50	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:57:58	05/07/2020 01:57:58	0.000541666666666667	242.8	50	242.8	50	267	195	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:58:09	05/07/2020 01:58:09	0.000601944444444445	242.6	50	242.6	50	267	197	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:58:19	05/07/2020 01:58:19	0.000547222222222222	242.4	50	242.4	50	267	197	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:58:30	05/07/2020 01:58:30	0.000583611111111111	243.3	50	243.3	50	267	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:58:40	05/07/2020 01:58:40	0.000533333333333333	243.1	50	243.1	50	266	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:58:51	05/07/2020 01:58:51	0.000559166666666667	242.8	50	242.8	50	291	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:01	05/07/2020 01:59:01	0.000522222222222222	243.3	50	243.3	50	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:12	05/07/2020 01:59:12	0.000598888888888889	242.9	50	242.9	50	267	196	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:22	05/07/2020 01:59:22	0.000544444444444444	243.1	50	243.1	50	267	196	5	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:33	05/07/2020 01:59:33	0.000592777777777778	243.1	50	243.1	50	267	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:43	05/07/2020 01:59:43	0.000522222222222222	243.3	50	243.3	50	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	01:59:54	05/07/2020 01:59:54	0.000574444444444444	243.2	50	243.2	50	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:04	05/07/2020 02:00:04	0.000527777777777778	243.1	50	243.1	50	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:15	05/07/2020 02:00:15	0.000574444444444444	242.8	50	242.8	50	266	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:25	05/07/2020 02:00:25	0.000513888888888889	243	50	243	50	267	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:36	05/07/2020 02:00:36	0.000586666666666667	243.1	50	243.1	50	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:46	05/07/2020 02:00:46	0.000530555555555556	243.4	50	243.4	50	267	191	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:00:57	05/07/2020 02:00:57	0.000565277777777778	243.4	50	243.4	50	267	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:01:07	05/07/2020 02:01:07	0.000527777777777778	242.8	50	242.8	50	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:01:18	05/07/2020 02:01:18	0.000595833333333333	243.2	50	243.2	50	267	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:01:28	05/07/2020 02:01:28	0.000519444444444444	243.2	50	243.2	50	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:01:39	05/07/2020 02:01:39	0.000565277777777778	243	50	243	50	267	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:01:49	05/07/2020 02:01:49	0.000513888888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	267	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:00	05/07/2020 02:02:00	0.000559166666666667	242.5	50	242.5	50	267	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:10	05/07/2020 02:02:10	0.000541666666666667	243	50	243	50	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:21	05/07/2020 02:02:21	0.000559166666666667	242.6	50	242.6	50	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:31	05/07/2020 02:02:31	0.000544444444444444	242.8	50	242.8	50	267	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:42	05/07/2020 02:02:42	0.000583611111111111	242.6	50	242.6	50	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:02:52	05/07/2020 02:02:52	0.000511111111111111	243	50	243	50	267	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:03	05/07/2020 02:03:03	0.000540833333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	267	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:13	05/07/2020 02:03:13	0.000541666666666667	243.7	50	243.7	50	268	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:24	05/07/2020 02:03:24	0.000608055555555556	244	50.1	244	50.1	268	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:34	05/07/2020 02:03:34	0.000519444444444444	244.3	50	244.3	50	268	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:45	05/07/2020 02:03:45	0.000540833333333333	243.9	50	243.9	50	268	177	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:03:55	05/07/2020 02:03:55	0.000488888888888889	243.7	50	243.7	50	268	176	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:06	05/07/2020 02:04:06	0.000546944444444444	243.7	50	243.7	50	268	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:16	05/07/2020 02:04:16	0.000525	243.3	50	243.3	50	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:27	05/07/2020 02:04:27	0.000580555555555556	243.7	50	243.7	50	268	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:37	05/07/2020 02:04:37	0.000519444444444444	243.8	50	243.8	50	268	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:48	05/07/2020 02:04:48	0.000559166666666667	243.4	50	243.4	50	267	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:04:58	05/07/2020 02:04:58	0.000525	243.4	50	243.4	50	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:05:09	05/07/2020 02:05:09	0.000580555555555556	243.2	50	243.2	50	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:05:19	05/07/2020 02:05:19	0.000513888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	267	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:05:30	05/07/2020 02:05:30	0.000586666666666667	243	49.9	243	49.9	267	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:05:40	05/07/2020 02:05:40	0.000522222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:05:51	05/07/2020 02:05:51	0.000592777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:01	05/07/2020 02:06:01	0.000522222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:12	05/07/2020 02:06:12	0.00055	242	49.9	242	49.9	266	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:22	05/07/2020 02:06:22	0.000513888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:33	05/07/2020 02:06:33	0.000605	242.1	49.9	242.1	49.9	266	198	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:43	05/07/2020 02:06:43	0.000519444444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	267	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:06:54	05/07/2020 02:06:54	0.000598888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:04	05/07/2020 02:07:04	0.000533333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:15	05/07/2020 02:07:15	0.00055	242.6	49.9	242.6	49.9	266	180	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:25	05/07/2020 02:07:25	0.000533333333333333	243	49.9	243	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:36	05/07/2020 02:07:36	0.000562222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:46	05/07/2020 02:07:46	0.000533333333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:07:57	05/07/2020 02:07:57	0.000568333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	267	186	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:08:07	05/07/2020 02:08:07	0.000516666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:08:18	05/07/2020 02:08:18	0.000568333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:08:28	05/07/2020 02:08:28	0.000541666666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	267	195	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:08:39	05/07/2020 02:08:39	0.000574444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:08:49	05/07/2020 02:08:49	0.000533333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:00	05/07/2020 02:09:00	0.000568333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:10	05/07/2020 02:09:10	0.000516666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:21	05/07/2020 02:09:21	0.000571388888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:31	05/07/2020 02:09:31	0.000513888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:42	05/07/2020 02:09:42	0.000565277777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:09:52	05/07/2020 02:09:52	0.000516666666666667	242.7	49.8	242.7	49.8	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:03	05/07/2020 02:10:03	0.0005775	242.7	49.9	242.7	49.9	267	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:13	05/07/2020 02:10:13	0.000544444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	266	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:24	05/07/2020 02:10:24	0.000580555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:34	05/07/2020 02:10:34	0.000513888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	267	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:45	05/07/2020 02:10:45	0.000598888888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	267	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:10:55	05/07/2020 02:10:55	0.000522222222222222	242.5	49.8	242.5	49.8	266	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:06	05/07/2020 02:11:06	0.000583611111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:16	05/07/2020 02:11:16	0.000513888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:27	05/07/2020 02:11:27	0.000574444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:37	05/07/2020 02:11:37	0.000294444444444444	243.3	49.9	243.3	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:48	05/07/2020 02:11:48	0.000308611111111111	243	49.9	243	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:11:58	05/07/2020 02:11:58	0.000258333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	145	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:12:09	05/07/2020 02:12:09	0.000305555555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:12:19	05/07/2020 02:12:19	0.000286111111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:12:30	05/07/2020 02:12:30	0.000333055555555556	242.9	49.8	242.9	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:12:40	05/07/2020 02:12:40	0.000286111111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:12:51	05/07/2020 02:12:51	0.000323888888888889	242.5	49.8	242.5	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:01	05/07/2020 02:13:01	0.000808333333333333	241.7	49.8	241.7	49.8	410	291	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:12	05/07/2020 02:13:12	0.000925833333333333	242	49.8	242	49.8	411	303	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:22	05/07/2020 02:13:22	0.000833333333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	411	300	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:33	05/07/2020 02:13:33	0.000931944444444444	242.1	49.8	242.1	49.8	411	305	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:43	05/07/2020 02:13:43	0.000836111111111111	242.1	49.8	242.1	49.8	411	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:13:54	05/07/2020 02:13:54	0.000898333333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	411	294	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:04	05/07/2020 02:14:04	0.000836111111111111	242.1	49.8	242.1	49.8	411	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:15	05/07/2020 02:14:15	0.000895277777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	411	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:25	05/07/2020 02:14:25	0.000822222222222222	241.9	49.8	241.9	49.8	387	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:36	05/07/2020 02:14:36	0.000895277777777778	242.2	49.8	242.2	49.8	411	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:46	05/07/2020 02:14:46	0.000822222222222222	242.1	49.8	242.1	49.8	411	296	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:14:57	05/07/2020 02:14:57	0.000913611111111111	242	49.8	242	49.8	411	299	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:15:07	05/07/2020 02:15:07	0.0008	242	49.8	242	49.8	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:15:18	05/07/2020 02:15:18	0.000901388888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	410	295	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:15:28	05/07/2020 02:15:28	0.000788888888888889	241.8	49.8	241.8	49.8	411	284	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:15:39	05/07/2020 02:15:39	0.000892222222222222	242.5	49.8	242.5	49.8	386	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:15:49	05/07/2020 02:15:49	0.000813888888888889	241.8	49.9	241.8	49.9	411	293	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:00	05/07/2020 02:16:00	0.000904444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	387	296	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:10	05/07/2020 02:16:10	0.000816666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	387	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:21	05/07/2020 02:16:21	0.000886111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	386	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:31	05/07/2020 02:16:31	0.0008	241.8	49.9	241.8	49.9	386	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:42	05/07/2020 02:16:42	0.000904444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	412	296	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:16:52	05/07/2020 02:16:52	0.000802777777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	386	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:03	05/07/2020 02:17:03	0.000895277777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	387	293	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:13	05/07/2020 02:17:13	0.000808333333333333	242	49.9	242	49.9	387	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:24	05/07/2020 02:17:24	0.000901388888888889	242	49.9	242	49.9	411	295	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:34	05/07/2020 02:17:34	0.000808333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	411	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:45	05/07/2020 02:17:45	0.000892222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	411	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:17:55	05/07/2020 02:17:55	0.000805555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	412	290	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:06	05/07/2020 02:18:06	0.0009075	242.3	49.9	242.3	49.9	411	297	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:16	05/07/2020 02:18:16	0.000825	242.4	49.9	242.4	49.9	387	297	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:27	05/07/2020 02:18:27	0.000864722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	411	283	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:37	05/07/2020 02:18:37	0.000797222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	411	287	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:48	05/07/2020 02:18:48	0.000886111111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	387	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:18:58	05/07/2020 02:18:58	0.0008	242.7	49.9	242.7	49.9	412	288	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:19:09	05/07/2020 02:19:09	0.000870833333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	387	285	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:19:19	05/07/2020 02:19:19	0.0008	242.5	49.9	242.5	49.9	388	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:19:30	05/07/2020 02:19:30	0.000876944444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	388	287	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:19:40	05/07/2020 02:19:40	0.000819444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	387	295	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:19:51	05/07/2020 02:19:51	0.000876944444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	388	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:01	05/07/2020 02:20:01	0.000786111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	387	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:12	05/07/2020 02:20:12	0.000886111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	387	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:22	05/07/2020 02:20:22	0.0008	242.3	49.9	242.3	49.9	387	288	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:33	05/07/2020 02:20:33	0.000867777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:43	05/07/2020 02:20:43	0.000797222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	387	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:20:54	05/07/2020 02:20:54	0.000867777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:04	05/07/2020 02:21:04	0.000786111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	387	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:15	05/07/2020 02:21:15	0.000821944444444445	242.2	49.9	242.2	49.9	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:25	05/07/2020 02:21:25	0.000783333333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	387	282	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:36	05/07/2020 02:21:36	0.000898333333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	387	294	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:46	05/07/2020 02:21:46	0.0008	241.6	49.9	241.6	49.9	386	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:21:57	05/07/2020 02:21:57	0.000864722222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	387	283	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:22:07	05/07/2020 02:22:07	0.000777777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	387	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:22:18	05/07/2020 02:22:18	0.000867777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	388	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:22:28	05/07/2020 02:22:28	0.000783333333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:22:39	05/07/2020 02:22:39	0.000876944444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	387	287	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:22:49	05/07/2020 02:22:49	0.000780555555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	387	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:00	05/07/2020 02:23:00	0.000867777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	388	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:10	05/07/2020 02:23:10	0.000769444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	387	277	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:21	05/07/2020 02:23:21	0.000873888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:31	05/07/2020 02:23:31	0.000783333333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:42	05/07/2020 02:23:42	0.000883055555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	387	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:23:52	05/07/2020 02:23:52	0.000772222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	387	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:03	05/07/2020 02:24:03	0.000837222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	388	274	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:13	05/07/2020 02:24:13	0.000783333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:24	05/07/2020 02:24:24	0.000849444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:34	05/07/2020 02:24:34	0.000761111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:45	05/07/2020 02:24:45	0.000840277777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	388	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:24:55	05/07/2020 02:24:55	0.000766666666666667	242.8	50	242.8	50	388	276	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:06	05/07/2020 02:25:06	0.000870833333333333	243.2	50	243.2	50	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:16	05/07/2020 02:25:16	0.000788888888888889	243	50	243	50	388	284	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:27	05/07/2020 02:25:27	0.000870833333333333	243.3	50	243.3	50	389	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:37	05/07/2020 02:25:37	0.000772222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	389	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:48	05/07/2020 02:25:48	0.000849444444444444	243	50	243	50	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:25:58	05/07/2020 02:25:58	0.000797222222222222	243.2	50	243.2	50	389	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:26:09	05/07/2020 02:26:09	0.000834166666666667	242.9	50	242.9	50	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:26:19	05/07/2020 02:26:19	0.000794444444444444	243	50	243	50	388	286	7	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:26:30	05/07/2020 02:26:30	0.000864722222222222	243.1	50	243.1	50	388	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:26:40	05/07/2020 02:26:40	0.000777777777777778	243.3	50	243.3	50	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:26:51	05/07/2020 02:26:51	0.0008525	243.4	50	243.4	50	389	279	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:01	05/07/2020 02:27:01	0.000761111111111111	244	50	244	50	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:12	05/07/2020 02:27:12	0.000855555555555556	243.1	50	243.1	50	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:22	05/07/2020 02:27:22	0.000780555555555556	242.7	50	242.7	50	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:33	05/07/2020 02:27:33	0.000901388888888889	242.6	50	242.6	50	388	295	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:43	05/07/2020 02:27:43	0.000777777777777778	243.3	50	243.3	50	389	280	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:27:54	05/07/2020 02:27:54	0.000846388888888889	242.7	50	242.7	50	388	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:04	05/07/2020 02:28:04	0.000794444444444444	242.8	50	242.8	50	389	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:15	05/07/2020 02:28:15	0.000855555555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:25	05/07/2020 02:28:25	0.000766666666666667	243	50	243	50	388	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:36	05/07/2020 02:28:36	0.000843333333333333	242.9	50	242.9	50	388	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:46	05/07/2020 02:28:46	0.000761111111111111	242.9	50	242.9	50	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:28:57	05/07/2020 02:28:57	0.000849444444444444	242.6	50	242.6	50	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:29:07	05/07/2020 02:29:07	0.000786111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	388	283	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:29:18	05/07/2020 02:29:18	0.000849444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	387	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:29:28	05/07/2020 02:29:28	0.000780555555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:29:39	05/07/2020 02:29:39	0.000840277777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	388	275	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:29:49	05/07/2020 02:29:49	0.000752777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:00	05/07/2020 02:30:00	0.000858611111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:10	05/07/2020 02:30:10	0.000738888888888889	242.6	50	242.6	50	388	266	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:21	05/07/2020 02:30:21	0.000828055555555556	242.4	50	242.4	50	387	271	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:31	05/07/2020 02:30:31	0.000772222222222222	242.3	50	242.3	50	387	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:42	05/07/2020 02:30:42	0.000861666666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:30:52	05/07/2020 02:30:52	0.000738888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	388	266	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:03	05/07/2020 02:31:03	0.000840277777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:13	05/07/2020 02:31:13	0.000777777777777778	243.2	50	243.2	50	389	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:24	05/07/2020 02:31:24	0.000849444444444444	243.6	50	243.6	50	389	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:34	05/07/2020 02:31:34	0.000758333333333333	242.7	50	242.7	50	388	273	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:45	05/07/2020 02:31:45	0.000849444444444444	243.1	50	243.1	50	388	278	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:31:55	05/07/2020 02:31:55	0.000761111111111111	243.3	49.9	243.3	49.9	389	274	7	429	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:06	05/07/2020 02:32:06	0.000849444444444444	243.1	50	243.1	50	388	278	7	429	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:16	05/07/2020 02:32:16	0.000766666666666667	243.3	50	243.3	50	389	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:27	05/07/2020 02:32:27	0.000843333333333333	243.2	50	243.2	50	389	276	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:37	05/07/2020 02:32:37	0.000758333333333333	243.4	50	243.4	50	389	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:48	05/07/2020 02:32:48	0.000818888888888889	243.4	50	243.4	50	389	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:32:58	05/07/2020 02:32:58	0.000755555555555556	243.5	50	243.5	50	389	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:33:09	05/07/2020 02:33:09	0.000828055555555556	243.9	50	243.9	50	389	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:33:19	05/07/2020 02:33:19	0.000847222222222222	243.2	50	243.2	50	388	305	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:33:30	05/07/2020 02:33:30	0.000837222222222222	243.1	50	243.1	50	388	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:33:40	05/07/2020 02:33:40	0.000769444444444444	243.5	50	243.5	50	389	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:33:51	05/07/2020 02:33:51	0.000840277777777778	243.4	50	243.4	50	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:01	05/07/2020 02:34:01	0.000755555555555556	243.7	50	243.7	50	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:12	05/07/2020 02:34:12	0.000831111111111111	243.5	50	243.5	50	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:22	05/07/2020 02:34:22	0.000769444444444444	243.9	50	243.9	50	389	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:33	05/07/2020 02:34:33	0.000812777777777778	243.6	50	243.6	50	389	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:43	05/07/2020 02:34:43	0.000755555555555556	243.8	50	243.8	50	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:34:54	05/07/2020 02:34:54	0.000828055555555556	243.9	50	243.9	50	390	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:04	05/07/2020 02:35:04	0.000761111111111111	243.3	50	243.3	50	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:15	05/07/2020 02:35:15	0.000840277777777778	243.3	50	243.3	50	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:25	05/07/2020 02:35:25	0.000772222222222222	243.8	50	243.8	50	390	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:36	05/07/2020 02:35:36	0.000821944444444445	243.5	50	243.5	50	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:46	05/07/2020 02:35:46	0.000741666666666667	243.7	50	243.7	50	389	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:35:57	05/07/2020 02:35:57	0.000840277777777778	243.8	50	243.8	50	390	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:36:07	05/07/2020 02:36:07	0.000758333333333333	243.4	50	243.4	50	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:36:18	05/07/2020 02:36:18	0.000815833333333333	243.3	50	243.3	50	389	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:36:28	05/07/2020 02:36:28	0.000758333333333333	243.5	50	243.5	50	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:36:39	05/07/2020 02:36:39	0.000858611111111111	243.4	50	243.4	50	389	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:36:49	05/07/2020 02:36:49	0.000755555555555556	243.8	50	243.8	50	390	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:00	05/07/2020 02:37:00	0.00132611111111111	242.9	50	242.9	50	558	434	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:10	05/07/2020 02:37:10	0.00103055555555556	243.2	50	243.2	50	510	371	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:21	05/07/2020 02:37:21	0.00116416666666667	243.1	50	243.1	50	510	381	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:31	05/07/2020 02:37:31	0.00106388888888889	243	50	243	50	510	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:42	05/07/2020 02:37:42	0.0011825	242.9	50	242.9	50	510	387	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:37:52	05/07/2020 02:37:52	0.00105555555555556	243.3	50	243.3	50	510	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:03	05/07/2020 02:38:03	0.001155	242.8	49.9	242.8	49.9	509	378	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:13	05/07/2020 02:38:13	0.00103333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	509	372	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:24	05/07/2020 02:38:24	0.00111833333333333	243.1	50	243.1	50	510	366	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:34	05/07/2020 02:38:34	0.001025	242.9	50	242.9	50	485	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:45	05/07/2020 02:38:45	0.00114888888888889	243.4	50	243.4	50	486	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:38:55	05/07/2020 02:38:55	0.00101388888888889	242.9	50	242.9	50	486	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:06	05/07/2020 02:39:06	0.0011275	242.9	50	242.9	50	485	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:16	05/07/2020 02:39:16	0.00101111111111111	243.5	50	243.5	50	511	364	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:27	05/07/2020 02:39:27	0.00111527777777778	243.5	50	243.5	50	487	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:37	05/07/2020 02:39:37	0.00105	243.3	50	243.3	50	487	378	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:48	05/07/2020 02:39:48	0.00109388888888889	244	50	244	50	488	358	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:39:58	05/07/2020 02:39:58	0.00101944444444444	243.4	50	243.4	50	486	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:40:09	05/07/2020 02:40:09	0.00113361111111111	243.3	50	243.3	50	486	371	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:40:19	05/07/2020 02:40:19	0.00103888888888889	243.4	50	243.4	50	511	374	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:40:30	05/07/2020 02:40:30	0.00113666666666667	243	50	243	50	486	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:40:40	05/07/2020 02:40:40	0.00103888888888889	242.6	50	242.6	50	485	374	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:40:51	05/07/2020 02:40:51	0.0011275	243.5	50	243.5	50	487	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:01	05/07/2020 02:41:01	0.001025	242.8	50	242.8	50	486	369	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:12	05/07/2020 02:41:12	0.00114277777777778	243.1	50	243.1	50	486	374	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:22	05/07/2020 02:41:22	0.00101388888888889	242.4	50	242.4	50	484	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:33	05/07/2020 02:41:33	0.00111833333333333	242.7	50	242.7	50	484	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:43	05/07/2020 02:41:43	0.00102222222222222	242.8	50	242.8	50	485	368	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:41:54	05/07/2020 02:41:54	0.00112138888888889	242.8	50	242.8	50	484	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:04	05/07/2020 02:42:04	0.00101666666666667	243	50	243	50	486	366	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:15	05/07/2020 02:42:15	0.00111527777777778	243.2	50	243.2	50	486	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:25	05/07/2020 02:42:25	0.00101111111111111	243.1	50	243.1	50	486	364	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:36	05/07/2020 02:42:36	0.00113055555555556	243.2	50	243.2	50	509	370	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:46	05/07/2020 02:42:46	0.00100555555555556	242.9	50	242.9	50	485	362	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:42:57	05/07/2020 02:42:57	0.00112138888888889	243.2	50.1	243.2	50.1	486	367	9	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:43:07	05/07/2020 02:43:07	0.00100277777777778	243.3	50	243.3	50	486	361	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:43:18	05/07/2020 02:43:18	0.00110611111111111	243.4	50	243.4	50	486	362	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:43:28	05/07/2020 02:43:28	0.00103333333333333	243.6	50	243.6	50	487	372	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:43:39	05/07/2020 02:43:39	0.00111527777777778	243.3	50	243.3	50	486	365	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:43:49	05/07/2020 02:43:49	0.00100555555555556	243.3	50	243.3	50	486	362	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:00	05/07/2020 02:44:00	0.00110611111111111	243.4	50	243.4	50	486	362	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:10	05/07/2020 02:44:10	0.00100833333333333	243	50	243	50	486	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:21	05/07/2020 02:44:21	0.000617222222222222	243.9	50	243.9	50	219	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:31	05/07/2020 02:44:31	0.000577777777777778	243.8	50	243.8	50	219	208	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:42	05/07/2020 02:44:42	0.000614166666666667	243.3	50.1	243.3	50.1	219	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:44:52	05/07/2020 02:44:52	0.000561111111111111	243.9	50	243.9	50	219	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:03	05/07/2020 02:45:03	0.000617222222222222	244.1	50	244.1	50	219	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:13	05/07/2020 02:45:13	0.000561111111111111	243.7	50	243.7	50	219	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:24	05/07/2020 02:45:24	0.000620277777777778	243.7	50	243.7	50	219	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:34	05/07/2020 02:45:34	0.000566666666666667	243.8	50	243.8	50	219	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:45	05/07/2020 02:45:45	0.000598888888888889	243.5	50	243.5	50	219	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:45:55	05/07/2020 02:45:55	0.000552777777777778	243.6	50	243.6	50	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:06	05/07/2020 02:46:06	0.000623333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	218	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:16	05/07/2020 02:46:16	0.000566666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	218	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:27	05/07/2020 02:46:27	0.0006325	243.4	49.9	243.4	49.9	219	207	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:37	05/07/2020 02:46:37	0.000563888888888889	243.3	49.9	243.3	49.9	218	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:48	05/07/2020 02:46:48	0.000605	242.5	49.8	242.5	49.8	218	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:46:58	05/07/2020 02:46:58	0.000547222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:47:09	05/07/2020 02:47:09	0.000620277777777778	243.1	49.8	243.1	49.8	218	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:47:19	05/07/2020 02:47:19	0.000530555555555556	242.9	49.8	242.9	49.8	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:47:30	05/07/2020 02:47:30	0.000605	242.8	49.8	242.8	49.8	218	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:47:40	05/07/2020 02:47:40	0.000547222222222222	243	49.8	243	49.8	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:47:51	05/07/2020 02:47:51	0.000595833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:01	05/07/2020 02:48:01	0.000544444444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:12	05/07/2020 02:48:12	0.000592777777777778	243.7	49.8	243.7	49.8	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:22	05/07/2020 02:48:22	0.000538888888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:33	05/07/2020 02:48:33	0.000601944444444445	243.3	49.9	243.3	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:43	05/07/2020 02:48:43	0.000555555555555556	243.2	49.8	243.2	49.8	218	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:48:54	05/07/2020 02:48:54	0.000608055555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:04	05/07/2020 02:49:04	0.000547222222222222	243	49.9	243	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:15	05/07/2020 02:49:15	0.000611111111111111	243	49.8	243	49.8	218	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:25	05/07/2020 02:49:25	0.000541666666666667	242.8	49.8	242.8	49.8	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:36	05/07/2020 02:49:36	0.000595833333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:46	05/07/2020 02:49:46	0.000530555555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:49:57	05/07/2020 02:49:57	0.000565277777777778	242.6	49.8	242.6	49.8	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:50:07	05/07/2020 02:50:07	0.000536111111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:50:18	05/07/2020 02:50:18	0.000589722222222222	243	49.8	243	49.8	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:50:28	05/07/2020 02:50:28	0.000541666666666667	242.8	49.8	242.8	49.8	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:50:39	05/07/2020 02:50:39	0.000574444444444444	242.4	49.8	242.4	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:50:49	05/07/2020 02:50:49	0.000536111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:00	05/07/2020 02:51:00	0.000614166666666667	242.9	49.8	242.9	49.8	218	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:10	05/07/2020 02:51:10	0.000527777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:21	05/07/2020 02:51:21	0.0005775	242.9	49.9	242.9	49.9	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:31	05/07/2020 02:51:31	0.000558333333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	219	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:42	05/07/2020 02:51:42	0.000580555555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:51:52	05/07/2020 02:51:52	0.000541666666666667	243.6	49.9	243.6	49.9	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:03	05/07/2020 02:52:03	0.000586666666666667	243.3	49.9	243.3	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:13	05/07/2020 02:52:13	0.000538888888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:24	05/07/2020 02:52:24	0.000583611111111111	243.3	50	243.3	50	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:34	05/07/2020 02:52:34	0.000552777777777778	243.4	50	243.4	50	218	199	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:45	05/07/2020 02:52:45	0.000595833333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:52:55	05/07/2020 02:52:55	0.000541666666666667	243.3	50	243.3	50	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:06	05/07/2020 02:53:06	0.000592777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:16	05/07/2020 02:53:16	0.000541666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:27	05/07/2020 02:53:27	0.000583611111111111	243.3	49.9	243.3	49.9	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:37	05/07/2020 02:53:37	0.000547222222222222	243	49.9	243	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:48	05/07/2020 02:53:48	0.000598888888888889	243.3	49.9	243.3	49.9	218	196	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:53:58	05/07/2020 02:53:58	0.000555555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	218	200	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:54:09	05/07/2020 02:54:09	0.0005775	243	49.9	243	49.9	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:54:19	05/07/2020 02:54:19	0.000547222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:54:30	05/07/2020 02:54:30	0.000574444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:54:40	05/07/2020 02:54:40	0.000547222222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:54:51	05/07/2020 02:54:51	0.000601944444444445	243.3	49.9	243.3	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:01	05/07/2020 02:55:01	0.000541666666666667	243.6	49.9	243.6	49.9	219	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:12	05/07/2020 02:55:12	0.000601944444444445	243.3	49.9	243.3	49.9	219	197	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:22	05/07/2020 02:55:22	0.000547222222222222	243	49.9	243	49.9	218	197	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:33	05/07/2020 02:55:33	0.000598888888888889	243.6	49.9	243.6	49.9	219	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:43	05/07/2020 02:55:43	0.000558333333333333	243.3	49.9	243.3	49.9	219	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:55:54	05/07/2020 02:55:54	0.000586666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:04	05/07/2020 02:56:04	0.00055	243.6	49.9	243.6	49.9	219	198	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:15	05/07/2020 02:56:15	0.000608055555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	219	199	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:25	05/07/2020 02:56:25	0.000533333333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	219	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:36	05/07/2020 02:56:36	0.000580555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	218	190	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:46	05/07/2020 02:56:46	0.000538888888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:56:57	05/07/2020 02:56:57	0.000586666666666667	243	49.9	243	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:57:07	05/07/2020 02:57:07	0.000538888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:57:18	05/07/2020 02:57:18	0.000571388888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:57:28	05/07/2020 02:57:28	0.000533333333333333	243	49.9	243	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:57:39	05/07/2020 02:57:39	0.000574444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	218	188	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:57:49	05/07/2020 02:57:49	0.000561111111111111	243	49.8	243	49.8	218	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:00	05/07/2020 02:58:00	0.000592777777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:10	05/07/2020 02:58:10	0.000536111111111111	242.9	49.8	242.9	49.8	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:21	05/07/2020 02:58:21	0.000605	243.3	49.8	243.3	49.8	218	198	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:31	05/07/2020 02:58:31	0.000525	243	49.8	243	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:42	05/07/2020 02:58:42	0.000589722222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:58:52	05/07/2020 02:58:52	0.000558333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	218	201	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:03	05/07/2020 02:59:03	0.000595833333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:13	05/07/2020 02:59:13	0.00055	243	49.9	243	49.9	218	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:24	05/07/2020 02:59:24	0.000583611111111111	243	49.9	243	49.9	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:34	05/07/2020 02:59:34	0.000777777777777778	243	49.9	243	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:45	05/07/2020 02:59:45	0.000876944444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	364	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	02:59:55	05/07/2020 02:59:55	0.000786111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	388	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:06	05/07/2020 03:00:06	0.000876944444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	387	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:16	05/07/2020 03:00:16	0.000783333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	387	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:27	05/07/2020 03:00:27	0.000886111111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	388	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:37	05/07/2020 03:00:37	0.000791666666666667	243	49.9	243	49.9	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:48	05/07/2020 03:00:48	0.000858611111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:00:58	05/07/2020 03:00:58	0.000783333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:01:09	05/07/2020 03:01:09	0.000870833333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:01:19	05/07/2020 03:01:19	0.000780555555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	365	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:01:30	05/07/2020 03:01:30	0.000855555555555556	242.9	49.9	242.9	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:01:40	05/07/2020 03:01:40	0.000780555555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	364	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:01:51	05/07/2020 03:01:51	0.000858611111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:01	05/07/2020 03:02:01	0.000772222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:12	05/07/2020 03:02:12	0.000867777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	388	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:22	05/07/2020 03:02:22	0.000769444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	364	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:33	05/07/2020 03:02:33	0.000858611111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	363	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:43	05/07/2020 03:02:43	0.000797222222222222	243.5	49.9	243.5	49.9	389	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:02:54	05/07/2020 03:02:54	0.000873888888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	364	286	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:04	05/07/2020 03:03:04	0.000772222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	364	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:15	05/07/2020 03:03:15	0.000876944444444444	243.5	49.9	243.5	49.9	389	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:25	05/07/2020 03:03:25	0.000769444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	388	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:36	05/07/2020 03:03:36	0.000864722222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	388	283	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:47	05/07/2020 03:03:47	0.000849444444444444	243	49.9	243	49.9	363	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:03:57	05/07/2020 03:03:57	0.000777777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	389	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:04:07	05/07/2020 03:04:07	0.000780555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:04:18	05/07/2020 03:04:18	0.000867777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	364	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:04:28	05/07/2020 03:04:28	0.000788888888888889	243.6	49.9	243.6	49.9	389	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:04:39	05/07/2020 03:04:39	0.000831111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:04:49	05/07/2020 03:04:49	0.000763888888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	363	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:00	05/07/2020 03:05:00	0.000864722222222222	242.8	49.8	242.8	49.8	364	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:10	05/07/2020 03:05:10	0.000791666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	388	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:21	05/07/2020 03:05:21	0.000849444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	387	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:31	05/07/2020 03:05:31	0.0008	242.9	49.9	242.9	49.9	388	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:42	05/07/2020 03:05:42	0.000858611111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	364	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:05:52	05/07/2020 03:05:52	0.000777777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:03	05/07/2020 03:06:03	0.000843333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	364	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:14	05/07/2020 03:06:14	0.000846388888888889	243.1	49.9	243.1	49.9	388	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:24	05/07/2020 03:06:24	0.000769444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	388	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:35	05/07/2020 03:06:35	0.000861666666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:45	05/07/2020 03:06:45	0.00075	243.1	49.9	243.1	49.9	364	270	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:06:56	05/07/2020 03:06:56	0.000831111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	364	272	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:06	05/07/2020 03:07:06	0.000777777777777778	242.9	50	242.9	50	364	280	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:17	05/07/2020 03:07:17	0.0008525	243.1	50	243.1	50	364	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:27	05/07/2020 03:07:27	0.000780555555555556	242.6	49.9	242.6	49.9	363	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:38	05/07/2020 03:07:38	0.000840277777777778	242.3	50	242.3	50	363	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:48	05/07/2020 03:07:48	0.000761111111111111	243.4	49.9	243.4	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:07:59	05/07/2020 03:07:59	0.000846388888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	363	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:08:09	05/07/2020 03:08:09	0.000761111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:08:20	05/07/2020 03:08:20	0.000849444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	364	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:08:30	05/07/2020 03:08:30	0.000777777777777778	243.1	49.8	243.1	49.8	364	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:08:41	05/07/2020 03:08:41	0.000831111111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	364	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:08:51	05/07/2020 03:08:51	0.000788888888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	364	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:02	05/07/2020 03:09:02	0.000837222222222222	243.2	49.8	243.2	49.8	364	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:12	05/07/2020 03:09:12	0.000744444444444444	243.1	49.8	243.1	49.8	364	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:23	05/07/2020 03:09:23	0.000876944444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	364	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:33	05/07/2020 03:09:33	0.000777777777777778	243.2	49.8	243.2	49.8	364	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:44	05/07/2020 03:09:44	0.000818888888888889	242.8	49.8	242.8	49.8	364	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:09:54	05/07/2020 03:09:54	0.000752777777777778	242.8	49.8	242.8	49.8	364	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:05	05/07/2020 03:10:05	0.000837222222222222	243	49.8	243	49.8	364	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:15	05/07/2020 03:10:15	0.000741666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	363	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:26	05/07/2020 03:10:26	0.000849444444444444	242.7	49.8	242.7	49.8	364	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:36	05/07/2020 03:10:36	0.000761111111111111	242.6	49.8	242.6	49.8	363	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:47	05/07/2020 03:10:47	0.000867777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	365	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:10:57	05/07/2020 03:10:57	0.000752777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	364	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:11:08	05/07/2020 03:11:08	0.000837222222222222	243	49.9	243	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:11:18	05/07/2020 03:11:18	0.000758333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	364	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:11:29	05/07/2020 03:11:29	0.000815833333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	364	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:11:39	05/07/2020 03:11:39	0.000755555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	364	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:11:50	05/07/2020 03:11:50	0.000858611111111111	243	49.9	243	49.9	364	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:00	05/07/2020 03:12:00	0.000766666666666667	243.2	49.9	243.2	49.9	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:11	05/07/2020 03:12:11	0.000843333333333333	243	49.9	243	49.9	364	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:21	05/07/2020 03:12:21	0.000747222222222222	243.3	49.9	243.3	49.9	364	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:32	05/07/2020 03:12:32	0.000855555555555556	243	49.9	243	49.9	364	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:42	05/07/2020 03:12:42	0.000758333333333333	243	49.9	243	49.9	364	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:12:53	05/07/2020 03:12:53	0.000818888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	365	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:03	05/07/2020 03:13:03	0.000769444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	364	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:14	05/07/2020 03:13:14	0.000831111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	364	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:24	05/07/2020 03:13:24	0.000744444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	364	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:35	05/07/2020 03:13:35	0.000834166666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	364	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:45	05/07/2020 03:13:45	0.000772222222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	364	278	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:13:56	05/07/2020 03:13:56	0.000883055555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	364	289	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:06	05/07/2020 03:14:06	0.000766666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	365	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:17	05/07/2020 03:14:17	0.000812777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	363	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:27	05/07/2020 03:14:27	0.000772222222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	364	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:38	05/07/2020 03:14:38	0.000825	242.8	49.9	242.8	49.9	363	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:48	05/07/2020 03:14:48	0.000761111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	363	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:14:59	05/07/2020 03:14:59	0.000831111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	364	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:15:09	05/07/2020 03:15:09	0.000772222222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	364	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:15:20	05/07/2020 03:15:20	0.000843333333333333	243.3	49.9	243.3	49.9	364	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:15:30	05/07/2020 03:15:30	0.000772222222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	364	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:15:41	05/07/2020 03:15:41	0.000818888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	364	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:15:51	05/07/2020 03:15:51	0.000761111111111111	243.7	49.9	243.7	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:02	05/07/2020 03:16:02	0.000849444444444444	243.3	50	243.3	50	364	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:12	05/07/2020 03:16:12	0.00075	243.2	50	243.2	50	364	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:23	05/07/2020 03:16:23	0.000837222222222222	243.3	50	243.3	50	364	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:33	05/07/2020 03:16:33	0.000772222222222222	243.5	49.9	243.5	49.9	365	278	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:44	05/07/2020 03:16:44	0.000800555555555555	243	49.9	243	49.9	364	262	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:16:54	05/07/2020 03:16:54	0.00075	243	49.9	243	49.9	364	270	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:05	05/07/2020 03:17:05	0.000834166666666667	243.2	49.9	243.2	49.9	364	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:15	05/07/2020 03:17:15	0.000758333333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	364	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:26	05/07/2020 03:17:26	0.000825	242.9	49.9	242.9	49.9	364	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:36	05/07/2020 03:17:36	0.000766666666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	364	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:47	05/07/2020 03:17:47	0.000834166666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	363	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:17:57	05/07/2020 03:17:57	0.000741666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	363	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:18:08	05/07/2020 03:18:08	0.000837222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:18:18	05/07/2020 03:18:18	0.000755555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	364	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:18:29	05/07/2020 03:18:29	0.000837222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	364	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:18:39	05/07/2020 03:18:39	0.000561111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	267	202	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:18:50	05/07/2020 03:18:50	0.000595833333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	267	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:00	05/07/2020 03:19:00	0.000538888888888889	243	49.9	243	49.9	267	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:11	05/07/2020 03:19:11	0.000592777777777778	243.9	49.9	243.9	49.9	268	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:21	05/07/2020 03:19:21	0.000538888888888889	243.1	49.8	243.1	49.8	267	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:32	05/07/2020 03:19:32	0.000571388888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	267	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:42	05/07/2020 03:19:42	0.000522222222222222	243.1	49.8	243.1	49.8	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:19:53	05/07/2020 03:19:53	0.000574444444444444	243.1	49.8	243.1	49.8	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:03	05/07/2020 03:20:03	0.000519444444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:14	05/07/2020 03:20:14	0.000546944444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	267	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:24	05/07/2020 03:20:24	0.000522222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:35	05/07/2020 03:20:35	0.000574444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:45	05/07/2020 03:20:45	0.000527777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:20:56	05/07/2020 03:20:56	0.000574444444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:06	05/07/2020 03:21:06	0.000530555555555556	243.1	49.8	243.1	49.8	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:17	05/07/2020 03:21:17	0.000574444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:27	05/07/2020 03:21:27	0.000519444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:38	05/07/2020 03:21:38	0.000592777777777778	243	49.8	243	49.8	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:48	05/07/2020 03:21:48	0.000502777777777778	242.8	49.8	242.8	49.8	267	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:21:59	05/07/2020 03:21:59	0.000568333333333333	242.7	49.8	242.7	49.8	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:22:09	05/07/2020 03:22:09	0.000538888888888889	243.3	49.8	243.3	49.8	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:22:20	05/07/2020 03:22:20	0.000553055555555556	242.6	49.8	242.6	49.8	266	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:22:30	05/07/2020 03:22:30	0.000505555555555556	242.7	49.8	242.7	49.8	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:22:41	05/07/2020 03:22:41	0.000556111111111111	243.2	49.8	243.2	49.8	267	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:22:51	05/07/2020 03:22:51	0.000511111111111111	243.3	49.9	243.3	49.9	267	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:02	05/07/2020 03:23:02	0.000571388888888889	243.6	49.8	243.6	49.8	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:12	05/07/2020 03:23:12	0.000511111111111111	243.7	49.8	243.7	49.8	268	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:23	05/07/2020 03:23:23	0.000580555555555556	243.5	49.9	243.5	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:33	05/07/2020 03:23:33	0.000519444444444444	243.4	49.9	243.4	49.9	267	187	5	429	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:44	05/07/2020 03:23:44	0.0005775	243.4	49.9	243.4	49.9	267	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:23:54	05/07/2020 03:23:54	0.000519444444444444	243.4	49.9	243.4	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:05	05/07/2020 03:24:05	0.0005775	243.4	49.9	243.4	49.9	267	189	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:15	05/07/2020 03:24:15	0.000527777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:26	05/07/2020 03:24:26	0.000565277777777778	243.3	50	243.3	50	268	185	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:36	05/07/2020 03:24:36	0.000822222222222222	243.4	50	243.4	50	413	296	8	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:47	05/07/2020 03:24:47	0.000919722222222222	243.1	50	243.1	50	413	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:24:57	05/07/2020 03:24:57	0.000836111111111111	243.3	50	243.3	50	413	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:25:08	05/07/2020 03:25:08	0.000919722222222222	243.1	50	243.1	50	413	301	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:25:18	05/07/2020 03:25:18	0.000822222222222222	243.3	50	243.3	50	413	296	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:25:29	05/07/2020 03:25:29	0.000938055555555556	243.3	50	243.3	50	413	307	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:25:39	05/07/2020 03:25:39	0.000811111111111111	243.4	50	243.4	50	413	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:25:50	05/07/2020 03:25:50	0.0009075	243.5	49.9	243.5	49.9	413	297	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:00	05/07/2020 03:26:00	0.000805555555555556	243.8	49.9	243.8	49.9	413	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:11	05/07/2020 03:26:11	0.000910555555555555	243.4	49.9	243.4	49.9	413	298	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:21	05/07/2020 03:26:21	0.000808333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	413	291	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:32	05/07/2020 03:26:32	0.000910555555555555	243.6	49.9	243.6	49.9	414	298	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:42	05/07/2020 03:26:42	0.000827777777777778	243.6	50	243.6	50	414	298	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:26:53	05/07/2020 03:26:53	0.000889166666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	413	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:03	05/07/2020 03:27:03	0.000808333333333333	243	49.9	243	49.9	413	291	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:14	05/07/2020 03:27:14	0.000910555555555555	243.4	49.9	243.4	49.9	413	298	8	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:24	05/07/2020 03:27:24	0.000822222222222222	243.6	49.9	243.6	49.9	414	296	8	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:35	05/07/2020 03:27:35	0.000873888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	413	286	8	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:45	05/07/2020 03:27:45	0.000813888888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	413	293	8	429	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:27:56	05/07/2020 03:27:56	0.00088	243.9	49.9	243.9	49.9	414	288	8	429	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:06	05/07/2020 03:28:06	0.000844444444444444	243.2	50	243.2	50	413	304	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:17	05/07/2020 03:28:17	0.000870833333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	413	285	8	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:27	05/07/2020 03:28:27	0.000802777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	413	289	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:38	05/07/2020 03:28:38	0.000886111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	413	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:48	05/07/2020 03:28:48	0.000819444444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	413	295	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:28:59	05/07/2020 03:28:59	0.000898333333333333	243.3	49.9	243.3	49.9	388	294	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:29:09	05/07/2020 03:29:09	0.000952777777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	413	343	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:29:20	05/07/2020 03:29:20	0.000889166666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	388	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:29:30	05/07/2020 03:29:30	0.000794444444444444	243	49.9	243	49.9	413	286	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:29:41	05/07/2020 03:29:41	0.000886111111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	412	290	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:29:51	05/07/2020 03:29:51	0.000841666666666667	242.5	49.8	242.5	49.8	412	303	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:02	05/07/2020 03:30:02	0.000892222222222222	243	49.8	243	49.8	413	292	8	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:12	05/07/2020 03:30:12	0.000825	242.5	49.9	242.5	49.9	412	297	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:23	05/07/2020 03:30:23	0.000904444444444444	243.4	49.9	243.4	49.9	389	296	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:33	05/07/2020 03:30:33	0.000805555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	413	290	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:44	05/07/2020 03:30:44	0.000892222222222222	243	49.9	243	49.9	388	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:30:54	05/07/2020 03:30:54	0.000808333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	388	291	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:05	05/07/2020 03:31:05	0.00088	243.2	49.9	243.2	49.9	413	288	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:15	05/07/2020 03:31:15	0.000811111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	388	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:26	05/07/2020 03:31:26	0.000876944444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	388	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:36	05/07/2020 03:31:36	0.000908333333333333	243.2	49.8	243.2	49.8	388	327	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:47	05/07/2020 03:31:47	0.00088	242.8	49.8	242.8	49.8	388	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:31:57	05/07/2020 03:31:57	0.000802777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	388	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:32:08	05/07/2020 03:32:08	0.00088	243.5	49.9	243.5	49.9	389	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:32:18	05/07/2020 03:32:18	0.000783333333333333	243.3	49.9	243.3	49.9	389	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:32:29	05/07/2020 03:32:29	0.000873888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	389	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:32:39	05/07/2020 03:32:39	0.000777777777777778	243.6	49.9	243.6	49.9	389	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:32:50	05/07/2020 03:32:50	0.000870833333333333	243.4	49.9	243.4	49.9	389	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:00	05/07/2020 03:33:00	0.000791666666666667	243.7	49.9	243.7	49.9	389	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:11	05/07/2020 03:33:11	0.000892222222222222	243.5	49.9	243.5	49.9	389	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:21	05/07/2020 03:33:21	0.000797222222222222	243.4	50	243.4	50	389	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:32	05/07/2020 03:33:32	0.00088	243.8	50	243.8	50	390	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:42	05/07/2020 03:33:42	0.0008	243.7	50	243.7	50	389	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:33:53	05/07/2020 03:33:53	0.000870833333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	389	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:03	05/07/2020 03:34:03	0.0008	243.2	49.9	243.2	49.9	389	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:14	05/07/2020 03:34:14	0.000883055555555556	243.5	49.9	243.5	49.9	389	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:24	05/07/2020 03:34:24	0.000791666666666667	243	49.9	243	49.9	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:35	05/07/2020 03:34:35	0.000983888888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	388	322	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:45	05/07/2020 03:34:45	0.000777777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:34:56	05/07/2020 03:34:56	0.000858611111111111	243.1	49.8	243.1	49.8	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:06	05/07/2020 03:35:06	0.000766666666666667	243.1	49.8	243.1	49.8	388	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:17	05/07/2020 03:35:17	0.000858611111111111	242.9	49.8	242.9	49.8	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:27	05/07/2020 03:35:27	0.000780555555555556	242.9	49.8	242.9	49.8	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:38	05/07/2020 03:35:38	0.000867777777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	389	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:48	05/07/2020 03:35:48	0.000777777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:35:59	05/07/2020 03:35:59	0.000861666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:36:09	05/07/2020 03:36:09	0.000797222222222222	243.1	49.8	243.1	49.8	388	287	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:36:20	05/07/2020 03:36:20	0.000870833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:36:30	05/07/2020 03:36:30	0.0008	243.5	49.9	243.5	49.9	389	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:36:41	05/07/2020 03:36:41	0.000867777777777778	243	49.9	243	49.9	388	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:36:51	05/07/2020 03:36:51	0.000777777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	389	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:02	05/07/2020 03:37:02	0.000849444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:12	05/07/2020 03:37:12	0.000772222222222222	243.5	49.9	243.5	49.9	389	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:23	05/07/2020 03:37:23	0.000849444444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:33	05/07/2020 03:37:33	0.000780555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:44	05/07/2020 03:37:44	0.000858611111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:37:54	05/07/2020 03:37:54	0.000755555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:05	05/07/2020 03:38:05	0.000840277777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:15	05/07/2020 03:38:15	0.000761111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	389	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:26	05/07/2020 03:38:26	0.000837222222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:36	05/07/2020 03:38:36	0.000755555555555556	243.7	49.9	243.7	49.9	389	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:47	05/07/2020 03:38:47	0.000837222222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:38:57	05/07/2020 03:38:57	0.0008	243.9	49.9	243.9	49.9	390	288	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:39:08	05/07/2020 03:39:08	0.000861666666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	389	282	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:39:18	05/07/2020 03:39:18	0.000786111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	388	283	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:39:29	05/07/2020 03:39:29	0.000840277777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:39:39	05/07/2020 03:39:39	0.000769444444444444	243.7	50	243.7	50	389	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:39:50	05/07/2020 03:39:50	0.000849444444444444	244	50	244	50	390	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:00	05/07/2020 03:40:00	0.000766666666666667	243.4	50	243.4	50	389	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:11	05/07/2020 03:40:11	0.000846388888888889	243.4	50	243.4	50	389	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:21	05/07/2020 03:40:21	0.000763888888888889	243.2	50	243.2	50	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:32	05/07/2020 03:40:32	0.000843333333333333	243.1	50	243.1	50	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:42	05/07/2020 03:40:42	0.000755555555555556	243.3	50	243.3	50	389	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:40:53	05/07/2020 03:40:53	0.000840277777777778	243.5	49.9	243.5	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:03	05/07/2020 03:41:03	0.000763888888888889	242.6	49.9	242.6	49.9	388	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:14	05/07/2020 03:41:14	0.0008525	243.2	49.9	243.2	49.9	389	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:24	05/07/2020 03:41:24	0.000780555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:35	05/07/2020 03:41:35	0.000849444444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:45	05/07/2020 03:41:45	0.000775	243.2	50	243.2	50	389	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:41:56	05/07/2020 03:41:56	0.000834166666666667	243.6	49.9	243.6	49.9	389	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:06	05/07/2020 03:42:06	0.000772222222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:17	05/07/2020 03:42:17	0.000883055555555556	243.4	49.9	243.4	49.9	389	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:27	05/07/2020 03:42:27	0.000786111111111111	243.4	49.9	243.4	49.9	389	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:38	05/07/2020 03:42:38	0.000837222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:48	05/07/2020 03:42:48	0.000736111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	389	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:42:59	05/07/2020 03:42:59	0.000846388888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	388	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:43:09	05/07/2020 03:43:09	0.00075	243	49.9	243	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:43:20	05/07/2020 03:43:20	0.000861666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:43:30	05/07/2020 03:43:30	0.000775	243.4	49.9	243.4	49.9	388	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:43:41	05/07/2020 03:43:41	0.000825	243.2	50	243.2	50	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:43:51	05/07/2020 03:43:51	0.000747222222222222	243.2	50	243.2	50	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:02	05/07/2020 03:44:02	0.000858611111111111	243.4	50	243.4	50	389	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:12	05/07/2020 03:44:12	0.000758333333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:23	05/07/2020 03:44:23	0.000846388888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	389	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:33	05/07/2020 03:44:33	0.000761111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:44	05/07/2020 03:44:44	0.000849444444444444	243.4	49.9	243.4	49.9	389	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:44:54	05/07/2020 03:44:54	0.000772222222222222	242.9	50	242.9	50	389	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:05	05/07/2020 03:45:05	0.000843333333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	389	276	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:15	05/07/2020 03:45:15	0.000766666666666667	243.2	50	243.2	50	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:26	05/07/2020 03:45:26	0.000837222222222222	243.7	50	243.7	50	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:36	05/07/2020 03:45:36	0.000755555555555556	243.6	50	243.6	50	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:47	05/07/2020 03:45:47	0.000825	243.5	50	243.5	50	389	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:45:57	05/07/2020 03:45:57	0.000763888888888889	243.8	50	243.8	50	390	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:46:08	05/07/2020 03:46:08	0.000837222222222222	243.4	50	243.4	50	389	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:46:18	05/07/2020 03:46:18	0.000763888888888889	243.3	50	243.3	50	389	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:46:29	05/07/2020 03:46:29	0.000831111111111111	242.9	50	242.9	50	388	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:46:39	05/07/2020 03:46:39	0.000755555555555556	243	50	243	50	388	272	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:46:50	05/07/2020 03:46:50	0.000834166666666667	243.6	50	243.6	50	389	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:00	05/07/2020 03:47:00	0.000775	243.5	50	243.5	50	388	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:11	05/07/2020 03:47:11	0.000834166666666667	243.2	50	243.2	50	389	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:21	05/07/2020 03:47:21	0.000747222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	389	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:32	05/07/2020 03:47:32	0.000846388888888889	243.5	50.1	243.5	50.1	389	277	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:42	05/07/2020 03:47:42	0.000755555555555556	243	50	243	50	388	272	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:47:53	05/07/2020 03:47:53	0.000834166666666667	243.4	50	243.4	50	389	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:03	05/07/2020 03:48:03	0.000744444444444444	243.2	50	243.2	50	388	268	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:14	05/07/2020 03:48:14	0.000837222222222222	243	50	243	50	389	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:24	05/07/2020 03:48:24	0.000755555555555556	243	50	243	50	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:35	05/07/2020 03:48:35	0.000828055555555556	243	50	243	50	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:45	05/07/2020 03:48:45	0.000744444444444444	242.9	50	242.9	50	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:48:56	05/07/2020 03:48:56	0.000834166666666667	243.1	50	243.1	50	388	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:06	05/07/2020 03:49:06	0.000725	243.1	50	243.1	50	388	261	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:17	05/07/2020 03:49:17	0.000815833333333333	242.9	50	242.9	50	388	267	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:27	05/07/2020 03:49:27	0.000758333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:38	05/07/2020 03:49:38	0.000821944444444445	243	49.9	243	49.9	389	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:48	05/07/2020 03:49:48	0.000761111111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:49:59	05/07/2020 03:49:59	0.000803611111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	388	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:50:09	05/07/2020 03:50:09	0.000744444444444444	243.5	49.9	243.5	49.9	389	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:50:20	05/07/2020 03:50:20	0.000843333333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:50:30	05/07/2020 03:50:30	0.000741666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:50:41	05/07/2020 03:50:41	0.000821944444444445	243	49.9	243	49.9	388	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:50:51	05/07/2020 03:50:51	0.000752777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:02	05/07/2020 03:51:02	0.000825	242.9	49.9	242.9	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:12	05/07/2020 03:51:12	0.000747222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:23	05/07/2020 03:51:23	0.000831111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	388	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:33	05/07/2020 03:51:33	0.000716666666666667	243.3	50	243.3	50	389	258	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:44	05/07/2020 03:51:44	0.000794444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	388	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:51:54	05/07/2020 03:51:54	0.000738888888888889	243	50	243	50	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:05	05/07/2020 03:52:05	0.000840277777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:15	05/07/2020 03:52:15	0.00075	242.7	49.9	242.7	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:26	05/07/2020 03:52:26	0.000818888888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:36	05/07/2020 03:52:36	0.000752777777777778	243.3	49.9	243.3	49.9	389	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:47	05/07/2020 03:52:47	0.000812777777777778	243.6	50	243.6	50	389	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:52:57	05/07/2020 03:52:57	0.000755555555555556	243.3	50	243.3	50	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:53:08	05/07/2020 03:53:08	0.000825	243.7	50	243.7	50	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:53:18	05/07/2020 03:53:18	0.000744444444444444	243.8	50	243.8	50	390	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:53:29	05/07/2020 03:53:29	0.000821944444444445	243.2	50	243.2	50	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:53:39	05/07/2020 03:53:39	0.000752777777777778	243.4	50	243.4	50	389	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:53:50	05/07/2020 03:53:50	0.000791388888888889	243.9	50	243.9	50	390	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:00	05/07/2020 03:54:00	0.000766666666666667	243.5	50	243.5	50	389	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:11	05/07/2020 03:54:11	0.000867777777777778	243.6	50	243.6	50	389	284	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:21	05/07/2020 03:54:21	0.000313888888888889	244.4	50	244.4	50	146	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:32	05/07/2020 03:54:32	0.000345277777777778	244.3	50	244.3	50	146	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:42	05/07/2020 03:54:42	0.0003	244.3	50	244.3	50	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:54:53	05/07/2020 03:54:53	0.000320833333333333	243.4	50	243.4	50	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:03	05/07/2020 03:55:03	0.000286111111111111	243.7	50	243.7	50	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:14	05/07/2020 03:55:14	0.000296388888888889	244.1	50	244.1	50	146	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:24	05/07/2020 03:55:24	0.000277777777777778	243.5	50	243.5	50	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:35	05/07/2020 03:55:35	0.0003025	243.6	50	243.6	50	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:45	05/07/2020 03:55:45	0.000294444444444444	243.3	50	243.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:55:56	05/07/2020 03:55:56	0.000311666666666667	243.2	49.9	243.2	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:06	05/07/2020 03:56:06	0.000272222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:17	05/07/2020 03:56:17	0.000296388888888889	243.5	49.9	243.5	49.9	146	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:27	05/07/2020 03:56:27	0.000286111111111111	243.3	49.9	243.3	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:38	05/07/2020 03:56:38	0.000326944444444444	243	49.9	243	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:48	05/07/2020 03:56:48	0.000283333333333333	243.5	49.9	243.5	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:56:59	05/07/2020 03:56:59	0.000296388888888889	243.3	49.9	243.3	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:57:09	05/07/2020 03:57:09	0.000297222222222222	243.3	49.9	243.3	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:57:20	05/07/2020 03:57:20	0.00033	243.3	49.9	243.3	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:57:31	05/07/2020 03:57:31	0.000311666666666667	243.4	49.9	243.4	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:57:41	05/07/2020 03:57:41	0.000266666666666667	243.7	49.9	243.7	49.9	146	96	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:57:52	05/07/2020 03:57:52	0.000308611111111111	243.5	49.9	243.5	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:02	05/07/2020 03:58:02	0.000288888888888889	243.3	49.9	243.3	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:13	05/07/2020 03:58:13	0.000308611111111111	243	49.9	243	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:23	05/07/2020 03:58:23	0.000286111111111111	243	49.9	243	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:34	05/07/2020 03:58:34	0.000305555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:44	05/07/2020 03:58:44	0.000297222222222222	243	49.9	243	49.9	145	107	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:58:55	05/07/2020 03:58:55	0.0003025	243.2	49.9	243.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:05	05/07/2020 03:59:05	0.000313888888888889	243.7	50	243.7	50	146	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:16	05/07/2020 03:59:16	0.000314722222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:26	05/07/2020 03:59:26	0.000286111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:37	05/07/2020 03:59:37	0.000296388888888889	243	49.9	243	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:47	05/07/2020 03:59:47	0.000319444444444444	243.4	49.9	243.4	49.9	146	115	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	03:59:58	05/07/2020 03:59:58	0.000323888888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:00:08	05/07/2020 04:00:08	0.000283333333333333	243.7	49.9	243.7	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:00:19	05/07/2020 04:00:19	0.000305555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:00:29	05/07/2020 04:00:29	0.000286111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:00:40	05/07/2020 04:00:40	0.000305555555555556	243	49.9	243	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:00:50	05/07/2020 04:00:50	0.000277777777777778	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:01	05/07/2020 04:01:01	0.000317777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:11	05/07/2020 04:01:11	0.000283333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:22	05/07/2020 04:01:22	0.000326944444444444	242.5	49.8	242.5	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:32	05/07/2020 04:01:32	0.000286111111111111	243	49.8	243	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:43	05/07/2020 04:01:43	0.000290277777777778	242.6	49.8	242.6	49.8	145	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:01:53	05/07/2020 04:01:53	0.000286111111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:04	05/07/2020 04:02:04	0.000305555555555556	242.6	49.8	242.6	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:14	05/07/2020 04:02:14	0.000283333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:25	05/07/2020 04:02:25	0.000317777777777778	242.4	49.8	242.4	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:35	05/07/2020 04:02:35	0.000258333333333333	242.4	49.8	242.4	49.8	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:46	05/07/2020 04:02:46	0.000320833333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:02:56	05/07/2020 04:02:56	0.000272222222222222	243.6	49.8	243.6	49.8	146	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:07	05/07/2020 04:03:07	0.000345277777777778	242.8	49.8	242.8	49.8	145	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:17	05/07/2020 04:03:17	0.000325	242.8	49.8	242.8	49.8	145	117	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:28	05/07/2020 04:03:28	0.000296388888888889	242.5	49.8	242.5	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:38	05/07/2020 04:03:38	0.000288888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:49	05/07/2020 04:03:49	0.000290277777777778	242.6	49.8	242.6	49.8	145	95	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:03:59	05/07/2020 04:03:59	0.000286111111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:04:10	05/07/2020 04:04:10	0.000339166666666667	242.2	49.8	242.2	49.8	145	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:04:20	05/07/2020 04:04:20	0.000286111111111111	242.3	49.8	242.3	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:04:31	05/07/2020 04:04:31	0.000314722222222222	242.9	49.8	242.9	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:04:41	05/07/2020 04:04:41	0.000277777777777778	243	49.8	243	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:04:52	05/07/2020 04:04:52	0.000323888888888889	242.8	49.8	242.8	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:02	05/07/2020 04:05:02	0.000291666666666667	242.9	49.8	242.9	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:13	05/07/2020 04:05:13	0.000308611111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:23	05/07/2020 04:05:23	0.000269444444444444	243	49.8	243	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:34	05/07/2020 04:05:34	0.000311666666666667	242.8	49.8	242.8	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:44	05/07/2020 04:05:44	0.000297222222222222	242.4	49.8	242.4	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:05:55	05/07/2020 04:05:55	0.000305555555555556	242.8	49.8	242.8	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:05	05/07/2020 04:06:05	0.000291666666666667	243.2	49.8	243.2	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:16	05/07/2020 04:06:16	0.0003025	242.6	49.8	242.6	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:26	05/07/2020 04:06:26	0.000294444444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:37	05/07/2020 04:06:37	0.000317777777777778	242.7	49.8	242.7	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:47	05/07/2020 04:06:47	0.000302777777777778	243	49.8	243	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:06:58	05/07/2020 04:06:58	0.000320833333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:07:08	05/07/2020 04:07:08	0.000283333333333333	242.7	49.8	242.7	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:07:19	05/07/2020 04:07:19	0.000314722222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:07:29	05/07/2020 04:07:29	0.000291666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:07:40	05/07/2020 04:07:40	0.000333055555555556	243.1	49.8	243.1	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:07:50	05/07/2020 04:07:50	0.000266666666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:01	05/07/2020 04:08:01	0.0003025	242.3	49.8	242.3	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:11	05/07/2020 04:08:11	0.000286111111111111	242.4	49.8	242.4	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:22	05/07/2020 04:08:22	0.000308611111111111	242.6	49.8	242.6	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:32	05/07/2020 04:08:32	0.000308333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	145	111	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:43	05/07/2020 04:08:43	0.000326944444444444	243.3	49.9	243.3	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:08:53	05/07/2020 04:08:53	0.000277777777777778	243.1	49.9	243.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:04	05/07/2020 04:09:04	0.000305555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:14	05/07/2020 04:09:14	0.000294444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:25	05/07/2020 04:09:25	0.000320833333333333	242.5	49.8	242.5	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:35	05/07/2020 04:09:35	0.000291666666666667	242.6	49.8	242.6	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:46	05/07/2020 04:09:46	0.000314722222222222	242.9	49.8	242.9	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:09:56	05/07/2020 04:09:56	0.000316666666666667	243	49.8	243	49.8	145	114	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:07	05/07/2020 04:10:07	0.000317777777777778	242.1	49.8	242.1	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:17	05/07/2020 04:10:17	0.000283333333333333	242.4	49.8	242.4	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:28	05/07/2020 04:10:28	0.000320833333333333	242.5	49.8	242.5	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:38	05/07/2020 04:10:38	0.000286111111111111	242.6	49.8	242.6	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:49	05/07/2020 04:10:49	0.000311666666666667	242.7	49.8	242.7	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:10:59	05/07/2020 04:10:59	0.000283333333333333	242.9	49.8	242.9	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:11:10	05/07/2020 04:11:10	0.000317777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:11:20	05/07/2020 04:11:20	0.000286111111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:11:31	05/07/2020 04:11:31	0.000311666666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:11:41	05/07/2020 04:11:41	0.000277777777777778	242.6	49.8	242.6	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:11:52	05/07/2020 04:11:52	0.000333055555555556	242.4	49.8	242.4	49.8	145	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:02	05/07/2020 04:12:02	0.0003	242.7	49.8	242.7	49.8	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:13	05/07/2020 04:12:13	0.000278055555555555	243.7	49.9	243.7	49.9	146	91	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:23	05/07/2020 04:12:23	0.000261111111111111	243.5	49.9	243.5	49.9	146	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:34	05/07/2020 04:12:34	0.000314722222222222	243.3	49.9	243.3	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:44	05/07/2020 04:12:44	0.000302777777777778	243.7	49.9	243.7	49.9	146	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:12:55	05/07/2020 04:12:55	0.000305555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:05	05/07/2020 04:13:05	0.000313888888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	145	113	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:16	05/07/2020 04:13:16	0.000305555555555556	243.2	49.9	243.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:26	05/07/2020 04:13:26	0.000286111111111111	243.5	49.9	243.5	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:37	05/07/2020 04:13:37	0.000320833333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:47	05/07/2020 04:13:47	0.000275	242.9	49.9	242.9	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:13:58	05/07/2020 04:13:58	0.0003025	243.1	49.9	243.1	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:14:08	05/07/2020 04:14:08	0.0003	242.9	49.9	242.9	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:14:19	05/07/2020 04:14:19	0.000314722222222222	242.8	49.8	242.8	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:14:29	05/07/2020 04:14:29	0.000305555555555556	242.7	49.8	242.7	49.8	145	110	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:14:40	05/07/2020 04:14:40	0.000308611111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:14:50	05/07/2020 04:14:50	0.000294444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:01	05/07/2020 04:15:01	0.000314722222222222	242.5	49.8	242.5	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:11	05/07/2020 04:15:11	0.000261111111111111	243.4	49.8	243.4	49.8	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:22	05/07/2020 04:15:22	0.000317777777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:32	05/07/2020 04:15:32	0.000533333333333333	242.3	49.8	242.3	49.8	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:43	05/07/2020 04:15:43	0.000611111111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:15:53	05/07/2020 04:15:53	0.000558333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:04	05/07/2020 04:16:04	0.000611111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	267	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:14	05/07/2020 04:16:14	0.000547222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:25	05/07/2020 04:16:25	0.000623333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	266	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:35	05/07/2020 04:16:35	0.000563888888888889	243.1	49.8	243.1	49.8	267	203	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:46	05/07/2020 04:16:46	0.000595833333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	266	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:16:56	05/07/2020 04:16:56	0.000547222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:07	05/07/2020 04:17:07	0.000589722222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:17	05/07/2020 04:17:17	0.000547222222222222	242.5	49.8	242.5	49.8	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:28	05/07/2020 04:17:28	0.000595833333333333	242.9	49.8	242.9	49.8	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:38	05/07/2020 04:17:38	0.00055	242.8	49.8	242.8	49.8	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:49	05/07/2020 04:17:49	0.000583611111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:17:59	05/07/2020 04:17:59	0.000536111111111111	242.9	49.8	242.9	49.8	267	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:18:10	05/07/2020 04:18:10	0.000586666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:18:20	05/07/2020 04:18:20	0.000536111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	267	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:18:31	05/07/2020 04:18:31	0.000617222222222222	243.1	49.9	243.1	49.9	267	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:18:41	05/07/2020 04:18:41	0.000530555555555556	243.4	50	243.4	50	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:18:52	05/07/2020 04:18:52	0.000608055555555556	243.2	50	243.2	50	267	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:02	05/07/2020 04:19:02	0.000541666666666667	243.4	50	243.4	50	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:13	05/07/2020 04:19:13	0.000595833333333333	243.4	50	243.4	50	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:23	05/07/2020 04:19:23	0.000516666666666667	243.7	50	243.7	50	267	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:34	05/07/2020 04:19:34	0.000611111111111111	243	50	243	50	267	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:44	05/07/2020 04:19:44	0.000522222222222222	243.5	50	243.5	50	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:19:55	05/07/2020 04:19:55	0.000601944444444445	243.1	50	243.1	50	267	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:05	05/07/2020 04:20:05	0.000558333333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	266	201	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:16	05/07/2020 04:20:16	0.000614166666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	266	201	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:26	05/07/2020 04:20:26	0.000519444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:37	05/07/2020 04:20:37	0.000586666666666667	242.9	49.8	242.9	49.8	291	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:47	05/07/2020 04:20:47	0.000519444444444444	242.7	49.8	242.7	49.8	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:20:58	05/07/2020 04:20:58	0.000568333333333333	242.5	49.8	242.5	49.8	266	186	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:21:08	05/07/2020 04:21:08	0.00055	242.7	49.8	242.7	49.8	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:21:19	05/07/2020 04:21:19	0.00055	242.8	49.8	242.8	49.8	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:21:29	05/07/2020 04:21:29	0.000519444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:21:40	05/07/2020 04:21:40	0.000589722222222222	242.5	49.8	242.5	49.8	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:21:50	05/07/2020 04:21:50	0.000541666666666667	242.5	49.8	242.5	49.8	266	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:01	05/07/2020 04:22:01	0.000574444444444444	242.7	49.8	242.7	49.8	266	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:11	05/07/2020 04:22:11	0.000522222222222222	243.2	49.8	243.2	49.8	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:22	05/07/2020 04:22:22	0.000595833333333333	242.8	49.8	242.8	49.8	291	195	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:32	05/07/2020 04:22:32	0.000544444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	291	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:43	05/07/2020 04:22:43	0.000583611111111111	242.6	49.8	242.6	49.8	291	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:22:53	05/07/2020 04:22:53	0.000547222222222222	242.8	49.8	242.8	49.8	291	197	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:04	05/07/2020 04:23:04	0.000601944444444445	243	49.9	243	49.9	291	197	5	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:14	05/07/2020 04:23:14	0.000552777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	291	199	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:25	05/07/2020 04:23:25	0.000614166666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	291	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:35	05/07/2020 04:23:35	0.000508333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	291	183	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:46	05/07/2020 04:23:46	0.000571388888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	291	187	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:23:56	05/07/2020 04:23:56	0.000522222222222222	243.2	49.9	243.2	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:07	05/07/2020 04:24:07	0.000589722222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	267	193	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:17	05/07/2020 04:24:17	0.000533333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	267	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:28	05/07/2020 04:24:28	0.000568333333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:38	05/07/2020 04:24:38	0.000536111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	267	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:49	05/07/2020 04:24:49	0.000583611111111111	243	49.9	243	49.9	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:24:59	05/07/2020 04:24:59	0.000527777777777778	242.8	49.9	242.8	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:25:10	05/07/2020 04:25:10	0.000574444444444444	242.8	49.9	242.8	49.9	267	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:25:20	05/07/2020 04:25:20	0.000516666666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:25:31	05/07/2020 04:25:31	0.000592777777777778	243	49.9	243	49.9	267	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:25:41	05/07/2020 04:25:41	0.000536111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:25:52	05/07/2020 04:25:52	0.000562222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	267	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:02	05/07/2020 04:26:02	0.000491666666666667	243	49.9	243	49.9	266	177	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:13	05/07/2020 04:26:13	0.000562222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:23	05/07/2020 04:26:23	0.000544444444444444	242.3	49.8	242.3	49.8	267	196	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:34	05/07/2020 04:26:34	0.000601944444444445	242.8	49.8	242.8	49.8	267	197	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:44	05/07/2020 04:26:44	0.000533333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	266	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:26:55	05/07/2020 04:26:55	0.00055	242.6	49.9	242.6	49.9	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:05	05/07/2020 04:27:05	0.000522222222222222	243	49.9	243	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:16	05/07/2020 04:27:16	0.000553055555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	266	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:26	05/07/2020 04:27:26	0.000533333333333333	242.7	49.9	242.7	49.9	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:37	05/07/2020 04:27:37	0.000592777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:47	05/07/2020 04:27:47	0.000538888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:27:58	05/07/2020 04:27:58	0.000571388888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:28:08	05/07/2020 04:28:08	0.000527777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:28:19	05/07/2020 04:28:19	0.000605	242.6	49.9	242.6	49.9	266	198	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:28:29	05/07/2020 04:28:29	0.000527777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:28:40	05/07/2020 04:28:40	0.000565277777777778	242.6	49.8	242.6	49.8	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:28:50	05/07/2020 04:28:50	0.000508333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:01	05/07/2020 04:29:01	0.000559166666666667	242.7	49.8	242.7	49.8	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:11	05/07/2020 04:29:11	0.000522222222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:22	05/07/2020 04:29:22	0.000574444444444444	242.4	49.8	242.4	49.8	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:32	05/07/2020 04:29:32	0.000530555555555556	242.1	49.8	242.1	49.8	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:43	05/07/2020 04:29:43	0.0005775	242.3	49.8	242.3	49.8	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:29:53	05/07/2020 04:29:53	0.000516666666666667	242.5	49.8	242.5	49.8	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:04	05/07/2020 04:30:04	0.0005775	242.3	49.9	242.3	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:14	05/07/2020 04:30:14	0.000513888888888889	242.3	49.8	242.3	49.8	266	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:25	05/07/2020 04:30:25	0.0005775	242.3	49.8	242.3	49.8	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:35	05/07/2020 04:30:35	0.000547222222222222	242.4	49.8	242.4	49.8	266	197	5	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:46	05/07/2020 04:30:46	0.000574444444444444	242	49.8	242	49.8	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:30:56	05/07/2020 04:30:56	0.000527777777777778	242	49.9	242	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:07	05/07/2020 04:31:07	0.000583611111111111	242.4	49.8	242.4	49.8	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:17	05/07/2020 04:31:17	0.000533333333333333	242.4	49.8	242.4	49.8	266	192	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:28	05/07/2020 04:31:28	0.000559166666666667	242.3	49.8	242.3	49.8	266	183	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:38	05/07/2020 04:31:38	0.000508333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	266	183	5	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:49	05/07/2020 04:31:49	0.000546944444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	266	179	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:31:59	05/07/2020 04:31:59	0.000519444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:32:10	05/07/2020 04:32:10	0.000583611111111111	242.7	49.9	242.7	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:32:20	05/07/2020 04:32:20	0.000527777777777778	242.4	50	242.4	50	266	190	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:32:31	05/07/2020 04:32:31	0.000562222222222222	242.9	50	242.9	50	267	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:32:41	05/07/2020 04:32:41	0.000530555555555556	242.5	50	242.5	50	266	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:32:52	05/07/2020 04:32:52	0.000562222222222222	242.7	49.9	242.7	49.9	266	184	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:02	05/07/2020 04:33:02	0.000538888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:13	05/07/2020 04:33:13	0.000595833333333333	242.9	50	242.9	50	267	195	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:23	05/07/2020 04:33:23	0.000516666666666667	242.7	49.9	242.7	49.9	291	186	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:34	05/07/2020 04:33:34	0.000601944444444445	242.9	50	242.9	50	267	197	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:44	05/07/2020 04:33:44	0.000505555555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	266	182	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:33:55	05/07/2020 04:33:55	0.000565277777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	266	185	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:05	05/07/2020 04:34:05	0.000538888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:16	05/07/2020 04:34:16	0.0005775	242.8	49.9	242.8	49.9	267	189	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:26	05/07/2020 04:34:26	0.000516666666666667	243	49.9	243	49.9	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:37	05/07/2020 04:34:37	0.00103583333333333	242.2	50	242.2	50	557	339	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:47	05/07/2020 04:34:47	0.00104444444444444	242.2	50	242.2	50	581	376	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:34:58	05/07/2020 04:34:58	0.0011825	242	50	242	50	581	387	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:35:08	05/07/2020 04:35:08	0.00106944444444444	242.2	50	242.2	50	581	385	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:35:19	05/07/2020 04:35:19	0.00116416666666667	241.8	50	241.8	50	580	381	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:35:29	05/07/2020 04:35:29	0.00105277777777778	241.5	49.9	241.5	49.9	579	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:35:40	05/07/2020 04:35:40	0.00115805555555556	241.8	49.9	241.8	49.9	580	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:35:50	05/07/2020 04:35:50	0.00104722222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	578	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:01	05/07/2020 04:36:01	0.00116111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	580	380	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:11	05/07/2020 04:36:11	0.00101944444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	555	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:22	05/07/2020 04:36:22	0.00115194444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	581	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:32	05/07/2020 04:36:32	0.00100833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	582	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:43	05/07/2020 04:36:43	0.00117333333333333	242.3	50	242.3	50	557	384	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:36:53	05/07/2020 04:36:53	0.00105277777777778	241.9	50	241.9	50	555	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:04	05/07/2020 04:37:04	0.00112444444444444	241.9	50	241.9	50	580	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:14	05/07/2020 04:37:14	0.00103611111111111	241.9	50	241.9	50	556	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:25	05/07/2020 04:37:25	0.00116416666666667	241.8	50	241.8	50	556	381	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:35	05/07/2020 04:37:35	0.00102222222222222	242.1	50	242.1	50	581	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:46	05/07/2020 04:37:46	0.00115194444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	556	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:37:56	05/07/2020 04:37:56	0.001	242.2	50	242.2	50	557	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:07	05/07/2020 04:38:07	0.00113361111111111	242	50	242	50	556	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:17	05/07/2020 04:38:17	0.00101944444444444	242.7	50	242.7	50	582	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:28	05/07/2020 04:38:28	0.00114888888888889	242.5	50	242.5	50	557	376	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:38	05/07/2020 04:38:38	0.00104722222222222	242	50	242	50	557	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:49	05/07/2020 04:38:49	0.00110305555555556	242.5	50	242.5	50	557	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:38:59	05/07/2020 04:38:59	0.00107222222222222	242.6	50	242.6	50	557	386	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:39:10	05/07/2020 04:39:10	0.00113972222222222	242.4	50	242.4	50	557	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:39:20	05/07/2020 04:39:20	0.00101111111111111	242.6	50	242.6	50	557	364	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:39:31	05/07/2020 04:39:31	0.00113055555555556	242.3	50	242.3	50	557	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:39:41	05/07/2020 04:39:41	0.00103055555555556	242.3	50	242.3	50	557	371	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:39:52	05/07/2020 04:39:52	0.0011825	242.3	50	242.3	50	557	387	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:02	05/07/2020 04:40:02	0.000991666666666667	242.1	50	242.1	50	557	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:13	05/07/2020 04:40:13	0.00113666666666667	242.1	50	242.1	50	556	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:23	05/07/2020 04:40:23	0.00104444444444444	242.3	50	242.3	50	557	376	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:34	05/07/2020 04:40:34	0.000892222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	387	292	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:44	05/07/2020 04:40:44	0.000794444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:40:55	05/07/2020 04:40:55	0.00088	242.3	49.9	242.3	49.9	387	288	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:05	05/07/2020 04:41:05	0.000791666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	387	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:16	05/07/2020 04:41:16	0.000870833333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	387	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:26	05/07/2020 04:41:26	0.000786111111111111	242	49.8	242	49.8	387	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:37	05/07/2020 04:41:37	0.000870833333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	387	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:47	05/07/2020 04:41:47	0.000791666666666667	242.2	49.8	242.2	49.8	386	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:41:58	05/07/2020 04:41:58	0.000861666666666667	241.5	49.8	241.5	49.8	386	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:42:08	05/07/2020 04:42:08	0.000763888888888889	241.9	49.8	241.9	49.8	386	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:42:19	05/07/2020 04:42:19	0.000855555555555556	242	49.8	242	49.8	387	280	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:42:29	05/07/2020 04:42:29	0.000805555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	386	290	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:42:40	05/07/2020 04:42:40	0.000904444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	387	296	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:42:50	05/07/2020 04:42:50	0.000783333333333333	242	49.9	242	49.9	386	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:01	05/07/2020 04:43:01	0.000873888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:11	05/07/2020 04:43:11	0.000766666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	387	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:22	05/07/2020 04:43:22	0.000873888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:32	05/07/2020 04:43:32	0.000786111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	387	283	7	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:43	05/07/2020 04:43:43	0.0008525	241.9	49.9	241.9	49.9	387	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:43:53	05/07/2020 04:43:53	0.000794444444444444	242	49.9	242	49.9	387	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:04	05/07/2020 04:44:04	0.000867777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:14	05/07/2020 04:44:14	0.000777777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	387	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:25	05/07/2020 04:44:25	0.000883055555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	387	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:35	05/07/2020 04:44:35	0.000752777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	386	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:46	05/07/2020 04:44:46	0.000870833333333333	242	49.9	242	49.9	387	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:44:56	05/07/2020 04:44:56	0.000769444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	387	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:07	05/07/2020 04:45:07	0.0008525	241.4	49.9	241.4	49.9	386	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:17	05/07/2020 04:45:17	0.000819444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	387	295	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:28	05/07/2020 04:45:28	0.000883055555555556	242	49.9	242	49.9	388	289	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:38	05/07/2020 04:45:38	0.000766666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	387	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:49	05/07/2020 04:45:49	0.000873888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	387	286	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:45:59	05/07/2020 04:45:59	0.000775	242	49.9	242	49.9	387	279	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:46:10	05/07/2020 04:46:10	0.0008525	242.9	50	242.9	50	388	279	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:46:20	05/07/2020 04:46:20	0.000780555555555556	242.8	50	242.8	50	388	281	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:46:31	05/07/2020 04:46:31	0.000870833333333333	243.1	50	243.1	50	388	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:46:41	05/07/2020 04:46:41	0.000791666666666667	242.7	50	242.7	50	388	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:46:52	05/07/2020 04:46:52	0.000864722222222222	242.7	50	242.7	50	388	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:02	05/07/2020 04:47:02	0.000766666666666667	242.5	50	242.5	50	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:13	05/07/2020 04:47:13	0.000855555555555556	242.7	50	242.7	50	388	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:23	05/07/2020 04:47:23	0.000769444444444444	242.7	50	242.7	50	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:34	05/07/2020 04:47:34	0.000858611111111111	242.8	50	242.8	50	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:44	05/07/2020 04:47:44	0.000755555555555556	243.1	50	243.1	50	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:47:55	05/07/2020 04:47:55	0.000840277777777778	243.1	50	243.1	50	388	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:05	05/07/2020 04:48:05	0.000786111111111111	243.2	50	243.2	50	389	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:16	05/07/2020 04:48:16	0.000843333333333333	242.8	50	242.8	50	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:26	05/07/2020 04:48:26	0.000788888888888889	242.8	50	242.8	50	388	284	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:37	05/07/2020 04:48:37	0.000846388888888889	243	50	243	50	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:47	05/07/2020 04:48:47	0.000761111111111111	242.7	50	242.7	50	388	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:48:58	05/07/2020 04:48:58	0.000846388888888889	243	50.1	243	50.1	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:49:08	05/07/2020 04:49:08	0.000783333333333333	243	50.1	243	50.1	388	282	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:49:19	05/07/2020 04:49:19	0.000864722222222222	242.8	50	242.8	50	388	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:49:29	05/07/2020 04:49:29	0.000775	242.6	50.1	242.6	50.1	388	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:49:40	05/07/2020 04:49:40	0.000837222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	388	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:49:50	05/07/2020 04:49:50	0.000769444444444444	242.3	50	242.3	50	388	277	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:01	05/07/2020 04:50:01	0.000876944444444444	242	50	242	50	387	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:11	05/07/2020 04:50:11	0.000755555555555556	243	50	243	50	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:22	05/07/2020 04:50:22	0.001155	242	50	242	50	508	378	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:32	05/07/2020 04:50:32	0.00110833333333333	242.9	50	242.9	50	508	399	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:43	05/07/2020 04:50:43	0.00117638888888889	242.2	50	242.2	50	508	385	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:50:53	05/07/2020 04:50:53	0.00109444444444444	242.3	50	242.3	50	509	394	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:04	05/07/2020 04:51:04	0.00116722222222222	242.7	50	242.7	50	509	382	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:14	05/07/2020 04:51:14	0.00105555555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	510	380	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:25	05/07/2020 04:51:25	0.00117027777777778	243	50.1	243	50.1	510	383	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:35	05/07/2020 04:51:35	0.00106666666666667	243	50.1	243	50.1	510	384	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:46	05/07/2020 04:51:46	0.00118555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	509	388	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:51:56	05/07/2020 04:51:56	0.00102777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	511	370	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:07	05/07/2020 04:52:07	0.00114277777777778	242.2	50.1	242.2	50.1	484	374	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:17	05/07/2020 04:52:17	0.00102222222222222	243.5	50	243.5	50	487	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:28	05/07/2020 04:52:28	0.00111833333333333	242.1	50	242.1	50	484	366	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:38	05/07/2020 04:52:38	0.00106388888888889	242.7	50	242.7	50	484	383	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:49	05/07/2020 04:52:49	0.00114888888888889	242.3	50	242.3	50	508	376	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:52:59	05/07/2020 04:52:59	0.00102777777777778	242.2	50	242.2	50	484	370	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:53:10	05/07/2020 04:53:10	0.00113361111111111	242.2	50	242.2	50	484	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:53:20	05/07/2020 04:53:20	0.00103333333333333	242.3	50	242.3	50	484	372	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:53:31	05/07/2020 04:53:31	0.00112444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	485	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:53:41	05/07/2020 04:53:41	0.001025	242	49.9	242	49.9	508	369	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:53:52	05/07/2020 04:53:52	0.00112444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	483	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:02	05/07/2020 04:54:02	0.00103055555555556	242.5	50	242.5	50	485	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:13	05/07/2020 04:54:13	0.00112444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	509	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:23	05/07/2020 04:54:23	0.00106666666666667	242.5	50	242.5	50	486	384	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:34	05/07/2020 04:54:34	0.00111222222222222	242.4	50	242.4	50	484	364	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:44	05/07/2020 04:54:44	0.00104444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	484	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:54:55	05/07/2020 04:54:55	0.00112138888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	484	367	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:05	05/07/2020 04:55:05	0.00104166666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	485	375	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:16	05/07/2020 04:55:16	0.00113361111111111	242.7	50	242.7	50	486	371	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:26	05/07/2020 04:55:26	0.00105	242.3	49.9	242.3	49.9	484	378	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:37	05/07/2020 04:55:37	0.00109694444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:47	05/07/2020 04:55:47	0.00105277777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	484	379	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:55:58	05/07/2020 04:55:58	0.00109083333333333	242	50	242	50	485	357	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:56:08	05/07/2020 04:56:08	0.00101944444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	484	367	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:56:19	05/07/2020 04:56:19	0.00113361111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	484	371	9	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:56:29	05/07/2020 04:56:29	0.00100833333333333	242.1	50	242.1	50	484	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:56:40	05/07/2020 04:56:40	0.00111527777777778	242.1	50	242.1	50	484	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:56:50	05/07/2020 04:56:50	0.00101388888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	484	365	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:01	05/07/2020 04:57:01	0.00112444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	484	368	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:11	05/07/2020 04:57:11	0.00100833333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	485	363	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:22	05/07/2020 04:57:22	0.00114888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	485	376	9	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:32	05/07/2020 04:57:32	0.00102777777777778	242.4	50	242.4	50	484	370	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:43	05/07/2020 04:57:43	0.00111527777777778	242.6	50	242.6	50	483	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:57:53	05/07/2020 04:57:53	0.00103611111111111	242.1	50	242.1	50	484	373	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:04	05/07/2020 04:58:04	0.00113361111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	484	371	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:14	05/07/2020 04:58:14	0.00101388888888889	241.8	49.9	241.8	49.9	483	365	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:25	05/07/2020 04:58:25	0.0011275	242	49.9	242	49.9	484	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:35	05/07/2020 04:58:35	0.00101111111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	483	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:46	05/07/2020 04:58:46	0.00110611111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	483	362	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:58:56	05/07/2020 04:58:56	0.00101944444444444	241.9	50	241.9	50	484	367	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:07	05/07/2020 04:59:07	0.00110916666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	484	363	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:17	05/07/2020 04:59:17	0.001	242.2	50	242.2	50	484	360	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:28	05/07/2020 04:59:28	0.00111222222222222	241.9	50	241.9	50	483	364	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:38	05/07/2020 04:59:38	0.00101944444444444	241.9	50	241.9	50	483	367	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:49	05/07/2020 04:59:49	0.00110916666666667	242.1	50	242.1	50	483	363	9	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	04:59:59	05/07/2020 04:59:59	0.00101944444444444	242.7	50	242.7	50	485	367	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:00:10	05/07/2020 05:00:10	0.00110916666666667	242.4	50	242.4	50	484	363	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:00:20	05/07/2020 05:00:20	0.00100277777777778	241.8	50	241.8	50	483	361	9	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:00:31	05/07/2020 05:00:31	0.00110916666666667	241.9	50	241.9	50	483	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:00:41	05/07/2020 05:00:41	0.00101111111111111	242.3	50	242.3	50	484	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:00:52	05/07/2020 05:00:52	0.00110916666666667	242.2	50	242.2	50	484	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:02	05/07/2020 05:01:02	0.00100555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	483	362	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:13	05/07/2020 05:01:13	0.00110916666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	483	363	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:23	05/07/2020 05:01:23	0.00101111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	484	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:34	05/07/2020 05:01:34	0.00110305555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	484	361	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:44	05/07/2020 05:01:44	0.001	242	50	242	50	483	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:01:55	05/07/2020 05:01:55	0.00111222222222222	241.9	50	241.9	50	484	364	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:05	05/07/2020 05:02:05	0.001	242.1	50	242.1	50	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:16	05/07/2020 05:02:16	0.00109388888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:26	05/07/2020 05:02:26	0.00100555555555556	241.9	49.9	241.9	49.9	483	362	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:37	05/07/2020 05:02:37	0.00114583333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	482	375	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:47	05/07/2020 05:02:47	0.000972222222222222	241.4	49.9	241.4	49.9	482	350	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:02:58	05/07/2020 05:02:58	0.00112138888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	481	367	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:03:08	05/07/2020 05:03:08	0.000519444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:03:19	05/07/2020 05:03:19	0.000598888888888889	242	49.9	242	49.9	217	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:03:29	05/07/2020 05:03:29	0.000530555555555556	242.1	49.9	242.1	49.9	217	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:03:40	05/07/2020 05:03:40	0.000623333333333333	241.8	50	241.8	50	217	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:03:50	05/07/2020 05:03:50	0.000516666666666667	242.4	50	242.4	50	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:01	05/07/2020 05:04:01	0.000574444444444444	242	49.9	242	49.9	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:11	05/07/2020 05:04:11	0.000536111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:22	05/07/2020 05:04:22	0.000601944444444445	242.4	50	242.4	50	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:32	05/07/2020 05:04:32	0.000533333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:43	05/07/2020 05:04:43	0.000589722222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:04:53	05/07/2020 05:04:53	0.000544444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:04	05/07/2020 05:05:04	0.000571388888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:14	05/07/2020 05:05:14	0.000552777777777778	242.7	50	242.7	50	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:25	05/07/2020 05:05:25	0.000601944444444445	242.3	50	242.3	50	218	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:35	05/07/2020 05:05:35	0.000536111111111111	242.4	50	242.4	50	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:46	05/07/2020 05:05:46	0.000589722222222222	242.5	50	242.5	50	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:05:56	05/07/2020 05:05:56	0.000552777777777778	242.4	50	242.4	50	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:07	05/07/2020 05:06:07	0.000592777777777778	242.7	50	242.7	50	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:17	05/07/2020 05:06:17	0.000527777777777778	242.9	50	242.9	50	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:28	05/07/2020 05:06:28	0.000608055555555556	242.5	50	242.5	50	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:38	05/07/2020 05:06:38	0.000558333333333333	242.8	50	242.8	50	218	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:49	05/07/2020 05:06:49	0.000559166666666667	242.7	50	242.7	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:06:59	05/07/2020 05:06:59	0.00055	242.5	50	242.5	50	218	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:07:10	05/07/2020 05:07:10	0.000592777777777778	242.6	50	242.6	50	217	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:07:20	05/07/2020 05:07:20	0.000577777777777778	242.7	50	242.7	50	218	208	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:07:31	05/07/2020 05:07:31	0.0005775	242.4	50	242.4	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:07:41	05/07/2020 05:07:41	0.000525	242.9	50	242.9	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:07:52	05/07/2020 05:07:52	0.000598888888888889	243.6	50	243.6	50	219	196	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:02	05/07/2020 05:08:02	0.000547222222222222	242.7	50	242.7	50	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:13	05/07/2020 05:08:13	0.000571388888888889	243.1	50	243.1	50	219	187	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:23	05/07/2020 05:08:23	0.000544444444444444	243	50	243	50	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:34	05/07/2020 05:08:34	0.000595833333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	218	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:44	05/07/2020 05:08:44	0.000525	243.1	50.1	243.1	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:08:55	05/07/2020 05:08:55	0.000589722222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:05	05/07/2020 05:09:05	0.000519444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	219	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:16	05/07/2020 05:09:16	0.000589722222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	218	193	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:26	05/07/2020 05:09:26	0.000522222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	219	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:37	05/07/2020 05:09:37	0.000605	242.6	50.1	242.6	50.1	218	198	4	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:47	05/07/2020 05:09:47	0.000525	242.6	50.1	242.6	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:09:58	05/07/2020 05:09:58	0.000586666666666667	243	50.1	243	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:10:08	05/07/2020 05:10:08	0.000536111111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:10:19	05/07/2020 05:10:19	0.000583611111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:10:29	05/07/2020 05:10:29	0.000536111111111111	243.7	50.1	243.7	50.1	219	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:10:40	05/07/2020 05:10:40	0.0005775	243.2	50.1	243.2	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:10:50	05/07/2020 05:10:50	0.000544444444444444	243	50.1	243	50.1	218	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:01	05/07/2020 05:11:01	0.000598888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	218	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:11	05/07/2020 05:11:11	0.000522222222222222	242.8	50	242.8	50	218	188	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:22	05/07/2020 05:11:22	0.000571388888888889	242.9	50	242.9	50	218	187	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:32	05/07/2020 05:11:32	0.000533333333333333	243.3	50	243.3	50	218	192	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:43	05/07/2020 05:11:43	0.000595833333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:11:53	05/07/2020 05:11:53	0.000538888888888889	243.3	50.1	243.3	50.1	218	194	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:04	05/07/2020 05:12:04	0.000586666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:14	05/07/2020 05:12:14	0.000525	243.3	50.1	243.3	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:25	05/07/2020 05:12:25	0.000589722222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:35	05/07/2020 05:12:35	0.000527777777777778	243.6	50.1	243.6	50.1	219	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:46	05/07/2020 05:12:46	0.000580555555555556	243.4	50.1	243.4	50.1	219	190	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:12:56	05/07/2020 05:12:56	0.000533333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:07	05/07/2020 05:13:07	0.000586666666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:17	05/07/2020 05:13:17	0.000533333333333333	243.2	50.1	243.2	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:28	05/07/2020 05:13:28	0.000592777777777778	243.5	50.1	243.5	50.1	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:38	05/07/2020 05:13:38	0.000525	243.4	50.1	243.4	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:49	05/07/2020 05:13:49	0.000586666666666667	243.5	50.1	243.5	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:13:59	05/07/2020 05:13:59	0.000525	243.8	50.1	243.8	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:14:10	05/07/2020 05:14:10	0.000592777777777778	243.4	50.1	243.4	50.1	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:14:20	05/07/2020 05:14:20	0.000541666666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:14:31	05/07/2020 05:14:31	0.0005775	243.4	50.1	243.4	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:14:41	05/07/2020 05:14:41	0.000525	243.7	50.1	243.7	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:14:52	05/07/2020 05:14:52	0.000592777777777778	243.3	50.1	243.3	50.1	219	194	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:02	05/07/2020 05:15:02	0.000533333333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:13	05/07/2020 05:15:13	0.000583611111111111	244	50.1	244	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:23	05/07/2020 05:15:23	0.000536111111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	219	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:34	05/07/2020 05:15:34	0.000583611111111111	243.8	50.1	243.8	50.1	219	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:44	05/07/2020 05:15:44	0.000558333333333333	244	50.1	244	50.1	219	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:15:55	05/07/2020 05:15:55	0.000592777777777778	243.6	50.2	243.6	50.2	219	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:05	05/07/2020 05:16:05	0.000533333333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	219	192	4	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:16	05/07/2020 05:16:16	0.000617222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	219	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:26	05/07/2020 05:16:26	0.000541666666666667	243.6	50.1	243.6	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:37	05/07/2020 05:16:37	0.000556111111111111	243.2	50.1	243.2	50.1	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:47	05/07/2020 05:16:47	0.000525	243.5	50.1	243.5	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:16:58	05/07/2020 05:16:58	0.000586666666666667	243.5	50.1	243.5	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:17:08	05/07/2020 05:17:08	0.000561111111111111	243.3	50.1	243.3	50.1	218	202	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:17:19	05/07/2020 05:17:19	0.000608055555555556	243.1	50.1	243.1	50.1	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:17:29	05/07/2020 05:17:29	0.000508333333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	219	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:17:40	05/07/2020 05:17:40	0.000598888888888889	243.3	50.1	243.3	50.1	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:17:50	05/07/2020 05:17:50	0.00055	243.6	50.1	243.6	50.1	219	198	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:01	05/07/2020 05:18:01	0.000553055555555556	243.1	50.1	243.1	50.1	219	181	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:11	05/07/2020 05:18:11	0.000538888888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	218	194	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:22	05/07/2020 05:18:22	0.000586666666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	219	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:32	05/07/2020 05:18:32	0.000516666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:43	05/07/2020 05:18:43	0.000583611111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:18:53	05/07/2020 05:18:53	0.000533333333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:04	05/07/2020 05:19:04	0.000556111111111111	243.1	50	243.1	50	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:14	05/07/2020 05:19:14	0.000497222222222222	243	50	243	50	218	179	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:25	05/07/2020 05:19:25	0.000559166666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	217	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:35	05/07/2020 05:19:35	0.000533333333333333	242.9	50	242.9	50	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:46	05/07/2020 05:19:46	0.000595833333333333	242	50	242	50	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:19:56	05/07/2020 05:19:56	0.000536111111111111	242.7	50.1	242.7	50.1	218	193	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:07	05/07/2020 05:20:07	0.000562222222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:17	05/07/2020 05:20:17	0.000511111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:28	05/07/2020 05:20:28	0.000565277777777778	243	50.1	243	50.1	218	185	4	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:38	05/07/2020 05:20:38	0.000544444444444444	242.6	50	242.6	50	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:49	05/07/2020 05:20:49	0.000583611111111111	242.7	50.1	242.7	50.1	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:20:59	05/07/2020 05:20:59	0.000516666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:21:10	05/07/2020 05:21:10	0.0005775	242.5	50.1	242.5	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:21:20	05/07/2020 05:21:20	0.000533333333333333	243.2	50	243.2	50	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:21:31	05/07/2020 05:21:31	0.000559166666666667	242.7	50	242.7	50	218	183	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:21:41	05/07/2020 05:21:41	0.000519444444444444	242.8	50	242.8	50	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:21:52	05/07/2020 05:21:52	0.000568333333333333	242.3	50	242.3	50	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:02	05/07/2020 05:22:02	0.000536111111111111	242.6	50	242.6	50	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:13	05/07/2020 05:22:13	0.000568333333333333	242.5	50	242.5	50	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:23	05/07/2020 05:22:23	0.000522222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:34	05/07/2020 05:22:34	0.000614166666666667	242.8	50	242.8	50	218	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:44	05/07/2020 05:22:44	0.000522222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	217	188	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:22:55	05/07/2020 05:22:55	0.000571388888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:05	05/07/2020 05:23:05	0.000527777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:16	05/07/2020 05:23:16	0.000598888888888889	243	49.9	243	49.9	218	196	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:26	05/07/2020 05:23:26	0.000536111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	218	193	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:37	05/07/2020 05:23:37	0.000608055555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	218	199	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:47	05/07/2020 05:23:47	0.000513888888888889	242	50	242	50	217	185	4	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:23:58	05/07/2020 05:23:58	0.000586666666666667	243	50	243	50	218	192	4	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:24:08	05/07/2020 05:24:08	0.000533333333333333	242.4	50	242.4	50	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:24:19	05/07/2020 05:24:19	0.000562222222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:24:29	05/07/2020 05:24:29	0.000508333333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	217	183	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:24:40	05/07/2020 05:24:40	0.000583611111111111	243.1	50	243.1	50	218	191	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:24:50	05/07/2020 05:24:50	0.000519444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:01	05/07/2020 05:25:01	0.000556111111111111	242.6	50	242.6	50	218	182	4	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:11	05/07/2020 05:25:11	0.000522222222222222	242.6	50	242.6	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:22	05/07/2020 05:25:22	0.000574444444444444	242	50	242	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:32	05/07/2020 05:25:32	0.000525	242.4	50	242.4	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:43	05/07/2020 05:25:43	0.000574444444444444	242.8	50	242.8	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:25:53	05/07/2020 05:25:53	0.000519444444444444	242.8	50	242.8	50	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:04	05/07/2020 05:26:04	0.000571388888888889	242.7	50	242.7	50	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:14	05/07/2020 05:26:14	0.000527777777777778	242.5	50	242.5	50	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:25	05/07/2020 05:26:25	0.000565277777777778	242.4	50	242.4	50	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:35	05/07/2020 05:26:35	0.000525	242.1	50	242.1	50	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:46	05/07/2020 05:26:46	0.000574444444444444	242.3	50	242.3	50	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:26:56	05/07/2020 05:26:56	0.000508333333333333	242.4	50	242.4	50	217	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:07	05/07/2020 05:27:07	0.000580555555555556	242.3	50	242.3	50	217	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:17	05/07/2020 05:27:17	0.000527777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:28	05/07/2020 05:27:28	0.000534722222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	218	175	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:38	05/07/2020 05:27:38	0.000508333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	217	183	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:49	05/07/2020 05:27:49	0.000574444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:27:59	05/07/2020 05:27:59	0.000519444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:28:10	05/07/2020 05:28:10	0.000574444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:28:20	05/07/2020 05:28:20	0.000555555555555556	242.2	50	242.2	50	217	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:28:31	05/07/2020 05:28:31	0.000565277777777778	241.6	50	241.6	50	217	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:28:41	05/07/2020 05:28:41	0.000516666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:28:52	05/07/2020 05:28:52	0.000562222222222222	242.4	50	242.4	50	217	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:02	05/07/2020 05:29:02	0.000511111111111111	242	50	242	50	217	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:13	05/07/2020 05:29:13	0.000571388888888889	242.6	50	242.6	50	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:23	05/07/2020 05:29:23	0.000525	242.5	50	242.5	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:34	05/07/2020 05:29:34	0.000556111111111111	242.2	50	242.2	50	217	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:44	05/07/2020 05:29:44	0.000511111111111111	242.4	50	242.4	50	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:29:55	05/07/2020 05:29:55	0.000568333333333333	242.1	50	242.1	50	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:05	05/07/2020 05:30:05	0.000519444444444444	241.7	50	241.7	50	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:16	05/07/2020 05:30:16	0.000556111111111111	242.1	50	242.1	50	217	182	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:26	05/07/2020 05:30:26	0.000530555555555556	241.7	50	241.7	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:37	05/07/2020 05:30:37	0.000571388888888889	242.3	50	242.3	50	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:47	05/07/2020 05:30:47	0.000516666666666667	242.2	50	242.2	50	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:30:58	05/07/2020 05:30:58	0.000568333333333333	242.1	50	242.1	50	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:31:08	05/07/2020 05:31:08	0.000566666666666667	242.6	50	242.6	50	218	204	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:31:19	05/07/2020 05:31:19	0.000571388888888889	242.5	50	242.5	50	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:31:29	05/07/2020 05:31:29	0.000527777777777778	242.3	50	242.3	50	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:31:40	05/07/2020 05:31:40	0.000574444444444444	242.1	50	242.1	50	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:31:50	05/07/2020 05:31:50	0.000488888888888889	242	50	242	50	217	176	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:01	05/07/2020 05:32:01	0.000565277777777778	241.9	50	241.9	50	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:11	05/07/2020 05:32:11	0.000275	242.9	50	242.9	50	145	99	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:22	05/07/2020 05:32:22	0.000305555555555556	242.6	50	242.6	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:32	05/07/2020 05:32:32	0.0003	242.6	50.1	242.6	50.1	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:43	05/07/2020 05:32:43	0.000305555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:32:53	05/07/2020 05:32:53	0.000291666666666667	242.7	50	242.7	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:04	05/07/2020 05:33:04	0.000608055555555556	242.4	50	242.4	50	266	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:14	05/07/2020 05:33:14	0.000530555555555556	242.9	50	242.9	50	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:25	05/07/2020 05:33:25	0.0006325	242.4	50	242.4	50	291	207	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:35	05/07/2020 05:33:35	0.000552777777777778	242.2	50	242.2	50	266	199	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:46	05/07/2020 05:33:46	0.000583611111111111	242.4	50	242.4	50	290	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:33:56	05/07/2020 05:33:56	0.000569444444444444	242.5	50	242.5	50	290	205	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:07	05/07/2020 05:34:07	0.000574444444444444	242.4	50	242.4	50	290	188	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:17	05/07/2020 05:34:17	0.000563888888888889	242.3	50	242.3	50	266	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:28	05/07/2020 05:34:28	0.000620277777777778	242.5	50	242.5	50	291	203	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:38	05/07/2020 05:34:38	0.000536111111111111	242.3	50	242.3	50	290	193	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:49	05/07/2020 05:34:49	0.000611111111111111	242.5	50	242.5	50	266	200	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:34:59	05/07/2020 05:34:59	0.000558333333333333	242.4	50	242.4	50	290	201	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:35:10	05/07/2020 05:35:10	0.0005775	242.1	50	242.1	50	290	189	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:35:20	05/07/2020 05:35:20	0.000536111111111111	242.8	50	242.8	50	291	193	5	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:35:31	05/07/2020 05:35:31	0.000583611111111111	242.6	50	242.6	50	291	191	5	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:35:41	05/07/2020 05:35:41	0.000536111111111111	243	50	243	50	267	193	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:35:52	05/07/2020 05:35:52	0.000571388888888889	242.8	50	242.8	50	267	187	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:02	05/07/2020 05:36:02	0.000530555555555556	242.9	50	242.9	50	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:13	05/07/2020 05:36:13	0.000583611111111111	243.2	50	243.2	50	267	191	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:23	05/07/2020 05:36:23	0.000527777777777778	243.3	50	243.3	50	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:34	05/07/2020 05:36:34	0.000580555555555556	242.9	50	242.9	50	267	190	5	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:44	05/07/2020 05:36:44	0.000541666666666667	242.8	50	242.8	50	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:36:55	05/07/2020 05:36:55	0.000574444444444444	242.9	50	242.9	50	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:05	05/07/2020 05:37:05	0.000530555555555556	242.6	50	242.6	50	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:16	05/07/2020 05:37:16	0.000568333333333333	242.9	50	242.9	50	267	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:26	05/07/2020 05:37:26	0.000533333333333333	243.1	50	243.1	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:37	05/07/2020 05:37:37	0.000592777777777778	243	50	243	50	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:47	05/07/2020 05:37:47	0.000538888888888889	242.9	50	242.9	50	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:37:58	05/07/2020 05:37:58	0.000568333333333333	243.3	50	243.3	50	267	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:38:08	05/07/2020 05:38:08	0.000536111111111111	243	50	243	50	267	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:38:19	05/07/2020 05:38:19	0.000556111111111111	242.6	50	242.6	50	266	182	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:38:29	05/07/2020 05:38:29	0.000522222222222222	242.3	49.9	242.3	49.9	266	188	5	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:38:40	05/07/2020 05:38:40	0.000580555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	268	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:38:50	05/07/2020 05:38:50	0.000538888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:01	05/07/2020 05:39:01	0.000574444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:11	05/07/2020 05:39:11	0.000530555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:22	05/07/2020 05:39:22	0.000611111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:32	05/07/2020 05:39:32	0.000508333333333333	242.2	50	242.2	50	266	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:43	05/07/2020 05:39:43	0.000614166666666667	242.5	50	242.5	50	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:39:53	05/07/2020 05:39:53	0.000558333333333333	242.1	50	242.1	50	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:04	05/07/2020 05:40:04	0.0005775	242.4	50	242.4	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:14	05/07/2020 05:40:14	0.000497222222222222	242.5	50	242.5	50	267	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:25	05/07/2020 05:40:25	0.000583611111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	267	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:35	05/07/2020 05:40:35	0.000519444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	267	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:46	05/07/2020 05:40:46	0.000562222222222222	242	50.1	242	50.1	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:40:56	05/07/2020 05:40:56	0.000513888888888889	242.9	50.1	242.9	50.1	267	185	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:07	05/07/2020 05:41:07	0.000580555555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:17	05/07/2020 05:41:17	0.000538888888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	267	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:28	05/07/2020 05:41:28	0.00055	242.9	50.1	242.9	50.1	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:38	05/07/2020 05:41:38	0.000533333333333333	243.3	50	243.3	50	267	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:49	05/07/2020 05:41:49	0.000574444444444444	242.6	50	242.6	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:41:59	05/07/2020 05:41:59	0.000530555555555556	242.7	50	242.7	50	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:42:10	05/07/2020 05:42:10	0.000562222222222222	242.5	50	242.5	50	266	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:42:20	05/07/2020 05:42:20	0.000533333333333333	242.7	50	242.7	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:42:31	05/07/2020 05:42:31	0.000592777777777778	242.4	50	242.4	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:42:41	05/07/2020 05:42:41	0.000519444444444444	242.4	50	242.4	50	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:42:52	05/07/2020 05:42:52	0.000571388888888889	242.9	50	242.9	50	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:02	05/07/2020 05:43:02	0.000522222222222222	242.8	50	242.8	50	267	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:13	05/07/2020 05:43:13	0.000568333333333333	243.1	50	243.1	50	267	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:23	05/07/2020 05:43:23	0.000508333333333333	242	50	242	50	267	183	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:34	05/07/2020 05:43:34	0.00055	242.7	50	242.7	50	267	180	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:44	05/07/2020 05:43:44	0.000502777777777778	242.5	50	242.5	50	266	181	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:43:55	05/07/2020 05:43:55	0.00113972222222222	241.7	50	241.7	50	580	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:05	05/07/2020 05:44:05	0.00106388888888889	241.9	50	241.9	50	578	383	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:16	05/07/2020 05:44:16	0.00115805555555556	242.5	50	242.5	50	582	379	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:26	05/07/2020 05:44:26	0.00104166666666667	242.1	50	242.1	50	580	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:37	05/07/2020 05:44:37	0.00120694444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	580	395	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:47	05/07/2020 05:44:47	0.00105833333333333	241.5	50	241.5	50	581	381	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:44:58	05/07/2020 05:44:58	0.00114583333333333	241.8	50	241.8	50	580	375	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:45:08	05/07/2020 05:45:08	0.00103333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	580	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:45:19	05/07/2020 05:45:19	0.00113972222222222	241.5	50	241.5	50	579	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:45:29	05/07/2020 05:45:29	0.00105	241.5	50	241.5	50	580	378	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:45:40	05/07/2020 05:45:40	0.00113972222222222	241.9	50	241.9	50	555	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:45:50	05/07/2020 05:45:50	0.00101666666666667	241.4	50	241.4	50	555	366	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:01	05/07/2020 05:46:01	0.001155	242.2	50	242.2	50	580	378	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:11	05/07/2020 05:46:11	0.00103055555555556	241.5	50	241.5	50	579	371	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:22	05/07/2020 05:46:22	0.00112138888888889	241.7	50	241.7	50	580	367	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:32	05/07/2020 05:46:32	0.00106666666666667	241.6	50	241.6	50	579	384	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:43	05/07/2020 05:46:43	0.00114277777777778	241.9	50	241.9	50	555	374	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:46:53	05/07/2020 05:46:53	0.00105833333333333	241.5	50	241.5	50	579	381	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:04	05/07/2020 05:47:04	0.00117333333333333	241.7	50	241.7	50	581	384	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:14	05/07/2020 05:47:14	0.00102222222222222	241.8	50	241.8	50	580	368	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:25	05/07/2020 05:47:25	0.00113666666666667	241.9	50	241.9	50	580	372	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:35	05/07/2020 05:47:35	0.001025	241.6	50	241.6	50	579	369	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:46	05/07/2020 05:47:46	0.00113972222222222	241.8	50	241.8	50	555	373	11	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:47:56	05/07/2020 05:47:56	0.00101666666666667	241.6	50	241.6	50	579	366	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:07	05/07/2020 05:48:07	0.00113361111111111	241.9	50	241.9	50	555	371	11	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:17	05/07/2020 05:48:17	0.00103055555555556	241.6	50	241.6	50	555	371	11	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:28	05/07/2020 05:48:28	0.00115805555555556	241.7	50	241.7	50	580	379	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:38	05/07/2020 05:48:38	0.00102777777777778	241.5	50	241.5	50	579	370	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:49	05/07/2020 05:48:49	0.00112444444444444	241.8	50	241.8	50	556	368	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:48:59	05/07/2020 05:48:59	0.00103611111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	555	373	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:49:10	05/07/2020 05:49:10	0.0011275	241.7	50	241.7	50	554	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:49:20	05/07/2020 05:49:20	0.001025	242	49.9	242	49.9	555	369	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:49:31	05/07/2020 05:49:31	0.00113972222222222	241.4	50	241.4	50	555	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:49:41	05/07/2020 05:49:41	0.00102777777777778	241.9	50	241.9	50	556	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:49:52	05/07/2020 05:49:52	0.0011275	241.2	49.9	241.2	49.9	554	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:02	05/07/2020 05:50:02	0.00103333333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	554	372	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:13	05/07/2020 05:50:13	0.00112444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	555	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:23	05/07/2020 05:50:23	0.00104722222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	555	377	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:34	05/07/2020 05:50:34	0.00112138888888889	242	49.9	242	49.9	555	367	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:44	05/07/2020 05:50:44	0.00105555555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	578	380	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:50:55	05/07/2020 05:50:55	0.00113055555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	555	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:05	05/07/2020 05:51:05	0.00102777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	553	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:16	05/07/2020 05:51:16	0.00113972222222222	241.3	49.9	241.3	49.9	554	373	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:26	05/07/2020 05:51:26	0.000983333333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	555	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:37	05/07/2020 05:51:37	0.00110611111111111	241.3	49.9	241.3	49.9	554	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:47	05/07/2020 05:51:47	0.001025	241.5	49.9	241.5	49.9	554	369	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:51:58	05/07/2020 05:51:58	0.00109083333333333	241.1	49.9	241.1	49.9	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:52:08	05/07/2020 05:52:08	0.00100833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	555	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:52:19	05/07/2020 05:52:19	0.00111833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	554	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:52:29	05/07/2020 05:52:29	0.001	241.7	49.9	241.7	49.9	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:52:40	05/07/2020 05:52:40	0.00111833333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	554	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:52:50	05/07/2020 05:52:50	0.00100833333333333	241.9	50	241.9	50	556	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:01	05/07/2020 05:53:01	0.00111527777777778	241.5	50	241.5	50	555	365	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:11	05/07/2020 05:53:11	0.00100277777777778	241.8	50	241.8	50	556	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:22	05/07/2020 05:53:22	0.00113055555555556	241.2	50.1	241.2	50.1	554	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:32	05/07/2020 05:53:32	0.001	242.4	50	242.4	50	557	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:43	05/07/2020 05:53:43	0.0011	241.8	50	241.8	50	556	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:53:53	05/07/2020 05:53:53	0.00100555555555556	241.1	50	241.1	50	555	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:04	05/07/2020 05:54:04	0.0011	241.8	50	241.8	50	556	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:14	05/07/2020 05:54:14	0.00100277777777778	241.6	50	241.6	50	555	361	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:25	05/07/2020 05:54:25	0.00113055555555556	241.7	50	241.7	50	555	370	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:35	05/07/2020 05:54:35	0.001	241.7	50	241.7	50	555	360	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:46	05/07/2020 05:54:46	0.00109694444444444	241.9	50	241.9	50	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:54:56	05/07/2020 05:54:56	0.000997222222222222	241.5	50	241.5	50	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:07	05/07/2020 05:55:07	0.00111833333333333	241.4	50	241.4	50	555	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:17	05/07/2020 05:55:17	0.00101666666666667	241.5	50	241.5	50	555	366	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:28	05/07/2020 05:55:28	0.00110916666666667	241.3	50	241.3	50	554	363	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:38	05/07/2020 05:55:38	0.000997222222222222	241.7	50	241.7	50	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:49	05/07/2020 05:55:49	0.00108166666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	555	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:55:59	05/07/2020 05:55:59	0.00100555555555556	241	49.9	241	49.9	554	362	11	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:56:10	05/07/2020 05:56:10	0.00112444444444444	241.6	49.9	241.6	49.9	555	368	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:56:20	05/07/2020 05:56:20	0.000983333333333333	241.7	50	241.7	50	554	354	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:56:31	05/07/2020 05:56:31	0.00109694444444444	242.3	50	242.3	50	557	359	11	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:56:41	05/07/2020 05:56:41	0.00100555555555556	242	50.1	242	50.1	556	362	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:56:52	05/07/2020 05:56:52	0.00108777777777778	242.2	50.1	242.2	50.1	557	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:02	05/07/2020 05:57:02	0.000988888888888889	242.1	50.1	242.1	50.1	557	356	11	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:13	05/07/2020 05:57:13	0.0011	241.7	50	241.7	50	557	360	11	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:23	05/07/2020 05:57:23	0.000988888888888889	241.7	50	241.7	50	556	356	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:34	05/07/2020 05:57:34	0.00108472222222222	242.1	50	242.1	50	556	355	11	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:44	05/07/2020 05:57:44	0.000777777777777778	242.1	50	242.1	50	387	280	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:57:55	05/07/2020 05:57:55	0.000843333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	387	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:05	05/07/2020 05:58:05	0.000766666666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	387	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:16	05/07/2020 05:58:16	0.000834166666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	387	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:26	05/07/2020 05:58:26	0.000747222222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	388	269	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:37	05/07/2020 05:58:37	0.000846388888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	387	277	7	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:47	05/07/2020 05:58:47	0.000758333333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	387	273	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:58:58	05/07/2020 05:58:58	0.000840277777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	388	275	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:59:08	05/07/2020 05:59:08	0.000769444444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	387	277	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:59:19	05/07/2020 05:59:19	0.000843333333333333	242.4	50.1	242.4	50.1	387	276	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:59:29	05/07/2020 05:59:29	0.000772222222222222	242.4	50.1	242.4	50.1	387	278	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:59:40	05/07/2020 05:59:40	0.000855555555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	387	280	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	05:59:50	05/07/2020 05:59:50	0.000761111111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	387	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:01	05/07/2020 06:00:01	0.000837222222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	388	274	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:11	05/07/2020 06:00:11	0.00075	242.2	50.1	242.2	50.1	387	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:22	05/07/2020 06:00:22	0.0008525	242.5	50.1	242.5	50.1	388	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:32	05/07/2020 06:00:32	0.000766666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:43	05/07/2020 06:00:43	0.000821944444444445	242.6	50.1	242.6	50.1	388	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:00:53	05/07/2020 06:00:53	0.000766666666666667	242.5	50.1	242.5	50.1	388	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:04	05/07/2020 06:01:04	0.000834166666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	388	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:14	05/07/2020 06:01:14	0.000758333333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	387	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:25	05/07/2020 06:01:25	0.000831111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	387	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:35	05/07/2020 06:01:35	0.000758333333333333	242.4	50.1	242.4	50.1	387	273	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:46	05/07/2020 06:01:46	0.000849444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	388	278	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:01:56	05/07/2020 06:01:56	0.000761111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	387	274	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:07	05/07/2020 06:02:07	0.000821944444444445	242.4	50.1	242.4	50.1	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:17	05/07/2020 06:02:17	0.000741666666666667	242.4	50	242.4	50	387	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:28	05/07/2020 06:02:28	0.000843333333333333	242.1	50	242.1	50	387	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:38	05/07/2020 06:02:38	0.000763888888888889	242.6	50	242.6	50	388	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:49	05/07/2020 06:02:49	0.000870833333333333	242.1	50	242.1	50	387	285	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:02:59	05/07/2020 06:02:59	0.000744444444444444	242.2	50	242.2	50	387	268	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:03:10	05/07/2020 06:03:10	0.000840277777777778	241.5	50	241.5	50	386	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:03:20	05/07/2020 06:03:20	0.000755555555555556	242.1	50	242.1	50	387	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:03:31	05/07/2020 06:03:31	0.000825	242.2	50	242.2	50	386	270	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:03:41	05/07/2020 06:03:41	0.000755555555555556	241.5	50	241.5	50	386	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:03:52	05/07/2020 06:03:52	0.0008525	241.5	50	241.5	50	387	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:02	05/07/2020 06:04:02	0.000752777777777778	242.1	50	242.1	50	387	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:13	05/07/2020 06:04:13	0.000831111111111111	241.9	50	241.9	50	387	272	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:23	05/07/2020 06:04:23	0.000763888888888889	241.8	50	241.8	50	386	275	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:34	05/07/2020 06:04:34	0.000815833333333333	242	50	242	50	387	267	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:44	05/07/2020 06:04:44	0.000747222222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	386	269	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:04:55	05/07/2020 06:04:55	0.000828055555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	386	271	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:05	05/07/2020 06:05:05	0.000775	241.8	49.9	241.8	49.9	386	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:16	05/07/2020 06:05:16	0.000849444444444444	241.9	49.9	241.9	49.9	387	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:26	05/07/2020 06:05:26	0.000752777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:37	05/07/2020 06:05:37	0.000834166666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:47	05/07/2020 06:05:47	0.00075	241.5	49.9	241.5	49.9	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:05:58	05/07/2020 06:05:58	0.000834166666666667	241.5	49.9	241.5	49.9	386	273	7	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:06:08	05/07/2020 06:06:08	0.000755555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	386	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:06:19	05/07/2020 06:06:19	0.000818888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:06:29	05/07/2020 06:06:29	0.00075	241.7	49.9	241.7	49.9	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:06:40	05/07/2020 06:06:40	0.000828055555555556	241.8	49.9	241.8	49.9	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:06:50	05/07/2020 06:06:50	0.000741666666666667	241.9	50	241.9	50	387	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:01	05/07/2020 06:07:01	0.0007975	241.9	50	241.9	50	387	261	7	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:11	05/07/2020 06:07:11	0.000747222222222222	241.8	50	241.8	50	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:22	05/07/2020 06:07:22	0.000834166666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	387	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:32	05/07/2020 06:07:32	0.00075	241.7	50	241.7	50	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:43	05/07/2020 06:07:43	0.000818888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	386	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:07:53	05/07/2020 06:07:53	0.000761111111111111	242	49.9	242	49.9	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:04	05/07/2020 06:08:04	0.000834166666666667	242.2	50	242.2	50	387	273	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:14	05/07/2020 06:08:14	0.000763888888888889	242	50	242	50	387	275	7	429	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:25	05/07/2020 06:08:25	0.000828055555555556	242	50	242	50	386	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:35	05/07/2020 06:08:35	0.000708333333333333	241.7	50	241.7	50	386	255	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:46	05/07/2020 06:08:46	0.000803611111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	387	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:08:56	05/07/2020 06:08:56	0.000766666666666667	241.9	50	241.9	50	387	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:07	05/07/2020 06:09:07	0.0008525	242	50	242	50	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:17	05/07/2020 06:09:17	0.000738888888888889	242	50	242	50	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:28	05/07/2020 06:09:28	0.000821944444444445	242.2	50	242.2	50	387	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:38	05/07/2020 06:09:38	0.000730555555555556	242	50	242	50	387	263	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:49	05/07/2020 06:09:49	0.000785277777777778	242.2	50	242.2	50	387	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:09:59	05/07/2020 06:09:59	0.000761111111111111	242.3	50	242.3	50	387	274	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:10:10	05/07/2020 06:10:10	0.000831111111111111	242.1	50	242.1	50	386	272	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:10:20	05/07/2020 06:10:20	0.000752777777777778	242.2	50	242.2	50	387	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:10:31	05/07/2020 06:10:31	0.000809722222222222	241.6	49.9	241.6	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:10:41	05/07/2020 06:10:41	0.00075	242	50	242	50	386	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:10:52	05/07/2020 06:10:52	0.000815833333333333	242.2	50	242.2	50	387	267	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:02	05/07/2020 06:11:02	0.00075	241.9	50.1	241.9	50.1	387	270	7	428	53.3	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:13	05/07/2020 06:11:13	0.000776111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	385	254	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:23	05/07/2020 06:11:23	0.000291666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:34	05/07/2020 06:11:34	0.000293333333333333	242.7	50.1	242.7	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:44	05/07/2020 06:11:44	0.000294444444444444	243.2	50.1	243.2	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:11:55	05/07/2020 06:11:55	0.000317777777777778	242.6	50.1	242.6	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:05	05/07/2020 06:12:05	0.000277777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:16	05/07/2020 06:12:16	0.000314722222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:26	05/07/2020 06:12:26	0.000266666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:37	05/07/2020 06:12:37	0.000308611111111111	242.8	50	242.8	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:47	05/07/2020 06:12:47	0.000280555555555556	242.6	50	242.6	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:12:58	05/07/2020 06:12:58	0.000311666666666667	242.5	50	242.5	50	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:13:08	05/07/2020 06:13:08	0.000277777777777778	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:13:19	05/07/2020 06:13:19	0.000308611111111111	242.4	50	242.4	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:13:29	05/07/2020 06:13:29	0.000288888888888889	242.5	50	242.5	50	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:13:40	05/07/2020 06:13:40	0.000308611111111111	242.4	50	242.4	50	145	101	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:13:50	05/07/2020 06:13:50	0.000275	242.3	50	242.3	50	145	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:01	05/07/2020 06:14:01	0.0003025	241.8	50	241.8	50	145	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:11	05/07/2020 06:14:11	0.000288888888888889	242.3	49.9	242.3	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:22	05/07/2020 06:14:22	0.000305555555555556	242	49.9	242	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:32	05/07/2020 06:14:32	0.000297222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:43	05/07/2020 06:14:43	0.000323888888888889	242	49.9	242	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:14:53	05/07/2020 06:14:53	0.000288888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:04	05/07/2020 06:15:04	0.000323888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:15	05/07/2020 06:15:15	0.0003025	242.3	49.9	242.3	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:25	05/07/2020 06:15:25	0.000288888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:36	05/07/2020 06:15:36	0.000308611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:46	05/07/2020 06:15:46	0.000294444444444444	242.3	50	242.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:15:57	05/07/2020 06:15:57	0.000317777777777778	242.1	50	242.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:16:07	05/07/2020 06:16:07	0.000283333333333333	242.2	50	242.2	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:16:18	05/07/2020 06:16:18	0.0003025	242.3	50	242.3	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:16:28	05/07/2020 06:16:28	0.000294444444444444	242	49.9	242	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:16:39	05/07/2020 06:16:39	0.000308611111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:16:49	05/07/2020 06:16:49	0.000313888888888889	242	49.9	242	49.9	145	113	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:00	05/07/2020 06:17:00	0.000314722222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:10	05/07/2020 06:17:10	0.000302777777777778	242.1	50	242.1	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:21	05/07/2020 06:17:21	0.000290277777777778	241.8	50	241.8	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:31	05/07/2020 06:17:31	0.000269444444444444	242.5	50	242.5	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:42	05/07/2020 06:17:42	0.000278055555555555	242.8	50	242.8	50	145	91	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:17:52	05/07/2020 06:17:52	0.000272222222222222	242.7	50	242.7	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:03	05/07/2020 06:18:03	0.000290277777777778	242.1	50	242.1	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:13	05/07/2020 06:18:13	0.000319444444444444	242.1	50	242.1	50	145	115	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:24	05/07/2020 06:18:24	0.000317777777777778	242.5	50	242.5	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:34	05/07/2020 06:18:34	0.000288888888888889	242.4	50	242.4	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:45	05/07/2020 06:18:45	0.000281111111111111	242	50	242	50	145	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:18:55	05/07/2020 06:18:55	0.000286111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:06	05/07/2020 06:19:06	0.0003025	242	49.9	242	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:16	05/07/2020 06:19:16	0.000288888888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:27	05/07/2020 06:19:27	0.000296388888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	144	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:37	05/07/2020 06:19:37	0.000283333333333333	241.4	49.8	241.4	49.8	144	102	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:48	05/07/2020 06:19:48	0.000317777777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:19:58	05/07/2020 06:19:58	0.000297222222222222	241.7	49.9	241.7	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:20:09	05/07/2020 06:20:09	0.000314722222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:20:19	05/07/2020 06:20:19	0.000272222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:20:30	05/07/2020 06:20:30	0.000293333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:20:40	05/07/2020 06:20:40	0.000261111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:20:51	05/07/2020 06:20:51	0.000326944444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:01	05/07/2020 06:21:01	0.000294444444444444	242.1	50	242.1	50	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:12	05/07/2020 06:21:12	0.000308611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:22	05/07/2020 06:21:22	0.000297222222222222	242.1	50	242.1	50	145	107	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:33	05/07/2020 06:21:33	0.000293333333333333	241.9	50	241.9	50	145	96	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:43	05/07/2020 06:21:43	0.000286111111111111	242.1	50	242.1	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:21:54	05/07/2020 06:21:54	0.000317777777777778	242.1	50	242.1	50	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:04	05/07/2020 06:22:04	0.000283333333333333	242.3	50	242.3	50	145	102	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:15	05/07/2020 06:22:15	0.000311666666666667	242	50	242	50	145	102	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:25	05/07/2020 06:22:25	0.000286111111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	145	103	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:36	05/07/2020 06:22:36	0.000305555555555556	241.9	50	241.9	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:46	05/07/2020 06:22:46	0.000272222222222222	241.9	50	241.9	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:22:57	05/07/2020 06:22:57	0.000314722222222222	242	50	242	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:23:07	05/07/2020 06:23:07	0.000286111111111111	241.9	50	241.9	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:23:18	05/07/2020 06:23:18	0.000293333333333333	241.8	50	241.8	50	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:23:28	05/07/2020 06:23:28	0.000291666666666667	241.7	50	241.7	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:23:39	05/07/2020 06:23:39	0.000311666666666667	241.9	50	241.9	50	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:23:49	05/07/2020 06:23:49	0.000277777777777778	242.1	50	242.1	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:00	05/07/2020 06:24:00	0.000305555555555556	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:10	05/07/2020 06:24:10	0.000277777777777778	241.9	50	241.9	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:21	05/07/2020 06:24:21	0.0003025	242.1	50	242.1	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:31	05/07/2020 06:24:31	0.000288888888888889	241.9	50	241.9	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:42	05/07/2020 06:24:42	0.000305555555555556	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:24:52	05/07/2020 06:24:52	0.000272222222222222	241.5	50	241.5	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:03	05/07/2020 06:25:03	0.000296388888888889	241.8	50	241.8	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:13	05/07/2020 06:25:13	0.000291666666666667	241.9	50	241.9	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:24	05/07/2020 06:25:24	0.000290277777777778	242	50	242	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:34	05/07/2020 06:25:34	0.000255555555555556	241.4	50	241.4	50	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:45	05/07/2020 06:25:45	0.000354444444444444	241.6	50	241.6	50	144	116	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:25:55	05/07/2020 06:25:55	0.000297222222222222	242	49.9	242	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:06	05/07/2020 06:26:06	0.000305555555555556	242	49.9	242	49.9	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:16	05/07/2020 06:26:16	0.000277777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:27	05/07/2020 06:26:27	0.000296388888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:37	05/07/2020 06:26:37	0.000275	241.5	49.9	241.5	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:48	05/07/2020 06:26:48	0.000293333333333333	241.6	49.9	241.6	49.9	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:26:58	05/07/2020 06:26:58	0.000277777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:27:09	05/07/2020 06:27:09	0.000342222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	112	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:27:19	05/07/2020 06:27:19	0.000272222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:27:30	05/07/2020 06:27:30	0.000320833333333333	242	50	242	50	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:27:40	05/07/2020 06:27:40	0.000263888888888889	242.1	50	242.1	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:27:51	05/07/2020 06:27:51	0.000320833333333333	242	49.9	242	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:01	05/07/2020 06:28:01	0.000277777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:12	05/07/2020 06:28:12	0.000314722222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:22	05/07/2020 06:28:22	0.000288888888888889	242.2	50	242.2	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:33	05/07/2020 06:28:33	0.000311666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:43	05/07/2020 06:28:43	0.000266666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:28:54	05/07/2020 06:28:54	0.000290277777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:04	05/07/2020 06:29:04	0.000275	241.6	49.9	241.6	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:15	05/07/2020 06:29:15	0.000326944444444444	242	49.9	242	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:25	05/07/2020 06:29:25	0.000283333333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:36	05/07/2020 06:29:36	0.000296388888888889	241.7	49.9	241.7	49.9	144	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:46	05/07/2020 06:29:46	0.000275	242.4	49.9	242.4	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:29:57	05/07/2020 06:29:57	0.000314722222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:30:07	05/07/2020 06:30:07	0.0003	241.5	49.9	241.5	49.9	144	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:30:18	05/07/2020 06:30:18	0.000305555555555556	242	49.9	242	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:30:28	05/07/2020 06:30:28	0.000288888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:30:39	05/07/2020 06:30:39	0.000299444444444444	242.2	49.9	242.2	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:30:49	05/07/2020 06:30:49	0.000275	241.7	49.9	241.7	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:00	05/07/2020 06:31:00	0.000305555555555556	241.6	50	241.6	50	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:10	05/07/2020 06:31:10	0.000283333333333333	241.8	50	241.8	50	145	102	2	428	53.3	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:21	05/07/2020 06:31:21	0.000299444444444444	241.8	50	241.8	50	145	98	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:31	05/07/2020 06:31:31	0.000277777777777778	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:42	05/07/2020 06:31:42	0.000308611111111111	242.2	50	242.2	50	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:31:52	05/07/2020 06:31:52	0.000288888888888889	242.3	50	242.3	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:03	05/07/2020 06:32:03	0.0003025	241.9	50	241.9	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:13	05/07/2020 06:32:13	0.000291666666666667	242.2	50	242.2	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:24	05/07/2020 06:32:24	0.000305555555555556	242	50	242	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:34	05/07/2020 06:32:34	0.000302777777777778	242.2	50	242.2	50	145	109	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:45	05/07/2020 06:32:45	0.000317777777777778	242.8	50	242.8	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:32:55	05/07/2020 06:32:55	0.000283333333333333	243	50.1	243	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:06	05/07/2020 06:33:06	0.000317777777777778	242.7	50.1	242.7	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:16	05/07/2020 06:33:16	0.000294444444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	145	106	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:27	05/07/2020 06:33:27	0.000311666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:37	05/07/2020 06:33:37	0.000288888888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	56.9	53.29	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:48	05/07/2020 06:33:48	0.000314722222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	57.1	53.29	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	06:33:58	05/07/2020 06:33:58	0.000288888888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	57.2	53.29	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	06:34:09	05/07/2020 06:34:09	0.000299444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	57.4	53.29	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	06:34:19	05/07/2020 06:34:19	0.000269444444444444	242.4	50	242.4	50	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	57.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:34:30	05/07/2020 06:34:30	0.000314722222222222	242.4	50	242.4	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:34:40	05/07/2020 06:34:40	0.000288888888888889	242.3	50	242.3	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	57.9	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:34:51	05/07/2020 06:34:51	0.000299444444444444	242	50	242	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	57.9	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:01	05/07/2020 06:35:01	0.000297222222222222	242.3	50	242.3	50	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	58.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:12	05/07/2020 06:35:12	0.000296388888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	58.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:22	05/07/2020 06:35:22	0.000283333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	57.9	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:33	05/07/2020 06:35:33	0.000308611111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	59.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:43	05/07/2020 06:35:43	0.000283333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	60.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:35:54	05/07/2020 06:35:54	0.00033	242	49.8	242	49.8	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	61.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:04	05/07/2020 06:36:04	0.000272222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	63.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:15	05/07/2020 06:36:15	0.000308611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	59.5	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:25	05/07/2020 06:36:25	0.000269444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	64.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:36	05/07/2020 06:36:36	0.000317777777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	64	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:46	05/07/2020 06:36:46	0.000297222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	67.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:36:57	05/07/2020 06:36:57	0.000326944444444444	241.6	49.9	241.6	49.9	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	69.3	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:37:07	05/07/2020 06:37:07	0.000297222222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	65.7	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:37:18	05/07/2020 06:37:18	0.000311666666666667	242	49.9	242	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	71	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:37:28	05/07/2020 06:37:28	0.000272222222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	72.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:37:39	05/07/2020 06:37:39	0.000305555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	74.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:37:49	05/07/2020 06:37:49	0.000297222222222222	242.9	50.2	242.9	50.2	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	75.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:00	05/07/2020 06:38:00	0.000314722222222222	242.4	50.1	242.4	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	69.2	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:10	05/07/2020 06:38:10	0.000305555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	145	110	2	428	53.2	0	100	51	0	72.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:21	05/07/2020 06:38:21	0.000311666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	59.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:31	05/07/2020 06:38:31	0.000263888888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	68.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:42	05/07/2020 06:38:42	0.000320833333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	72.5	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:38:52	05/07/2020 06:38:52	0.000258333333333333	242	50.1	242	50.1	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	57.1	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:39:03	05/07/2020 06:39:03	0.000326944444444444	242.2	50.1	242.2	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	57.1	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:39:13	05/07/2020 06:39:13	0.000286111111111111	242.2	50	242.2	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	57.2	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:39:24	05/07/2020 06:39:24	0.0003025	242.7	50	242.7	50	145	99	2	428	53.3	0	100	49	0	58.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:39:34	05/07/2020 06:39:34	0.000291666666666667	242.3	50	242.3	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	57.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:39:45	05/07/2020 06:39:45	0.000299444444444444	241.9	50	241.9	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	76.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:39:55	05/07/2020 06:39:55	0.000316666666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	145	114	2	428	53.2	0	100	48	0	68.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:40:06	05/07/2020 06:40:06	0.000305555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	58.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:40:16	05/07/2020 06:40:16	0.000286111111111111	242.3	50.1	242.3	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	74.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:40:27	05/07/2020 06:40:27	0.000314722222222222	242	50	242	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	70	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:40:37	05/07/2020 06:40:37	0.000291666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	62.9	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:40:48	05/07/2020 06:40:48	0.000342222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	145	112	2	428	53.2	0	100	48	0	58.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:40:58	05/07/2020 06:40:58	0.000286111111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	47	0	86.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:41:09	05/07/2020 06:41:09	0.000323888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	48	0	91.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:41:19	05/07/2020 06:41:19	0.000288888888888889	242.3	50	242.3	50	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	91.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:41:30	05/07/2020 06:41:30	0.000308611111111111	242.6	50.1	242.6	50.1	145	101	2	428	53.3	0	100	49	0	81	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:41:40	05/07/2020 06:41:40	0.000280555555555556	242.5	50.1	242.5	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	77	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:41:51	05/07/2020 06:41:51	0.000308611111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	73	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:42:01	05/07/2020 06:42:01	0.000288888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	71.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:42:12	05/07/2020 06:42:12	0.000311666666666667	242.1	50.1	242.1	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	93.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:42:22	05/07/2020 06:42:22	0.000258333333333333	242.1	50	242.1	50	145	93	2	428	53.2	0	100	49	0	95.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:42:33	05/07/2020 06:42:33	0.000305555555555556	242.4	50	242.4	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	95.9	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:42:43	05/07/2020 06:42:43	0.000280555555555556	242.2	50	242.2	50	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	96.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:42:54	05/07/2020 06:42:54	0.000323888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	86.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:04	05/07/2020 06:43:04	0.000272222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	85.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:15	05/07/2020 06:43:15	0.000305555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	85.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:25	05/07/2020 06:43:25	0.000286111111111111	242.5	50.1	242.5	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	86.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:36	05/07/2020 06:43:36	0.000323888888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	87.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:46	05/07/2020 06:43:46	0.000275	242.2	50.1	242.2	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:43:57	05/07/2020 06:43:57	0.000320833333333333	242.2	50.1	242.2	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	89.6	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:44:07	05/07/2020 06:44:07	0.000288888888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	90.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:44:18	05/07/2020 06:44:18	0.000308611111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	93.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:44:28	05/07/2020 06:44:28	0.000272222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	91.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:44:39	05/07/2020 06:44:39	0.000320833333333333	242.3	50.1	242.3	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	92.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:44:49	05/07/2020 06:44:49	0.000272222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	93.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:00	05/07/2020 06:45:00	0.000317777777777778	242.4	50.1	242.4	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	93.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:10	05/07/2020 06:45:10	0.000275	242.7	50.1	242.7	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	93.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:21	05/07/2020 06:45:21	0.000299444444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	96.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:31	05/07/2020 06:45:31	0.000311111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	145	112	2	428	53.2	0	100	50	0	95.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:42	05/07/2020 06:45:42	0.000333055555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	103.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:45:52	05/07/2020 06:45:52	0.000288888888888889	241.9	50.1	241.9	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	96.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:03	05/07/2020 06:46:03	0.000326944444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	96.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:13	05/07/2020 06:46:13	0.000277777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	103.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:24	05/07/2020 06:46:24	0.000326944444444444	242.2	50.1	242.2	50.1	144	107	2	428	53.2	0	100	50	0	104.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:34	05/07/2020 06:46:34	0.000288888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	97.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:45	05/07/2020 06:46:45	0.000317777777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	102.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:46:55	05/07/2020 06:46:55	0.000286111111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	99.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:06	05/07/2020 06:47:06	0.000320833333333333	241.9	50.1	241.9	50.1	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	98.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:16	05/07/2020 06:47:16	0.000255555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	144	92	2	428	53.2	0	100	50	0	106.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:27	05/07/2020 06:47:27	0.000311666666666667	242	50.1	242	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	106.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:37	05/07/2020 06:47:37	0.000261111111111111	242.7	50.1	242.7	50.1	145	94	2	428	53.2	0	100	50	0	105.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:48	05/07/2020 06:47:48	0.000323888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	101.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:47:58	05/07/2020 06:47:58	0.000305555555555556	242.6	50	242.6	50	145	110	2	428	53.2	0	100	50	0	107.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:48:09	05/07/2020 06:48:09	0.000342222222222222	242.1	50	242.1	50	145	112	2	428	53.2	0	100	50	0	102.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:48:19	05/07/2020 06:48:19	0.000302777777777778	242.1	50	242.1	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	107.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:48:30	05/07/2020 06:48:30	0.000323888888888889	242.2	50	242.2	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	102.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:48:40	05/07/2020 06:48:40	0.000272222222222222	242.3	50	242.3	50	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	108.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:48:51	05/07/2020 06:48:51	0.0003025	241.8	50	241.8	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:01	05/07/2020 06:49:01	0.000277777777777778	241.9	50	241.9	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	108.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:12	05/07/2020 06:49:12	0.000296388888888889	242	50	242	50	145	97	2	428	53.2	0	100	51	0	103.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:22	05/07/2020 06:49:22	0.000263888888888889	241.6	50	241.6	50	145	95	2	428	53.2	0	100	51	0	109.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:33	05/07/2020 06:49:33	0.0003025	242.4	50	242.4	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	109.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:43	05/07/2020 06:49:43	0.000288888888888889	242.4	50	242.4	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	108.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:49:54	05/07/2020 06:49:54	0.000305555555555556	241.8	50	241.8	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	110	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:04	05/07/2020 06:50:04	0.000275	241.7	50	241.7	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	105.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:15	05/07/2020 06:50:15	0.000314722222222222	241.8	50	241.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	110	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:25	05/07/2020 06:50:25	0.0003	242	50	242	50	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	105.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:36	05/07/2020 06:50:36	0.00033	241.9	50	241.9	50	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	110.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:46	05/07/2020 06:50:46	0.000291666666666667	241.8	50	241.8	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	106.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:50:57	05/07/2020 06:50:57	0.000614166666666667	241.5	50	241.5	50	289	201	5	428	53.2	0	100	49	0	111.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:51:07	05/07/2020 06:51:07	0.000544444444444444	241.3	50	241.3	50	289	196	5	428	53.2	0	100	49	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:51:18	05/07/2020 06:51:18	0.000608055555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	265	199	5	428	53.2	0	100	49	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:51:28	05/07/2020 06:51:28	0.000541666666666667	241	50	241	50	289	195	5	428	53.2	0	100	49	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:51:39	05/07/2020 06:51:39	0.000580555555555556	241	49.9	241	49.9	289	190	5	428	53.2	0	100	48	0	111.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:51:49	05/07/2020 06:51:49	0.000538888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	288	194	5	428	53.2	0	100	48	0	112	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:52:00	05/07/2020 06:52:00	0.000598888888888889	241.1	49.9	241.1	49.9	289	196	5	428	53.2	0	100	48	0	112	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:52:10	05/07/2020 06:52:10	0.000552777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	288	199	5	428	53.2	0	100	48	0	108.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:52:21	05/07/2020 06:52:21	0.00115194444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	577	377	11	428	53.2	0	100	48	0	112.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:52:31	05/07/2020 06:52:31	0.00106944444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	576	385	11	428	53.2	0	100	47	0	108.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:52:42	05/07/2020 06:52:42	0.0011825	240.2	49.9	240.2	49.9	576	387	11	428	53.2	0	100	47	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:52:52	05/07/2020 06:52:52	0.00107222222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	576	386	11	428	53.2	0	100	48	0	112.7	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:53:03	05/07/2020 06:53:03	0.00117027777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	577	383	11	428	53.3	0	100	48	0	112.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:53:13	05/07/2020 06:53:13	0.00106388888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	578	383	11	428	53.2	0	100	49	0	111.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:53:24	05/07/2020 06:53:24	0.00117638888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	578	385	11	428	53.2	0	100	49	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:53:34	05/07/2020 06:53:34	0.00106388888888889	240.7	49.9	240.7	49.9	577	383	11	428	53.2	0	100	49	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:53:45	05/07/2020 06:53:45	0.00114888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	577	376	11	428	53.2	0	100	49	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:53:55	05/07/2020 06:53:55	0.00103333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	577	372	11	428	53.2	0	100	49	0	114	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:54:06	05/07/2020 06:54:06	0.00114583333333333	240.6	49.9	240.6	49.9	577	375	11	428	53.2	0	100	49	0	113.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:54:16	05/07/2020 06:54:16	0.00106111111111111	240.6	49.8	240.6	49.8	577	382	11	428	53.2	0	100	49	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:54:27	05/07/2020 06:54:27	0.00114583333333333	240.9	49.9	240.9	49.9	577	375	11	428	53.2	0	100	49	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	06:54:37	05/07/2020 06:54:37	0.00106388888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	578	383	11	428	53.2	0	100	49	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:54:48	05/07/2020 06:54:48	0.0011275	241	49.8	241	49.8	578	369	11	428	53.2	0	100	49	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:54:58	05/07/2020 06:54:58	0.001025	240	49.8	240	49.8	576	369	11	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:55:09	05/07/2020 06:55:09	0.00110916666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	576	363	11	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:55:19	05/07/2020 06:55:19	0.00103055555555556	240.7	49.8	240.7	49.8	577	371	11	428	53.2	0	100	49	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:55:30	05/07/2020 06:55:30	0.00114277777777778	239.9	49.8	239.9	49.8	575	374	11	428	53.2	0	100	49	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:55:40	05/07/2020 06:55:40	0.00103888888888889	239.7	49.8	239.7	49.8	575	374	11	428	53.2	0	100	49	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:55:51	05/07/2020 06:55:51	0.00114277777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	576	374	11	428	53.2	0	100	49	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:01	05/07/2020 06:56:01	0.00103055555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	552	371	11	428	53.2	0	100	49	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:12	05/07/2020 06:56:12	0.00113972222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	576	373	11	428	53.2	0	100	49	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:22	05/07/2020 06:56:22	0.00101944444444444	240.5	50	240.5	50	577	367	11	428	53.2	0	100	49	0	114.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:33	05/07/2020 06:56:33	0.0011275	240.4	50.1	240.4	50.1	552	369	11	428	53.2	0	100	49	0	116	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:43	05/07/2020 06:56:43	0.001025	240.7	50.1	240.7	50.1	552	369	11	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:56:54	05/07/2020 06:56:54	0.00114583333333333	240.6	50	240.6	50	553	375	11	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:57:04	05/07/2020 06:57:04	0.000997222222222222	240.5	50	240.5	50	554	359	11	428	53.2	0	100	50	0	115.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:57:15	05/07/2020 06:57:15	0.00114277777777778	240.4	50	240.4	50	552	374	11	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	06:57:25	05/07/2020 06:57:25	0.00104722222222222	240.5	50	240.5	50	553	377	11	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:57:36	05/07/2020 06:57:36	0.00114583333333333	241	49.9	241	49.9	554	375	11	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:57:46	05/07/2020 06:57:46	0.00103333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	552	372	11	428	53.2	0	100	50	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:57:57	05/07/2020 06:57:57	0.0011275	240.5	49.9	240.5	49.9	553	369	11	428	53.2	0	100	50	0	114.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:58:07	05/07/2020 06:58:07	0.00101666666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	551	366	11	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:58:18	05/07/2020 06:58:18	0.00113361111111111	240.3	49.8	240.3	49.8	551	371	11	428	53.2	0	100	50	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:58:28	05/07/2020 06:58:28	0.00103055555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	552	371	11	428	53.2	0	100	50	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:58:39	05/07/2020 06:58:39	0.00111833333333333	239.9	49.8	239.9	49.8	550	366	11	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:58:49	05/07/2020 06:58:49	0.00104166666666667	240.3	49.8	240.3	49.8	552	375	11	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:00	05/07/2020 06:59:00	0.00111833333333333	240.1	49.8	240.1	49.8	552	366	11	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:10	05/07/2020 06:59:10	0.001025	240.7	49.9	240.7	49.9	553	369	11	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:21	05/07/2020 06:59:21	0.00111222222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	551	364	11	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:31	05/07/2020 06:59:31	0.00101944444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	552	367	11	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:42	05/07/2020 06:59:42	0.00114277777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	552	374	11	428	53.2	0	100	51	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	06:59:52	05/07/2020 06:59:52	0.00101388888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	552	365	11	428	53.2	0	100	51	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:00:03	05/07/2020 07:00:03	0.00110916666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	551	363	11	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:00:13	05/07/2020 07:00:13	0.00103888888888889	240.4	49.8	240.4	49.8	552	374	11	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:00:24	05/07/2020 07:00:24	0.00108777777777778	239.3	49.9	239.3	49.9	550	356	11	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:00:34	05/07/2020 07:00:34	0.00103611111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	552	373	11	428	53.2	0	100	49	0	117.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:00:45	05/07/2020 07:00:45	0.00111527777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	551	365	11	428	53.2	0	100	49	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:00:55	05/07/2020 07:00:55	0.00100833333333333	239.4	49.9	239.4	49.9	550	363	11	428	53.2	0	100	49	0	117.5	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:01:06	05/07/2020 07:01:06	0.00111527777777778	240.1	49.9	240.1	49.9	552	365	11	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:01:16	05/07/2020 07:01:16	0.001	239.9	49.9	239.9	49.9	551	360	11	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:01:27	05/07/2020 07:01:27	0.00112444444444444	240	49.9	240	49.9	552	368	11	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:01:37	05/07/2020 07:01:37	0.001025	239.7	49.8	239.7	49.8	551	369	11	428	53.2	0	100	49	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:01:48	05/07/2020 07:01:48	0.00109388888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	551	358	11	428	53.2	0	100	48	0	118.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:01:58	05/07/2020 07:01:58	0.000997222222222222	239.9	49.9	239.9	49.9	551	359	11	428	53.2	0	100	48	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:02:09	05/07/2020 07:02:09	0.00112138888888889	239.4	49.8	239.4	49.8	550	367	11	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:02:19	05/07/2020 07:02:19	0.000991666666666667	239.5	49.8	239.5	49.8	550	357	11	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:02:30	05/07/2020 07:02:30	0.0011	239.2	49.8	239.2	49.8	550	360	11	428	53.2	0	100	48	0	119	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:02:40	05/07/2020 07:02:40	0.00100277777777778	239.1	49.8	239.1	49.8	550	361	11	428	53.2	0	100	48	0	119	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:02:51	05/07/2020 07:02:51	0.00109388888888889	239.5	49.8	239.5	49.8	550	358	11	428	53.2	0	100	47	0	117.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:03:01	05/07/2020 07:03:01	0.000997222222222222	239.1	49.8	239.1	49.8	550	359	11	428	53.2	0	100	48	0	117.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:03:12	05/07/2020 07:03:12	0.00110916666666667	239.2	49.8	239.2	49.8	550	363	11	428	53.2	0	100	48	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:03:22	05/07/2020 07:03:22	0.00100833333333333	239.4	49.8	239.4	49.8	550	363	11	428	53.2	0	100	49	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:03:33	05/07/2020 07:03:33	0.00107861111111111	239	49.8	239	49.8	549	353	10	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:03:43	05/07/2020 07:03:43	0.00100833333333333	238.7	49.8	238.7	49.8	550	363	11	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:03:54	05/07/2020 07:03:54	0.00110305555555556	239.3	49.8	239.3	49.8	550	361	11	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:04:04	05/07/2020 07:04:04	0.00101388888888889	239.2	49.8	239.2	49.8	550	365	11	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:04:15	05/07/2020 07:04:15	0.00110611111111111	239.3	49.8	239.3	49.8	552	362	11	428	53.2	0	100	49	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:04:25	05/07/2020 07:04:25	0.000986111111111111	238.8	49.8	238.8	49.8	549	355	10	428	53.2	0	100	49	0	119.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:04:36	05/07/2020 07:04:36	0.00105722222222222	239	49.8	239	49.8	549	346	10	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:04:46	05/07/2020 07:04:46	0.000986111111111111	238.3	49.8	238.3	49.8	548	355	10	428	53.2	0	100	49	0	120	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:04:57	05/07/2020 07:04:57	0.00108166666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	549	354	10	428	53.2	0	100	49	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:05:07	05/07/2020 07:05:07	0.000997222222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	548	359	10	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:05:18	05/07/2020 07:05:18	0.00109388888888889	239.6	49.9	239.6	49.9	551	358	11	428	53.2	0	100	49	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:05:28	05/07/2020 07:05:28	0.000994444444444444	239.5	50.1	239.5	50.1	552	358	11	428	53.2	0	100	49	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:05:39	05/07/2020 07:05:39	0.0010725	240.4	50.1	240.4	50.1	552	351	11	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:05:49	05/07/2020 07:05:49	0.001	240	50.1	240	50.1	551	360	11	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:06:00	05/07/2020 07:06:00	0.00108472222222222	239.8	50.1	239.8	50.1	551	355	11	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:06:10	05/07/2020 07:06:10	0.000986111111111111	240.2	50.1	240.2	50.1	552	355	11	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:06:21	05/07/2020 07:06:21	0.00109388888888889	240.1	50	240.1	50	551	358	11	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:06:31	05/07/2020 07:06:31	0.000966666666666667	239.6	50	239.6	50	552	348	11	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:06:42	05/07/2020 07:06:42	0.00105722222222222	239.6	50	239.6	50	551	346	11	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:06:52	05/07/2020 07:06:52	0.000977777777777778	240	50	240	50	550	352	11	428	53.2	0	100	50	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:03	05/07/2020 07:07:03	0.00107861111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	551	353	11	428	53.2	0	100	50	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:13	05/07/2020 07:07:13	0.000991666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	550	357	11	428	53.2	0	100	50	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:24	05/07/2020 07:07:24	0.00108472222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	550	355	11	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:34	05/07/2020 07:07:34	0.00100555555555556	239.2	49.8	239.2	49.8	550	362	11	428	53.2	0	100	50	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:45	05/07/2020 07:07:45	0.0010725	239.1	49.8	239.1	49.8	550	351	11	428	53.2	0	100	50	0	120.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:07:55	05/07/2020 07:07:55	0.000994444444444444	238.8	49.8	238.8	49.8	549	358	10	428	53.2	0	100	50	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:06	05/07/2020 07:08:06	0.00107555555555556	238.8	49.8	238.8	49.8	549	352	10	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:16	05/07/2020 07:08:16	0.000975	239.3	49.8	239.3	49.8	549	351	10	428	53.2	0	100	50	0	121	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:27	05/07/2020 07:08:27	0.00107861111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	550	353	11	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:37	05/07/2020 07:08:37	0.00453888888888889	235.4	49.9	235.4	49.9	1859	1634	40	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:48	05/07/2020 07:08:48	0.00141777777777778	239.2	50.1	239.2	50.1	645	464	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:08:58	05/07/2020 07:08:58	0.00126111111111111	239	50.1	239	50.1	645	454	12	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:09:09	05/07/2020 07:09:09	0.00139638888888889	239.3	50.1	239.3	50.1	646	457	12	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:09:19	05/07/2020 07:09:19	0.00130833333333333	239.6	50.1	239.6	50.1	670	471	13	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:09:30	05/07/2020 07:09:30	0.001375	238.7	50	238.7	50	644	450	12	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:09:40	05/07/2020 07:09:40	0.00129166666666667	239.6	50.1	239.6	50.1	670	465	13	428	53.2	0	100	51	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:09:51	05/07/2020 07:09:51	0.00139333333333333	238.8	50.1	238.8	50.1	645	456	12	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:10:01	05/07/2020 07:10:01	0.00127222222222222	239	50.1	239	50.1	646	458	12	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:10:12	05/07/2020 07:10:12	0.00138111111111111	239.6	50	239.6	50	646	452	12	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:10:22	05/07/2020 07:10:22	0.00125833333333333	239	50	239	50	645	453	12	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:10:33	05/07/2020 07:10:33	0.00138111111111111	238.6	50	238.6	50	645	452	12	428	53.2	0	100	49	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:10:43	05/07/2020 07:10:43	0.00124166666666667	238.9	49.9	238.9	49.9	645	447	12	428	53.2	0	100	49	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:10:54	05/07/2020 07:10:54	0.00136583333333333	238.7	50	238.7	50	644	447	12	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:11:04	05/07/2020 07:11:04	0.00125833333333333	238.7	49.9	238.7	49.9	643	453	12	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:11:15	05/07/2020 07:11:15	0.00135055555555556	238.7	50	238.7	50	643	442	12	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:11:25	05/07/2020 07:11:25	0.00124166666666667	238.4	49.9	238.4	49.9	644	447	12	428	53.2	0	100	48	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:11:36	05/07/2020 07:11:36	0.00135055555555556	238.6	49.9	238.6	49.9	643	442	12	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:11:46	05/07/2020 07:11:46	0.00125833333333333	239	50	239	50	644	453	12	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:11:57	05/07/2020 07:11:57	0.0013475	238.2	49.9	238.2	49.9	643	441	12	428	53.2	0	100	48	0	122	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:12:07	05/07/2020 07:12:07	0.00122777777777778	238.4	49.9	238.4	49.9	643	442	12	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:12:18	05/07/2020 07:12:18	0.00136277777777778	238.7	49.9	238.7	49.9	644	446	12	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:12:28	05/07/2020 07:12:28	0.00121388888888889	238.5	49.9	238.5	49.9	643	437	12	428	53.2	0	100	47	0	121.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:12:39	05/07/2020 07:12:39	0.00134138888888889	238.2	49.9	238.2	49.9	643	439	12	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:12:49	05/07/2020 07:12:49	0.00123888888888889	238.3	49.9	238.3	49.9	643	446	12	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:13:00	05/07/2020 07:13:00	0.001375	238.2	49.9	238.2	49.9	644	450	12	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:13:10	05/07/2020 07:13:10	0.00123611111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	642	445	12	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:13:21	05/07/2020 07:13:21	0.00135666666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	642	444	12	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:13:31	05/07/2020 07:13:31	0.001225	238.2	49.8	238.2	49.8	643	441	12	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:13:42	05/07/2020 07:13:42	0.00134138888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	642	439	12	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:13:52	05/07/2020 07:13:52	0.00123333333333333	238	49.8	238	49.8	642	444	12	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:14:03	05/07/2020 07:14:03	0.00138111111111111	238.6	49.8	238.6	49.8	641	452	12	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:14:13	05/07/2020 07:14:13	0.00124166666666667	237.9	49.8	237.9	49.8	642	447	12	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:14:24	05/07/2020 07:14:24	0.0013475	238.4	49.8	238.4	49.8	643	441	12	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:14:34	05/07/2020 07:14:34	0.00123333333333333	238	49.9	238	49.9	644	444	12	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:14:45	05/07/2020 07:14:45	0.00131083333333333	238.4	49.8	238.4	49.8	643	429	12	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:14:55	05/07/2020 07:14:55	0.00120833333333333	238.5	49.9	238.5	49.9	642	435	12	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:15:06	05/07/2020 07:15:06	0.00135055555555556	238.3	49.9	238.3	49.9	644	442	12	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:15:16	05/07/2020 07:15:16	0.00123611111111111	239.2	50	239.2	50	645	445	12	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:15:27	05/07/2020 07:15:27	0.00133527777777778	239.5	50.1	239.5	50.1	646	437	12	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:15:37	05/07/2020 07:15:37	0.00101388888888889	239.3	50.1	239.3	50.1	479	365	9	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:15:48	05/07/2020 07:15:48	0.0011	239.4	50.1	239.4	50.1	478	360	9	428	53.2	0	100	50	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:15:58	05/07/2020 07:15:58	0.000977777777777778	239.3	50	239.3	50	478	352	9	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:16:09	05/07/2020 07:16:09	0.00113055555555556	239	50	239	50	478	370	9	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:16:19	05/07/2020 07:16:19	0.00101111111111111	239.2	50	239.2	50	478	364	9	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:16:30	05/07/2020 07:16:30	0.00108472222222222	240.1	50	240.1	50	479	355	9	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:16:40	05/07/2020 07:16:40	0.000994444444444444	239.2	50	239.2	50	478	358	9	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:16:51	05/07/2020 07:16:51	0.00105111111111111	239	50	239	50	478	344	9	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:01	05/07/2020 07:17:01	0.000988888888888889	238.9	49.9	238.9	49.9	477	356	9	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:12	05/07/2020 07:17:12	0.00108472222222222	238.5	49.9	238.5	49.9	477	355	9	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:22	05/07/2020 07:17:22	0.000972222222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	476	350	9	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:33	05/07/2020 07:17:33	0.00110305555555556	238.2	49.9	238.2	49.9	476	361	9	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:43	05/07/2020 07:17:43	0.000997222222222222	238.2	49.9	238.2	49.9	476	359	9	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:17:54	05/07/2020 07:17:54	0.00107861111111111	238.2	49.9	238.2	49.9	476	353	9	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:04	05/07/2020 07:18:04	0.000994444444444444	237.9	49.9	237.9	49.9	476	358	9	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:15	05/07/2020 07:18:15	0.00109083333333333	238.3	49.9	238.3	49.9	476	357	9	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:25	05/07/2020 07:18:25	0.000988888888888889	238.2	49.8	238.2	49.8	476	356	9	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:36	05/07/2020 07:18:36	0.0010725	238.4	49.9	238.4	49.9	476	351	9	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:46	05/07/2020 07:18:46	0.000991666666666667	237.8	49.8	237.8	49.8	475	357	9	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:18:57	05/07/2020 07:18:57	0.00109083333333333	238.2	49.8	238.2	49.8	476	357	9	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:19:07	05/07/2020 07:19:07	0.000991666666666667	237.7	49.8	237.7	49.8	475	357	9	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:19:18	05/07/2020 07:19:18	0.00105111111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	475	344	9	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:19:28	05/07/2020 07:19:28	0.000544444444444444	238.4	49.8	238.4	49.8	214	196	4	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:19:39	05/07/2020 07:19:39	0.000586666666666667	238.5	49.8	238.5	49.8	214	192	4	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:19:49	05/07/2020 07:19:49	0.000536111111111111	239.3	49.8	239.3	49.8	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:00	05/07/2020 07:20:00	0.000589722222222222	239	49.9	239	49.9	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:10	05/07/2020 07:20:10	0.000544444444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	214	196	4	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:21	05/07/2020 07:20:21	0.000595833333333333	238.8	49.9	238.8	49.9	214	195	4	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:31	05/07/2020 07:20:31	0.000516666666666667	238.7	49.9	238.7	49.9	214	186	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:42	05/07/2020 07:20:42	0.00055	239.4	50	239.4	50	214	180	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:20:52	05/07/2020 07:20:52	0.000516666666666667	239.6	50.1	239.6	50.1	215	186	4	428	53.2	0	100	51	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:03	05/07/2020 07:21:03	0.000595833333333333	239.4	50.1	239.4	50.1	215	195	4	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:13	05/07/2020 07:21:13	0.000522222222222222	239	50	239	50	214	188	4	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:24	05/07/2020 07:21:24	0.000586666666666667	238.9	50	238.9	50	215	192	4	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:34	05/07/2020 07:21:34	0.000525	238.6	50	238.6	50	214	189	4	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:45	05/07/2020 07:21:45	0.000565277777777778	238.2	49.9	238.2	49.9	214	185	4	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:21:55	05/07/2020 07:21:55	0.000544444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	214	196	4	428	53.3	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:22:06	05/07/2020 07:22:06	0.000592777777777778	237.9	49.9	237.9	49.9	214	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:22:16	05/07/2020 07:22:16	0.000555555555555556	238.2	49.8	238.2	49.8	214	200	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:22:27	05/07/2020 07:22:27	0.000589722222222222	238.1	49.8	238.1	49.8	214	193	4	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:22:37	05/07/2020 07:22:37	0.000536111111111111	237.9	49.8	237.9	49.8	214	193	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:22:48	05/07/2020 07:22:48	0.000598888888888889	237.8	49.8	237.8	49.8	214	196	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:22:58	05/07/2020 07:22:58	0.000536111111111111	237.5	49.8	237.5	49.8	213	193	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:23:09	05/07/2020 07:23:09	0.00055	237.6	49.8	237.6	49.8	213	180	4	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:23:19	05/07/2020 07:23:19	0.000527777777777778	237.7	49.8	237.7	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:23:30	05/07/2020 07:23:30	0.000592777777777778	237.4	49.9	237.4	49.9	213	194	4	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:23:40	05/07/2020 07:23:40	0.000530555555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	214	191	4	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:23:51	05/07/2020 07:23:51	0.000562222222222222	237.6	49.9	237.6	49.9	213	184	4	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:24:01	05/07/2020 07:24:01	0.000522222222222222	237.6	49.9	237.6	49.9	213	188	4	428	53.3	0	100	47	0	124	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:24:12	05/07/2020 07:24:12	0.000565277777777778	237.3	49.8	237.3	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:24:22	05/07/2020 07:24:22	0.000505555555555556	237.3	49.8	237.3	49.8	213	182	4	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:24:33	05/07/2020 07:24:33	0.000565277777777778	236.9	49.8	236.9	49.8	213	185	4	429	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:24:43	05/07/2020 07:24:43	0.000508333333333333	237.4	49.8	237.4	49.8	213	183	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:24:54	05/07/2020 07:24:54	0.000553055555555556	237.2	49.8	237.2	49.8	213	181	4	429	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:25:04	05/07/2020 07:25:04	0.000527777777777778	237.7	49.8	237.7	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:25:15	05/07/2020 07:25:15	0.000580555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:25:25	05/07/2020 07:25:25	0.000513888888888889	237.6	49.8	237.6	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:25:36	05/07/2020 07:25:36	0.000580555555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:25:46	05/07/2020 07:25:46	0.000533333333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	213	192	4	429	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:25:57	05/07/2020 07:25:57	0.000565277777777778	237	49.8	237	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:26:07	05/07/2020 07:26:07	0.000533333333333333	236.3	49.8	236.3	49.8	212	192	4	428	53.3	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:26:18	05/07/2020 07:26:18	0.000580555555555556	236.4	49.8	236.4	49.8	212	190	4	429	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:26:28	05/07/2020 07:26:28	0.000513888888888889	236.8	49.8	236.8	49.8	213	185	4	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:26:39	05/07/2020 07:26:39	0.000565277777777778	236.5	49.8	236.5	49.8	212	185	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:26:49	05/07/2020 07:26:49	0.000519444444444444	236.9	49.8	236.9	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:27:00	05/07/2020 07:27:00	0.000583611111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	213	191	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:27:10	05/07/2020 07:27:10	0.000508333333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	213	183	4	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:27:21	05/07/2020 07:27:21	0.000592777777777778	236.9	49.8	236.9	49.8	213	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:27:31	05/07/2020 07:27:31	0.000519444444444444	236.7	49.8	236.7	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:27:42	05/07/2020 07:27:42	0.000562222222222222	236.8	49.8	236.8	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:27:52	05/07/2020 07:27:52	0.000522222222222222	237.3	49.8	237.3	49.8	213	188	4	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:28:03	05/07/2020 07:28:03	0.000546944444444444	237.5	49.9	237.5	49.9	213	179	4	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:28:13	05/07/2020 07:28:13	0.000530555555555556	237.6	50	237.6	50	213	191	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:28:24	05/07/2020 07:28:24	0.000540833333333333	237.3	50	237.3	50	213	177	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:28:34	05/07/2020 07:28:34	0.000516666666666667	238	50	238	50	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:28:45	05/07/2020 07:28:45	0.000574444444444444	238	50	238	50	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:28:55	05/07/2020 07:28:55	0.000497222222222222	237.6	50.1	237.6	50.1	213	179	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:06	05/07/2020 07:29:06	0.000562222222222222	237.3	50	237.3	50	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:16	05/07/2020 07:29:16	0.000513888888888889	237.5	50	237.5	50	213	185	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:27	05/07/2020 07:29:27	0.000586666666666667	237.8	50	237.8	50	213	192	4	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:37	05/07/2020 07:29:37	0.000525	237.4	50	237.4	50	213	189	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:48	05/07/2020 07:29:48	0.000583611111111111	237.2	49.9	237.2	49.9	213	191	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:29:58	05/07/2020 07:29:58	0.000536111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	213	193	4	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:30:09	05/07/2020 07:30:09	0.000580555555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	213	190	4	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:30:19	05/07/2020 07:30:19	0.000525	237	49.8	237	49.8	213	189	4	428	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:30:30	05/07/2020 07:30:30	0.000571388888888889	237.2	49.8	237.2	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:30:40	05/07/2020 07:30:40	0.000505555555555556	237	49.8	237	49.8	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:30:51	05/07/2020 07:30:51	0.000571388888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:01	05/07/2020 07:31:01	0.000522222222222222	237.4	49.8	237.4	49.8	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:12	05/07/2020 07:31:12	0.000571388888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	213	187	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:22	05/07/2020 07:31:22	0.000505555555555556	237.5	49.8	237.5	49.8	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:33	05/07/2020 07:31:33	0.000553055555555556	236.8	49.8	236.8	49.8	213	181	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:43	05/07/2020 07:31:43	0.000538888888888889	236.7	49.8	236.7	49.8	213	194	4	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:31:54	05/07/2020 07:31:54	0.000568333333333333	237.3	49.8	237.3	49.8	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:32:04	05/07/2020 07:32:04	0.000522222222222222	237.3	49.8	237.3	49.8	213	188	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:32:15	05/07/2020 07:32:15	0.000568333333333333	236.7	49.8	236.7	49.8	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:32:25	05/07/2020 07:32:25	0.000511111111111111	236.6	49.8	236.6	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:32:36	05/07/2020 07:32:36	0.000562222222222222	236.9	49.8	236.9	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:32:46	05/07/2020 07:32:46	0.000516666666666667	236.7	49.8	236.7	49.8	213	186	4	428	53.2	0	100	51	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:32:57	05/07/2020 07:32:57	0.000574444444444444	236.6	49.8	236.6	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	51	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:33:07	05/07/2020 07:33:07	0.000511111111111111	236.6	49.8	236.6	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:33:18	05/07/2020 07:33:18	0.000559166666666667	236.6	49.8	236.6	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:33:28	05/07/2020 07:33:28	0.000516666666666667	236.7	49.8	236.7	49.8	213	186	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:33:39	05/07/2020 07:33:39	0.000540833333333333	236.6	49.8	236.6	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:33:49	05/07/2020 07:33:49	0.000508333333333333	236.5	49.8	236.5	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:34:00	05/07/2020 07:34:00	0.0005775	237.1	49.8	237.1	49.8	213	189	4	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:34:10	05/07/2020 07:34:10	0.000516666666666667	236.8	49.8	236.8	49.8	213	186	4	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:34:21	05/07/2020 07:34:21	0.000608055555555556	237.2	49.9	237.2	49.9	213	199	4	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:34:31	05/07/2020 07:34:31	0.000494444444444444	237.2	49.9	237.2	49.9	213	178	4	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:34:42	05/07/2020 07:34:42	0.000556111111111111	237	49.8	237	49.8	213	182	4	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:34:52	05/07/2020 07:34:52	0.000525	237.3	49.8	237.3	49.8	213	189	4	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:35:03	05/07/2020 07:35:03	0.000559166666666667	237.2	49.8	237.2	49.8	213	183	4	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:35:13	05/07/2020 07:35:13	0.000511111111111111	236.9	49.8	236.9	49.8	213	184	4	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:35:24	05/07/2020 07:35:24	0.000580555555555556	237	49.8	237	49.8	213	190	4	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:35:34	05/07/2020 07:35:34	0.000519444444444444	236.4	49.8	236.4	49.8	212	187	4	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:35:45	05/07/2020 07:35:45	0.000574444444444444	236.5	49.8	236.5	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	48	0	126	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:35:55	05/07/2020 07:35:55	0.000502777777777778	236.6	49.8	236.6	49.8	212	181	4	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:36:06	05/07/2020 07:36:06	0.000586666666666667	236.9	49.9	236.9	49.9	213	192	4	428	53.2	0	100	48	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:36:16	05/07/2020 07:36:16	0.000511111111111111	237	49.9	237	49.9	213	184	4	428	53.2	0	100	47	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:36:27	05/07/2020 07:36:27	0.00055	237.2	50	237.2	50	213	180	4	428	53.2	0	100	47	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:36:37	05/07/2020 07:36:37	0.000516666666666667	236.8	50	236.8	50	213	186	4	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:36:48	05/07/2020 07:36:48	0.000571388888888889	236.6	50	236.6	50	213	187	4	428	53.2	0	100	48	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:36:58	05/07/2020 07:36:58	0.000522222222222222	236.6	50	236.6	50	213	188	4	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:37:09	05/07/2020 07:37:09	0.000562222222222222	236.7	49.9	236.7	49.9	213	184	4	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:37:19	05/07/2020 07:37:19	0.000502777777777778	236.3	49.9	236.3	49.9	212	181	4	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	07:37:30	05/07/2020 07:37:30	0.000553055555555556	236	49.8	236	49.8	212	181	4	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:37:40	05/07/2020 07:37:40	0.000494444444444444	236	49.8	236	49.8	212	178	4	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:37:51	05/07/2020 07:37:51	0.0005775	236	49.8	236	49.8	212	189	4	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:38:01	05/07/2020 07:38:01	0.000508333333333333	236.2	49.8	236.2	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:38:12	05/07/2020 07:38:12	0.000525555555555556	236.3	49.8	236.3	49.8	212	172	4	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:38:22	05/07/2020 07:38:22	0.000516666666666667	235.8	49.8	235.8	49.8	212	186	4	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:38:33	05/07/2020 07:38:33	0.000519444444444444	236.2	49.8	236.2	49.8	212	170	4	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:38:43	05/07/2020 07:38:43	0.000491666666666667	236	49.8	236	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:38:54	05/07/2020 07:38:54	0.000540833333333333	235.7	49.8	235.7	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:04	05/07/2020 07:39:04	0.000477777777777778	236.3	49.8	236.3	49.8	212	172	4	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:15	05/07/2020 07:39:15	0.0005775	236.7	49.8	236.7	49.8	213	189	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:25	05/07/2020 07:39:25	0.000536111111111111	236.3	49.8	236.3	49.8	212	193	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:36	05/07/2020 07:39:36	0.00055	236.8	49.9	236.8	49.9	213	180	4	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:46	05/07/2020 07:39:46	0.000483333333333333	236.9	49.9	236.9	49.9	213	174	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:39:57	05/07/2020 07:39:57	0.000571388888888889	237.1	49.9	237.1	49.9	213	187	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:40:07	05/07/2020 07:40:07	0.000541666666666667	236.8	50	236.8	50	213	195	4	428	53.2	0	100	49	0	127	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:40:18	05/07/2020 07:40:18	0.000559166666666667	237	49.9	237	49.9	213	183	4	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:40:28	05/07/2020 07:40:28	0.000513888888888889	236.8	49.9	236.8	49.9	213	185	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:40:39	05/07/2020 07:40:39	0.000556111111111111	236.7	49.9	236.7	49.9	213	182	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:40:49	05/07/2020 07:40:49	0.000494444444444444	236.9	49.9	236.9	49.9	212	178	4	428	53.2	0	100	50	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:00	05/07/2020 07:41:00	0.000559166666666667	236.2	49.9	236.2	49.9	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:10	05/07/2020 07:41:10	0.000491666666666667	236.3	49.9	236.3	49.9	212	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:21	05/07/2020 07:41:21	0.000556111111111111	236.3	49.9	236.3	49.9	212	182	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:31	05/07/2020 07:41:31	0.000513888888888889	236.3	49.9	236.3	49.9	212	185	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:42	05/07/2020 07:41:42	0.000562222222222222	236.4	49.9	236.4	49.9	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:41:52	05/07/2020 07:41:52	0.000511111111111111	236.4	49.8	236.4	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:03	05/07/2020 07:42:03	0.000553055555555556	235.8	49.8	235.8	49.8	212	181	4	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:13	05/07/2020 07:42:13	0.000516666666666667	235.8	49.8	235.8	49.8	212	186	4	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:24	05/07/2020 07:42:24	0.000556111111111111	235.8	49.8	235.8	49.8	212	182	4	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:34	05/07/2020 07:42:34	0.000491666666666667	235.7	49.8	235.7	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:45	05/07/2020 07:42:45	0.000562222222222222	236.5	49.8	236.5	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:42:55	05/07/2020 07:42:55	0.000511111111111111	236	49.8	236	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:06	05/07/2020 07:43:06	0.000556111111111111	235.9	49.8	235.9	49.8	212	182	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:16	05/07/2020 07:43:16	0.000511111111111111	235.5	49.8	235.5	49.8	211	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:27	05/07/2020 07:43:27	0.000543888888888889	235.7	49.8	235.7	49.8	211	178	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:37	05/07/2020 07:43:37	0.000513888888888889	235.6	49.8	235.6	49.8	212	185	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:48	05/07/2020 07:43:48	0.000574444444444444	235.6	49.8	235.6	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:43:58	05/07/2020 07:43:58	0.0005	235.9	49.8	235.9	49.8	212	180	4	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:44:09	05/07/2020 07:44:09	0.000553055555555556	235.5	49.8	235.5	49.8	212	181	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:44:19	05/07/2020 07:44:19	0.000508333333333333	235.8	49.8	235.8	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:44:30	05/07/2020 07:44:30	0.00055	235.7	49.8	235.7	49.8	212	180	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:44:40	05/07/2020 07:44:40	0.0005	235.2	49.8	235.2	49.8	211	180	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:44:51	05/07/2020 07:44:51	0.000574444444444444	236.2	49.8	236.2	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:45:01	05/07/2020 07:45:01	0.000511111111111111	235.3	49.8	235.3	49.8	212	184	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:45:12	05/07/2020 07:45:12	0.000540833333333333	235.1	49.8	235.1	49.8	211	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:45:22	05/07/2020 07:45:22	0.000505555555555556	235.6	49.8	235.6	49.8	211	182	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:45:33	05/07/2020 07:45:33	0.000540833333333333	235.6	49.8	235.6	49.8	212	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:45:43	05/07/2020 07:45:43	0.0005	235.7	49.8	235.7	49.8	212	180	4	428	53.3	0	100	51	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:45:54	05/07/2020 07:45:54	0.000559166666666667	235.1	49.8	235.1	49.8	212	183	4	428	53.2	0	100	51	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:46:04	05/07/2020 07:46:04	0.000522222222222222	235.2	49.8	235.2	49.8	212	188	4	428	53.2	0	100	50	0	127.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:46:15	05/07/2020 07:46:15	0.000540833333333333	234.9	49.8	234.9	49.8	211	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:46:25	05/07/2020 07:46:25	0.000505555555555556	235.1	49.8	235.1	49.8	211	182	4	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:46:36	05/07/2020 07:46:36	0.000562222222222222	235	49.8	235	49.8	211	184	4	428	53.3	0	100	50	0	123	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:46:46	05/07/2020 07:46:46	0.0005	235.3	49.8	235.3	49.8	211	180	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:46:57	05/07/2020 07:46:57	0.000565277777777778	235.4	49.8	235.4	49.8	211	185	4	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:47:07	05/07/2020 07:47:07	0.000488888888888889	235.3	49.9	235.3	49.9	211	176	4	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:47:18	05/07/2020 07:47:18	0.000559166666666667	235.3	49.9	235.3	49.9	211	183	4	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:47:28	05/07/2020 07:47:28	0.0005	235	49.9	235	49.9	211	180	4	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:47:39	05/07/2020 07:47:39	0.000574444444444444	235.2	49.9	235.2	49.9	211	188	4	428	53.3	0	100	49	0	118	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	07:47:50	05/07/2020 07:47:50	0.000565277777777778	235.2	49.9	235.2	49.9	211	185	4	428	53.3	0	100	49	0	121.1	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:48:00	05/07/2020 07:48:00	0.000497222222222222	235.7	49.9	235.7	49.9	212	179	4	428	53.3	0	100	49	0	122	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:48:11	05/07/2020 07:48:11	0.000528611111111111	236.1	50	236.1	50	211	173	4	427	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:48:21	05/07/2020 07:48:21	0.000508333333333333	235.3	50	235.3	50	212	183	4	427	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:48:32	05/07/2020 07:48:32	0.000540833333333333	235.3	49.9	235.3	49.9	211	177	4	427	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:48:42	05/07/2020 07:48:42	0.000494444444444444	235.1	50	235.1	50	211	178	4	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:48:53	05/07/2020 07:48:53	0.000525555555555556	234.9	49.9	234.9	49.9	211	172	4	428	53.2	0	100	48	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:49:03	05/07/2020 07:49:03	0.000491666666666667	235.2	49.9	235.2	49.9	211	177	4	428	53.2	0	100	48	0	126.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:49:14	05/07/2020 07:49:14	0.000553055555555556	235	49.9	235	49.9	211	181	4	428	53.3	0	100	48	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:49:24	05/07/2020 07:49:24	0.000505555555555556	235.4	49.9	235.4	49.9	211	182	4	429	53.3	0	100	47	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:49:35	05/07/2020 07:49:35	0.000559166666666667	235.1	49.9	235.1	49.9	211	183	4	428	53.3	0	100	48	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:49:45	05/07/2020 07:49:45	0.000511111111111111	235.2	49.8	235.2	49.8	211	184	4	428	53.3	0	100	48	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:49:56	05/07/2020 07:49:56	0.000296388888888889	235	49.8	235	49.8	141	97	2	428	53.2	0	100	48	0	127	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:50:06	05/07/2020 07:50:06	0.000280555555555556	235.2	49.8	235.2	49.8	141	101	2	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:50:17	05/07/2020 07:50:17	0.000290277777777778	235.1	49.8	235.1	49.8	141	95	2	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:50:27	05/07/2020 07:50:27	0.000280555555555556	235.2	49.9	235.2	49.9	141	101	2	429	53.3	0	100	49	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:50:38	05/07/2020 07:50:38	0.0003025	234.9	49.9	234.9	49.9	140	99	2	429	53.3	0	100	49	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:50:48	05/07/2020 07:50:48	0.000280555555555556	235.3	49.9	235.3	49.9	141	101	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:50:59	05/07/2020 07:50:59	0.000305555555555556	235	49.9	235	49.9	141	100	2	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:51:09	05/07/2020 07:51:09	0.000288888888888889	235	49.9	235	49.9	141	104	2	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:51:20	05/07/2020 07:51:20	0.000305555555555556	235.5	49.9	235.5	49.9	141	100	2	428	53.2	0	100	49	0	127.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:51:30	05/07/2020 07:51:30	0.000247222222222222	235.3	49.9	235.3	49.9	141	89	2	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:51:41	05/07/2020 07:51:41	0.000293333333333333	235.6	49.9	235.6	49.9	141	96	2	429	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:51:51	05/07/2020 07:51:51	0.000280555555555556	236.3	49.9	236.3	49.9	141	101	2	429	53.3	0	100	50	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:52:02	05/07/2020 07:52:02	0.000290277777777778	235.4	49.9	235.4	49.9	141	95	2	428	53.3	0	100	50	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:52:12	05/07/2020 07:52:12	0.000266666666666667	234.9	49.8	234.9	49.8	141	96	2	427	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:52:23	05/07/2020 07:52:23	0.000284166666666667	235.3	49.8	235.3	49.8	141	93	2	426	53.2	0	100	50	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:52:33	05/07/2020 07:52:33	0.00025	235.2	49.8	235.2	49.8	140	90	2	427	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:52:44	05/07/2020 07:52:44	0.000287222222222222	234.8	49.8	234.8	49.8	141	94	2	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:52:54	05/07/2020 07:52:54	0.000258333333333333	235	49.8	235	49.8	141	93	2	428	53.2	0	100	50	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:53:05	05/07/2020 07:53:05	0.000281111111111111	234.9	49.8	234.9	49.8	140	92	2	428	53.2	0	100	50	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	07:53:15	05/07/2020 07:53:15	0.000280555555555556	235.1	49.8	235.1	49.8	141	101	2	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:53:26	05/07/2020 07:53:26	0.000308611111111111	235.1	49.8	235.1	49.8	141	101	2	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:53:36	05/07/2020 07:53:36	0.000277777777777778	235.1	49.8	235.1	49.8	141	100	2	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:53:47	05/07/2020 07:53:47	0.000296388888888889	235.4	49.9	235.4	49.9	141	97	2	428	53.2	0	100	50	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:53:57	05/07/2020 07:53:57	0.000275	235	49.8	235	49.8	141	99	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:54:08	05/07/2020 07:54:08	0.000299444444444444	235.4	49.9	235.4	49.9	141	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:54:18	05/07/2020 07:54:18	0.000272222222222222	235.4	49.9	235.4	49.9	141	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:54:29	05/07/2020 07:54:29	0.000299444444444444	235.2	49.9	235.2	49.9	141	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:54:39	05/07/2020 07:54:39	0.000272222222222222	235.3	49.9	235.3	49.9	141	98	2	428	53.2	0	100	50	0	130.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:54:50	05/07/2020 07:54:50	0.000293333333333333	235	49.9	235	49.9	141	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:55:00	05/07/2020 07:55:00	0.000302777777777778	235.2	49.8	235.2	49.8	140	109	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:55:11	05/07/2020 07:55:11	0.000287222222222222	235	49.9	235	49.9	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:55:21	05/07/2020 07:55:21	0.000283333333333333	234.9	49.8	234.9	49.8	140	102	2	428	53.2	0	100	51	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:55:32	05/07/2020 07:55:32	0.000287222222222222	234.9	49.8	234.9	49.8	140	94	2	428	53.2	0	100	51	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:55:42	05/07/2020 07:55:42	0.000288888888888889	234.8	49.8	234.8	49.8	141	104	2	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:55:53	05/07/2020 07:55:53	0.0003025	234.9	49.8	234.9	49.8	140	99	2	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:56:03	05/07/2020 07:56:03	0.000280555555555556	234.9	49.8	234.9	49.8	140	101	2	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:56:14	05/07/2020 07:56:14	0.000314722222222222	234.7	49.8	234.7	49.8	140	103	2	428	53.3	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:56:24	05/07/2020 07:56:24	0.000266666666666667	234.4	49.8	234.4	49.8	140	96	2	428	53.3	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:56:35	05/07/2020 07:56:35	0.000293333333333333	234.3	49.8	234.3	49.8	140	96	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:56:45	05/07/2020 07:56:45	0.000305555555555556	234.9	49.8	234.9	49.8	140	110	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:56:56	05/07/2020 07:56:56	0.000320833333333333	234.3	49.8	234.3	49.8	140	105	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:57:06	05/07/2020 07:57:06	0.000277777777777778	234.7	49.8	234.7	49.8	140	100	2	428	53.2	0	100	48	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:57:17	05/07/2020 07:57:17	0.000293333333333333	234.2	49.8	234.2	49.8	140	96	2	428	53.3	0	100	48	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:57:27	05/07/2020 07:57:27	0.000263888888888889	234.4	49.8	234.4	49.8	140	95	2	428	53.3	0	100	48	0	128.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:57:38	05/07/2020 07:57:38	0.000296388888888889	234.8	49.9	234.8	49.9	140	97	2	428	53.3	0	100	48	0	128.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	07:57:48	05/07/2020 07:57:48	0.000272222222222222	234.7	49.9	234.7	49.9	140	98	2	427	53.2	0	100	48	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:57:59	05/07/2020 07:57:59	0.000308611111111111	234.9	50	234.9	50	140	101	2	427	53.2	0	100	48	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	07:58:10	05/07/2020 07:58:10	0.000296388888888889	235.1	50	235.1	50	141	97	2	428	53.2	0	100	47	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	07:58:20	05/07/2020 07:58:20	0.000272222222222222	235.2	50	235.2	50	141	98	2	428	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:58:31	05/07/2020 07:58:31	0.000305555555555556	235.1	50.1	235.1	50.1	141	100	2	428	53.2	0	100	48	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:58:41	05/07/2020 07:58:41	0.000263888888888889	235	50.1	235	50.1	141	95	2	429	53.3	0	100	48	0	130.1	53.29	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	07:58:52	05/07/2020 07:58:52	0.000299444444444444	234.8	50	234.8	50	140	98	2	428	53.3	0	100	49	0	130.9	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:59:02	05/07/2020 07:59:02	0.000275	235.1	50	235.1	50	141	99	2	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	07:59:13	05/07/2020 07:59:13	0.000290277777777778	234.7	50	234.7	50	140	95	2	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:59:23	05/07/2020 07:59:23	0.000269444444444444	234.4	50	234.4	50	140	97	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:59:34	05/07/2020 07:59:34	0.000317777777777778	234.7	50.1	234.7	50.1	140	104	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:59:44	05/07/2020 07:59:44	0.000275	235.1	50	235.1	50	141	99	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	07:59:55	05/07/2020 07:59:55	0.000305555555555556	234.6	50	234.6	50	140	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:00:05	05/07/2020 08:00:05	0.000266666666666667	235.2	50.1	235.2	50.1	141	96	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:00:16	05/07/2020 08:00:16	0.000299444444444444	235	50	235	50	141	98	2	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:00:26	05/07/2020 08:00:26	0.000261111111111111	234.5	50	234.5	50	141	94	2	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:00:37	05/07/2020 08:00:37	0.0061325	228.1	49.9	228.1	49.9	2257	2007	50	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:00:47	05/07/2020 08:00:47	0.000805555555555556	233.2	49.9	233.2	49.9	373	290	7	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:00:58	05/07/2020 08:00:58	0.000898333333333333	234.4	49.9	234.4	49.9	375	294	7	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:01:08	05/07/2020 08:01:08	0.000797222222222222	233.5	49.9	233.5	49.9	373	287	7	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:01:19	05/07/2020 08:01:19	0.000873888888888889	234.2	49.9	234.2	49.9	374	286	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:01:29	05/07/2020 08:01:29	0.000811111111111111	233.7	49.9	233.7	49.9	373	292	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:01:40	05/07/2020 08:01:40	0.0009075	234.4	50	234.4	50	375	297	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:01:50	05/07/2020 08:01:50	0.000805555555555556	233.9	50	233.9	50	374	290	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:01	05/07/2020 08:02:01	0.000849444444444444	233.7	49.9	233.7	49.9	373	278	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:11	05/07/2020 08:02:11	0.000794444444444444	233.6	50	233.6	50	373	286	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:22	05/07/2020 08:02:22	0.000886111111111111	233.5	49.9	233.5	49.9	373	290	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:32	05/07/2020 08:02:32	0.000788888888888889	233.3	49.9	233.3	49.9	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:43	05/07/2020 08:02:43	0.000867777777777778	233.2	49.9	233.2	49.9	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:02:53	05/07/2020 08:02:53	0.0008	233	49.9	233	49.9	372	288	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:03:04	05/07/2020 08:03:04	0.000867777777777778	233.7	49.9	233.7	49.9	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:03:14	05/07/2020 08:03:14	0.0008	233.4	49.9	233.4	49.9	373	288	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:03:25	05/07/2020 08:03:25	0.000849444444444444	233.1	49.9	233.1	49.9	372	278	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:03:35	05/07/2020 08:03:35	0.000797222222222222	233.1	49.9	233.1	49.9	373	287	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:03:46	05/07/2020 08:03:46	0.000870833333333333	233.4	49.9	233.4	49.9	373	285	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:03:56	05/07/2020 08:03:56	0.000791666666666667	233.6	50	233.6	50	373	285	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:04:07	05/07/2020 08:04:07	0.000867777777777778	233.7	49.9	233.7	49.9	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:04:17	05/07/2020 08:04:17	0.000788888888888889	233.5	50	233.5	50	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:04:28	05/07/2020 08:04:28	0.0008525	233.7	50	233.7	50	373	279	7	428	53.2	0	100	51	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:04:38	05/07/2020 08:04:38	0.000783333333333333	233.5	50	233.5	50	373	282	7	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:04:49	05/07/2020 08:04:49	0.000870833333333333	233.2	50	233.2	50	373	285	7	428	53.2	0	100	50	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:04:59	05/07/2020 08:04:59	0.000775	233.3	49.9	233.3	49.9	372	279	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:05:10	05/07/2020 08:05:10	0.0008525	233	49.9	233	49.9	372	279	7	428	53.3	0	100	49	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:05:20	05/07/2020 08:05:20	0.000758333333333333	232.5	49.9	232.5	49.9	372	273	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:05:31	05/07/2020 08:05:31	0.000861666666666667	232.8	49.9	232.8	49.9	372	282	7	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:05:41	05/07/2020 08:05:41	0.000758333333333333	232.6	49.9	232.6	49.9	372	273	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:05:52	05/07/2020 08:05:52	0.000870833333333333	232.7	49.9	232.7	49.9	372	285	7	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:06:02	05/07/2020 08:06:02	0.000780555555555556	232.7	49.9	232.7	49.9	372	281	7	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:06:13	05/07/2020 08:06:13	0.000831111111111111	236.6	49.9	236.6	49.9	378	272	7	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:06:23	05/07/2020 08:06:23	0.000802777777777778	236.9	49.8	236.9	49.8	379	289	7	428	53.3	0	100	48	0	131.4	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:06:34	05/07/2020 08:06:34	0.000834166666666667	236.8	49.9	236.8	49.9	378	273	7	428	53.3	0	100	48	0	131.4	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:06:44	05/07/2020 08:06:44	0.000786111111111111	237.2	50	237.2	50	379	283	7	428	53.2	0	100	48	0	131.3	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:06:55	05/07/2020 08:06:55	0.000876944444444444	237	50	237	50	379	287	7	428	53.3	0	100	48	0	130.8	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:07:05	05/07/2020 08:07:05	0.000788888888888889	237	50	237	50	379	284	7	428	53.2	0	100	47	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:07:16	05/07/2020 08:07:16	0.000867777777777778	237.2	50.1	237.2	50.1	379	284	7	428	53.2	0	100	47	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:07:26	05/07/2020 08:07:26	0.000788888888888889	237.4	50.1	237.4	50.1	379	284	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:07:37	05/07/2020 08:07:37	0.000861666666666667	236.8	50.1	236.8	50.1	379	282	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:07:47	05/07/2020 08:07:47	0.000772222222222222	237.5	50.1	237.5	50.1	380	278	7	429	53.3	0	100	48	0	131.4	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:07:58	05/07/2020 08:07:58	0.0008525	237	50.1	237	50.1	379	279	7	428	53.3	0	100	48	0	131.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:08:09	05/07/2020 08:08:09	0.000849444444444444	237.5	50.1	237.5	50.1	380	278	7	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:08:19	05/07/2020 08:08:19	0.000777777777777778	237.5	50.1	237.5	50.1	380	280	7	428	53.2	0	100	48	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:08:30	05/07/2020 08:08:30	0.00113055555555556	237.1	50.1	237.1	50.1	545	370	10	428	53.3	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:08:40	05/07/2020 08:08:40	0.00101388888888889	237.6	50.1	237.6	50.1	546	365	10	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:08:51	05/07/2020 08:08:51	0.00113666666666667	237.3	50.1	237.3	50.1	545	372	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:09:01	05/07/2020 08:09:01	0.00102222222222222	237.1	50.1	237.1	50.1	545	368	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:09:12	05/07/2020 08:09:12	0.00112138888888889	237	50.1	237	50.1	545	367	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:09:22	05/07/2020 08:09:22	0.001025	237.5	50.1	237.5	50.1	546	369	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:09:33	05/07/2020 08:09:33	0.00112138888888889	237.2	50.1	237.2	50.1	545	367	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:09:43	05/07/2020 08:09:43	0.00103055555555556	237.7	50.1	237.7	50.1	545	371	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:09:54	05/07/2020 08:09:54	0.00113666666666667	237.3	50.1	237.3	50.1	545	372	10	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:10:04	05/07/2020 08:10:04	0.00101388888888889	237.4	50.1	237.4	50.1	546	365	10	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:10:15	05/07/2020 08:10:15	0.00110611111111111	237	50.1	237	50.1	545	362	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:10:25	05/07/2020 08:10:25	0.00101666666666667	237.3	50.1	237.3	50.1	545	366	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:10:36	05/07/2020 08:10:36	0.00110305555555556	236.9	50.1	236.9	50.1	544	361	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:10:46	05/07/2020 08:10:46	0.00100277777777778	237.4	50.1	237.4	50.1	546	361	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:10:57	05/07/2020 08:10:57	0.00112444444444444	237.1	50.1	237.1	50.1	545	368	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:11:07	05/07/2020 08:11:07	0.00101111111111111	236.7	50.1	236.7	50.1	544	364	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:11:18	05/07/2020 08:11:18	0.00109083333333333	236.7	50.1	236.7	50.1	544	357	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:11:28	05/07/2020 08:11:28	0.00100555555555556	236.8	50.1	236.8	50.1	544	362	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:11:39	05/07/2020 08:11:39	0.00112138888888889	236.6	50.1	236.6	50.1	520	367	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:11:49	05/07/2020 08:11:49	0.00101666666666667	236.5	50.1	236.5	50.1	544	366	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:00	05/07/2020 08:12:00	0.00109694444444444	236.9	50.1	236.9	50.1	544	359	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:10	05/07/2020 08:12:10	0.000988888888888889	236.5	50.1	236.5	50.1	544	356	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:21	05/07/2020 08:12:21	0.00110916666666667	236.7	50.1	236.7	50.1	543	363	10	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:31	05/07/2020 08:12:31	0.00101111111111111	236.4	50.1	236.4	50.1	520	364	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:42	05/07/2020 08:12:42	0.00109694444444444	236.4	50.1	236.4	50.1	520	359	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:12:52	05/07/2020 08:12:52	0.000963888888888889	236.6	50.1	236.6	50.1	544	347	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:13:03	05/07/2020 08:13:03	0.00106638888888889	236.6	50.1	236.6	50.1	518	349	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:13:13	05/07/2020 08:13:13	0.00102222222222222	236.3	50.1	236.3	50.1	519	368	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:13:24	05/07/2020 08:13:24	0.00108166666666667	236.4	50.1	236.4	50.1	520	354	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:13:34	05/07/2020 08:13:34	0.000991666666666667	236.7	50.1	236.7	50.1	520	357	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:13:45	05/07/2020 08:13:45	0.00108777777777778	235.8	50.1	235.8	50.1	518	356	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:13:55	05/07/2020 08:13:55	0.000997222222222222	236.3	50.1	236.3	50.1	544	359	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:14:06	05/07/2020 08:14:06	0.00107555555555556	236.8	50.1	236.8	50.1	520	352	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:14:16	05/07/2020 08:14:16	0.000986111111111111	236.5	50.1	236.5	50.1	520	355	10	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:14:27	05/07/2020 08:14:27	0.00106333333333333	236.9	50.1	236.9	50.1	521	348	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:14:37	05/07/2020 08:14:37	0.000972222222222222	236.6	50.1	236.6	50.1	520	350	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:14:48	05/07/2020 08:14:48	0.00108166666666667	237.4	50.1	237.4	50.1	522	354	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:14:58	05/07/2020 08:14:58	0.00101666666666667	236.3	50.1	236.3	50.1	520	366	10	428	53.3	0	100	49	0	130.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:15:09	05/07/2020 08:15:09	0.00105111111111111	236.8	50.1	236.8	50.1	543	344	10	428	53.3	0	100	49	0	130.4	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:15:19	05/07/2020 08:15:19	0.000991666666666667	236.6	50.1	236.6	50.1	544	357	10	428	53.3	0	100	49	0	130.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:15:30	05/07/2020 08:15:30	0.00109388888888889	236.5	50.1	236.5	50.1	519	358	10	427	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:15:40	05/07/2020 08:15:40	0.000986111111111111	236.5	50.1	236.5	50.1	520	355	10	427	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:15:51	05/07/2020 08:15:51	0.00106638888888889	236.6	50	236.6	50	520	349	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:16:01	05/07/2020 08:16:01	0.000975	236.7	50	236.7	50	519	351	10	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:16:12	05/07/2020 08:16:12	0.00108472222222222	236	50	236	50	518	355	10	429	53.3	0	100	48	0	128.9	53.29	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:16:22	05/07/2020 08:16:22	0.000963888888888889	235.6	50	235.6	50	518	347	10	428	53.3	0	100	48	0	116.2	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:16:33	05/07/2020 08:16:33	0.00106638888888889	236.3	50	236.3	50	543	349	10	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.36	1	1110111	0	0	48	110
05/07/20	08:16:43	05/07/2020 08:16:43	0.000972222222222222	236.1	50	236.1	50	519	350	10	427	53.3	0	100	48	0	129.4	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:16:54	05/07/2020 08:16:54	0.00106638888888889	236	50	236	50	542	349	10	427	53.2	0	100	48	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:17:04	05/07/2020 08:17:04	0.000961111111111111	236.3	50	236.3	50	519	346	10	427	53.2	0	100	47	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:17:15	05/07/2020 08:17:15	0.00106027777777778	235.8	50	235.8	50	519	347	10	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:17:25	05/07/2020 08:17:25	0.000969444444444444	235.5	50	235.5	50	518	349	10	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:17:36	05/07/2020 08:17:36	0.00105416666666667	235.9	49.9	235.9	49.9	518	345	10	428	53.3	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:17:46	05/07/2020 08:17:46	0.000961111111111111	235.7	50	235.7	50	518	346	10	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:17:57	05/07/2020 08:17:57	0.00106027777777778	235.3	50	235.3	50	517	347	10	428	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:18:07	05/07/2020 08:18:07	0.000952777777777778	235.8	49.9	235.8	49.9	518	343	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:18:18	05/07/2020 08:18:18	0.00106333333333333	235.4	49.9	235.4	49.9	517	348	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:18:28	05/07/2020 08:18:28	0.000963888888888889	235.6	49.9	235.6	49.9	517	347	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:18:39	05/07/2020 08:18:39	0.00105111111111111	235	49.9	235	49.9	517	344	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:18:49	05/07/2020 08:18:49	0.000966666666666667	235.1	49.9	235.1	49.9	517	348	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:19:00	05/07/2020 08:19:00	0.00104805555555556	235.4	49.9	235.4	49.9	517	343	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:19:10	05/07/2020 08:19:10	0.000972222222222222	235.3	49.9	235.3	49.9	516	350	10	428	53.2	0	100	49	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:19:21	05/07/2020 08:19:21	0.00103888888888889	235.2	49.9	235.2	49.9	517	340	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:19:31	05/07/2020 08:19:31	0.000961111111111111	235.4	50	235.4	50	518	346	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:19:42	05/07/2020 08:19:42	0.00106944444444444	235.5	50	235.5	50	518	350	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:19:52	05/07/2020 08:19:52	0.000975	235.4	50	235.4	50	517	351	10	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:03	05/07/2020 08:20:03	0.0010725	235.4	50	235.4	50	518	351	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:13	05/07/2020 08:20:13	0.000930555555555556	235.2	50	235.2	50	517	335	10	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:24	05/07/2020 08:20:24	0.00104805555555556	235.4	50	235.4	50	518	343	10	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:34	05/07/2020 08:20:34	0.000952777777777778	235.3	50	235.3	50	517	343	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:45	05/07/2020 08:20:45	0.00102361111111111	235.1	50	235.1	50	518	335	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:20:55	05/07/2020 08:20:55	0.000944444444444444	235.3	50	235.3	50	517	340	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:06	05/07/2020 08:21:06	0.0010725	234.8	50	234.8	50	517	351	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:16	05/07/2020 08:21:16	0.000972222222222222	235.4	50	235.4	50	515	350	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:27	05/07/2020 08:21:27	0.00104194444444444	235.1	50.1	235.1	50.1	517	341	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:37	05/07/2020 08:21:37	0.00095	235.7	50.1	235.7	50.1	518	342	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:48	05/07/2020 08:21:48	0.00109388888888889	235.6	50.1	235.6	50.1	518	358	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:21:58	05/07/2020 08:21:58	0.000958333333333333	234.8	50.1	234.8	50.1	516	345	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:22:09	05/07/2020 08:22:09	0.001045	235.2	50.1	235.2	50.1	517	342	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:22:19	05/07/2020 08:22:19	0.000922222222222222	235.3	50.1	235.3	50.1	517	332	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:22:30	05/07/2020 08:22:30	0.00103583333333333	235.5	50.1	235.5	50.1	518	339	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:22:40	05/07/2020 08:22:40	0.00095	235.2	50.1	235.2	50.1	517	342	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:22:51	05/07/2020 08:22:51	0.00104194444444444	235.5	50.1	235.5	50.1	518	341	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:01	05/07/2020 08:23:01	0.000986111111111111	235.7	50.1	235.7	50.1	518	355	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:12	05/07/2020 08:23:12	0.00108166666666667	235.3	50.1	235.3	50.1	517	354	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:22	05/07/2020 08:23:22	0.000947222222222222	235.2	50.1	235.2	50.1	517	341	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:33	05/07/2020 08:23:33	0.00109083333333333	235.2	50.1	235.2	50.1	517	357	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:43	05/07/2020 08:23:43	0.000938888888888889	235.2	50.1	235.2	50.1	517	338	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:23:54	05/07/2020 08:23:54	0.00103583333333333	235.6	50.1	235.6	50.1	518	339	10	428	53.3	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:24:04	05/07/2020 08:24:04	0.000913888888888889	235	50.1	235	50.1	517	329	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:24:15	05/07/2020 08:24:15	0.00105416666666667	235.9	50.1	235.9	50.1	518	345	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:24:25	05/07/2020 08:24:25	0.000922222222222222	235.3	50	235.3	50	517	332	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:24:36	05/07/2020 08:24:36	0.00108472222222222	235.3	50.1	235.3	50.1	517	355	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:24:46	05/07/2020 08:24:46	0.000961111111111111	235	50.1	235	50.1	517	346	10	428	53.2	0	100	51	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:24:57	05/07/2020 08:24:57	0.001045	234.9	50.1	234.9	50.1	516	342	10	428	53.2	0	100	51	0	132.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:25:07	05/07/2020 08:25:07	0.000938888888888889	235.1	50	235.1	50	517	338	10	428	53.2	0	100	50	0	132.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:25:18	05/07/2020 08:25:18	0.001045	235	50	235	50	517	342	10	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:25:28	05/07/2020 08:25:28	0.000922222222222222	234.8	50	234.8	50	516	332	10	428	53.3	0	100	50	0	131.3	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:25:39	05/07/2020 08:25:39	0.00104194444444444	235.6	50.1	235.6	50.1	521	341	10	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:25:49	05/07/2020 08:25:49	0.00095	234.9	50.1	234.9	50.1	517	342	10	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:26:00	05/07/2020 08:26:00	0.00108777777777778	235.3	50.1	235.3	50.1	517	356	10	427	53.2	0	100	49	0	131.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:26:10	05/07/2020 08:26:10	0.000938888888888889	235.2	50.1	235.2	50.1	517	338	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:26:21	05/07/2020 08:26:21	0.00103583333333333	234.7	50.1	234.7	50.1	517	339	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:26:31	05/07/2020 08:26:31	0.000944444444444444	235.3	50.1	235.3	50.1	517	340	10	428	53.2	0	100	49	0	131.4	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:26:42	05/07/2020 08:26:42	0.00103583333333333	235.6	50.1	235.6	50.1	518	339	10	428	53.3	0	100	49	1	120	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:26:52	05/07/2020 08:26:52	0.00095	235.6	50.1	235.6	50.1	517	342	10	428	53.3	0	100	49	1	119.3	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:27:03	05/07/2020 08:27:03	0.00105722222222222	235.6	50.1	235.6	50.1	518	346	10	427	53.3	0	100	48	1	128.6	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:27:13	05/07/2020 08:27:13	0.000936111111111111	235.6	50.1	235.6	50.1	517	337	10	427	53.2	0	100	48	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:27:24	05/07/2020 08:27:24	0.00103888888888889	235	50.1	235	50.1	517	340	10	427	53.2	0	100	48	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:27:34	05/07/2020 08:27:34	0.000944444444444444	235.2	50.1	235.2	50.1	517	340	10	427	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:27:45	05/07/2020 08:27:45	0.00102361111111111	235.2	50.1	235.2	50.1	517	335	10	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:27:55	05/07/2020 08:27:55	0.000941666666666667	235.3	50.1	235.3	50.1	517	339	10	428	53.2	0	100	47	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:28:06	05/07/2020 08:28:06	0.00103583333333333	235.2	50.1	235.2	50.1	516	339	10	428	53.2	0	100	47	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:28:16	05/07/2020 08:28:16	0.000933333333333333	234.9	50.1	234.9	50.1	516	336	10	428	53.2	0	100	48	0	131.8	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:28:27	05/07/2020 08:28:27	0.00103583333333333	235.1	50.1	235.1	50.1	517	339	10	428	53.2	0	100	48	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:28:37	05/07/2020 08:28:37	0.000925	235.1	50.1	235.1	50.1	517	333	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:28:48	05/07/2020 08:28:48	0.00102055555555556	235	50.1	235	50.1	517	334	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:28:58	05/07/2020 08:28:58	0.000933333333333333	234.9	50.1	234.9	50.1	516	336	10	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:29:09	05/07/2020 08:29:09	0.000546944444444444	235.5	50.1	235.5	50.1	259	179	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:29:19	05/07/2020 08:29:19	0.000494444444444444	235.3	50.1	235.3	50.1	259	178	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:29:30	05/07/2020 08:29:30	0.000531666666666667	235.1	50.1	235.1	50.1	259	174	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:29:40	05/07/2020 08:29:40	0.000505555555555556	235.4	50.1	235.4	50.1	258	182	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:29:51	05/07/2020 08:29:51	0.00055	236.2	50.2	236.2	50.2	259	180	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:30:01	05/07/2020 08:30:01	0.000494444444444444	236	50.1	236	50.1	259	178	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:30:12	05/07/2020 08:30:12	0.00055	235.3	50.1	235.3	50.1	259	180	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:30:22	05/07/2020 08:30:22	0.000483333333333333	235.7	50.2	235.7	50.2	259	174	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:30:33	05/07/2020 08:30:33	0.000540833333333333	235.6	50.2	235.6	50.2	259	177	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:30:43	05/07/2020 08:30:43	0.0005	235.8	50.1	235.8	50.1	259	180	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:30:54	05/07/2020 08:30:54	0.000559166666666667	235.6	50.1	235.6	50.1	259	183	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:31:04	05/07/2020 08:31:04	0.000505555555555556	235.5	50.2	235.5	50.2	259	182	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:31:15	05/07/2020 08:31:15	0.00055	235.7	50.1	235.7	50.1	259	180	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:31:25	05/07/2020 08:31:25	0.000497222222222222	235.5	50.1	235.5	50.1	259	179	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:31:36	05/07/2020 08:31:36	0.000534722222222222	235.8	50.1	235.8	50.1	259	175	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:31:46	05/07/2020 08:31:46	0.0005	235.5	50.1	235.5	50.1	259	180	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:31:57	05/07/2020 08:31:57	0.000543888888888889	236.2	50.1	236.2	50.1	259	178	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:32:07	05/07/2020 08:32:07	0.000477777777777778	235.3	50.1	235.3	50.1	258	172	5	428	53.2	0	100	49	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:32:18	05/07/2020 08:32:18	0.000531666666666667	235.7	50.1	235.7	50.1	259	174	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:32:28	05/07/2020 08:32:28	0.000505555555555556	235.6	50.1	235.6	50.1	259	182	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:32:39	05/07/2020 08:32:39	0.000534722222222222	235.8	50.1	235.8	50.1	258	175	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:32:49	05/07/2020 08:32:49	0.000469444444444444	235.3	50.1	235.3	50.1	258	169	5	428	53.2	0	100	49	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:33:00	05/07/2020 08:33:00	0.000320833333333333	235.7	50.2	235.7	50.2	141	105	2	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:33:10	05/07/2020 08:33:10	0.000266666666666667	236	50.1	236	50.1	141	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:33:21	05/07/2020 08:33:21	0.000296388888888889	235.7	50.2	235.7	50.2	141	97	2	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:33:31	05/07/2020 08:33:31	0.000266666666666667	234.8	50.1	234.8	50.1	141	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:33:42	05/07/2020 08:33:42	0.000308611111111111	235.2	50.1	235.2	50.1	141	101	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:33:52	05/07/2020 08:33:52	0.000316666666666667	235.5	50.1	235.5	50.1	141	114	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:34:03	05/07/2020 08:34:03	0.000281111111111111	235	50.1	235	50.1	141	92	2	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:34:13	05/07/2020 08:34:13	0.0003	235.4	50.1	235.4	50.1	141	108	2	428	53.2	0	100	50	0	132.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:34:24	05/07/2020 08:34:24	0.000308611111111111	234.8	50.1	234.8	50.1	141	101	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:34:34	05/07/2020 08:34:34	0.000277777777777778	235	50.1	235	50.1	141	100	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:34:45	05/07/2020 08:34:45	0.000299444444444444	234.7	50.1	234.7	50.1	140	98	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:34:55	05/07/2020 08:34:55	0.000297222222222222	235	50.1	235	50.1	140	107	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:35:06	05/07/2020 08:35:06	0.0003025	234.3	50.1	234.3	50.1	140	99	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:35:16	05/07/2020 08:35:16	0.000258333333333333	234.8	50.1	234.8	50.1	140	93	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:35:27	05/07/2020 08:35:27	0.000296388888888889	234.3	50.1	234.3	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:35:37	05/07/2020 08:35:37	0.000266666666666667	234.3	50.1	234.3	50.1	140	96	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:35:48	05/07/2020 08:35:48	0.000281111111111111	234.2	50.1	234.2	50.1	140	92	2	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:35:58	05/07/2020 08:35:58	0.000286111111111111	234.2	50.1	234.2	50.1	140	103	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:36:09	05/07/2020 08:36:09	0.000320833333333333	234.3	50.1	234.3	50.1	140	105	2	428	53.2	0	100	50	0	132.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:36:19	05/07/2020 08:36:19	0.000266666666666667	234.9	50.1	234.9	50.1	140	96	2	428	53.2	0	100	51	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:36:30	05/07/2020 08:36:30	0.000296388888888889	234.6	50.1	234.6	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	51	0	131.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:36:40	05/07/2020 08:36:40	0.000280555555555556	234.6	50.1	234.6	50.1	140	101	2	428	53.2	0	100	50	0	131.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:36:51	05/07/2020 08:36:51	0.000296388888888889	234.4	50.1	234.4	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	131.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:37:01	05/07/2020 08:37:01	0.000263888888888889	233.3	50.1	233.3	50.1	139	95	2	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:37:12	05/07/2020 08:37:12	0.000311666666666667	234.3	50.1	234.3	50.1	140	102	2	428	53.3	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:37:22	05/07/2020 08:37:22	0.000275	234.3	50.1	234.3	50.1	139	99	2	428	53.2	0	100	50	0	131.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:37:33	05/07/2020 08:37:33	0.0003025	234.5	50.1	234.5	50.1	140	99	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:37:43	05/07/2020 08:37:43	0.000280555555555556	235.6	50.1	235.6	50.1	141	101	2	428	53.2	0	100	49	0	131.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:37:54	05/07/2020 08:37:54	0.000308611111111111	234.5	50.1	234.5	50.1	140	101	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:38:04	05/07/2020 08:38:04	0.000252777777777778	234.8	50.1	234.8	50.1	140	91	2	428	53.3	1	100	49	1	129.8	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:38:15	05/07/2020 08:38:15	0.00033	234.4	50.1	234.4	50.1	140	108	2	428	53.3	0	100	49	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:38:25	05/07/2020 08:38:25	0.000275	234.6	50.1	234.6	50.1	140	99	2	427	53.3	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:38:36	05/07/2020 08:38:36	0.000314722222222222	234.2	50.1	234.2	50.1	140	103	2	427	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:38:46	05/07/2020 08:38:46	0.000261111111111111	234.1	50.1	234.1	50.1	140	94	2	427	53.2	0	100	48	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:38:57	05/07/2020 08:38:57	0.000308611111111111	234.6	50.1	234.6	50.1	140	101	2	428	53.2	0	100	48	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:39:07	05/07/2020 08:39:07	0.000277777777777778	234.3	50.1	234.3	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	48	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:39:18	05/07/2020 08:39:18	0.000305555555555556	234.2	50.1	234.2	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	48	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:39:28	05/07/2020 08:39:28	0.000288888888888889	234.5	50.1	234.5	50.1	140	104	2	428	53.3	0	100	48	0	130.6	53.29	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:39:39	05/07/2020 08:39:39	0.000314722222222222	234.4	50.1	234.4	50.1	164	103	3	428	53.3	0	100	47	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:39:49	05/07/2020 08:39:49	0.000275	234.3	50.1	234.3	50.1	140	99	2	428	53.3	0	100	47	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:40:00	05/07/2020 08:40:00	0.000296388888888889	234.2	50.1	234.2	50.1	140	97	2	427	53.3	0	100	48	0	130.4	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:40:10	05/07/2020 08:40:10	0.000275	234.4	50.1	234.4	50.1	140	99	2	427	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:40:21	05/07/2020 08:40:21	0.000296388888888889	234.1	50.1	234.1	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:40:31	05/07/2020 08:40:31	0.000283333333333333	233.8	50.1	233.8	50.1	140	102	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:40:42	05/07/2020 08:40:42	0.000305555555555556	234	50.1	234	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:40:52	05/07/2020 08:40:52	0.000269444444444444	234	50.1	234	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:41:03	05/07/2020 08:41:03	0.000305555555555556	233.9	50.1	233.9	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	49	0	131.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:41:13	05/07/2020 08:41:13	0.000275	233.8	50.1	233.8	50.1	140	99	2	429	53.3	0	100	49	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:41:24	05/07/2020 08:41:24	0.000293333333333333	233.8	50.1	233.8	50.1	140	96	2	428	53.3	0	100	49	0	130.4	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:41:34	05/07/2020 08:41:34	0.000277777777777778	233.7	50.1	233.7	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:41:45	05/07/2020 08:41:45	0.000305555555555556	233.8	50.1	233.8	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	49	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:41:55	05/07/2020 08:41:55	0.000266666666666667	233.8	50.1	233.8	50.1	140	96	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:42:06	05/07/2020 08:42:06	0.000284166666666667	234.1	50.1	234.1	50.1	140	93	2	428	53.2	0	100	49	0	131.1	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:42:16	05/07/2020 08:42:16	0.000280555555555556	233.9	50.1	233.9	50.1	140	101	2	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:42:27	05/07/2020 08:42:27	0.000305555555555556	233.8	50.1	233.8	50.1	140	100	2	429	53.3	0	100	50	0	130.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:42:37	05/07/2020 08:42:37	0.000261111111111111	233.6	50.1	233.6	50.1	140	94	2	428	53.3	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:42:48	05/07/2020 08:42:48	0.000296388888888889	233.7	50.1	233.7	50.1	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:42:58	05/07/2020 08:42:58	0.000277777777777778	233.5	50.1	233.5	50.1	140	100	2	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:43:09	05/07/2020 08:43:09	0.0003025	233.5	50.1	233.5	50.1	140	99	2	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:43:20	05/07/2020 08:43:20	0.000284166666666667	233.3	50.1	233.3	50.1	139	93	2	428	53.2	0	100	50	0	131.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:43:30	05/07/2020 08:43:30	0.000258333333333333	233.6	50.1	233.6	50.1	140	93	2	428	53.3	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:43:41	05/07/2020 08:43:41	0.000290277777777778	233.6	50.1	233.6	50.1	140	95	2	429	53.3	0	100	50	0	129.8	53.29	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:43:51	05/07/2020 08:43:51	0.000286111111111111	233.7	50.1	233.7	50.1	140	103	2	428	53.3	0	100	50	0	130.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:44:02	05/07/2020 08:44:02	0.000293333333333333	233	50.1	233	50.1	139	96	2	427	53.3	0	100	50	0	130.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:44:12	05/07/2020 08:44:12	0.000308333333333333	233.4	50.1	233.4	50.1	140	111	2	426	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:44:23	05/07/2020 08:44:23	0.000308611111111111	233.1	50.1	233.1	50.1	139	101	2	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:44:33	05/07/2020 08:44:33	0.000272222222222222	233.1	50.1	233.1	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:44:44	05/07/2020 08:44:44	0.000323888888888889	233.6	50.1	233.6	50.1	139	106	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:44:54	05/07/2020 08:44:54	0.000266666666666667	233.5	50.1	233.5	50.1	140	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:45:05	05/07/2020 08:45:05	0.000299444444444444	233.7	50.1	233.7	50.1	140	98	2	428	53.3	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:45:15	05/07/2020 08:45:15	0.000275	233.3	50.1	233.3	50.1	139	99	2	428	53.3	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:45:26	05/07/2020 08:45:26	0.000275	233.5	50.1	233.5	50.1	140	90	2	428	53.2	0	100	50	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:45:36	05/07/2020 08:45:36	0.000233333333333333	232.8	50.1	232.8	50.1	139	84	2	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:45:47	05/07/2020 08:45:47	0.0003025	233.1	50.1	233.1	50.1	139	99	2	428	53.2	0	100	50	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:45:57	05/07/2020 08:45:57	0.000247222222222222	232.9	50.1	232.9	50.1	139	89	2	428	53.2	0	100	51	0	130.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:46:08	05/07/2020 08:46:08	0.000281111111111111	232.6	50.1	232.6	50.1	139	92	2	428	53.3	0	100	51	0	130.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:46:18	05/07/2020 08:46:18	0.000288888888888889	233.1	50.1	233.1	50.1	139	104	2	428	53.3	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:46:29	05/07/2020 08:46:29	0.000296388888888889	233	50.1	233	50.1	139	97	2	428	53.3	0	100	50	0	130.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:46:39	05/07/2020 08:46:39	0.000291666666666667	233.4	50.1	233.4	50.1	140	105	2	427	53.2	0	100	49	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:46:50	05/07/2020 08:46:50	0.000293333333333333	232.7	50.1	232.7	50.1	139	96	2	427	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:47:00	05/07/2020 08:47:00	0.000286111111111111	233.4	50.1	233.4	50.1	141	103	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:47:11	05/07/2020 08:47:11	0.000293333333333333	232.9	50.1	232.9	50.1	140	96	2	428	53.2	0	100	49	0	130.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:47:21	05/07/2020 08:47:21	0.000266666666666667	233.1	50.1	233.1	50.1	139	96	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:47:32	05/07/2020 08:47:32	0.000311666666666667	232.8	50.1	232.8	50.1	139	102	2	429	53.3	0	100	49	1	106.2	53.36	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:47:42	05/07/2020 08:47:42	0.000283333333333333	233.4	50.1	233.4	50.1	139	102	2	428	53.3	0	100	49	1	113.2	53.36	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	08:47:53	05/07/2020 08:47:53	0.000314722222222222	232.7	50.1	232.7	50.1	139	103	2	427	53.3	0	100	48	1	120.1	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	08:48:03	05/07/2020 08:48:03	0.000291666666666667	232.9	50.1	232.9	50.1	139	105	2	427	53.3	0	100	48	1	128.8	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	08:48:14	05/07/2020 08:48:14	0.000287222222222222	232.6	50.1	232.6	50.1	139	94	2	427	53.2	0	100	48	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:48:24	05/07/2020 08:48:24	0.000272222222222222	232.7	50.1	232.7	50.1	139	98	2	427	53.2	0	100	48	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:48:35	05/07/2020 08:48:35	0.000287222222222222	232.5	50.1	232.5	50.1	139	94	2	427	53.2	0	100	48	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:48:45	05/07/2020 08:48:45	0.000291666666666667	232.6	50	232.6	50	139	105	2	428	53.2	0	100	47	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:48:56	05/07/2020 08:48:56	0.0003025	232.7	50	232.7	50	139	99	2	428	53.2	0	100	47	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:49:06	05/07/2020 08:49:06	0.000261111111111111	232.5	50	232.5	50	139	94	2	428	53.3	0	100	48	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:49:17	05/07/2020 08:49:17	0.000290277777777778	232.3	50.1	232.3	50.1	139	95	2	428	53.2	0	100	48	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:49:27	05/07/2020 08:49:27	0.000280555555555556	232.2	50	232.2	50	139	101	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:49:38	05/07/2020 08:49:38	0.000290277777777778	232.6	50.1	232.6	50.1	139	95	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:49:48	05/07/2020 08:49:48	0.000272222222222222	232.2	50.1	232.2	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:49:59	05/07/2020 08:49:59	0.000299444444444444	232.1	50.1	232.1	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:50:09	05/07/2020 08:50:09	0.000252777777777778	232.1	50.1	232.1	50.1	139	91	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:50:20	05/07/2020 08:50:20	0.000320833333333333	232.4	50.1	232.4	50.1	139	105	2	428	53.3	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:50:30	05/07/2020 08:50:30	0.000286111111111111	232.6	50.1	232.6	50.1	139	103	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:50:41	05/07/2020 08:50:41	0.000287222222222222	232.9	50.1	232.9	50.1	139	94	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:50:51	05/07/2020 08:50:51	0.000291666666666667	233	50.1	233	50.1	163	105	3	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:51:02	05/07/2020 08:51:02	0.000317777777777778	233.1	50.1	233.1	50.1	163	104	3	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:51:12	05/07/2020 08:51:12	0.000294444444444444	232.7	50.1	232.7	50.1	139	106	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:51:23	05/07/2020 08:51:23	0.000336111111111111	233	50.1	233	50.1	139	110	2	428	53.2	0	100	49	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:51:33	05/07/2020 08:51:33	0	NAK
05/07/20	08:51:43	05/07/2020 08:51:43	0.000272222222222222	233.1	50.1	233.1	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	49	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:51:54	05/07/2020 08:51:54	0.000305555555555556	232.9	50.1	232.9	50.1	139	100	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:52:04	05/07/2020 08:52:04	0.000275	232.9	50.1	232.9	50.1	139	99	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:52:15	05/07/2020 08:52:15	0.000287222222222222	232.7	50.1	232.7	50.1	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:52:25	05/07/2020 08:52:25	0.000261111111111111	232.8	50.1	232.8	50.1	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:52:36	05/07/2020 08:52:36	0.000275	232.8	50	232.8	50	139	90	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:52:46	05/07/2020 08:52:46	0.000269444444444444	233	50	233	50	139	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:52:57	05/07/2020 08:52:57	0.000287222222222222	232.9	50.1	232.9	50.1	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:53:07	05/07/2020 08:53:07	0.000286111111111111	232.5	50	232.5	50	139	103	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:53:18	05/07/2020 08:53:18	0.000278055555555555	232.6	50	232.6	50	139	91	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:53:28	05/07/2020 08:53:28	0.000280555555555556	232.4	50	232.4	50	139	101	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:53:39	05/07/2020 08:53:39	0.000293333333333333	232.5	50	232.5	50	139	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:53:49	05/07/2020 08:53:49	0.000252777777777778	232.6	50	232.6	50	139	91	2	428	53.2	0	100	50	0	130.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:54:00	05/07/2020 08:54:00	0.000311666666666667	232.5	50	232.5	50	139	102	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:54:10	05/07/2020 08:54:10	0.000266666666666667	232.6	50	232.6	50	139	96	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:54:21	05/07/2020 08:54:21	0.000296388888888889	232.6	50.1	232.6	50.1	139	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:54:31	05/07/2020 08:54:31	0.000272222222222222	232.7	50.1	232.7	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:54:42	05/07/2020 08:54:42	0.000281111111111111	232.8	50.1	232.8	50.1	139	92	2	428	53.3	0	100	50	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:54:52	05/07/2020 08:54:52	0.000269444444444444	232.6	50.1	232.6	50.1	139	97	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:55:03	05/07/2020 08:55:03	0.000290277777777778	232.7	50.1	232.7	50.1	139	95	2	428	53.2	0	100	50	0	130.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:55:13	05/07/2020 08:55:13	0.000241666666666667	232.2	50.1	232.2	50.1	139	87	2	428	53.2	0	100	51	0	130.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:55:24	05/07/2020 08:55:24	0.0003025	232.5	50.1	232.5	50.1	139	99	2	428	53.2	0	100	51	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:55:34	05/07/2020 08:55:34	0.000263888888888889	232.8	50.1	232.8	50.1	139	95	2	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:55:45	05/07/2020 08:55:45	0.000311666666666667	232.8	50	232.8	50	139	102	2	428	53.2	0	100	50	0	130.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:55:55	05/07/2020 08:55:55	0.000288888888888889	232.8	50	232.8	50	139	104	2	428	53.2	0	100	50	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:56:06	05/07/2020 08:56:06	0.000296388888888889	232.9	50.1	232.9	50.1	139	97	2	428	53.3	0	100	49	0	129.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:56:16	05/07/2020 08:56:16	0.000275	233.4	50.1	233.4	50.1	140	99	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:56:27	05/07/2020 08:56:27	0.000296388888888889	232.9	50.1	232.9	50.1	139	97	2	428	53.2	0	100	49	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:56:37	05/07/2020 08:56:37	0.000280555555555556	233.2	50	233.2	50	139	101	2	428	53.2	0	100	49	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:56:48	05/07/2020 08:56:48	0.000290277777777778	232.5	50	232.5	50	139	95	2	428	53.2	0	100	49	0	130.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:56:58	05/07/2020 08:56:58	0.000263888888888889	232.6	50	232.6	50	139	95	2	428	53.3	0	100	49	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:57:09	05/07/2020 08:57:09	0.000278055555555555	233.7	50	233.7	50	140	91	2	428	53.3	0	100	48	0	128.6	53.29	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	08:57:19	05/07/2020 08:57:19	0.000263888888888889	233.8	49.9	233.8	49.9	140	95	2	428	53.3	0	100	48	0	128.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	08:57:30	05/07/2020 08:57:30	0.000317777777777778	234	50	234	50	140	104	2	427	53.3	0	100	48	0	129.1	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:57:40	05/07/2020 08:57:40	0.000263888888888889	234.1	50	234.1	50	140	95	2	427	53.2	0	100	48	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:57:51	05/07/2020 08:57:51	0.000296388888888889	234.2	49.9	234.2	49.9	163	97	3	427	53.2	0	100	48	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	08:58:01	05/07/2020 08:58:01	0.000291666666666667	234.6	49.9	234.6	49.9	140	105	2	428	53.2	0	100	48	0	129.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	08:58:12	05/07/2020 08:58:12	0.000293333333333333	233.9	50	233.9	50	140	96	2	428	53.2	0	100	47	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	08:58:22	05/07/2020 08:58:22	0.000277777777777778	234.3	50	234.3	50	140	100	2	428	53.2	0	100	48	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:58:33	05/07/2020 08:58:33	0.000308611111111111	234.2	49.9	234.2	49.9	140	101	2	428	53.2	0	100	48	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	08:58:43	05/07/2020 08:58:43	0.000283333333333333	234	49.9	234	49.9	140	102	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:58:54	05/07/2020 08:58:54	0.000308611111111111	233.9	49.9	233.9	49.9	140	101	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:59:04	05/07/2020 08:59:04	0.000291666666666667	233.8	49.9	233.8	49.9	140	105	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:59:15	05/07/2020 08:59:15	0.000287222222222222	234.2	49.8	234.2	49.8	140	94	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:59:25	05/07/2020 08:59:25	0.000258333333333333	233.8	49.8	233.8	49.8	140	93	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:59:36	05/07/2020 08:59:36	0.000281111111111111	233.4	49.8	233.4	49.8	140	92	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	08:59:46	05/07/2020 08:59:46	0.000294444444444444	233.6	49.8	233.6	49.8	140	106	2	428	53.2	0	100	49	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	08:59:57	05/07/2020 08:59:57	0.000317777777777778	234.1	49.8	234.1	49.8	140	104	2	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:00:07	05/07/2020 09:00:07	0.000305555555555556	233.5	49.8	233.5	49.8	140	110	2	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:00:18	05/07/2020 09:00:18	0.000317777777777778	234	49.8	234	49.8	139	104	2	428	53.2	0	100	50	0	129.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:00:28	05/07/2020 09:00:28	0.000308333333333333	233.8	49.8	233.8	49.8	140	111	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:00:39	05/07/2020 09:00:39	0.000305555555555556	233.7	49.8	233.7	49.8	140	100	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:00:49	05/07/2020 09:00:49	0.000280555555555556	233.7	49.8	233.7	49.8	140	101	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:01:00	05/07/2020 09:01:00	0.000296388888888889	234	49.8	234	49.8	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:01:10	05/07/2020 09:01:10	0.000286111111111111	233.3	49.8	233.3	49.8	140	103	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:01:21	05/07/2020 09:01:21	0.000287222222222222	233.9	49.8	233.9	49.8	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:01:31	05/07/2020 09:01:31	0.000261111111111111	233.6	49.9	233.6	49.9	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:01:42	05/07/2020 09:01:42	0.000299444444444444	234	49.9	234	49.9	140	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:01:52	05/07/2020 09:01:52	0.000283333333333333	233.7	49.9	233.7	49.9	140	102	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:03	05/07/2020 09:02:03	0.000296388888888889	234.1	49.9	234.1	49.9	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:13	05/07/2020 09:02:13	0.000266666666666667	233.7	49.9	233.7	49.9	140	96	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:24	05/07/2020 09:02:24	0.000314722222222222	234.2	50	234.2	50	140	103	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:34	05/07/2020 09:02:34	0.000255555555555556	234	50	234	50	140	92	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:45	05/07/2020 09:02:45	0.000305555555555556	234	50	234	50	140	100	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:02:55	05/07/2020 09:02:55	0.000261111111111111	234	50	234	50	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:06	05/07/2020 09:03:06	0.000287222222222222	234.5	49.9	234.5	49.9	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:16	05/07/2020 09:03:16	0.000272222222222222	234.5	49.9	234.5	49.9	140	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:27	05/07/2020 09:03:27	0.000305555555555556	234.7	49.9	234.7	49.9	141	100	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:37	05/07/2020 09:03:37	0.000266666666666667	234.5	49.9	234.5	49.9	140	96	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:48	05/07/2020 09:03:48	0.000287222222222222	234.3	49.9	234.3	49.9	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:03:58	05/07/2020 09:03:58	0.000277777777777778	235	49.9	235	49.9	141	100	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:04:09	05/07/2020 09:04:09	0.000290277777777778	234.6	49.9	234.6	49.9	140	95	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:04:19	05/07/2020 09:04:19	0.000277777777777778	234.5	49.9	234.5	49.9	140	100	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:04:30	05/07/2020 09:04:30	0.000308611111111111	234.3	50	234.3	50	140	101	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:04:40	05/07/2020 09:04:40	0.000275	234.1	49.9	234.1	49.9	140	99	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:04:51	05/07/2020 09:04:51	0.0003025	234	49.9	234	49.9	140	99	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:05:01	05/07/2020 09:05:01	0.000269444444444444	234.1	49.9	234.1	49.9	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:05:12	05/07/2020 09:05:12	0.000284166666666667	233.4	49.9	233.4	49.9	140	93	2	428	53.2	0	100	50	0	129.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:05:22	05/07/2020 09:05:22	0.000280555555555556	234	49.9	234	49.9	140	101	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:05:33	05/07/2020 09:05:33	0.000299444444444444	234	49.9	234	49.9	140	98	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:05:43	05/07/2020 09:05:43	0.000283333333333333	234.2	49.9	234.2	49.9	140	102	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:05:54	05/07/2020 09:05:54	0.000317777777777778	233.9	49.9	233.9	49.9	140	104	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:06:04	05/07/2020 09:06:04	0.000266666666666667	234.4	49.9	234.4	49.9	140	96	2	428	53.2	0	100	51	0	129.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:06:15	05/07/2020 09:06:15	0.000287222222222222	233.8	49.9	233.8	49.9	140	94	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:06:25	05/07/2020 09:06:25	0.000269444444444444	234.4	49.9	234.4	49.9	140	97	2	428	53.2	0	100	50	0	129.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:06:36	05/07/2020 09:06:36	0.000320833333333333	233.7	49.9	233.7	49.9	140	105	2	428	53.2	0	100	50	0	128.9	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:06:46	05/07/2020 09:06:46	0.000272222222222222	233.7	49.9	233.7	49.9	140	98	2	428	53.3	0	100	50	0	128.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:06:57	05/07/2020 09:06:57	0.000296388888888889	233.6	49.9	233.6	49.9	140	97	2	428	53.3	0	100	50	0	128.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:07:07	05/07/2020 09:07:07	0.000277777777777778	233.3	49.9	233.3	49.9	139	100	2	427	53.3	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:07:18	05/07/2020 09:07:18	0.000293333333333333	233.3	49.8	233.3	49.8	140	96	2	427	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:07:28	05/07/2020 09:07:28	0.00025	233.7	49.8	233.7	49.8	140	90	2	427	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:07:39	05/07/2020 09:07:39	0.000320833333333333	233.6	49.8	233.6	49.8	140	105	2	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:07:49	05/07/2020 09:07:49	0.000277777777777778	233	49.8	233	49.8	139	100	2	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:08:00	05/07/2020 09:08:00	0.000262777777777778	232.9	49.8	232.9	49.8	139	86	2	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:08:10	05/07/2020 09:08:10	0.000275	232.9	49.8	232.9	49.8	139	99	2	428	53.3	0	100	48	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:08:21	05/07/2020 09:08:21	0.000314722222222222	233.3	49.8	233.3	49.8	139	103	2	428	53.3	0	100	48	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:08:31	05/07/2020 09:08:31	0.000777777777777778	232.5	49.8	232.5	49.8	371	280	7	427	53.3	0	100	48	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:08:42	05/07/2020 09:08:42	0.000867777777777778	232.7	49.8	232.7	49.8	372	284	7	427	53.2	0	100	48	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:08:52	05/07/2020 09:08:52	0.000816666666666667	232.6	49.8	232.6	49.8	372	294	7	427	53.2	0	100	48	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:09:03	05/07/2020 09:09:03	0.000895277777777778	233.9	49.9	233.9	49.9	373	293	7	427	53.2	0	100	48	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:09:13	05/07/2020 09:09:13	0.000805555555555556	233.6	49.9	233.6	49.9	373	290	7	428	53.2	0	100	47	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:09:24	05/07/2020 09:09:24	0.000873888888888889	233.7	49.9	233.7	49.9	373	286	7	428	53.2	0	100	47	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:09:34	05/07/2020 09:09:34	0.000797222222222222	233.6	49.9	233.6	49.9	373	287	7	428	53.3	0	100	48	0	128.4	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:09:45	05/07/2020 09:09:45	0.000889166666666667	233.5	49.9	233.5	49.9	373	291	7	428	53.2	0	100	48	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:09:55	05/07/2020 09:09:55	0.0008	233.8	49.9	233.8	49.9	374	288	7	428	53.2	0	100	48	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:10:06	05/07/2020 09:10:06	0.000858611111111111	233.7	49.9	233.7	49.9	373	281	7	428	53.2	0	100	48	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:10:16	05/07/2020 09:10:16	0.000777777777777778	233.1	49.9	233.1	49.9	372	280	7	428	53.2	0	100	49	0	128.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:10:27	05/07/2020 09:10:27	0.000843333333333333	233.3	49.8	233.3	49.8	372	276	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:10:37	05/07/2020 09:10:37	0.000780555555555556	232.9	49.8	232.9	49.8	372	281	7	429	53.3	0	100	49	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:10:48	05/07/2020 09:10:48	0.000831111111111111	233.3	49.8	233.3	49.8	373	272	7	428	53.3	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:10:58	05/07/2020 09:10:58	0.000777777777777778	233.6	49.8	233.6	49.8	374	280	7	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:11:09	05/07/2020 09:11:09	0.000873888888888889	233.4	49.8	233.4	49.8	373	286	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:11:19	05/07/2020 09:11:19	0.000791666666666667	233.4	49.8	233.4	49.8	372	285	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:11:30	05/07/2020 09:11:30	0.000840277777777778	233	49.8	233	49.8	372	275	7	428	53.2	0	100	49	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:11:40	05/07/2020 09:11:40	0.0008	232.8	49.8	232.8	49.8	372	288	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:11:51	05/07/2020 09:11:51	0.000858611111111111	233.5	49.8	233.5	49.8	373	281	7	429	53.3	0	100	49	1	123.8	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	09:12:01	05/07/2020 09:12:01	0.000780555555555556	233.6	49.8	233.6	49.8	374	281	7	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:12:12	05/07/2020 09:12:12	0.000846388888888889	233.7	49.9	233.7	49.9	373	277	7	426	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:12:22	05/07/2020 09:12:22	0.000786111111111111	234	49.8	234	49.8	374	283	7	426	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:12:33	05/07/2020 09:12:33	0.000837222222222222	233.8	49.8	233.8	49.8	374	274	7	426	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:12:43	05/07/2020 09:12:43	0.000777777777777778	233.7	49.9	233.7	49.9	373	280	7	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:12:54	05/07/2020 09:12:54	0.00088	233.8	49.8	233.8	49.8	374	288	7	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:13:04	05/07/2020 09:13:04	0.000777777777777778	233.7	49.9	233.7	49.9	373	280	7	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:13:15	05/07/2020 09:13:15	0.000846388888888889	233.3	49.9	233.3	49.9	373	277	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:13:25	05/07/2020 09:13:25	0.000780555555555556	233.4	49.9	233.4	49.9	373	281	7	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:13:36	05/07/2020 09:13:36	0.000834166666666667	233.8	49.9	233.8	49.9	373	273	7	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:13:46	05/07/2020 09:13:46	0.000788888888888889	233.6	49.9	233.6	49.9	373	284	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:13:57	05/07/2020 09:13:57	0.000849444444444444	233.3	49.9	233.3	49.9	373	278	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:14:07	05/07/2020 09:14:07	0.000769444444444444	233.6	49.9	233.6	49.9	373	277	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:14:18	05/07/2020 09:14:18	0.000840277777777778	233.6	49.9	233.6	49.9	374	275	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:14:28	05/07/2020 09:14:28	0.000783333333333333	233.6	49.9	233.6	49.9	373	282	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:14:39	05/07/2020 09:14:39	0.000864722222222222	233.2	49.9	233.2	49.9	373	283	7	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:14:49	05/07/2020 09:14:49	0.000772222222222222	233.6	49.9	233.6	49.9	373	278	7	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:15:00	05/07/2020 09:15:00	0.000861666666666667	233	49.9	233	49.9	372	282	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:15:10	05/07/2020 09:15:10	0.000775	232.9	49.8	232.9	49.8	372	279	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:15:21	05/07/2020 09:15:21	0.000840277777777778	233.2	49.8	233.2	49.8	373	275	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:15:31	05/07/2020 09:15:31	0.000769444444444444	233.4	49.8	233.4	49.8	373	277	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:15:42	05/07/2020 09:15:42	0.000846388888888889	233.5	49.9	233.5	49.9	373	277	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:15:52	05/07/2020 09:15:52	0.000752777777777778	233.3	49.8	233.3	49.8	372	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:16:03	05/07/2020 09:16:03	0.000828055555555556	232.7	49.8	232.7	49.8	372	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:16:13	05/07/2020 09:16:13	0.000752777777777778	233.3	49.9	233.3	49.9	373	271	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:16:24	05/07/2020 09:16:24	0.000834166666666667	233.5	49.9	233.5	49.9	373	273	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:16:34	05/07/2020 09:16:34	0.000766666666666667	232.8	49.9	232.8	49.9	372	276	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:16:45	05/07/2020 09:16:45	0.000840277777777778	233.4	49.9	233.4	49.9	373	275	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:16:55	05/07/2020 09:16:55	0.000766666666666667	233.4	49.9	233.4	49.9	373	276	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:17:06	05/07/2020 09:17:06	0.000834166666666667	233.4	49.9	233.4	49.9	373	273	7	428	53.2	0	100	51	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:17:16	05/07/2020 09:17:16	0.000763888888888889	233	49.9	233	49.9	372	275	7	428	53.2	0	100	51	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:17:27	05/07/2020 09:17:27	0.000831111111111111	233.4	49.9	233.4	49.9	373	272	7	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:17:37	05/07/2020 09:17:37	0.00103611111111111	233.1	50	233.1	50	536	373	10	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:17:48	05/07/2020 09:17:48	0.00110305555555556	233.1	50	233.1	50	512	361	10	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:17:58	05/07/2020 09:17:58	0.00101111111111111	233.3	50	233.3	50	513	364	10	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:18:09	05/07/2020 09:18:09	0.00110305555555556	233.1	50	233.1	50	512	361	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:18:19	05/07/2020 09:18:19	0.00102222222222222	233.1	50	233.1	50	512	368	10	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:18:30	05/07/2020 09:18:30	0.00110611111111111	233.5	50	233.5	50	512	362	10	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:18:40	05/07/2020 09:18:40	0.000994444444444444	233.3	50	233.3	50	513	358	10	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:18:51	05/07/2020 09:18:51	0.0011	233.1	50	233.1	50	512	360	10	429	53.3	0	100	49	1	111.5	53.29	0	1110111	0	0	63	110
05/07/20	09:19:01	05/07/2020 09:19:01	0.001	233.4	50	233.4	50	513	360	10	428	53.3	0	100	49	1	113.8	53.36	0	1110111	0	0	64	110
05/07/20	09:19:12	05/07/2020 09:19:12	0.00111527777777778	233.6	50	233.6	50	515	365	10	427	53.3	0	100	49	1	122	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	09:19:22	05/07/2020 09:19:22	0.000991666666666667	233.7	50	233.7	50	514	357	10	427	53.3	0	100	49	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:19:33	05/07/2020 09:19:33	0.00108777777777778	233.1	50	233.1	50	513	356	10	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:19:43	05/07/2020 09:19:43	0.000991666666666667	233.5	50	233.5	50	513	357	10	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:19:54	05/07/2020 09:19:54	0.00107861111111111	233.7	50	233.7	50	514	353	10	427	53.2	0	100	48	0	127.8	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:20:04	05/07/2020 09:20:04	0.000972222222222222	233.3	50	233.3	50	512	350	10	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:20:15	05/07/2020 09:20:15	0.0011	233.6	50	233.6	50	513	360	10	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:20:25	05/07/2020 09:20:25	0.000988888888888889	233.4	50	233.4	50	513	356	10	428	53.3	0	100	47	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:20:36	05/07/2020 09:20:36	0.00109083333333333	233.6	50	233.6	50	513	357	10	428	53.3	0	100	47	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:20:46	05/07/2020 09:20:46	0.000980555555555556	233.3	50	233.3	50	514	353	10	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:20:57	05/07/2020 09:20:57	0.00106638888888889	233.6	50	233.6	50	513	349	10	428	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:21:07	05/07/2020 09:21:07	0.000961111111111111	233.5	50	233.5	50	513	346	10	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:21:18	05/07/2020 09:21:18	0.00108777777777778	233.3	50	233.3	50	513	356	10	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:21:28	05/07/2020 09:21:28	0.000983333333333333	233.6	50	233.6	50	513	354	10	429	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:21:39	05/07/2020 09:21:39	0.0010725	233.8	50	233.8	50	514	351	10	429	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:21:49	05/07/2020 09:21:49	0.000980555555555556	234.1	50	234.1	50	515	353	10	428	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:22:00	05/07/2020 09:22:00	0.00106944444444444	233.6	50	233.6	50	513	350	10	427	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:22:10	05/07/2020 09:22:10	0.000980555555555556	233.4	50	233.4	50	513	353	10	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:22:21	05/07/2020 09:22:21	0.00106944444444444	233.8	50	233.8	50	514	350	10	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:22:31	05/07/2020 09:22:31	0.000972222222222222	234	50	234	50	514	350	10	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:22:42	05/07/2020 09:22:42	0.00106944444444444	233.6	50	233.6	50	513	350	10	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:22:52	05/07/2020 09:22:52	0.000961111111111111	233.9	50.1	233.9	50.1	515	346	10	429	53.3	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:23:03	05/07/2020 09:23:03	0.00106333333333333	233.7	50	233.7	50	513	348	10	429	53.3	0	100	49	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:23:13	05/07/2020 09:23:13	0.000961111111111111	233.7	50	233.7	50	514	346	10	428	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:23:24	05/07/2020 09:23:24	0.00108472222222222	233.5	49.9	233.5	49.9	513	355	10	427	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:23:34	05/07/2020 09:23:34	0.00101666666666667	233	50	233	50	512	366	10	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:23:45	05/07/2020 09:23:45	0.00105416666666667	233.3	49.9	233.3	49.9	513	345	10	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:23:55	05/07/2020 09:23:55	0.000963888888888889	232.6	49.9	232.6	49.9	513	347	10	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:24:06	05/07/2020 09:24:06	0.00105722222222222	233.2	50	233.2	50	513	346	10	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:24:16	05/07/2020 09:24:16	0.000969444444444444	233.4	50	233.4	50	513	349	10	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:24:27	05/07/2020 09:24:27	0.00106944444444444	233.3	50	233.3	50	513	350	10	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:24:37	05/07/2020 09:24:37	0	NAK
05/07/20	09:24:48	05/07/2020 09:24:48	0.00104805555555556	233.1	50	233.1	50	512	343	10	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:24:58	05/07/2020 09:24:58	0.000955555555555556	232.9	50	232.9	50	512	344	10	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:25:09	05/07/2020 09:25:09	0.00105416666666667	233.1	49.9	233.1	49.9	512	345	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:25:19	05/07/2020 09:25:19	0.000938888888888889	232.4	49.8	232.4	49.8	511	338	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:25:30	05/07/2020 09:25:30	0.00113972222222222	232.6	49.8	232.6	49.8	511	373	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:25:40	05/07/2020 09:25:40	0.000958333333333333	232.2	49.8	232.2	49.8	510	345	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:25:51	05/07/2020 09:25:51	0.00108166666666667	232.2	49.8	232.2	49.8	511	354	10	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:26:01	05/07/2020 09:26:01	0.00095	232.1	49.8	232.1	49.8	510	342	10	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:26:12	05/07/2020 09:26:12	0.00105111111111111	232	49.8	232	49.8	510	344	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:26:22	05/07/2020 09:26:22	0.000947222222222222	232.8	49.8	232.8	49.8	512	341	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:26:33	05/07/2020 09:26:33	0.00105416666666667	232.4	49.8	232.4	49.8	511	345	10	428	53.2	0	100	51	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:26:43	05/07/2020 09:26:43	0.00095	232.6	49.8	232.6	49.8	511	342	10	428	53.2	0	100	51	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:26:54	05/07/2020 09:26:54	0.00107861111111111	232.5	49.8	232.5	49.8	511	353	10	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:27:04	05/07/2020 09:27:04	0.00095	232.1	49.8	232.1	49.8	510	342	10	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:27:15	05/07/2020 09:27:15	0.00113972222222222	232.8	49.8	232.8	49.8	512	373	10	428	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:27:25	05/07/2020 09:27:25	0.000952777777777778	232.5	49.8	232.5	49.8	511	343	10	428	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:27:36	05/07/2020 09:27:36	0.00103888888888889	232.5	49.8	232.5	49.8	511	340	10	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:27:46	05/07/2020 09:27:46	0.000966666666666667	232.7	49.8	232.7	49.8	511	348	10	427	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:27:57	05/07/2020 09:27:57	0.00105111111111111	232.8	49.8	232.8	49.8	512	344	10	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:28:07	05/07/2020 09:28:07	0.000958333333333333	232.5	49.8	232.5	49.8	512	345	10	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:28:18	05/07/2020 09:28:18	0.00102361111111111	232.5	49.8	232.5	49.8	511	335	10	428	53.2	0	100	48	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:28:28	05/07/2020 09:28:28	0.000938888888888889	232.4	49.8	232.4	49.8	511	338	10	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:28:39	05/07/2020 09:28:39	0.00104805555555556	232.8	49.8	232.8	49.8	512	343	10	429	53.3	0	100	48	1	107.9	53.36	0	1110111	0	0	64	110
05/07/20	09:28:49	05/07/2020 09:28:49	0.000933333333333333	233	49.9	233	49.9	512	336	10	428	53.3	0	100	48	1	114.7	53.36	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	09:29:00	05/07/2020 09:29:00	0.00102666666666667	232.8	49.9	232.8	49.9	512	336	10	427	53.3	0	100	48	1	123.3	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	09:29:10	05/07/2020 09:29:10	0.000991666666666667	233.1	49.9	233.1	49.9	512	357	10	427	53.3	0	100	48	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:29:21	05/07/2020 09:29:21	0.00102972222222222	233	49.9	233	49.9	512	337	10	427	53.2	0	100	47	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:29:31	05/07/2020 09:29:31	0.000958333333333333	232.3	49.9	232.3	49.9	511	345	10	427	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:29:42	05/07/2020 09:29:42	0.00102666666666667	232.3	49.8	232.3	49.8	511	336	10	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:29:52	05/07/2020 09:29:52	0.00434444444444445	228.3	49.8	228.3	49.8	1735	1564	39	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:30:02	05/07/2020 09:30:02	0.00123611111111111	231.9	49.8	231.9	49.8	626	445	12	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:30:13	05/07/2020 09:30:13	0.00136277777777778	232	49.8	232	49.8	627	446	12	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:30:24	05/07/2020 09:30:24	0.00135361111111111	231.8	49.8	231.8	49.8	625	443	12	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:30:34	05/07/2020 09:30:34	0.00125	232.6	49.8	232.6	49.8	625	450	12	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:30:45	05/07/2020 09:30:45	0.00135666666666667	231.4	49.9	231.4	49.9	624	444	12	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:30:55	05/07/2020 09:30:55	0.00123333333333333	232.2	49.8	232.2	49.8	603	444	12	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:31:06	05/07/2020 09:31:06	0.00136277777777778	232.3	49.8	232.3	49.8	627	446	12	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:31:16	05/07/2020 09:31:16	0.00121666666666667	232	49.8	232	49.8	603	438	12	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:31:27	05/07/2020 09:31:27	0.00133833333333333	232.2	49.9	232.2	49.9	603	438	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:31:37	05/07/2020 09:31:37	0.00121666666666667	231.4	49.9	231.4	49.9	601	438	12	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:31:47	05/07/2020 09:31:47	0.00121388888888889	232.4	49.9	232.4	49.9	602	437	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:31:58	05/07/2020 09:31:58	0.00132611111111111	232.7	49.9	232.7	49.9	605	434	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:32:09	05/07/2020 09:32:09	0.00132916666666667	231.8	49.9	231.8	49.9	602	435	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:32:19	05/07/2020 09:32:19	0.00121388888888889	232.6	49.9	232.6	49.9	604	437	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:32:29	05/07/2020 09:32:29	0.00118055555555556	231.7	50	231.7	50	602	425	12	428	53.2	0	100	49	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:32:40	05/07/2020 09:32:40	0.00128638888888889	231.7	50	231.7	50	602	421	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:32:50	05/07/2020 09:32:50	0.00119722222222222	232	50	232	50	602	431	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:33:01	05/07/2020 09:33:01	0.00129555555555556	231.8	50	231.8	50	602	424	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:33:12	05/07/2020 09:33:12	0.00143611111111111	232	50	232	50	603	470	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:33:33	05/07/2020 09:33:33	0	NAK
05/07/20	09:33:43	05/07/2020 09:33:43	0.00119444444444444	232.3	50.1	232.3	50.1	603	430	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:33:54	05/07/2020 09:33:54	0.00130472222222222	231.8	50.1	231.8	50.1	602	427	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:04	05/07/2020 09:34:04	0.00118611111111111	231.8	50	231.8	50	603	427	12	428	53.2	0	100	50	0	128.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:15	05/07/2020 09:34:15	0.00131694444444444	231.6	50	231.6	50	602	431	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:25	05/07/2020 09:34:25	0.00119166666666667	231.5	50	231.5	50	602	429	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:36	05/07/2020 09:34:36	0.00128333333333333	231.8	50	231.8	50	602	420	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:46	05/07/2020 09:34:46	0.00121944444444444	231.4	50	231.4	50	601	439	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:34:57	05/07/2020 09:34:57	0.00132305555555556	232	50	232	50	602	433	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:35:07	05/07/2020 09:35:07	0.00118055555555556	231.7	50.1	231.7	50.1	602	425	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:35:18	05/07/2020 09:35:18	0.0012925	231.9	50	231.9	50	602	423	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:35:28	05/07/2020 09:35:28	0.0012	231.4	50.1	231.4	50.1	601	432	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:35:39	05/07/2020 09:35:39	0.00127722222222222	231.1	50.1	231.1	50.1	601	418	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:35:49	05/07/2020 09:35:49	0.00116944444444444	231.6	50	231.6	50	604	421	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:36:00	05/07/2020 09:36:00	0.00131694444444444	232.2	50	232.2	50	601	431	12	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:36:10	05/07/2020 09:36:10	0.00119722222222222	231.7	50	231.7	50	602	431	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:36:21	05/07/2020 09:36:21	0.00128638888888889	232.2	50	232.2	50	603	421	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:36:31	05/07/2020 09:36:31	0.00116666666666667	232.1	50	232.1	50	603	420	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:36:42	05/07/2020 09:36:42	0.00130472222222222	231.8	50.1	231.8	50.1	602	427	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:36:52	05/07/2020 09:36:52	0.00119444444444444	232.1	50.1	232.1	50.1	602	430	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:37:03	05/07/2020 09:37:03	0.00132305555555556	231.7	50.1	231.7	50.1	602	433	12	428	53.2	0	100	51	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:37:13	05/07/2020 09:37:13	0.00118888888888889	231.9	50.1	231.9	50.1	603	428	12	428	53.2	0	100	51	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:37:24	05/07/2020 09:37:24	0.00129861111111111	231.6	50	231.6	50	603	425	12	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:37:34	05/07/2020 09:37:34	0.00116111111111111	231.6	50	231.6	50	602	418	12	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:37:45	05/07/2020 09:37:45	0.00128333333333333	231.8	50	231.8	50	602	420	12	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:37:55	05/07/2020 09:37:55	0.00119722222222222	231.7	50	231.7	50	602	431	12	428	53.3	0	100	50	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:38:06	05/07/2020 09:38:06	0.00129555555555556	231.4	50	231.4	50	601	424	12	427	53.2	0	100	50	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:38:16	05/07/2020 09:38:16	0.00095	231.5	50	231.5	50	439	342	8	427	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:38:27	05/07/2020 09:38:27	0.00106027777777778	231.7	50	231.7	50	440	347	8	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:38:37	05/07/2020 09:38:37	0.000972222222222222	231.5	50	231.5	50	463	350	9	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:38:48	05/07/2020 09:38:48	0.001045	231.9	50	231.9	50	439	342	8	428	53.3	1	100	49	1	127.5	53.23	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	09:38:58	05/07/2020 09:38:58	0.000983333333333333	231.7	50	231.7	50	440	354	8	429	53.3	0	100	49	1	107.7	53.36	0	1110111	0	0	69	110
05/07/20	09:39:09	05/07/2020 09:39:09	0.000589722222222222	232.6	50	232.6	50	232	193	4	427	53.3	0	100	49	1	112.3	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	09:39:19	05/07/2020 09:39:19	0.000513888888888889	232.5	50	232.5	50	209	185	4	427	53.3	0	100	48	1	118.3	53.29	0	1110111	0	0	69	110
05/07/20	09:39:30	05/07/2020 09:39:30	0.0005775	232.8	50.1	232.8	50.1	232	189	4	427	53.3	0	100	48	1	126.8	53.29	0	1110111	0	0	63	110
05/07/20	09:39:40	05/07/2020 09:39:40	0.000511111111111111	232.9	50.1	232.9	50.1	209	184	4	427	53.3	0	100	48	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:39:51	05/07/2020 09:39:51	0.000565277777777778	232.5	50.1	232.5	50.1	209	185	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:40:01	05/07/2020 09:40:01	0.000525	232.8	50.1	232.8	50.1	232	189	4	427	53.2	0	100	48	0	127.8	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:40:12	05/07/2020 09:40:12	0.000583611111111111	233.2	50.1	233.2	50.1	209	191	4	427	53.2	0	100	47	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:40:22	05/07/2020 09:40:22	0.000513888888888889	232.7	50.1	232.7	50.1	209	185	4	428	53.2	0	100	47	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:40:33	05/07/2020 09:40:33	0.000574444444444444	232.5	50.1	232.5	50.1	209	188	4	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:40:43	05/07/2020 09:40:43	0.000519444444444444	232.1	50	232.1	50	208	187	4	428	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:40:54	05/07/2020 09:40:54	0.000568333333333333	232.4	50	232.4	50	209	186	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:41:04	05/07/2020 09:41:04	0.000536111111111111	232.5	50.1	232.5	50.1	209	193	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:41:15	05/07/2020 09:41:15	0.000568333333333333	232.3	50.1	232.3	50.1	209	186	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:41:25	05/07/2020 09:41:25	0.000522222222222222	232.4	50.1	232.4	50.1	209	188	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:41:36	05/07/2020 09:41:36	0.000568333333333333	232.7	50.1	232.7	50.1	208	186	4	429	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:41:46	05/07/2020 09:41:46	0.000513888888888889	232.8	50.1	232.8	50.1	209	185	4	429	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:41:57	05/07/2020 09:41:57	0.000562222222222222	232.7	50.1	232.7	50.1	209	184	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:42:07	05/07/2020 09:42:07	0.000516666666666667	232.8	50.1	232.8	50.1	209	186	4	427	53.2	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:42:18	05/07/2020 09:42:18	0.000574444444444444	232.9	50.1	232.9	50.1	209	188	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:42:28	05/07/2020 09:42:28	0.000525	232.5	50.1	232.5	50.1	209	189	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:42:39	05/07/2020 09:42:39	0.000574444444444444	232.7	50.1	232.7	50.1	209	188	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:42:49	05/07/2020 09:42:49	0.000522222222222222	232.8	50.1	232.8	50.1	209	188	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:43:00	05/07/2020 09:43:00	0.000574444444444444	232.4	50.1	232.4	50.1	209	188	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:43:10	05/07/2020 09:43:10	0.000513888888888889	232.3	50.1	232.3	50.1	209	185	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:43:21	05/07/2020 09:43:21	0.000568333333333333	232.4	50.1	232.4	50.1	209	186	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:43:31	05/07/2020 09:43:31	0.000516666666666667	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:43:42	05/07/2020 09:43:42	0.00055	232.4	50.1	232.4	50.1	209	180	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:43:52	05/07/2020 09:43:52	0.000511111111111111	232.5	50.1	232.5	50.1	209	184	4	428	53.2	0	100	49	0	128.4	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:44:03	05/07/2020 09:44:03	0.000592777777777778	232.3	50.1	232.3	50.1	209	194	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:44:13	05/07/2020 09:44:13	0.000519444444444444	232.8	50.1	232.8	50.1	209	187	4	429	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:44:24	05/07/2020 09:44:24	0.000553055555555556	232.4	50.1	232.4	50.1	209	181	4	429	53.3	0	100	50	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:44:34	05/07/2020 09:44:34	0.000508333333333333	232.6	50.1	232.6	50.1	209	183	4	428	53.3	0	100	50	0	128.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:44:45	05/07/2020 09:44:45	0.000568333333333333	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:44:55	05/07/2020 09:44:55	0.000505555555555556	233.1	50.1	233.1	50.1	209	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:45:06	05/07/2020 09:45:06	0.000553055555555556	232.5	50.1	232.5	50.1	209	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:45:16	05/07/2020 09:45:16	0.000536111111111111	232.8	50.1	232.8	50.1	209	193	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:45:27	05/07/2020 09:45:27	0.000559166666666667	232.9	50.1	232.9	50.1	209	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:45:37	05/07/2020 09:45:37	0.000497222222222222	232.8	50.1	232.8	50.1	209	179	4	429	53.3	0	100	50	0	128.1	53.29	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:45:48	05/07/2020 09:45:48	0.000589722222222222	233.2	50.1	233.2	50.1	209	193	4	429	53.3	0	100	50	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:45:58	05/07/2020 09:45:58	0.000483333333333333	232.7	50.1	232.7	50.1	209	174	4	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:46:09	05/07/2020 09:46:09	0.000553055555555556	233.6	50.1	233.6	50.1	209	181	4	426	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:46:19	05/07/2020 09:46:19	0.000516666666666667	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	427	53.2	0	100	50	0	128.3	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:46:30	05/07/2020 09:46:30	0.000565277777777778	232.9	50.1	232.9	50.1	209	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:46:40	05/07/2020 09:46:40	0.000513888888888889	232.7	50.1	232.7	50.1	209	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.17	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:46:51	05/07/2020 09:46:51	0.000568333333333333	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:47:01	05/07/2020 09:47:01	0.0005	232.7	50.1	232.7	50.1	209	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:47:12	05/07/2020 09:47:12	0.000589722222222222	233	50.1	233	50.1	209	193	4	428	53.3	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:47:22	05/07/2020 09:47:22	0.000505555555555556	232.8	50.1	232.8	50.1	210	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:47:33	05/07/2020 09:47:33	0.000556111111111111	233.1	50.1	233.1	50.1	209	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:47:43	05/07/2020 09:47:43	0.000508333333333333	233.4	50.1	233.4	50.1	210	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:47:54	05/07/2020 09:47:54	0.0005775	233.3	50.1	233.3	50.1	209	189	4	428	53.2	0	100	50	0	128.4	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:48:04	05/07/2020 09:48:04	0.000513888888888889	233.1	50.2	233.1	50.2	209	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:48:15	05/07/2020 09:48:15	0.000574444444444444	233.2	50.1	233.2	50.1	209	188	4	428	53.3	0	100	51	0	128.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:48:25	05/07/2020 09:48:25	0.000516666666666667	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	428	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:48:36	05/07/2020 09:48:36	0.000568333333333333	232.9	50.1	232.9	50.1	209	186	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:48:46	05/07/2020 09:48:46	0.0005	232.3	50.1	232.3	50.1	209	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:48:57	05/07/2020 09:48:57	0.0005775	232.4	50.1	232.4	50.1	209	189	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:49:07	05/07/2020 09:49:07	0.000508333333333333	232.4	50.1	232.4	50.1	209	183	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:49:18	05/07/2020 09:49:18	0.000565277777777778	232.4	50	232.4	50	208	185	4	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:49:28	05/07/2020 09:49:28	0.000513888888888889	232.1	50	232.1	50	208	185	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:49:39	05/07/2020 09:49:39	0.00055	232.1	50	232.1	50	208	180	4	427	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:49:49	05/07/2020 09:49:49	0.000538888888888889	232.6	50	232.6	50	209	194	4	427	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:50:00	05/07/2020 09:50:00	0.000553055555555556	231.7	50	231.7	50	208	181	4	427	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:50:10	05/07/2020 09:50:10	0.00055	232	50	232	50	208	198	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:50:21	05/07/2020 09:50:21	0.000574444444444444	231.8	50	231.8	50	208	188	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:50:31	05/07/2020 09:50:31	0.000511111111111111	231.6	50	231.6	50	208	184	4	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:50:42	05/07/2020 09:50:42	0.000546944444444444	231.7	50	231.7	50	208	179	4	429	53.3	0	100	48	1	127.3	53.36	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	09:50:52	05/07/2020 09:50:52	0.000497222222222222	231.7	50	231.7	50	208	179	4	427	53.3	0	100	48	1	127.3	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	09:51:03	05/07/2020 09:51:03	0.000583611111111111	232	50	232	50	208	191	4	427	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	09:51:13	05/07/2020 09:51:13	0.0005	232.3	50.1	232.3	50.1	209	180	4	427	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	09:51:24	05/07/2020 09:51:24	0.000583611111111111	232.1	50	232.1	50	208	191	4	427	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:51:34	05/07/2020 09:51:34	0.0005	231.5	50.1	231.5	50.1	208	180	4	427	53.2	0	100	47	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:51:45	05/07/2020 09:51:45	0.0005775	231.6	50	231.6	50	208	189	4	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	09:51:55	05/07/2020 09:51:55	0.000519444444444444	232	50.1	232	50.1	208	187	4	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:52:06	05/07/2020 09:52:06	0.000559166666666667	231.9	50.1	231.9	50.1	208	183	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	09:52:16	05/07/2020 09:52:16	0.000516666666666667	231.9	50.1	231.9	50.1	208	186	4	428	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:52:27	05/07/2020 09:52:27	0.00055	231.9	50.1	231.9	50.1	208	180	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:52:37	05/07/2020 09:52:37	0.000494444444444444	232.1	50.1	232.1	50.1	208	178	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:52:48	05/07/2020 09:52:48	0.00055	231.9	50.1	231.9	50.1	208	180	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:52:58	05/07/2020 09:52:58	0.000511111111111111	232.1	50.1	232.1	50.1	208	184	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:53:09	05/07/2020 09:53:09	0.000565277777777778	231.8	50.1	231.8	50.1	208	185	4	429	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:53:19	05/07/2020 09:53:19	0.000505555555555556	231.4	50.1	231.4	50.1	208	182	4	428	53.3	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:53:30	05/07/2020 09:53:30	0.000546944444444444	232.1	50	232.1	50	208	179	4	428	53.3	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:53:40	05/07/2020 09:53:40	0.000508333333333333	231.9	50	231.9	50	208	183	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:53:51	05/07/2020 09:53:51	0.000543888888888889	231.8	50	231.8	50	208	178	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:54:01	05/07/2020 09:54:01	0.000511111111111111	231.7	50	231.7	50	208	184	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:54:12	05/07/2020 09:54:12	0.00055	231.9	50	231.9	50	208	180	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:54:22	05/07/2020 09:54:22	0.000497222222222222	231.3	50	231.3	50	208	179	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:54:33	05/07/2020 09:54:33	0.000553055555555556	231.4	50	231.4	50	208	181	4	428	53.2	0	100	49	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:54:43	05/07/2020 09:54:43	0.000511111111111111	231.9	50.1	231.9	50.1	208	184	4	429	53.3	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	09:54:54	05/07/2020 09:54:54	0.000565277777777778	231.9	50.1	231.9	50.1	208	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:55:04	05/07/2020 09:55:04	0.000508333333333333	231.9	50.1	231.9	50.1	208	183	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:55:15	05/07/2020 09:55:15	0.000553055555555556	232.1	50.1	232.1	50.1	208	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:55:25	05/07/2020 09:55:25	0.000497222222222222	232.2	50.1	232.2	50.1	208	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:55:36	05/07/2020 09:55:36	0.000556111111111111	231.7	50.1	231.7	50.1	208	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:55:46	05/07/2020 09:55:46	0.000472222222222222	231.8	50.1	231.8	50.1	208	170	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:55:57	05/07/2020 09:55:57	0.0005225	231.6	50.1	231.6	50.1	208	171	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:56:07	05/07/2020 09:56:07	0.000466666666666667	231.2	50.1	231.2	50.1	208	168	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:56:18	05/07/2020 09:56:18	0.000553055555555556	231.8	50.1	231.8	50.1	208	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:56:28	05/07/2020 09:56:28	0.000494444444444444	231.7	50.1	231.7	50.1	208	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:56:39	05/07/2020 09:56:39	0.000565277777777778	231.8	50.1	231.8	50.1	208	185	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:56:49	05/07/2020 09:56:49	0.000486111111111111	231.7	50.1	231.7	50.1	208	175	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:57:00	05/07/2020 09:57:00	0.000580555555555556	231.2	50.1	231.2	50.1	208	190	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:57:10	05/07/2020 09:57:10	0.000497222222222222	231	50	231	50	207	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:57:21	05/07/2020 09:57:21	0.00055	231.8	50	231.8	50	208	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:57:31	05/07/2020 09:57:31	0.0005	231	50	231	50	207	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:57:41	05/07/2020 09:57:41	0	NAK
05/07/20	09:57:52	05/07/2020 09:57:52	0.000568333333333333	231	50	231	50	207	186	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:58:02	05/07/2020 09:58:02	0.000519444444444444	231.1	50	231.1	50	207	187	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:58:13	05/07/2020 09:58:13	0.000568333333333333	230.9	50	230.9	50	207	186	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:58:23	05/07/2020 09:58:23	0.000486111111111111	230.6	50	230.6	50	207	175	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:58:34	05/07/2020 09:58:34	0.00055	231	50	231	50	207	180	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:58:44	05/07/2020 09:58:44	0.000505555555555556	230.7	50	230.7	50	207	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:58:55	05/07/2020 09:58:55	0.000540833333333333	230.7	50	230.7	50	207	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:59:05	05/07/2020 09:59:05	0.000497222222222222	230.6	50	230.6	50	208	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:59:16	05/07/2020 09:59:16	0.000540833333333333	231.1	50	231.1	50	207	177	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:59:26	05/07/2020 09:59:26	0.000494444444444444	231.1	50	231.1	50	207	178	4	428	53.2	0	100	51	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	09:59:37	05/07/2020 09:59:37	0.000525555555555556	230.9	50	230.9	50	207	172	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	09:59:47	05/07/2020 09:59:47	0.000491666666666667	231.2	50	231.2	50	208	177	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	09:59:58	05/07/2020 09:59:58	0.00055	231.1	50	231.1	50	207	180	4	428	53.3	0	100	50	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:00:08	05/07/2020 10:00:08	0.000491666666666667	230.9	50	230.9	50	207	177	4	428	53.3	0	100	50	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:00:19	05/07/2020 10:00:19	0.000531666666666667	231.4	50	231.4	50	208	174	4	427	53.3	0	100	50	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:00:29	05/07/2020 10:00:29	0.000477777777777778	230.8	49.9	230.8	49.9	207	172	4	427	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:00:40	05/07/2020 10:00:40	0.000568333333333333	230.6	49.9	230.6	49.9	207	186	4	427	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:00:50	05/07/2020 10:00:50	0.000486111111111111	230.9	49.9	230.9	49.9	207	175	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:01:01	05/07/2020 10:01:01	0.000540833333333333	230.5	49.9	230.5	49.9	207	177	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:01:11	05/07/2020 10:01:11	0.000516666666666667	229.8	49.9	229.8	49.9	207	186	4	428	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:01:22	05/07/2020 10:01:22	0.000546944444444444	229.8	49.8	229.8	49.8	207	179	4	429	53.3	0	100	49	1	127	53.36	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	10:01:32	05/07/2020 10:01:32	0.000522222222222222	230.8	49.8	230.8	49.8	207	188	4	427	53.3	0	100	49	1	127.1	53.36	0	1110111	0	0	80	110
05/07/20	10:01:43	05/07/2020 10:01:43	0.000553055555555556	230.1	49.8	230.1	49.8	207	181	4	427	53.3	0	100	48	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:01:53	05/07/2020 10:01:53	0.000508333333333333	230.7	49.8	230.7	49.8	207	183	4	427	53.3	0	100	48	0	127.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:02:04	05/07/2020 10:02:04	0.00055	230.3	49.8	230.3	49.8	207	180	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:02:14	05/07/2020 10:02:14	0.000497222222222222	229.9	49.8	229.9	49.8	206	179	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:02:25	05/07/2020 10:02:25	0.000546944444444444	230.7	49.8	230.7	49.8	207	179	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:02:35	05/07/2020 10:02:35	0.000527777777777778	230.3	49.8	230.3	49.8	207	190	4	428	53.2	0	100	47	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:02:46	05/07/2020 10:02:46	0.00055	230.3	49.8	230.3	49.8	207	180	4	428	53.2	0	100	47	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:02:56	05/07/2020 10:02:56	0.000480555555555556	230.3	49.8	230.3	49.8	207	173	4	429	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:03:07	05/07/2020 10:03:07	0.000543888888888889	230.4	49.9	230.4	49.9	207	178	4	428	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:03:17	05/07/2020 10:03:17	0.000497222222222222	230.2	49.8	230.2	49.8	207	179	4	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:03:28	05/07/2020 10:03:28	0.000543888888888889	229.8	49.8	229.8	49.8	206	178	4	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:03:38	05/07/2020 10:03:38	0.000488888888888889	230.2	49.8	230.2	49.8	206	176	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:03:49	05/07/2020 10:03:49	0.000546944444444444	230.1	49.8	230.1	49.8	207	179	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:03:59	05/07/2020 10:03:59	0.000480555555555556	230.3	49.8	230.3	49.8	207	173	4	429	53.3	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:04:10	05/07/2020 10:04:10	0.000540833333333333	230	49.8	230	49.8	207	177	4	429	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:04:20	05/07/2020 10:04:20	0.000502777777777778	230.2	49.9	230.2	49.9	207	181	4	428	53.3	0	100	49	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:04:31	05/07/2020 10:04:31	0.000537777777777778	230.4	49.9	230.4	49.9	207	176	4	426	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:04:41	05/07/2020 10:04:41	0.000505555555555556	230.8	49.8	230.8	49.8	207	182	4	427	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:04:52	05/07/2020 10:04:52	0.000528611111111111	231.1	49.9	231.1	49.9	207	173	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.17	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:05:02	05/07/2020 10:05:02	0.000505555555555556	231.3	49.9	231.3	49.9	208	182	4	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:05:13	05/07/2020 10:05:13	0.000534722222222222	231.2	49.9	231.2	49.9	207	175	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:05:23	05/07/2020 10:05:23	0.000497222222222222	231.6	49.9	231.6	49.9	208	179	4	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:05:34	05/07/2020 10:05:34	0.000543888888888889	230.9	49.9	230.9	49.9	207	178	4	429	53.3	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:05:44	05/07/2020 10:05:44	0.000475	231.1	49.9	231.1	49.9	208	171	4	428	53.3	0	100	50	0	127.9	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:05:55	05/07/2020 10:05:55	0.000571388888888889	230.6	49.9	230.6	49.9	207	187	4	428	53.2	0	100	49	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:06:05	05/07/2020 10:06:05	0.000497222222222222	230.4	49.9	230.4	49.9	207	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:06:16	05/07/2020 10:06:16	0.000540833333333333	230.9	49.9	230.9	49.9	207	177	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:06:26	05/07/2020 10:06:26	0.000494444444444444	230.2	49.9	230.2	49.9	207	178	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:06:37	05/07/2020 10:06:37	0.00055	230.4	49.9	230.4	49.9	207	180	4	429	53.3	0	100	50	1	127.5	53.29	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	10:06:47	05/07/2020 10:06:47	0.000502777777777778	230	49.9	230	49.9	207	181	4	429	53.3	0	100	50	1	127.6	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	10:06:58	05/07/2020 10:06:58	0.000534722222222222	230.2	49.9	230.2	49.9	207	175	4	426	53.3	0	100	50	1	127.9	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	10:07:08	05/07/2020 10:07:08	0.000494444444444444	230.9	49.9	230.9	49.9	207	178	4	426	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:07:19	05/07/2020 10:07:19	0.000556111111111111	230.6	49.9	230.6	49.9	207	182	4	426	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:07:29	05/07/2020 10:07:29	0.000486111111111111	230.6	49.9	230.6	49.9	207	175	4	427	53.2	0	100	50	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:07:40	05/07/2020 10:07:40	0.000553055555555556	230.6	49.9	230.6	49.9	207	181	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:07:50	05/07/2020 10:07:50	0.000480555555555556	230.5	49.9	230.5	49.9	207	173	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:08:01	05/07/2020 10:08:01	0.000562222222222222	230.6	49.8	230.6	49.8	207	184	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:08:11	05/07/2020 10:08:11	0.000497222222222222	230.6	49.8	230.6	49.8	207	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:08:22	05/07/2020 10:08:22	0.000556111111111111	231	49.9	231	49.9	208	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:08:32	05/07/2020 10:08:32	0.000497222222222222	230.5	49.9	230.5	49.9	207	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:08:43	05/07/2020 10:08:43	0.000546944444444444	230.7	49.9	230.7	49.9	207	179	4	428	53.2	0	100	50	0	128.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:08:53	05/07/2020 10:08:53	0.000505555555555556	230.3	49.9	230.3	49.9	207	182	4	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:09:04	05/07/2020 10:09:04	0.000540833333333333	230.6	49.9	230.6	49.9	207	177	4	429	53.3	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:09:14	05/07/2020 10:09:14	0.000502777777777778	230.9	49.9	230.9	49.9	207	181	4	429	53.3	0	100	50	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:09:25	05/07/2020 10:09:25	0.000546944444444444	231	49.9	231	49.9	208	179	4	428	53.3	0	100	50	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:09:35	05/07/2020 10:09:35	0.000480555555555556	231.1	50	231.1	50	208	173	4	427	53.2	0	100	51	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:09:46	05/07/2020 10:09:46	0.000528611111111111	231	50	231	50	207	173	4	427	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:09:56	05/07/2020 10:09:56	0.000494444444444444	230.9	50	230.9	50	207	178	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:10:07	05/07/2020 10:10:07	0.00055	231.3	50	231.3	50	208	180	4	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:10:17	05/07/2020 10:10:17	0.000497222222222222	231	49.9	231	49.9	207	179	4	428	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:10:28	05/07/2020 10:10:28	0.0005775	230.5	49.9	230.5	49.9	207	189	4	429	53.3	0	100	49	1	127	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	10:10:38	05/07/2020 10:10:38	0.000491666666666667	230.9	49.9	230.9	49.9	207	177	4	427	53.4	0	100	49	1	127.1	53.36	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	10:10:49	05/07/2020 10:10:49	0.000543888888888889	230.7	49.9	230.7	49.9	207	178	4	427	53.3	0	100	49	1	127.1	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	10:10:59	05/07/2020 10:10:59	0.000488888888888889	230.6	49.8	230.6	49.8	207	176	4	427	53.3	0	100	49	1	127.6	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	10:11:10	05/07/2020 10:11:10	0.000537777777777778	231.3	49.8	231.3	49.8	207	176	4	427	53.3	0	100	49	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:11:20	05/07/2020 10:11:20	0.000513888888888889	229.8	49.8	229.8	49.8	207	185	4	427	53.2	0	100	49	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:11:31	05/07/2020 10:11:31	0.000516388888888889	230.2	49.8	230.2	49.8	207	169	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:11:41	05/07/2020 10:11:41	0.000472222222222222	230.1	49.8	230.1	49.8	207	170	4	427	53.2	0	100	48	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:11:52	05/07/2020 10:11:52	0.000840277777777778	230	49.8	230	49.8	345	275	6	428	53.2	0	100	48	0	127.6	53.17	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:12:02	05/07/2020 10:12:02	0.000727777777777778	230.2	49.8	230.2	49.8	345	262	6	428	53.2	0	100	48	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:12:13	05/07/2020 10:12:13	0.000831111111111111	229.9	49.9	229.9	49.9	344	272	6	428	53.3	0	100	48	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:12:23	05/07/2020 10:12:23	0.000755555555555556	230.3	49.8	230.3	49.8	345	272	6	428	53.3	0	100	48	0	127.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:12:34	05/07/2020 10:12:34	0.000806666666666667	229.9	49.8	229.9	49.8	344	264	6	428	53.2	0	100	47	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:12:44	05/07/2020 10:12:44	0.000738888888888889	229.9	49.9	229.9	49.9	344	266	6	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:12:55	05/07/2020 10:12:55	0.000818888888888889	229.7	49.9	229.7	49.9	344	268	6	428	53.2	0	100	48	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:13:05	05/07/2020 10:13:05	0.000747222222222222	230.1	49.9	230.1	49.9	345	269	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:13:16	05/07/2020 10:13:16	0.000831111111111111	229.9	49.9	229.9	49.9	344	272	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:13:26	05/07/2020 10:13:26	0.000736111111111111	230.2	50	230.2	50	345	265	6	428	53.2	0	100	49	0	127.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:13:37	05/07/2020 10:13:37	0.000809722222222222	230.2	49.9	230.2	49.9	344	265	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:13:47	05/07/2020 10:13:47	0.000722222222222222	229.9	49.9	229.9	49.9	344	260	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:13:58	05/07/2020 10:13:58	0.000791388888888889	229.9	49.9	229.9	49.9	321	259	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:14:08	05/07/2020 10:14:08	0.000725	230	49.9	230	49.9	345	261	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:14:19	05/07/2020 10:14:19	0.000809722222222222	230.3	49.9	230.3	49.9	322	265	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:14:29	05/07/2020 10:14:29	0.000711111111111111	230	49.9	230	49.9	322	256	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:14:40	05/07/2020 10:14:40	0.000806666666666667	230	49.9	230	49.9	322	264	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:14:50	05/07/2020 10:14:50	0.000716666666666667	230.5	49.9	230.5	49.9	321	258	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:01	05/07/2020 10:15:01	0.000837222222222222	230.4	49.9	230.4	49.9	322	274	6	428	53.2	0	100	49	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:11	05/07/2020 10:15:11	0.000713888888888889	230.6	49.9	230.6	49.9	345	257	6	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:22	05/07/2020 10:15:22	0.000580555555555556	230.4	49.9	230.4	49.9	253	190	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:32	05/07/2020 10:15:32	0.000505555555555556	230.2	49.9	230.2	49.9	253	182	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:43	05/07/2020 10:15:43	0.000531666666666667	231.3	49.9	231.3	49.9	254	174	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:15:53	05/07/2020 10:15:53	0.000502777777777778	231	49.9	231	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:16:04	05/07/2020 10:16:04	0.000543888888888889	231.4	49.9	231.4	49.9	253	178	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:16:14	05/07/2020 10:16:14	0.000502777777777778	231.2	49.9	231.2	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:16:25	05/07/2020 10:16:25	0.000543888888888889	230.9	49.9	230.9	49.9	253	178	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:16:35	05/07/2020 10:16:35	0.000513888888888889	231	49.8	231	49.8	253	185	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:16:46	05/07/2020 10:16:46	0.000553055555555556	230.8	49.9	230.8	49.9	253	181	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:16:56	05/07/2020 10:16:56	0.000513888888888889	230.5	49.9	230.5	49.9	253	185	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:17:07	05/07/2020 10:17:07	0.000531666666666667	231.1	49.9	231.1	49.9	254	174	5	428	53.2	0	100	50	0	128.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:17:17	05/07/2020 10:17:17	0.000502777777777778	231.1	49.9	231.1	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:17:28	05/07/2020 10:17:28	0.000537777777777778	231.3	50	231.3	50	253	176	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:17:38	05/07/2020 10:17:38	0.000491666666666667	230.9	50	230.9	50	253	177	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:17:49	05/07/2020 10:17:49	0.00055	231	50	231	50	254	180	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:17:59	05/07/2020 10:17:59	0.0005	231	49.9	231	49.9	254	180	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:18:10	05/07/2020 10:18:10	0.000574444444444444	231	50	231	50	254	188	5	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:18:20	05/07/2020 10:18:20	0.00100555555555556	230.5	50	230.5	50	507	362	10	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:18:31	05/07/2020 10:18:31	0.00112138888888889	230.7	50	230.7	50	506	367	10	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:18:41	05/07/2020 10:18:41	0.00105	230.7	50	230.7	50	507	378	10	428	53.2	0	100	50	0	127.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:18:52	05/07/2020 10:18:52	0.00111527777777778	230.3	50	230.3	50	506	365	10	429	53.3	0	100	50	0	127.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:19:02	05/07/2020 10:19:02	0.001025	230.5	50	230.5	50	506	369	10	428	53.2	0	100	50	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:19:13	05/07/2020 10:19:13	0.00111833333333333	230.4	50	230.4	50	529	366	10	428	53.2	0	100	51	0	127.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:19:23	05/07/2020 10:19:23	0.000961111111111111	229.8	49.9	229.8	49.9	529	346	10	428	53.2	0	100	51	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:19:34	05/07/2020 10:19:34	0.00110611111111111	230	49.9	230	49.9	506	362	10	428	53.2	0	100	50	0	127.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:19:44	05/07/2020 10:19:44	0.000997222222222222	230.1	49.9	230.1	49.9	506	359	10	428	53.2	0	100	50	0	127.6	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:19:55	05/07/2020 10:19:55	0.00109694444444444	229.9	49.8	229.9	49.8	506	359	10	429	53.3	0	100	50	1	126.8	53.29	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	10:20:05	05/07/2020 10:20:05	0.000994444444444444	230.1	49.8	230.1	49.8	506	358	10	428	53.3	0	100	49	1	127.3	53.36	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:20:16	05/07/2020 10:20:16	0.00111222222222222	230	49.8	230	49.8	506	364	10	427	53.3	0	100	49	0	127.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:20:26	05/07/2020 10:20:26	0.000972222222222222	229.7	49.8	229.7	49.8	505	350	10	427	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:20:37	05/07/2020 10:20:37	0.00108777777777778	229.7	49.8	229.7	49.8	505	356	10	427	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:20:47	05/07/2020 10:20:47	0.000980555555555556	230	49.8	230	49.8	506	353	10	427	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:20:58	05/07/2020 10:20:58	0.00108472222222222	230	49.8	230	49.8	506	355	10	428	53.2	0	100	49	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:21:08	05/07/2020 10:21:08	0.00100277777777778	230.2	49.8	230.2	49.8	506	361	10	428	53.2	0	100	49	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:21:19	05/07/2020 10:21:19	0.00110916666666667	230	49.8	230	49.8	506	363	10	428	53.3	0	100	48	0	127.1	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:21:29	05/07/2020 10:21:29	0.000994444444444444	229.8	49.8	229.8	49.8	506	358	10	428	53.3	0	100	48	0	127.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:21:40	05/07/2020 10:21:40	0.00110611111111111	230.1	49.8	230.1	49.8	506	362	10	428	53.3	0	100	48	0	127.1	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:21:50	05/07/2020 10:21:50	0.000994444444444444	230.3	49.9	230.3	49.9	506	358	10	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:22:01	05/07/2020 10:22:01	0.00108166666666667	230.4	49.9	230.4	49.9	506	354	10	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:22:11	05/07/2020 10:22:11	0.00100277777777778	230.5	50	230.5	50	506	361	10	428	53.2	0	100	48	0	127.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:22:22	05/07/2020 10:22:22	0.00108472222222222	230.4	50	230.4	50	506	355	10	428	53.3	0	100	47	0	127	53.29	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:22:32	05/07/2020 10:22:32	0.00100555555555556	230.6	50	230.6	50	507	362	10	429	53.3	0	100	48	0	126.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:22:43	05/07/2020 10:22:43	0.00109388888888889	230.8	50.1	230.8	50.1	508	358	10	428	53.3	0	100	48	0	126.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:22:53	05/07/2020 10:22:53	0.000988888888888889	231	50.1	231	50.1	508	356	10	427	53.3	0	100	49	0	126.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:23:04	05/07/2020 10:23:04	0.00108777777777778	231.4	50.1	231.4	50.1	507	356	10	427	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:23:14	05/07/2020 10:23:14	0.000994444444444444	230.9	50.1	230.9	50.1	507	358	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:23:25	05/07/2020 10:23:25	0.00107861111111111	230.9	50.1	230.9	50.1	507	353	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:23:35	05/07/2020 10:23:35	0.000969444444444444	230.6	50	230.6	50	507	349	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:23:46	05/07/2020 10:23:46	0.00108166666666667	230.3	50	230.3	50	507	354	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:23:56	05/07/2020 10:23:56	0.000991666666666667	230.4	50	230.4	50	506	357	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:24:07	05/07/2020 10:24:07	0.00106944444444444	230.5	50	230.5	50	506	350	10	429	53.3	0	100	49	0	126.6	53.29	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:24:17	05/07/2020 10:24:17	0.000983333333333333	230.5	50	230.5	50	507	354	10	428	53.3	0	100	49	0	126.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:24:28	05/07/2020 10:24:28	0.00109388888888889	230.8	50	230.8	50	507	358	10	428	53.3	0	100	49	0	126.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:24:38	05/07/2020 10:24:38	0.000986111111111111	230.9	50	230.9	50	506	355	10	428	53.2	0	100	49	0	126.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:24:49	05/07/2020 10:24:49	0.0010725	230.7	50	230.7	50	507	351	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:24:59	05/07/2020 10:24:59	0.000961111111111111	229.7	50	229.7	50	505	346	10	428	53.2	0	100	49	0	126.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:25:10	05/07/2020 10:25:10	0.00108777777777778	229.6	50	229.6	50	505	356	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:25:20	05/07/2020 10:25:20	0.000963888888888889	229.9	50	229.9	50	503	347	10	429	53.3	1	100	49	1	126.1	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:25:31	05/07/2020 10:25:31	0.00111222222222222	229.6	49.9	229.6	49.9	505	364	10	429	53.3	0	100	49	0	126.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:25:41	05/07/2020 10:25:41	0.000988888888888889	229.8	49.9	229.8	49.9	505	356	10	428	53.3	0	100	49	0	126.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:25:52	05/07/2020 10:25:52	0.00107555555555556	229.9	49.9	229.9	49.9	504	352	10	426	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:26:02	05/07/2020 10:26:02	0.000969444444444444	229.8	49.8	229.8	49.8	505	349	10	427	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:26:13	05/07/2020 10:26:13	0.00106333333333333	229.3	49.8	229.3	49.8	504	348	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:26:23	05/07/2020 10:26:23	0.000988888888888889	229.3	49.8	229.3	49.8	504	356	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:26:34	05/07/2020 10:26:34	0.00104194444444444	229.8	49.8	229.8	49.8	504	341	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:26:44	05/07/2020 10:26:44	0.000947222222222222	229.3	49.8	229.3	49.8	504	341	10	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:26:55	05/07/2020 10:26:55	0.00104194444444444	229.3	49.8	229.3	49.8	504	341	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:27:05	05/07/2020 10:27:05	0.000980555555555556	229.4	49.8	229.4	49.8	504	353	10	428	53.2	0	100	49	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:27:16	05/07/2020 10:27:16	0.001045	229.2	49.9	229.2	49.9	504	342	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:27:26	05/07/2020 10:27:26	0.000955555555555556	229.1	49.8	229.1	49.8	505	344	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:27:37	05/07/2020 10:27:37	0.00104805555555556	229.6	49.9	229.6	49.9	504	343	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:27:47	05/07/2020 10:27:47	0.000983333333333333	229.2	49.9	229.2	49.9	504	354	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:27:58	05/07/2020 10:27:58	0.00106027777777778	229.7	49.9	229.7	49.9	506	347	10	428	53.2	0	100	50	0	126.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:28:08	05/07/2020 10:28:08	0.000933333333333333	230.5	50	230.5	50	507	336	10	429	53.3	0	100	50	0	126.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:28:19	05/07/2020 10:28:19	0.00107861111111111	230	50	230	50	505	353	10	428	53.3	0	100	50	0	126.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:28:29	05/07/2020 10:28:29	0.000966666666666667	230.1	50	230.1	50	505	348	10	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:28:40	05/07/2020 10:28:40	0.00103277777777778	230.2	50.1	230.2	50.1	506	338	10	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:28:50	05/07/2020 10:28:50	0.000977777777777778	230.1	50	230.1	50	506	352	10	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:29:01	05/07/2020 10:29:01	0.000825	230.3	50	230.3	50	368	270	7	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:29:11	05/07/2020 10:29:11	0.000733333333333333	230.3	49.9	230.3	49.9	345	264	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:29:22	05/07/2020 10:29:22	0.000831111111111111	230.6	50	230.6	50	345	272	6	429	53.3	0	100	50	1	125.5	53.29	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	10:29:32	05/07/2020 10:29:32	0.000733333333333333	230.3	49.9	230.3	49.9	368	264	7	427	53.4	0	100	50	1	125.5	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	10:29:43	05/07/2020 10:29:43	0.000812777777777778	230.1	49.9	230.1	49.9	345	266	6	426	53.2	0	100	50	1	125.8	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	10:29:53	05/07/2020 10:29:53	0.000733333333333333	230.2	49.8	230.2	49.8	345	264	6	426	53.3	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:30:04	05/07/2020 10:30:04	0.000806666666666667	229.7	49.8	229.7	49.8	344	264	6	426	53.2	0	100	50	0	126	53.17	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:30:14	05/07/2020 10:30:14	0.000752777777777778	229.8	49.8	229.8	49.8	344	271	6	427	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:30:25	05/07/2020 10:30:25	0.000815833333333333	230.1	49.8	230.1	49.8	345	267	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:30:35	05/07/2020 10:30:35	0.000741666666666667	230.1	49.8	230.1	49.8	345	267	6	428	53.3	0	100	50	0	126.1	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:30:46	05/07/2020 10:30:46	0.000806666666666667	229.9	49.9	229.9	49.9	344	264	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:30:56	05/07/2020 10:30:56	0.000736111111111111	230.1	49.8	230.1	49.8	345	265	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:31:07	05/07/2020 10:31:07	0.000821944444444445	230.5	49.9	230.5	49.9	345	269	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:31:17	05/07/2020 10:31:17	0.000738888888888889	230.2	49.9	230.2	49.9	345	266	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:31:28	05/07/2020 10:31:28	0.000800555555555555	230.2	49.9	230.2	49.9	345	262	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:31:38	05/07/2020 10:31:38	0.000763888888888889	230.4	49.9	230.4	49.9	345	275	6	428	53.2	0	100	51	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:31:49	05/07/2020 10:31:49	0.000828055555555556	230.2	49.9	230.2	49.9	345	271	6	428	53.2	0	100	51	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:31:59	05/07/2020 10:31:59	0.000747222222222222	230.5	49.9	230.5	49.9	345	269	6	428	53.3	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:32:10	05/07/2020 10:32:10	0.000818888888888889	230.5	49.9	230.5	49.9	345	268	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:32:20	05/07/2020 10:32:20	0.000733333333333333	230.1	49.9	230.1	49.9	345	264	6	428	53.3	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:32:31	05/07/2020 10:32:31	0.000794444444444444	229.9	49.9	229.9	49.9	344	260	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:32:41	05/07/2020 10:32:41	0.000730555555555556	230.3	49.9	230.3	49.9	368	263	7	428	53.3	0	100	50	0	126	53.29	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:32:52	05/07/2020 10:32:52	0.000821944444444445	230.4	49.8	230.4	49.8	345	269	6	428	53.3	0	100	50	0	126	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:33:02	05/07/2020 10:33:02	0.000725	230.4	49.9	230.4	49.9	345	261	6	427	53.3	0	100	50	0	126	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:33:13	05/07/2020 10:33:13	0.000800555555555555	230.3	49.9	230.3	49.9	368	262	7	427	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:33:23	05/07/2020 10:33:23	0.000738888888888889	230.2	49.9	230.2	49.9	368	266	7	427	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:33:34	05/07/2020 10:33:34	0.000809722222222222	230.1	49.9	230.1	49.9	345	265	6	427	53.3	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:33:44	05/07/2020 10:33:44	0.000727777777777778	230.1	49.9	230.1	49.9	345	262	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:33:55	05/07/2020 10:33:55	0.000782222222222222	230.1	49.9	230.1	49.9	345	256	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:34:05	05/07/2020 10:34:05	0.000722222222222222	230.1	49.9	230.1	49.9	368	260	7	428	53.3	1	100	49	1	125.3	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:34:16	05/07/2020 10:34:16	0.000809722222222222	230.9	49.9	230.9	49.9	369	265	7	428	53.3	0	100	49	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:34:26	05/07/2020 10:34:26	0.000736111111111111	230.6	49.9	230.6	49.9	368	265	7	427	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:34:37	05/07/2020 10:34:37	0.000803611111111111	230.1	50	230.1	50	345	263	6	427	53.2	0	100	48	0	125.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:34:47	05/07/2020 10:34:47	0.000702777777777778	230.1	49.9	230.1	49.9	368	253	7	427	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:34:58	05/07/2020 10:34:58	0.000806666666666667	230.1	49.9	230.1	49.9	345	264	6	427	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:35:08	05/07/2020 10:35:08	0.000725	230.5	50	230.5	50	345	261	6	428	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:35:19	05/07/2020 10:35:19	0.000794444444444444	230.2	50.1	230.2	50.1	345	260	6	428	53.2	0	100	48	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:35:29	05/07/2020 10:35:29	0.000741666666666667	230.8	50.1	230.8	50.1	346	267	6	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:35:40	05/07/2020 10:35:40	0.000812777777777778	231.2	50.1	231.2	50.1	346	266	6	429	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:35:50	05/07/2020 10:35:50	0.000722222222222222	230.6	50.1	230.6	50.1	345	260	6	428	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:36:01	05/07/2020 10:36:01	0.000794444444444444	230.6	50.1	230.6	50.1	345	260	6	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:36:11	05/07/2020 10:36:11	0.000725	231	50.1	231	50.1	346	261	6	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:36:22	05/07/2020 10:36:22	0.000806666666666667	230.7	50.1	230.7	50.1	345	264	6	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:36:32	05/07/2020 10:36:32	0.000713888888888889	230.6	50.1	230.6	50.1	345	257	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:36:43	05/07/2020 10:36:43	0.000794444444444444	230.6	50.1	230.6	50.1	345	260	6	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:36:53	05/07/2020 10:36:53	0.000730555555555556	230.9	50	230.9	50	346	263	6	429	53.3	0	100	49	1	125.1	53.36	0	1110111	0	0	80	110
05/07/20	10:37:04	05/07/2020 10:37:04	0.000788333333333333	230.6	50	230.6	50	345	258	6	428	53.3	0	100	49	1	125.3	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:37:14	05/07/2020 10:37:14	0.000708333333333333	230.8	50	230.8	50	346	255	6	426	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:37:25	05/07/2020 10:37:25	0.000803611111111111	230.7	50	230.7	50	346	263	6	426	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:37:35	05/07/2020 10:37:35	0.000719444444444444	230.7	50	230.7	50	346	259	6	426	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:37:46	05/07/2020 10:37:46	0.0007975	230.5	50	230.5	50	345	261	6	427	53.2	0	100	49	0	125.8	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:37:56	05/07/2020 10:37:56	0.000713888888888889	230.2	50	230.2	50	345	257	6	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:38:07	05/07/2020 10:38:07	0.000791388888888889	230.3	50	230.3	50	345	259	6	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:38:17	05/07/2020 10:38:17	0.000713888888888889	230.2	50	230.2	50	345	257	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:38:28	05/07/2020 10:38:28	0.000791388888888889	230.2	50	230.2	50	345	259	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:38:38	05/07/2020 10:38:38	0.000736111111111111	230.5	50	230.5	50	345	265	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:38:49	05/07/2020 10:38:49	0.000782222222222222	230.6	50	230.6	50	345	256	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:38:59	05/07/2020 10:38:59	0.000747222222222222	230.7	49.9	230.7	49.9	346	269	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:39:10	05/07/2020 10:39:10	0.000821944444444445	230.1	50	230.1	50	345	269	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:39:20	05/07/2020 10:39:20	0.0007	230.8	50	230.8	50	346	252	6	429	53.3	0	100	49	0	126	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:39:31	05/07/2020 10:39:31	0.000791388888888889	230.6	50	230.6	50	345	259	6	428	53.3	0	100	50	0	126	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:39:41	05/07/2020 10:39:41	0.000716666666666667	230.3	49.9	230.3	49.9	345	258	6	428	53.3	0	100	50	0	126	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:39:52	05/07/2020 10:39:52	0.000812777777777778	230.3	49.9	230.3	49.9	345	266	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:40:02	05/07/2020 10:40:02	0.000711111111111111	230.3	49.9	230.3	49.9	345	256	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:40:13	05/07/2020 10:40:13	0.0007975	230.8	49.9	230.8	49.9	346	261	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:40:23	05/07/2020 10:40:23	0.000705555555555556	230.3	49.9	230.3	49.9	345	254	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:40:34	05/07/2020 10:40:34	0.00077	230.4	49.9	230.4	49.9	345	252	6	429	53.3	0	100	50	1	125.6	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:40:44	05/07/2020 10:40:44	0.000708333333333333	230.1	49.9	230.1	49.9	345	255	6	428	53.3	0	100	50	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:40:55	05/07/2020 10:40:55	0.000782222222222222	230.8	49.9	230.8	49.9	346	256	6	427	53.3	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:41:05	05/07/2020 10:41:05	0.000705555555555556	230.3	49.9	230.3	49.9	345	254	6	426	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:41:16	05/07/2020 10:41:16	0.000782222222222222	230.6	50	230.6	50	345	256	6	427	53.2	0	100	50	0	126	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:41:26	05/07/2020 10:41:26	0.000713888888888889	230.2	49.9	230.2	49.9	345	257	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:41:37	05/07/2020 10:41:37	0.000782222222222222	230.3	49.9	230.3	49.9	345	256	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:41:47	05/07/2020 10:41:47	0.000708333333333333	231	49.9	231	49.9	346	255	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:41:58	05/07/2020 10:41:58	0.000791388888888889	231	50	231	50	346	259	6	428	53.3	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:42:08	05/07/2020 10:42:08	0.000727777777777778	231.1	50	231.1	50	346	262	6	428	53.3	0	100	51	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:42:19	05/07/2020 10:42:19	0.000779166666666667	230.5	49.9	230.5	49.9	345	255	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:42:29	05/07/2020 10:42:29	0.000716666666666667	230.8	49.9	230.8	49.9	346	258	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:42:40	05/07/2020 10:42:40	0.000785277777777778	230.5	49.9	230.5	49.9	345	257	6	428	53.2	0	100	50	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:42:50	05/07/2020 10:42:50	0.000722222222222222	230	49.9	230	49.9	345	260	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:43:01	05/07/2020 10:43:01	0.000806666666666667	230.2	49.9	230.2	49.9	345	264	6	429	53.3	0	100	49	1	125.6	53.29	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:43:11	05/07/2020 10:43:11	0.000711111111111111	230.5	49.9	230.5	49.9	345	256	6	428	53.3	0	100	49	0	126	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:43:22	05/07/2020 10:43:22	0.00077	230.4	49.9	230.4	49.9	346	252	6	427	53.3	0	100	49	0	126	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:43:32	05/07/2020 10:43:32	0.000719444444444444	230.6	49.9	230.6	49.9	346	259	6	427	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:43:43	05/07/2020 10:43:43	0.000779166666666667	231	49.9	231	49.9	346	255	6	427	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:43:53	05/07/2020 10:43:53	0.000705555555555556	230.9	49.9	230.9	49.9	346	254	6	427	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:44:04	05/07/2020 10:44:04	0.000803611111111111	231	49.9	231	49.9	346	263	6	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:44:14	05/07/2020 10:44:14	0.000741666666666667	230.9	49.9	230.9	49.9	346	267	6	428	53.2	0	100	48	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:44:25	05/07/2020 10:44:25	0.000757777777777778	230.6	49.9	230.6	49.9	346	248	6	428	53.2	0	100	48	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:44:35	05/07/2020 10:44:35	0.000727777777777778	230.8	49.9	230.8	49.9	346	262	6	428	53.3	0	100	48	0	126.1	53.29	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:44:46	05/07/2020 10:44:46	0.000757777777777778	230.4	49.9	230.4	49.9	345	248	6	428	53.2	0	100	48	0	126.1	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:44:56	05/07/2020 10:44:56	0.000702777777777778	229.9	49.9	229.9	49.9	344	253	6	428	53.2	0	100	48	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:45:07	05/07/2020 10:45:07	0.000785277777777778	230.2	49.8	230.2	49.8	345	257	6	428	53.2	0	100	47	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:45:17	05/07/2020 10:45:17	0.000697222222222222	230.1	49.8	230.1	49.8	345	251	6	428	53.2	0	100	47	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:45:28	05/07/2020 10:45:28	0.000782222222222222	230.2	49.8	230.2	49.8	345	256	6	429	53.3	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:45:38	05/07/2020 10:45:38	0.000708333333333333	229.9	49.8	229.9	49.8	344	255	6	428	53.3	0	100	48	0	126	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:45:49	05/07/2020 10:45:49	0.000763888888888889	230	49.8	230	49.8	345	250	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:45:59	05/07/2020 10:45:59	0.000705555555555556	230.4	49.9	230.4	49.9	345	254	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:46:10	05/07/2020 10:46:10	0.000794444444444444	230.6	49.9	230.6	49.9	345	260	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:46:20	05/07/2020 10:46:20	0.000705555555555556	230.8	49.9	230.8	49.9	345	254	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.17	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:46:31	05/07/2020 10:46:31	0.000794444444444444	230.4	49.9	230.4	49.9	345	260	6	429	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:46:41	05/07/2020 10:46:41	0.000713888888888889	230.5	49.9	230.5	49.9	345	257	6	429	53.3	0	100	49	1	125.3	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	10:46:52	05/07/2020 10:46:52	0.000791388888888889	230.8	49.9	230.8	49.9	345	259	6	427	53.4	0	100	49	1	125.3	53.36	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	10:47:02	05/07/2020 10:47:02	0.000694444444444444	230.2	49.9	230.2	49.9	345	250	6	427	53.3	0	100	49	1	125.6	53.36	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	10:47:13	05/07/2020 10:47:13	0.000773055555555556	230.3	49.9	230.3	49.9	346	253	6	426	53.3	0	100	49	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:47:23	05/07/2020 10:47:23	0.000705555555555556	230.9	49.9	230.9	49.9	346	254	6	426	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:47:34	05/07/2020 10:47:34	0.000782222222222222	230.6	49.9	230.6	49.9	345	256	6	426	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:47:44	05/07/2020 10:47:44	0.000675	230.7	49.9	230.7	49.9	346	243	6	427	53.2	0	100	49	0	125.8	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:47:55	05/07/2020 10:47:55	0.000773055555555556	231.1	49.9	231.1	49.9	346	253	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:48:05	05/07/2020 10:48:05	0.000672222222222222	231	50	231	50	346	242	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:48:16	05/07/2020 10:48:16	0.000791388888888889	230.9	49.9	230.9	49.9	346	259	6	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:48:26	05/07/2020 10:48:26	0.000702777777777778	231.1	50	231.1	50	346	253	6	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:48:37	05/07/2020 10:48:37	0.000748611111111111	230.4	49.9	230.4	49.9	345	245	6	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:48:47	05/07/2020 10:48:47	0.000713888888888889	230.8	49.9	230.8	49.9	346	257	6	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:48:58	05/07/2020 10:48:58	0.000773055555555556	231	49.9	231	49.9	345	253	6	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:49:08	05/07/2020 10:49:08	0.0007	230.2	49.8	230.2	49.8	345	252	6	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:49:19	05/07/2020 10:49:19	0.000779166666666667	229.8	49.9	229.8	49.9	345	255	6	428	53.2	0	100	49	0	126.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:49:29	05/07/2020 10:49:29	0.000702777777777778	230.3	49.8	230.3	49.8	345	253	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:49:40	05/07/2020 10:49:40	0.000776111111111111	230.1	49.8	230.1	49.8	345	254	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:49:50	05/07/2020 10:49:50	0.000716666666666667	230.3	49.9	230.3	49.9	345	258	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:50:01	05/07/2020 10:50:01	0.00077	230.6	49.9	230.6	49.9	345	252	6	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:50:11	05/07/2020 10:50:11	0.000708333333333333	230.8	50	230.8	50	346	255	6	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:50:22	05/07/2020 10:50:22	0.000290277777777778	231.5	50	231.5	50	138	95	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:50:32	05/07/2020 10:50:32	0.000263888888888889	231.6	49.9	231.6	49.9	138	95	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:50:43	05/07/2020 10:50:43	0.000278055555555555	231	50	231	50	138	91	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:50:53	05/07/2020 10:50:53	0.000269444444444444	231.4	50	231.4	50	138	97	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:51:04	05/07/2020 10:51:04	0.000308611111111111	230.8	50	230.8	50	138	101	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:51:14	05/07/2020 10:51:14	0.000269444444444444	231.1	49.9	231.1	49.9	138	97	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:51:25	05/07/2020 10:51:25	0.000287222222222222	230.9	49.9	230.9	49.9	138	94	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:51:35	05/07/2020 10:51:35	0.000263888888888889	231.3	49.9	231.3	49.9	138	95	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:51:46	05/07/2020 10:51:46	0.000284166666666667	231.1	49.9	231.1	49.9	138	93	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:51:56	05/07/2020 10:51:56	0.00025	230.9	49.9	230.9	49.9	138	90	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:52:07	05/07/2020 10:52:07	0.000284166666666667	230.8	49.9	230.8	49.9	138	93	2	428	53.2	0	100	51	0	126	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:52:17	05/07/2020 10:52:17	0.000252777777777778	230.7	49.9	230.7	49.9	138	91	2	428	53.2	0	100	51	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:52:28	05/07/2020 10:52:28	0.000268888888888889	231.5	49.9	231.5	49.9	138	88	2	428	53.2	0	100	50	0	126	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:52:38	05/07/2020 10:52:38	0.000283333333333333	231.1	49.9	231.1	49.9	138	102	2	428	53.2	0	100	50	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:52:49	05/07/2020 10:52:49	0.000290277777777778	230.8	49.9	230.8	49.9	138	95	2	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:52:59	05/07/2020 10:52:59	0.000272222222222222	231.2	49.9	231.2	49.9	138	98	2	428	53.3	0	100	50	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:53:10	05/07/2020 10:53:10	0.000296388888888889	230.7	49.9	230.7	49.9	138	97	2	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:53:20	05/07/2020 10:53:20	0.000277777777777778	230.9	49.8	230.9	49.8	138	100	2	427	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:53:31	05/07/2020 10:53:31	0.000290277777777778	230.8	49.8	230.8	49.8	138	95	2	427	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:53:41	05/07/2020 10:53:41	0.000263888888888889	230.7	49.8	230.7	49.8	161	95	3	427	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:53:52	05/07/2020 10:53:52	0.000311666666666667	230.8	49.8	230.8	49.8	138	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:54:02	05/07/2020 10:54:02	0.000283333333333333	230.9	49.8	230.9	49.8	138	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:54:13	05/07/2020 10:54:13	0.000290277777777778	230.5	49.9	230.5	49.9	138	95	2	428	53.3	0	100	49	1	125.5	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	10:54:23	05/07/2020 10:54:23	0.000308333333333333	231	49.9	231	49.9	161	111	3	428	53.3	0	100	48	1	125.1	53.36	0	1110111	0	0	69	110
05/07/20	10:54:34	05/07/2020 10:54:34	0.0003025	230.8	49.8	230.8	49.8	138	99	2	427	53.3	0	100	48	0	125.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:54:44	05/07/2020 10:54:44	0.000269444444444444	230.9	49.8	230.9	49.8	161	97	3	427	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:54:55	05/07/2020 10:54:55	0.000293333333333333	230.6	49.8	230.6	49.8	138	96	2	427	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:55:05	05/07/2020 10:55:05	0.000266666666666667	230.6	49.9	230.6	49.9	138	96	2	427	53.2	0	100	48	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:55:16	05/07/2020 10:55:16	0.000308611111111111	230.5	49.9	230.5	49.9	161	101	3	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:55:26	05/07/2020 10:55:26	0.000280555555555556	231	49.9	231	49.9	138	101	2	428	53.2	0	100	47	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:55:37	05/07/2020 10:55:37	0.000290277777777778	230.8	49.9	230.8	49.9	138	95	2	428	53.3	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:55:47	05/07/2020 10:55:47	0.000277777777777778	230.8	49.9	230.8	49.9	138	100	2	428	53.3	0	100	48	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:55:58	05/07/2020 10:55:58	0.000287222222222222	230.5	49.9	230.5	49.9	138	94	2	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:56:08	05/07/2020 10:56:08	0.000508333333333333	230.3	49.9	230.3	49.9	253	183	5	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	10:56:19	05/07/2020 10:56:19	0.000565277777777778	230.2	49.9	230.2	49.9	253	185	5	428	53.2	0	100	48	0	126	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:56:29	05/07/2020 10:56:29	0.000516666666666667	230.1	49.9	230.1	49.9	253	186	5	428	53.2	0	100	49	0	126.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	10:56:40	05/07/2020 10:56:40	0.000568333333333333	230.1	49.9	230.1	49.9	253	186	5	429	53.3	0	100	48	0	125.8	53.29	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:56:50	05/07/2020 10:56:50	0.000519444444444444	230.6	49.9	230.6	49.9	253	187	5	428	53.3	0	100	49	0	125.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:57:01	05/07/2020 10:57:01	0.000553055555555556	230.5	49.9	230.5	49.9	253	181	5	428	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:57:11	05/07/2020 10:57:11	0.000525	230.6	49.9	230.6	49.9	253	189	5	427	53.2	0	100	49	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:57:22	05/07/2020 10:57:22	0.000562222222222222	230.4	49.9	230.4	49.9	253	184	5	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:57:32	05/07/2020 10:57:32	0.000530555555555556	230.3	49.8	230.3	49.8	253	191	5	428	53.2	0	100	49	0	126	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:57:43	05/07/2020 10:57:43	0.000580555555555556	229.8	49.9	229.8	49.9	253	190	5	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	10:57:53	05/07/2020 10:57:53	0.000527777777777778	229.9	49.8	229.9	49.8	252	190	5	428	53.2	0	100	49	0	126	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	10:58:04	05/07/2020 10:58:04	0.00055	230.6	49.9	230.6	49.9	253	180	5	429	53.3	0	100	49	1	125.3	53.29	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	10:58:14	05/07/2020 10:58:14	0.000525	230.2	49.9	230.2	49.9	253	189	5	428	53.3	0	100	49	1	125.5	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	10:58:25	05/07/2020 10:58:25	0.000540833333333333	231	49.9	231	49.9	254	177	5	426	53.3	0	100	49	0	125.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	10:58:35	05/07/2020 10:58:35	0.000511111111111111	230.3	49.9	230.3	49.9	253	184	5	426	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	10:58:46	05/07/2020 10:58:46	0.000559166666666667	230.8	49.9	230.8	49.9	253	183	5	426	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:58:56	05/07/2020 10:58:56	0.000522222222222222	231	49.9	231	49.9	254	188	5	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:59:07	05/07/2020 10:59:07	0.000565277777777778	230.7	49.9	230.7	49.9	254	185	5	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:59:17	05/07/2020 10:59:17	0.0005	230.7	49.8	230.7	49.8	253	180	5	428	53.2	0	100	49	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	10:59:28	05/07/2020 10:59:28	0.000559166666666667	230.1	49.8	230.1	49.8	253	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:59:38	05/07/2020 10:59:38	0.000502777777777778	230.3	49.8	230.3	49.8	253	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:59:49	05/07/2020 10:59:49	0.000559166666666667	230.9	49.9	230.9	49.9	253	183	5	428	53.3	0	100	50	0	125.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	10:59:59	05/07/2020 10:59:59	0.000488888888888889	230.5	49.8	230.5	49.8	253	176	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:00:10	05/07/2020 11:00:10	0.000568333333333333	230.2	49.8	230.2	49.8	253	186	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:00:20	05/07/2020 11:00:20	0.000505555555555556	229.7	49.9	229.7	49.9	252	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.8	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:00:31	05/07/2020 11:00:31	0.000546944444444444	230.4	49.9	230.4	49.9	253	179	5	428	53.2	0	100	50	0	125.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:00:41	05/07/2020 11:00:41	0.000491666666666667	230.4	49.9	230.4	49.9	253	177	5	429	53.3	0	100	50	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:00:52	05/07/2020 11:00:52	0.000559166666666667	231.1	49.9	231.1	49.9	254	183	5	429	53.3	0	100	50	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:01:02	05/07/2020 11:01:02	0.000497222222222222	231.2	49.9	231.2	49.9	254	179	5	428	53.3	0	100	50	0	125.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:01:13	05/07/2020 11:01:13	0.000540833333333333	231	49.9	231	49.9	253	177	5	427	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:01:23	05/07/2020 11:01:23	0.000488888888888889	230.7	49.9	230.7	49.9	253	176	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:01:34	05/07/2020 11:01:34	0.00055	230.9	49.9	230.9	49.9	253	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:01:44	05/07/2020 11:01:44	0.000508333333333333	230.4	49.9	230.4	49.9	253	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:01:55	05/07/2020 11:01:55	0.000553055555555556	230.7	49.9	230.7	49.9	253	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:02:05	05/07/2020 11:02:05	0.000491666666666667	231	50	231	50	254	177	5	428	53.2	0	100	50	0	125.3	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:02:16	05/07/2020 11:02:16	0.000531666666666667	230.5	50	230.5	50	253	174	5	429	53.3	0	100	50	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:02:26	05/07/2020 11:02:26	0.000505555555555556	230.8	50	230.8	50	253	182	5	428	53.3	0	100	50	0	125.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:02:37	05/07/2020 11:02:37	0.000580555555555556	230.9	50	230.9	50	231	190	4	428	53.3	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:02:47	05/07/2020 11:02:47	0.000475	230.9	49.9	230.9	49.9	253	171	5	427	53.2	0	100	51	0	125.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:02:58	05/07/2020 11:02:58	0.000574444444444444	230.7	49.9	230.7	49.9	254	188	5	427	53.2	0	100	50	0	125.1	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:03:08	05/07/2020 11:03:08	0.000511111111111111	231	50	231	50	253	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:03:19	05/07/2020 11:03:19	0.000534722222222222	230.8	50	230.8	50	253	175	5	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:03:29	05/07/2020 11:03:29	0.000486111111111111	231	50	231	50	254	175	5	429	53.3	0	100	50	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	11:03:40	05/07/2020 11:03:40	0.000543888888888889	231.1	50.1	231.1	50.1	254	178	5	427	53.3	0	100	50	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	11:03:50	05/07/2020 11:03:50	0.000486111111111111	230.8	50.1	230.8	50.1	253	175	5	427	53.4	0	100	49	1	124.5	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	11:04:01	05/07/2020 11:04:01	0	NAK
05/07/20	11:04:11	05/07/2020 11:04:11	0.000483333333333333	231	50.1	231	50.1	254	174	5	427	53.3	0	100	49	1	124.8	53.36	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	11:04:22	05/07/2020 11:04:22	0.000553055555555556	231.1	50.1	231.1	50.1	254	181	5	427	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:04:32	05/07/2020 11:04:32	0.000494444444444444	231.7	50	231.7	50	254	178	5	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:04:43	05/07/2020 11:04:43	0.000543888888888889	231.5	50	231.5	50	253	178	5	427	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:04:53	05/07/2020 11:04:53	0.000505555555555556	231.1	50	231.1	50	254	182	5	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:05:04	05/07/2020 11:05:04	0.000546944444444444	231.4	50	231.4	50	253	179	5	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:05:14	05/07/2020 11:05:14	0.000502777777777778	230.9	50	230.9	50	253	181	5	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:05:25	05/07/2020 11:05:25	0.000543888888888889	230.6	49.9	230.6	49.9	253	178	5	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:05:35	05/07/2020 11:05:35	0.0005	230.7	49.9	230.7	49.9	253	180	5	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:05:46	05/07/2020 11:05:46	0.000580555555555556	230.8	49.9	230.8	49.9	253	190	5	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:05:56	05/07/2020 11:05:56	0.000505555555555556	230.8	49.9	230.8	49.9	254	182	5	428	53.2	0	100	47	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:06:07	05/07/2020 11:06:07	0.000559166666666667	231.2	49.9	231.2	49.9	254	183	5	428	53.2	0	100	47	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:06:17	05/07/2020 11:06:17	0.000477777777777778	230.9	49.9	230.9	49.9	253	172	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:06:28	05/07/2020 11:06:28	0.000556111111111111	231	49.9	231	49.9	253	182	5	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:06:38	05/07/2020 11:06:38	0.000497222222222222	231.2	49.9	231.2	49.9	254	179	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:06:49	05/07/2020 11:06:49	0.000546944444444444	230.8	49.9	230.8	49.9	253	179	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:06:59	05/07/2020 11:06:59	0.000491666666666667	230.9	49.9	230.9	49.9	253	177	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:07:10	05/07/2020 11:07:10	0.000534722222222222	230.9	49.9	230.9	49.9	253	175	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:07:20	05/07/2020 11:07:20	0.000486111111111111	230.9	49.9	230.9	49.9	253	175	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:07:31	05/07/2020 11:07:31	0.000540833333333333	230.7	49.9	230.7	49.9	254	177	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:07:41	05/07/2020 11:07:41	0.000494444444444444	230.6	49.9	230.6	49.9	253	178	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:07:52	05/07/2020 11:07:52	0.00055	231.3	49.9	231.3	49.9	254	180	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:02	05/07/2020 11:08:02	0.000497222222222222	230.9	49.9	230.9	49.9	253	179	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:13	05/07/2020 11:08:13	0.000537777777777778	231.1	49.9	231.1	49.9	254	176	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:23	05/07/2020 11:08:23	0.000455555555555556	230.9	49.9	230.9	49.9	254	164	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:34	05/07/2020 11:08:34	0.000513333333333333	232.1	49.9	232.1	49.9	255	168	5	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:44	05/07/2020 11:08:44	0.000497222222222222	231.3	49.9	231.3	49.9	254	179	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:08:55	05/07/2020 11:08:55	0.000507222222222222	231.8	49.9	231.8	49.9	254	166	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:05	05/07/2020 11:09:05	0.000505555555555556	231.8	49.9	231.8	49.9	254	182	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:16	05/07/2020 11:09:16	0.000562222222222222	231.8	49.9	231.8	49.9	254	184	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:26	05/07/2020 11:09:26	0.000494444444444444	231.7	49.9	231.7	49.9	254	178	5	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:37	05/07/2020 11:09:37	0.00055	231.1	49.9	231.1	49.9	254	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:47	05/07/2020 11:09:47	0.000497222222222222	231.5	49.9	231.5	49.9	254	179	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:09:58	05/07/2020 11:09:58	0.00055	231.2	49.9	231.2	49.9	254	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:10:08	05/07/2020 11:10:08	0.000511111111111111	231.5	49.9	231.5	49.9	254	184	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:10:19	05/07/2020 11:10:19	0.00055	231.6	49.9	231.6	49.9	254	180	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:10:29	05/07/2020 11:10:29	0.000491666666666667	231.8	49.9	231.8	49.9	254	177	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:10:40	05/07/2020 11:10:40	0.000537777777777778	231.4	49.9	231.4	49.9	254	176	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:10:50	05/07/2020 11:10:50	0.000502777777777778	231.8	49.9	231.8	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:01	05/07/2020 11:11:01	0.000546944444444444	231.9	49.9	231.9	49.9	254	179	5	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:11	05/07/2020 11:11:11	0.000502777777777778	231.8	49.9	231.8	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:22	05/07/2020 11:11:22	0.000556111111111111	231.8	49.9	231.8	49.9	254	182	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:32	05/07/2020 11:11:32	0.000508333333333333	231.6	49.9	231.6	49.9	254	183	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:43	05/07/2020 11:11:43	0.000553055555555556	231.2	49.9	231.2	49.9	254	181	5	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:11:53	05/07/2020 11:11:53	0.000261111111111111	231.6	49.9	231.6	49.9	138	94	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:04	05/07/2020 11:12:04	0.000287222222222222	231.3	49.9	231.3	49.9	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:14	05/07/2020 11:12:14	0.00025	231.6	49.9	231.6	49.9	138	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:25	05/07/2020 11:12:25	0.000293333333333333	231.9	49.9	231.9	49.9	139	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:35	05/07/2020 11:12:35	0.000258333333333333	232.1	49.9	232.1	49.9	139	93	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:46	05/07/2020 11:12:46	0.000284166666666667	231.4	49.9	231.4	49.9	138	93	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:12:56	05/07/2020 11:12:56	0.00025	231.5	49.9	231.5	49.9	138	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:13:07	05/07/2020 11:13:07	0.000339166666666667	231.7	49.9	231.7	49.9	139	111	2	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:13:17	05/07/2020 11:13:17	0.000275	231.5	49.9	231.5	49.9	139	99	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:13:28	05/07/2020 11:13:28	0.000265833333333333	231.7	49.9	231.7	49.9	139	87	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:13:38	05/07/2020 11:13:38	0.000252777777777778	231.7	49.9	231.7	49.9	139	91	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:13:49	05/07/2020 11:13:49	0.000314722222222222	231.8	49.9	231.8	49.9	139	103	2	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:13:59	05/07/2020 11:13:59	0.000263888888888889	231.9	49.9	231.9	49.9	139	95	2	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:14:10	05/07/2020 11:14:10	0.000296388888888889	231.9	49.9	231.9	49.9	139	97	2	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:14:20	05/07/2020 11:14:20	0.000266666666666667	231.9	49.9	231.9	49.9	139	96	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:14:31	05/07/2020 11:14:31	0.000290277777777778	232	50	232	50	139	95	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:14:41	05/07/2020 11:14:41	0.000258333333333333	232	50	232	50	139	93	2	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:14:52	05/07/2020 11:14:52	0.000326944444444444	231.8	50	231.8	50	139	107	2	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:15:02	05/07/2020 11:15:02	0.000280555555555556	231.9	50	231.9	50	162	101	3	429	53.3	0	100	49	1	124	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	11:15:13	05/07/2020 11:15:13	0.000271944444444444	231.8	50	231.8	50	139	89	2	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.36	1	1110111	0	0	48	110
05/07/20	11:15:23	05/07/2020 11:15:23	0.000280555555555556	231.6	50	231.6	50	139	101	2	427	53.3	0	100	48	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:15:34	05/07/2020 11:15:34	0.000305555555555556	231.8	49.9	231.8	49.9	139	100	2	427	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:15:44	05/07/2020 11:15:44	0.000261111111111111	232.1	49.9	232.1	49.9	139	94	2	427	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:15:55	05/07/2020 11:15:55	0.000296388888888889	232	49.9	232	49.9	139	97	2	427	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:16:05	05/07/2020 11:16:05	0.000286111111111111	231.5	49.9	231.5	49.9	138	103	2	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:16:16	05/07/2020 11:16:16	0.0003025	231.7	49.9	231.7	49.9	139	99	2	428	53.2	0	100	47	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:16:26	05/07/2020 11:16:26	0.000269444444444444	231.3	50	231.3	50	162	97	3	428	53.2	0	100	47	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:16:37	05/07/2020 11:16:37	0.000308611111111111	231.3	49.9	231.3	49.9	138	101	2	428	53.3	0	100	48	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:16:47	05/07/2020 11:16:47	0.000286111111111111	231.9	49.9	231.9	49.9	139	103	2	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:16:58	05/07/2020 11:16:58	0.000299444444444444	231.4	50	231.4	50	138	98	2	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:17:08	05/07/2020 11:17:08	0.000275	231.9	50	231.9	50	139	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:17:19	05/07/2020 11:17:19	0.000299444444444444	231.8	50	231.8	50	139	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:17:29	05/07/2020 11:17:29	0.000269444444444444	232	50.1	232	50.1	139	97	2	429	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:17:40	05/07/2020 11:17:40	0.000299444444444444	231.9	50.1	231.9	50.1	139	98	2	429	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:17:50	05/07/2020 11:17:50	0.000277777777777778	231.7	50.1	231.7	50.1	139	100	2	428	53.3	0	100	49	0	125	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:18:01	05/07/2020 11:18:01	0.0003025	231.8	50	231.8	50	139	99	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:18:11	05/07/2020 11:18:11	0.000261111111111111	231.8	50.1	231.8	50.1	139	94	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:18:22	05/07/2020 11:18:22	0.000299444444444444	231.8	50.1	231.8	50.1	139	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125.1	53.17	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:18:32	05/07/2020 11:18:32	0.000277777777777778	231.8	50	231.8	50	139	100	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:18:43	05/07/2020 11:18:43	0.000299444444444444	232	50	232	50	139	98	2	429	53.3	0	100	49	1	124.5	53.29	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	11:18:53	05/07/2020 11:18:53	0.000266666666666667	231.8	50	231.8	50	139	96	2	427	53.3	0	100	49	1	124.5	53.36	0	1110111	0	0	69	110
05/07/20	11:19:04	05/07/2020 11:19:04	0.000290277777777778	231.6	50	231.6	50	138	95	2	426	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:19:14	05/07/2020 11:19:14	0.000269444444444444	232.1	50	232.1	50	139	97	2	426	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:19:25	05/07/2020 11:19:25	0.000305555555555556	231.8	50	231.8	50	139	100	2	426	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:19:35	05/07/2020 11:19:35	0.000266666666666667	231.2	50	231.2	50	138	96	2	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:19:46	05/07/2020 11:19:46	0.000317777777777778	231.8	50	231.8	50	138	104	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:19:56	05/07/2020 11:19:56	0.000258333333333333	231.6	50	231.6	50	139	93	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:20:07	05/07/2020 11:20:07	0.000296388888888889	231.6	50	231.6	50	138	97	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:20:17	05/07/2020 11:20:17	0.000275	232.1	50	232.1	50	139	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:20:28	05/07/2020 11:20:28	0.000311666666666667	232.3	50	232.3	50	139	102	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:20:38	05/07/2020 11:20:38	0.000261111111111111	231.8	50	231.8	50	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:20:49	05/07/2020 11:20:49	0.000265833333333333	232	50	232	50	139	87	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:20:59	05/07/2020 11:20:59	0.000247222222222222	231.8	50	231.8	50	139	89	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:21:10	05/07/2020 11:21:10	0.000293333333333333	231.9	50	231.9	50	139	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:21:20	05/07/2020 11:21:20	0.00025	231.7	50	231.7	50	139	90	2	429	53.3	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:21:31	05/07/2020 11:21:31	0.000287222222222222	231.4	50	231.4	50	138	94	2	428	53.3	0	100	50	0	125	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:21:41	05/07/2020 11:21:41	0.000286111111111111	231.9	50	231.9	50	139	103	2	428	53.3	0	100	50	0	125	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:21:52	05/07/2020 11:21:52	0.000275	231.6	50	231.6	50	139	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:22:02	05/07/2020 11:22:02	0.000272222222222222	231.6	50	231.6	50	139	98	2	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:22:13	05/07/2020 11:22:13	0.000299444444444444	231.4	50	231.4	50	138	98	2	428	53.2	0	100	51	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:22:23	05/07/2020 11:22:23	0.000275	232	50	232	50	138	99	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:22:34	05/07/2020 11:22:34	0.000290277777777778	231.5	50	231.5	50	139	95	2	429	53.3	0	100	50	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	90	110
05/07/20	11:22:44	05/07/2020 11:22:44	0.000258333333333333	231.6	49.9	231.6	49.9	138	93	2	428	53.4	0	100	49	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	11:22:55	05/07/2020 11:22:55	0.000293333333333333	231.5	50	231.5	50	139	96	2	427	53.3	0	100	49	1	124.6	53.29	0	1110111	0	0	53	110
05/07/20	11:23:05	05/07/2020 11:23:05	0.000283333333333333	231.7	49.9	231.7	49.9	138	102	2	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:23:16	05/07/2020 11:23:16	0.000299444444444444	231.8	50	231.8	50	138	98	2	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:23:26	05/07/2020 11:23:26	0.000266666666666667	231.4	50	231.4	50	138	96	2	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:23:37	05/07/2020 11:23:37	0.0003025	231.6	50	231.6	50	138	99	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:23:47	05/07/2020 11:23:47	0.000275	231.4	50	231.4	50	138	99	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:23:58	05/07/2020 11:23:58	0.000326944444444444	231.3	49.9	231.3	49.9	138	107	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:24:08	05/07/2020 11:24:08	0.000294444444444444	231.8	49.9	231.8	49.9	139	106	2	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:24:19	05/07/2020 11:24:19	0.000293333333333333	231.6	49.9	231.6	49.9	138	96	2	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:24:29	05/07/2020 11:24:29	0.000263888888888889	231.4	49.9	231.4	49.9	138	95	2	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:24:40	05/07/2020 11:24:40	0.000290277777777778	231.9	49.9	231.9	49.9	139	95	2	428	53.2	0	100	48	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:24:50	05/07/2020 11:24:50	0.000272222222222222	231.8	49.9	231.8	49.9	162	98	3	428	53.2	0	100	47	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:25:01	05/07/2020 11:25:01	0.000278055555555555	231.5	49.9	231.5	49.9	138	91	2	428	53.2	0	100	47	0	125	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:25:11	05/07/2020 11:25:11	0.000272222222222222	231.3	49.9	231.3	49.9	138	98	2	429	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:25:22	05/07/2020 11:25:22	0.000296388888888889	231.1	49.9	231.1	49.9	138	97	2	428	53.3	0	100	48	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:25:32	05/07/2020 11:25:32	0.000263888888888889	231.4	49.9	231.4	49.9	138	95	2	427	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:25:43	05/07/2020 11:25:43	0.000299444444444444	231.4	49.9	231.4	49.9	139	98	2	427	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:25:53	05/07/2020 11:25:53	0.000269444444444444	231.8	49.9	231.8	49.9	139	97	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:26:04	05/07/2020 11:26:04	0.000293333333333333	232	49.9	232	49.9	139	96	2	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:26:14	05/07/2020 11:26:14	0.000280555555555556	231.5	49.9	231.5	49.9	139	101	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:26:25	05/07/2020 11:26:25	0.000299444444444444	231.5	49.9	231.5	49.9	138	98	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.17	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:26:35	05/07/2020 11:26:35	0.000255555555555556	231.8	49.9	231.8	49.9	139	92	2	429	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:26:46	05/07/2020 11:26:46	0.000299444444444444	232	49.9	232	49.9	139	98	2	429	53.3	0	100	49	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	85	110
05/07/20	11:26:56	05/07/2020 11:26:56	0.000263888888888889	231.8	49.9	231.8	49.9	139	95	2	427	53.3	0	100	49	1	124.3	53.36	0	1110111	0	0	74	110
05/07/20	11:27:07	05/07/2020 11:27:07	0.000268888888888889	231.6	49.9	231.6	49.9	139	88	2	426	53.3	0	100	49	0	124.8	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:27:17	05/07/2020 11:27:17	0.000316666666666667	231.5	49.9	231.5	49.9	138	114	2	426	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:27:28	05/07/2020 11:27:28	0.000320833333333333	232	49.8	232	49.8	138	105	2	426	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:27:38	05/07/2020 11:27:38	0.000266666666666667	231.6	49.9	231.6	49.9	139	96	2	427	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:27:49	05/07/2020 11:27:49	0.000278055555555555	231.4	49.9	231.4	49.9	139	91	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:27:59	05/07/2020 11:27:59	0.000283333333333333	231.7	49.9	231.7	49.9	138	102	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:28:10	05/07/2020 11:28:10	0.000284166666666667	231.7	49.8	231.7	49.8	138	93	2	428	53.2	0	100	49	0	125	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:28:20	05/07/2020 11:28:20	0.00025	232.1	49.8	232.1	49.8	139	90	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:28:31	05/07/2020 11:28:31	0.000317777777777778	232.5	49.8	232.5	49.8	139	104	2	428	53.3	0	100	50	0	125.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:28:41	05/07/2020 11:28:41	0.000286111111111111	231.8	49.8	231.8	49.8	139	103	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:28:52	05/07/2020 11:28:52	0.000287222222222222	231.5	49.8	231.5	49.8	139	94	2	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:29:02	05/07/2020 11:29:02	0.000277777777777778	231.5	49.8	231.5	49.8	139	100	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:29:13	05/07/2020 11:29:13	0.000293333333333333	231.3	49.8	231.3	49.8	138	96	2	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:29:23	05/07/2020 11:29:23	0.000763888888888889	230.9	49.8	230.9	49.8	369	275	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:29:34	05/07/2020 11:29:34	0.000873888888888889	231	49.8	231	49.8	369	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:29:44	05/07/2020 11:29:44	0.000788888888888889	230.8	49.8	230.8	49.8	369	284	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:29:55	05/07/2020 11:29:55	0.000873888888888889	230.8	49.8	230.8	49.8	369	286	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:05	05/07/2020 11:30:05	0.000802777777777778	231	49.8	231	49.8	369	289	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:16	05/07/2020 11:30:16	0.000892222222222222	231.1	49.8	231.1	49.8	369	292	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:26	05/07/2020 11:30:26	0.000794444444444444	231	49.8	231	49.8	369	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:37	05/07/2020 11:30:37	0.000870833333333333	231.2	49.8	231.2	49.8	370	285	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:47	05/07/2020 11:30:47	0.000775	231	49.8	231	49.8	369	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:30:58	05/07/2020 11:30:58	0.000861666666666667	230.6	49.8	230.6	49.8	369	282	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:31:08	05/07/2020 11:31:08	0.000788888888888889	230.6	49.8	230.6	49.8	370	284	7	428	53.2	0	100	51	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:31:19	05/07/2020 11:31:19	0.0008525	231	49.9	231	49.9	369	279	7	428	53.2	0	100	50	0	125.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:31:29	05/07/2020 11:31:29	0.000788888888888889	231.2	49.9	231.2	49.9	369	284	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:31:40	05/07/2020 11:31:40	0.000855555555555556	231.1	49.9	231.1	49.9	369	280	7	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:31:50	05/07/2020 11:31:50	0.000808333333333333	231.4	49.9	231.4	49.9	369	291	7	428	53.3	0	100	49	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:32:01	05/07/2020 11:32:01	0.0008525	230.8	49.9	230.8	49.9	369	279	7	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:32:11	05/07/2020 11:32:11	0.000783333333333333	231.1	49.9	231.1	49.9	369	282	7	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:32:22	05/07/2020 11:32:22	0.000855555555555556	231.3	50	231.3	50	370	280	7	427	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:32:32	05/07/2020 11:32:32	0.000794444444444444	232.2	50	232.2	50	371	286	7	427	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:32:43	05/07/2020 11:32:43	0.0008525	232.1	50	232.1	50	371	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:32:53	05/07/2020 11:32:53	0.000769444444444444	232	50	232	50	371	277	7	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:33:04	05/07/2020 11:33:04	0.000870833333333333	231.9	50	231.9	50	371	285	7	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:33:14	05/07/2020 11:33:14	0.000763888888888889	231.9	50	231.9	50	371	275	7	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:33:25	05/07/2020 11:33:25	0.000864722222222222	232	49.9	232	49.9	371	283	7	428	53.2	0	100	48	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:33:35	05/07/2020 11:33:35	0.000752777777777778	232.1	49.9	232.1	49.9	370	271	7	429	53.3	0	100	48	1	124.1	53.36	0	1110111	0	0	80	110
05/07/20	11:33:46	05/07/2020 11:33:46	0.000843333333333333	231.9	49.9	231.9	49.9	371	276	7	428	53.3	0	100	48	0	124.5	53.36	1	1110111	0	0	48	110
05/07/20	11:33:56	05/07/2020 11:33:56	0.000769444444444444	232.3	49.9	232.3	49.9	371	277	7	427	53.3	0	100	47	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:34:07	05/07/2020 11:34:07	0.000849444444444444	232.2	49.9	232.2	49.9	371	278	7	426	53.2	0	100	47	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:34:17	05/07/2020 11:34:17	0.000769444444444444	232	49.9	232	49.9	371	277	7	427	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:34:28	05/07/2020 11:34:28	0.000834166666666667	232	49.9	232	49.9	371	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:34:38	05/07/2020 11:34:38	0.000775	232	49.9	232	49.9	370	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:34:49	05/07/2020 11:34:49	0.0008525	232.2	49.9	232.2	49.9	371	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:34:59	05/07/2020 11:34:59	0.000772222222222222	231.6	49.9	231.6	49.9	370	278	7	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:35:10	05/07/2020 11:35:10	0.000812777777777778	232	49.9	232	49.9	371	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:35:20	05/07/2020 11:35:20	0.000772222222222222	232	49.9	232	49.9	371	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:35:31	05/07/2020 11:35:31	0.000846388888888889	231.9	49.9	231.9	49.9	371	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:35:41	05/07/2020 11:35:41	0.000769444444444444	231.5	49.8	231.5	49.8	370	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:35:52	05/07/2020 11:35:52	0.000840277777777778	231.2	49.8	231.2	49.8	369	275	7	429	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:36:02	05/07/2020 11:36:02	0.000727777777777778	231.6	49.8	231.6	49.8	370	262	7	429	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:36:13	05/07/2020 11:36:13	0.000809722222222222	231.3	49.8	231.3	49.8	370	265	7	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:36:23	05/07/2020 11:36:23	0.000755555555555556	231.5	49.8	231.5	49.8	370	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:36:34	05/07/2020 11:36:34	0.000812777777777778	231.2	49.8	231.2	49.8	369	266	7	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:36:44	05/07/2020 11:36:44	0.000788888888888889	231.9	49.9	231.9	49.9	370	284	7	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:36:55	05/07/2020 11:36:55	0.0011	231.2	49.9	231.2	49.9	508	360	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:37:05	05/07/2020 11:37:05	0.00100833333333333	231	49.9	231	49.9	508	363	10	429	53.3	0	100	50	1	124.1	53.23	0	1110111	0	0	58	110
05/07/20	11:37:16	05/07/2020 11:37:16	0.00114583333333333	232.5	50	232.5	50	508	375	10	429	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:37:26	05/07/2020 11:37:26	0.00101111111111111	231.2	50	231.2	50	508	364	10	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:37:37	05/07/2020 11:37:37	0.00111222222222222	232	50	232	50	510	364	10	426	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:37:47	05/07/2020 11:37:47	0.000988888888888889	231.5	50	231.5	50	509	356	10	426	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:37:58	05/07/2020 11:37:58	0.00106638888888889	232	50	232	50	510	349	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.17	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:38:08	05/07/2020 11:38:08	0.000988888888888889	231.6	50	231.6	50	509	356	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.17	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:38:19	05/07/2020 11:38:19	0.00107861111111111	232.1	50	232.1	50	510	353	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:38:29	05/07/2020 11:38:29	0.00102222222222222	231.6	50	231.6	50	509	368	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:38:40	05/07/2020 11:38:40	0.00108166666666667	232.2	50	232.2	50	510	354	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:38:50	05/07/2020 11:38:50	0.000969444444444444	231.5	50	231.5	50	509	349	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:01	05/07/2020 11:39:01	0.00109388888888889	231.6	49.9	231.6	49.9	509	358	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:11	05/07/2020 11:39:11	0.000991666666666667	231.2	49.9	231.2	49.9	508	357	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:22	05/07/2020 11:39:22	0.00108777777777778	231	49.9	231	49.9	508	356	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:32	05/07/2020 11:39:32	0.000980555555555556	231.6	49.9	231.6	49.9	509	353	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:43	05/07/2020 11:39:43	0.00106027777777778	231.2	50	231.2	50	508	347	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:39:53	05/07/2020 11:39:53	0.000991666666666667	231.4	50	231.4	50	509	357	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:40:04	05/07/2020 11:40:04	0.00108777777777778	231.3	50	231.3	50	508	356	10	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:40:14	05/07/2020 11:40:14	0.000988888888888889	231.7	50.1	231.7	50.1	509	356	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:40:25	05/07/2020 11:40:25	0.00109388888888889	231.5	50	231.5	50	509	358	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:40:35	05/07/2020 11:40:35	0.000994444444444444	232	50	232	50	510	358	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:40:46	05/07/2020 11:40:46	0.00104805555555556	231.4	50	231.4	50	508	343	10	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:40:56	05/07/2020 11:40:56	0.000961111111111111	231.5	50	231.5	50	507	346	10	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:41:07	05/07/2020 11:41:07	0.00105416666666667	230.7	49.9	230.7	49.9	507	345	10	427	53.2	0	100	49	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:41:17	05/07/2020 11:41:17	0.000988888888888889	231.4	49.9	231.4	49.9	509	356	10	427	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:41:28	05/07/2020 11:41:28	0.00108472222222222	231.1	49.9	231.1	49.9	508	355	10	427	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:41:38	05/07/2020 11:41:38	0.000961111111111111	230.9	49.9	230.9	49.9	507	346	10	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:41:49	05/07/2020 11:41:49	0.00106333333333333	230.5	49.9	230.5	49.9	507	348	10	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:41:59	05/07/2020 11:41:59	0.000961111111111111	230.9	49.9	230.9	49.9	507	346	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:42:10	05/07/2020 11:42:10	0.00106027777777778	231.2	49.9	231.2	49.9	508	347	10	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:42:20	05/07/2020 11:42:20	0.000972222222222222	231.2	50	231.2	50	509	350	10	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:42:31	05/07/2020 11:42:31	0.00105722222222222	231.5	50	231.5	50	509	346	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:42:41	05/07/2020 11:42:41	0.000958333333333333	231	50	231	50	508	345	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:42:52	05/07/2020 11:42:52	0.00106333333333333	231.7	50	231.7	50	509	348	10	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:43:02	05/07/2020 11:43:02	0.000955555555555556	231.5	50	231.5	50	509	344	10	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:43:13	05/07/2020 11:43:13	0.00104805555555556	231.8	50	231.8	50	509	343	10	429	53.3	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:43:23	05/07/2020 11:43:23	0.00095	231.6	50	231.6	50	509	342	10	429	53.3	0	100	49	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:43:34	05/07/2020 11:43:34	0.00106027777777778	232	50	232	50	509	347	10	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:43:44	05/07/2020 11:43:44	0.000947222222222222	228.6	50	228.6	50	503	341	10	426	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:43:55	05/07/2020 11:43:55	0.00104805555555556	230	50.1	230	50.1	506	343	10	427	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:44:05	05/07/2020 11:44:05	0.000947222222222222	230.1	50.1	230.1	50.1	506	341	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:44:16	05/07/2020 11:44:16	0.00104805555555556	230.5	50.1	230.5	50.1	506	343	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:44:26	05/07/2020 11:44:26	0.000944444444444444	231.4	50.1	231.4	50.1	509	340	10	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:44:37	05/07/2020 11:44:37	0.00105111111111111	231.4	50.1	231.4	50.1	509	344	10	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:44:47	05/07/2020 11:44:47	0.000955555555555556	231.3	50.1	231.3	50.1	508	344	10	429	53.3	0	100	50	0	124.1	53.29	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:44:58	05/07/2020 11:44:58	0.00105111111111111	232.2	50.1	232.2	50.1	510	344	10	428	53.3	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:45:08	05/07/2020 11:45:08	0.000980555555555556	231.9	50.1	231.9	50.1	510	353	10	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:45:19	05/07/2020 11:45:19	0.00106638888888889	231.8	50.1	231.8	50.1	510	349	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:45:29	05/07/2020 11:45:29	0.000958333333333333	232.1	50.1	232.1	50.1	510	345	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:45:40	05/07/2020 11:45:40	0.00104194444444444	232	50	232	50	510	341	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:45:50	05/07/2020 11:45:50	0.000955555555555556	231.6	50	231.6	50	509	344	10	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:46:01	05/07/2020 11:46:01	0.0010725	232.2	50	232.2	50	510	351	10	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:46:11	05/07/2020 11:46:11	0.000958333333333333	232	50	232	50	510	345	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:46:22	05/07/2020 11:46:22	0.00102055555555556	231.8	50	231.8	50	509	334	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:46:32	05/07/2020 11:46:32	0.000944444444444444	232.5	50	232.5	50	509	340	10	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:46:43	05/07/2020 11:46:43	0.00105111111111111	231.7	50	231.7	50	509	344	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:46:53	05/07/2020 11:46:53	0.000952777777777778	232.1	50	232.1	50	510	343	10	429	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:47:04	05/07/2020 11:47:04	0.00105111111111111	231.7	50	231.7	50	509	344	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:47:14	05/07/2020 11:47:14	0.000975	231.7	49.9	231.7	49.9	509	351	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:47:25	05/07/2020 11:47:25	0.00104805555555556	231.7	49.9	231.7	49.9	509	343	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:47:35	05/07/2020 11:47:35	0.000938888888888889	231.7	49.9	231.7	49.9	509	338	10	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:47:46	05/07/2020 11:47:46	0.00105416666666667	232	49.9	232	49.9	510	345	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:47:56	05/07/2020 11:47:56	0.000944444444444444	231.4	49.9	231.4	49.9	508	340	10	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:48:07	05/07/2020 11:48:07	0.00104805555555556	231.4	49.8	231.4	49.8	510	343	10	429	53.3	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:48:17	05/07/2020 11:48:17	0.000947222222222222	231.5	49.9	231.5	49.9	508	341	10	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:48:28	05/07/2020 11:48:28	0.00135361111111111	231.6	49.9	231.6	49.9	625	443	12	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:48:38	05/07/2020 11:48:38	0.00125277777777778	231.4	50	231.4	50	624	451	12	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:48:49	05/07/2020 11:48:49	0.001375	231.6	50	231.6	50	602	450	12	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:48:59	05/07/2020 11:48:59	0.00124722222222222	231.9	50	231.9	50	625	449	12	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:49:10	05/07/2020 11:49:10	0.00139944444444444	231.6	49.9	231.6	49.9	603	458	12	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:49:20	05/07/2020 11:49:20	0.00124166666666667	231.8	50	231.8	50	625	447	12	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:49:31	05/07/2020 11:49:31	0.00135361111111111	231.3	50	231.3	50	601	443	12	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:49:41	05/07/2020 11:49:41	0.00123333333333333	231.3	50	231.3	50	601	444	12	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:49:52	05/07/2020 11:49:52	0.00134138888888889	231.3	50	231.3	50	600	439	12	427	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:50:02	05/07/2020 11:50:02	0.00123611111111111	231.6	49.9	231.6	49.9	602	445	12	427	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:50:13	05/07/2020 11:50:13	0.00135055555555556	231.3	49.9	231.3	49.9	601	442	12	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:50:23	05/07/2020 11:50:23	0.00121944444444444	231.5	49.9	231.5	49.9	601	439	12	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:50:34	05/07/2020 11:50:34	0.00133222222222222	231.1	49.8	231.1	49.8	601	436	12	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:50:44	05/07/2020 11:50:44	0.00121388888888889	231.2	49.8	231.2	49.8	601	437	12	428	53.3	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:50:55	05/07/2020 11:50:55	0.00131388888888889	231	49.8	231	49.8	600	430	12	428	53.3	0	100	48	1	124	53.36	0	1110111	0	0	80	110
05/07/20	11:51:05	05/07/2020 11:51:05	0.00121666666666667	231.2	49.8	231.2	49.8	601	438	12	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:51:16	05/07/2020 11:51:16	0.00128638888888889	231	49.8	231	49.8	600	421	12	427	53.3	0	100	48	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:51:26	05/07/2020 11:51:26	0.00121388888888889	231.3	49.8	231.3	49.8	600	437	12	427	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:51:37	05/07/2020 11:51:37	0.00132	231.2	49.8	231.2	49.8	601	432	12	427	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:51:47	05/07/2020 11:51:47	0.0012	230.9	49.8	230.9	49.8	601	432	12	427	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:51:58	05/07/2020 11:51:58	0.00131388888888889	230.9	49.8	230.9	49.8	600	430	12	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:52:08	05/07/2020 11:52:08	0.00119444444444444	230.9	49.8	230.9	49.8	600	430	12	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:52:19	05/07/2020 11:52:19	0.00132	231.1	49.8	231.1	49.8	600	432	12	429	53.3	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:52:29	05/07/2020 11:52:29	0.00118333333333333	231.5	49.8	231.5	49.8	601	426	12	428	53.3	0	100	48	0	124.5	53.29	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:52:40	05/07/2020 11:52:40	0.00132916666666667	231.1	49.8	231.1	49.8	601	435	12	428	53.2	0	100	48	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:52:50	05/07/2020 11:52:50	0.00119444444444444	231	49.8	231	49.8	600	430	12	428	53.3	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:53:01	05/07/2020 11:53:01	0.00132	231.2	49.8	231.2	49.8	601	432	12	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	11:53:11	05/07/2020 11:53:11	0.00117222222222222	230.7	49.8	230.7	49.8	599	422	11	429	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:53:22	05/07/2020 11:53:22	0.00105416666666667	232.4	49.8	232.4	49.8	464	345	9	429	53.3	0	100	49	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:53:32	05/07/2020 11:53:32	0.00100555555555556	232.8	49.8	232.8	49.8	464	362	9	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:53:43	05/07/2020 11:53:43	0.00105722222222222	232.5	49.9	232.5	49.9	465	346	9	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:53:53	05/07/2020 11:53:53	0.000988888888888889	232.7	49.9	232.7	49.9	465	356	9	427	53.3	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:54:04	05/07/2020 11:54:04	0.00112138888888889	232.1	49.9	232.1	49.9	464	367	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:54:14	05/07/2020 11:54:14	0.000983333333333333	232.4	49.9	232.4	49.9	464	354	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.17	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:54:25	05/07/2020 11:54:25	0.00107861111111111	233.3	49.9	233.3	49.9	466	353	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:54:35	05/07/2020 11:54:35	0.000988888888888889	234.9	49.9	234.9	49.9	469	356	9	429	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:54:46	05/07/2020 11:54:46	0.0011	235.3	49.9	235.3	49.9	470	360	9	429	53.3	0	100	49	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	47	110
05/07/20	11:54:56	05/07/2020 11:54:56	0.000969444444444444	235.8	50	235.8	50	471	349	9	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:55:07	05/07/2020 11:55:07	0.00108777777777778	235.6	50.1	235.6	50.1	471	356	9	426	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:55:17	05/07/2020 11:55:17	0.000977777777777778	235.9	50.1	235.9	50.1	471	352	9	426	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:55:28	05/07/2020 11:55:28	0.00106638888888889	236.7	50.1	236.7	50.1	473	349	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	11:55:38	05/07/2020 11:55:38	0.00100555555555556	235.6	50	235.6	50	471	362	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.17	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:55:49	05/07/2020 11:55:49	0.0011	235.8	50	235.8	50	471	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	11:55:59	05/07/2020 11:55:59	0.001	235.9	49.9	235.9	49.9	471	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	11:56:10	05/07/2020 11:56:10	0.00109388888888889	235.6	49.9	235.6	49.9	471	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	11:56:20	05/07/2020 11:56:20	0.000994444444444444	235.6	49.9	235.6	49.9	471	358	9	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:56:31	05/07/2020 11:56:31	0.00106944444444444	235.7	49.9	235.7	49.9	471	350	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:56:41	05/07/2020 11:56:41	0.000975	236.5	49.9	236.5	49.9	473	351	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:56:52	05/07/2020 11:56:52	0.00109388888888889	237	49.9	237	49.9	474	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:57:02	05/07/2020 11:57:02	0.000986111111111111	237.4	49.9	237.4	49.9	474	355	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:57:13	05/07/2020 11:57:13	0.00109694444444444	237.6	50	237.6	50	475	359	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:57:23	05/07/2020 11:57:23	0.000986111111111111	237.1	50	237.1	50	474	355	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:57:34	05/07/2020 11:57:34	0.00108777777777778	237.4	50	237.4	50	474	356	9	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:57:44	05/07/2020 11:57:44	0.000997222222222222	237.8	50	237.8	50	475	359	9	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:57:55	05/07/2020 11:57:55	0.00109083333333333	237.7	50	237.7	50	475	357	9	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:58:05	05/07/2020 11:58:05	0.00100277777777778	238	50	238	50	475	361	9	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:58:16	05/07/2020 11:58:16	0.0011	237.5	50	237.5	50	475	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:58:26	05/07/2020 11:58:26	0.000991666666666667	237.9	49.9	237.9	49.9	475	357	9	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:58:37	05/07/2020 11:58:37	0.00107555555555556	237.7	49.9	237.7	49.9	475	352	9	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:58:47	05/07/2020 11:58:47	0.000988888888888889	237.7	49.9	237.7	49.9	475	356	9	429	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	11:58:58	05/07/2020 11:58:58	0.00108472222222222	237.9	49.9	237.9	49.9	475	355	9	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:59:08	05/07/2020 11:59:08	0.000994444444444444	238.2	49.9	238.2	49.9	476	358	9	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:59:19	05/07/2020 11:59:19	0.00107861111111111	238.2	50	238.2	50	476	353	9	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:59:29	05/07/2020 11:59:29	0.000994444444444444	238.6	50	238.6	50	477	358	9	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:59:40	05/07/2020 11:59:40	0.0011	238.3	50	238.3	50	476	360	9	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	11:59:50	05/07/2020 11:59:50	0.000547222222222222	239.5	50	239.5	50	215	197	4	428	53.2	0	100	50	0	125	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:00:01	05/07/2020 12:00:01	0.000592777777777778	239	50	239	50	215	194	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:00:11	05/07/2020 12:00:11	0.000566666666666667	239.8	50	239.8	50	215	204	5	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:00:22	05/07/2020 12:00:22	0.000598888888888889	239.6	50	239.6	50	215	196	4	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:00:32	05/07/2020 12:00:32	0.000525	239.2	50	239.2	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:00:43	05/07/2020 12:00:43	0.000583611111111111	238.9	50	238.9	50	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:00:53	05/07/2020 12:00:53	0.000536111111111111	239.4	50	239.4	50	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:01:04	05/07/2020 12:01:04	0.000589722222222222	239.2	50	239.2	50	215	193	4	428	53.3	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:01:14	05/07/2020 12:01:14	0.000525	239.2	50	239.2	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:01:25	05/07/2020 12:01:25	0.000568333333333333	239.3	50	239.3	50	215	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:01:35	05/07/2020 12:01:35	0.000519444444444444	239.5	50	239.5	50	215	187	4	428	53.2	0	100	51	0	124.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:01:46	05/07/2020 12:01:46	0.000608055555555556	239.3	50	239.3	50	215	199	4	428	53.3	0	100	51	0	124.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:01:56	05/07/2020 12:01:56	0.000552777777777778	239.5	50	239.5	50	215	199	4	428	53.2	0	100	51	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:07	05/07/2020 12:02:07	0.000589722222222222	239.1	50	239.1	50	215	193	4	428	53.3	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:17	05/07/2020 12:02:17	0.00055	239.3	50	239.3	50	215	198	4	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:28	05/07/2020 12:02:28	0.0005775	239.6	50	239.6	50	215	189	4	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:38	05/07/2020 12:02:38	0.000530555555555556	239.8	50	239.8	50	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:49	05/07/2020 12:02:49	0.000580555555555556	239.6	50	239.6	50	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:02:59	05/07/2020 12:02:59	0.000536111111111111	239.9	50	239.9	50	215	193	4	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:03:10	05/07/2020 12:03:10	0.000580555555555556	240	50	240	50	216	190	4	428	53.2	0	100	50	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:03:20	05/07/2020 12:03:20	0.000541666666666667	240	50	240	50	216	195	4	428	53.3	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:03:31	05/07/2020 12:03:31	0.000598888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	215	196	4	428	53.3	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:03:41	05/07/2020 12:03:41	0.000544444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	216	196	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:03:52	05/07/2020 12:03:52	0.0005775	239.8	49.9	239.8	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:04:02	05/07/2020 12:04:02	0.000519444444444444	239.5	50	239.5	50	215	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:04:13	05/07/2020 12:04:13	0.000571388888888889	239.8	50	239.8	50	239	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:04:23	05/07/2020 12:04:23	0.000536111111111111	239.5	49.9	239.5	49.9	239	193	4	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:04:34	05/07/2020 12:04:34	0.000571388888888889	239.4	50	239.4	50	215	187	4	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:04:44	05/07/2020 12:04:44	0.000536111111111111	239.3	49.9	239.3	49.9	215	193	4	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:04:55	05/07/2020 12:04:55	0.0005775	238.9	49.9	238.9	49.9	215	189	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:05:05	05/07/2020 12:05:05	0.000547222222222222	239.2	49.9	239.2	49.9	215	197	4	428	53.3	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:05:16	05/07/2020 12:05:16	0.000586666666666667	239.1	49.9	239.1	49.9	215	192	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:05:26	05/07/2020 12:05:26	0.000536111111111111	239	49.9	239	49.9	238	193	4	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:05:37	05/07/2020 12:05:37	0.000583611111111111	239.1	49.9	239.1	49.9	239	191	4	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:05:47	05/07/2020 12:05:47	0.000519444444444444	239.2	49.9	239.2	49.9	239	187	4	428	53.3	0	100	47	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:05:58	05/07/2020 12:05:58	0.000565277777777778	239.3	49.8	239.3	49.8	215	185	4	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:06:08	05/07/2020 12:06:08	0.000519444444444444	239.3	49.8	239.3	49.8	215	187	4	429	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:06:19	05/07/2020 12:06:19	0.000580555555555556	239.5	49.8	239.5	49.8	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:06:29	05/07/2020 12:06:29	0.000530555555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	215	191	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:06:40	05/07/2020 12:06:40	0.000580555555555556	238.9	49.8	238.9	49.8	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:06:50	05/07/2020 12:06:50	0.000530555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	215	191	4	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:07:01	05/07/2020 12:07:01	0.000586666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	215	192	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:07:11	05/07/2020 12:07:11	0.000530555555555556	239.2	49.9	239.2	49.9	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:07:22	05/07/2020 12:07:22	0.000583611111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	215	191	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:07:32	05/07/2020 12:07:32	0.000527777777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:07:43	05/07/2020 12:07:43	0.000580555555555556	239.5	49.9	239.5	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:07:53	05/07/2020 12:07:53	0.000538888888888889	239.2	50	239.2	50	215	194	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:08:04	05/07/2020 12:08:04	0.000571388888888889	239.6	50	239.6	50	215	187	4	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:08:14	05/07/2020 12:08:14	0.000538888888888889	239.7	50	239.7	50	215	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:08:25	05/07/2020 12:08:25	0.000571388888888889	239.5	50	239.5	50	215	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:08:35	05/07/2020 12:08:35	0.000530555555555556	239.8	50	239.8	50	215	191	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:08:46	05/07/2020 12:08:46	0.000574444444444444	239.8	50	239.8	50	215	188	4	429	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:08:56	05/07/2020 12:08:56	0.000530555555555556	239.8	50	239.8	50	215	191	4	429	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:09:07	05/07/2020 12:09:07	0.000559166666666667	240.2	50	240.2	50	216	183	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:09:17	05/07/2020 12:09:17	0.000527777777777778	240.1	50	240.1	50	216	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:09:28	05/07/2020 12:09:28	0.000568333333333333	239.7	50	239.7	50	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:09:38	05/07/2020 12:09:38	0.000525	240.2	50	240.2	50	216	189	4	428	53.3	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:09:49	05/07/2020 12:09:49	0.000601944444444445	239.6	49.9	239.6	49.9	215	197	4	429	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:09:59	05/07/2020 12:09:59	0.000508333333333333	239	50	239	50	215	183	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:10:10	05/07/2020 12:10:10	0.000556111111111111	239.9	50	239.9	50	215	182	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:10:20	05/07/2020 12:10:20	0.000552777777777778	239.4	50	239.4	50	215	199	4	429	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:10:31	05/07/2020 12:10:31	0.000562222222222222	239.5	50	239.5	50	215	184	4	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:10:41	05/07/2020 12:10:41	0.000516666666666667	239.3	50	239.3	50	215	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:10:52	05/07/2020 12:10:52	0.000574444444444444	239.4	50	239.4	50	215	188	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:02	05/07/2020 12:11:02	0.000530555555555556	238.9	50	238.9	50	215	191	4	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:13	05/07/2020 12:11:13	0.000580555555555556	238.9	50	238.9	50	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:23	05/07/2020 12:11:23	0.000508333333333333	238.9	49.9	238.9	49.9	215	183	4	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:34	05/07/2020 12:11:34	0.000574444444444444	238.6	49.9	238.6	49.9	214	188	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:44	05/07/2020 12:11:44	0.000519444444444444	238.9	49.9	238.9	49.9	215	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:11:55	05/07/2020 12:11:55	0.0005775	238.7	49.9	238.7	49.9	214	189	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:12:05	05/07/2020 12:12:05	0.000527777777777778	239	49.9	239	49.9	215	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:12:16	05/07/2020 12:12:16	0.000586666666666667	238.9	50	238.9	50	215	192	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:12:26	05/07/2020 12:12:26	0.000530555555555556	238.8	50	238.8	50	214	191	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:12:37	05/07/2020 12:12:37	0.000559166666666667	239.2	50	239.2	50	215	183	4	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:12:47	05/07/2020 12:12:47	0.000555555555555556	239.1	50	239.1	50	214	200	5	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:12:58	05/07/2020 12:12:58	0.000562222222222222	239.1	50	239.1	50	215	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:13:08	05/07/2020 12:13:08	0.000530555555555556	239.2	50	239.2	50	215	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:13:19	05/07/2020 12:13:19	0.000605	239.5	50	239.5	50	215	198	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:13:29	05/07/2020 12:13:29	0.000538888888888889	239.3	50	239.3	50	215	194	4	428	53.3	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:13:40	05/07/2020 12:13:40	0.000559166666666667	239	50	239	50	215	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:13:50	05/07/2020 12:13:50	0.000522222222222222	238.9	50	238.9	50	215	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:14:01	05/07/2020 12:14:01	0.000543888888888889	239.7	50	239.7	50	215	178	4	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:14:11	05/07/2020 12:14:11	0.000530555555555556	239.5	50	239.5	50	215	191	4	429	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:14:22	05/07/2020 12:14:22	0.000605	239.6	50	239.6	50	215	198	4	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:14:32	05/07/2020 12:14:32	0.000558333333333333	239.6	50	239.6	50	215	201	5	428	53.3	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:14:43	05/07/2020 12:14:43	0.000574444444444444	239.8	50	239.8	50	215	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:14:53	05/07/2020 12:14:53	0.000527777777777778	239.7	50	239.7	50	215	190	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:15:04	05/07/2020 12:15:04	0.000635555555555556	240	50	240	50	215	208	5	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:15:14	05/07/2020 12:15:14	0.000533333333333333	239.7	50	239.7	50	215	192	4	428	53.3	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:15:25	05/07/2020 12:15:25	0.000598888888888889	240	50	240	50	216	196	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:15:35	05/07/2020 12:15:35	0.0005	239.9	50	239.9	50	215	180	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:15:46	05/07/2020 12:15:46	0.0005775	239.8	50	239.8	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:15:56	05/07/2020 12:15:56	0.000530555555555556	239.9	50	239.9	50	216	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:16:07	05/07/2020 12:16:07	0.0005775	239.8	50	239.8	50	215	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:16:17	05/07/2020 12:16:17	0.000522222222222222	240.4	50	240.4	50	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:16:28	05/07/2020 12:16:28	0.000562222222222222	240.3	50	240.3	50	216	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:16:38	05/07/2020 12:16:38	0.000516666666666667	240.1	50	240.1	50	215	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:16:49	05/07/2020 12:16:49	0.0005775	239.8	50	239.8	50	216	189	4	428	53.2	0	100	51	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:16:59	05/07/2020 12:16:59	0.000508333333333333	240	50	240	50	216	183	4	428	53.2	0	100	51	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:17:10	05/07/2020 12:17:10	0.000568333333333333	239.7	50	239.7	50	215	186	4	428	53.2	0	100	51	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:17:20	05/07/2020 12:17:20	0.000533333333333333	239.4	50	239.4	50	215	192	4	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:17:31	05/07/2020 12:17:31	0.000583611111111111	239.9	50	239.9	50	215	191	4	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:17:41	05/07/2020 12:17:41	0.000827777777777778	239.2	50	239.2	50	382	298	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:17:52	05/07/2020 12:17:52	0.000861666666666667	239.7	50	239.7	50	359	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:18:02	05/07/2020 12:18:02	0.000794444444444444	239.4	50	239.4	50	358	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:18:13	05/07/2020 12:18:13	0.00088	239.5	50	239.5	50	359	288	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:18:23	05/07/2020 12:18:23	0.000808333333333333	239.6	50	239.6	50	383	291	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:18:34	05/07/2020 12:18:34	0.000864722222222222	239.7	50	239.7	50	359	283	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:18:44	05/07/2020 12:18:44	0.000811111111111111	239.6	50	239.6	50	358	292	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:18:55	05/07/2020 12:18:55	0.000867777777777778	239.5	50	239.5	50	359	284	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:19:05	05/07/2020 12:19:05	0.000794444444444444	239.5	50	239.5	50	359	286	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:19:16	05/07/2020 12:19:16	0.000870833333333333	239.5	50	239.5	50	359	285	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:19:26	05/07/2020 12:19:26	0.000786111111111111	239.7	50	239.7	50	383	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:19:37	05/07/2020 12:19:37	0.000864722222222222	239.4	50	239.4	50	359	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:19:47	05/07/2020 12:19:47	0.000766666666666667	239.3	50	239.3	50	359	276	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:19:58	05/07/2020 12:19:58	0.000864722222222222	240	50	240	50	383	283	7	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:20:08	05/07/2020 12:20:08	0.000752777777777778	239.8	50	239.8	50	359	271	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:20:19	05/07/2020 12:20:19	0.000883055555555556	239.5	50	239.5	50	359	289	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:20:29	05/07/2020 12:20:29	0.000766666666666667	239.8	49.9	239.8	49.9	359	276	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:20:40	05/07/2020 12:20:40	0.000821944444444445	239.4	50	239.4	50	359	269	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:20:50	05/07/2020 12:20:50	0.000758333333333333	239	49.9	239	49.9	358	273	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:21:01	05/07/2020 12:21:01	0.000873888888888889	239.4	50	239.4	50	359	286	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:21:11	05/07/2020 12:21:11	0.000747222222222222	239.3	50	239.3	50	359	269	7	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:21:22	05/07/2020 12:21:22	0.000867777777777778	239.7	49.9	239.7	49.9	359	284	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:21:32	05/07/2020 12:21:32	0.000761111111111111	239.7	50	239.7	50	359	274	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:21:43	05/07/2020 12:21:43	0.000840277777777778	239.5	50	239.5	50	359	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:21:53	05/07/2020 12:21:53	0.000761111111111111	239.5	50	239.5	50	359	274	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:04	05/07/2020 12:22:04	0.0008525	239.7	50	239.7	50	359	279	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:14	05/07/2020 12:22:14	0.000769444444444444	240.2	50.1	240.2	50.1	359	277	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:25	05/07/2020 12:22:25	0.000834166666666667	240.5	50.1	240.5	50.1	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:35	05/07/2020 12:22:35	0.000769444444444444	240	50	240	50	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:46	05/07/2020 12:22:46	0.000846388888888889	240.1	50.1	240.1	50.1	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:22:56	05/07/2020 12:22:56	0.000758333333333333	240	50.1	240	50.1	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:23:07	05/07/2020 12:23:07	0.000837222222222222	240.5	50.1	240.5	50.1	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:23:17	05/07/2020 12:23:17	0.000769444444444444	240.7	50.1	240.7	50.1	361	277	7	428	53.3	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:23:28	05/07/2020 12:23:28	0.000834166666666667	240.6	50.1	240.6	50.1	360	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:23:38	05/07/2020 12:23:38	0.000763888888888889	240	50.1	240	50.1	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:23:49	05/07/2020 12:23:49	0.000846388888888889	240	50	240	50	359	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:23:59	05/07/2020 12:23:59	0.000763888888888889	240.6	50	240.6	50	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:24:10	05/07/2020 12:24:10	0.000815833333333333	240.1	50	240.1	50	360	267	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:24:20	05/07/2020 12:24:20	0.000777777777777778	239.7	50	239.7	50	359	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:24:31	05/07/2020 12:24:31	0.000825	240	50	240	50	360	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:24:41	05/07/2020 12:24:41	0.000766666666666667	239.2	50	239.2	50	359	276	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:24:52	05/07/2020 12:24:52	0.000861666666666667	239.1	50	239.1	50	358	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:02	05/07/2020 12:25:02	0.000758333333333333	239.7	50	239.7	50	359	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:13	05/07/2020 12:25:13	0.00088	239.4	50	239.4	50	359	288	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:23	05/07/2020 12:25:23	0.00075	239.3	50	239.3	50	358	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:34	05/07/2020 12:25:34	0.000818888888888889	239.6	50	239.6	50	359	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:44	05/07/2020 12:25:44	0.000755555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:25:55	05/07/2020 12:25:55	0.000831111111111111	239.6	50	239.6	50	359	272	7	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:26:05	05/07/2020 12:26:05	0.000752777777777778	240	50	240	50	360	271	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:26:16	05/07/2020 12:26:16	0.000855555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	359	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:26:26	05/07/2020 12:26:26	0.000755555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	359	272	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:26:37	05/07/2020 12:26:37	0.000843333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	359	276	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:26:47	05/07/2020 12:26:47	0.00075	239.8	50	239.8	50	359	270	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:26:58	05/07/2020 12:26:58	0.000809722222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	359	265	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:27:08	05/07/2020 12:27:08	0.000755555555555556	239.8	50	239.8	50	359	272	7	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:27:19	05/07/2020 12:27:19	0.000831111111111111	239.7	50	239.7	50	359	272	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:27:29	05/07/2020 12:27:29	0.000738888888888889	239.9	50	239.9	50	359	266	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:27:40	05/07/2020 12:27:40	0.000815833333333333	239.6	50	239.6	50	359	267	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:27:50	05/07/2020 12:27:50	0.000758333333333333	240.1	50	240.1	50	360	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:28:01	05/07/2020 12:28:01	0.000834166666666667	240.3	50	240.3	50	360	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:28:11	05/07/2020 12:28:11	0.000766666666666667	240.3	50	240.3	50	360	276	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:28:22	05/07/2020 12:28:22	0.000831111111111111	240.6	50.1	240.6	50.1	360	272	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:28:32	05/07/2020 12:28:32	0.000747222222222222	240.5	50.1	240.5	50.1	360	269	7	429	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:28:43	05/07/2020 12:28:43	0.000831111111111111	240.6	50.1	240.6	50.1	360	272	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:28:53	05/07/2020 12:28:53	0.000758333333333333	240.7	50.1	240.7	50.1	361	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:29:04	05/07/2020 12:29:04	0.000834166666666667	240.5	50	240.5	50	360	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:29:14	05/07/2020 12:29:14	0.000752777777777778	240.2	50.1	240.2	50.1	360	271	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:29:25	05/07/2020 12:29:25	0.000840277777777778	240.5	50	240.5	50	360	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:29:35	05/07/2020 12:29:35	0.000766666666666667	240.4	50	240.4	50	360	276	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:29:46	05/07/2020 12:29:46	0.000834166666666667	240.2	50	240.2	50	360	273	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:29:56	05/07/2020 12:29:56	0.00075	239.4	50	239.4	50	359	270	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:07	05/07/2020 12:30:07	0.000828055555555556	240.2	50	240.2	50	360	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:17	05/07/2020 12:30:17	0.000769444444444444	239.8	49.9	239.8	49.9	359	277	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:28	05/07/2020 12:30:28	0.000818888888888889	239.3	49.8	239.3	49.8	358	268	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:38	05/07/2020 12:30:38	0.000766666666666667	239.4	49.8	239.4	49.8	359	276	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:49	05/07/2020 12:30:49	0.000834166666666667	239.8	49.8	239.8	49.8	359	273	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:30:59	05/07/2020 12:30:59	0.000763888888888889	239.3	49.8	239.3	49.8	358	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:31:10	05/07/2020 12:31:10	0.000837222222222222	239.5	49.8	239.5	49.8	359	274	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:31:20	05/07/2020 12:31:20	0.000752777777777778	239.2	49.9	239.2	49.9	360	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:31:31	05/07/2020 12:31:31	0.000821944444444445	239.4	49.9	239.4	49.9	359	269	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:31:41	05/07/2020 12:31:41	0.00075	239.4	49.9	239.4	49.9	359	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:31:52	05/07/2020 12:31:52	0.000815833333333333	239	49.9	239	49.9	358	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:02	05/07/2020 12:32:02	0.00075	239.5	49.9	239.5	49.9	359	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:13	05/07/2020 12:32:13	0.000815833333333333	239.5	49.8	239.5	49.8	359	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:23	05/07/2020 12:32:23	0.000755555555555556	239.4	49.8	239.4	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:34	05/07/2020 12:32:34	0.000821944444444445	239.6	49.8	239.6	49.8	359	269	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:44	05/07/2020 12:32:44	0.000744444444444444	240	49.8	240	49.8	359	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:32:55	05/07/2020 12:32:55	0.000828055555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	359	271	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:33:05	05/07/2020 12:33:05	0.00075	239.8	49.9	239.8	49.9	360	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:33:16	05/07/2020 12:33:16	0.000840277777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	359	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:33:26	05/07/2020 12:33:26	0.000758333333333333	239.6	49.9	239.6	49.9	359	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:33:37	05/07/2020 12:33:37	0.000840277777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	359	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:33:47	05/07/2020 12:33:47	0.000747222222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	358	269	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:33:58	05/07/2020 12:33:58	0.000831111111111111	239.6	49.9	239.6	49.9	359	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:34:08	05/07/2020 12:34:08	0.000752777777777778	239.7	49.9	239.7	49.9	359	271	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:34:19	05/07/2020 12:34:19	0.000818888888888889	239.8	49.9	239.8	49.9	359	268	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:34:29	05/07/2020 12:34:29	0.00075	240	49.9	240	49.9	360	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:34:40	05/07/2020 12:34:40	0.000815833333333333	240.8	49.9	240.8	49.9	361	267	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:34:50	05/07/2020 12:34:50	0.000786111111111111	240.7	50	240.7	50	361	283	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:01	05/07/2020 12:35:01	0.000571388888888889	241	50.1	241	50.1	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:11	05/07/2020 12:35:11	0.000533333333333333	240.7	50	240.7	50	216	192	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:22	05/07/2020 12:35:22	0.000565277777777778	240.7	50	240.7	50	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:32	05/07/2020 12:35:32	0.000472222222222222	241.4	50	241.4	50	217	170	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:43	05/07/2020 12:35:43	0.000583611111111111	239.9	50	239.9	50	216	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:35:53	05/07/2020 12:35:53	0.000519444444444444	240.6	50	240.6	50	216	187	4	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:04	05/07/2020 12:36:04	0.000565277777777778	240.4	50	240.4	50	216	185	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:14	05/07/2020 12:36:14	0.000519444444444444	240.5	50	240.5	50	216	187	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:25	05/07/2020 12:36:25	0.000559166666666667	240.4	50	240.4	50	216	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:35	05/07/2020 12:36:35	0.000505555555555556	240.5	50	240.5	50	216	182	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:46	05/07/2020 12:36:46	0.000574444444444444	240.6	50.1	240.6	50.1	216	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:36:56	05/07/2020 12:36:56	0.000516666666666667	240.8	50.1	240.8	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:37:07	05/07/2020 12:37:07	0.000571388888888889	240.6	50.1	240.6	50.1	216	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:37:17	05/07/2020 12:37:17	0.000516666666666667	240.7	50.1	240.7	50.1	216	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:37:28	05/07/2020 12:37:28	0.000562222222222222	241.2	50.1	241.2	50.1	216	184	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:37:38	05/07/2020 12:37:38	0.00104166666666667	240.2	50.1	240.2	50.1	504	375	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:37:49	05/07/2020 12:37:49	0.000904444444444444	240.3	50	240.3	50	408	296	8	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:37:59	05/07/2020 12:37:59	0.000813888888888889	240.5	50	240.5	50	408	293	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:38:10	05/07/2020 12:38:10	0.000889166666666667	240	50	240	50	408	291	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:38:20	05/07/2020 12:38:20	0.000841666666666667	240.2	50	240.2	50	408	303	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:38:31	05/07/2020 12:38:31	0.000913611111111111	240.2	50	240.2	50	408	299	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:38:41	05/07/2020 12:38:41	0.000827777777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	408	298	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:38:52	05/07/2020 12:38:52	0.000913611111111111	239.8	49.9	239.8	49.9	407	299	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:39:02	05/07/2020 12:39:02	0.000780555555555556	239.6	49.9	239.6	49.9	407	281	8	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:39:13	05/07/2020 12:39:13	0.00088	239.6	49.9	239.6	49.9	407	288	8	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:39:23	05/07/2020 12:39:23	0.000805555555555556	239.8	49.9	239.8	49.9	407	290	8	428	53.3	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:39:34	05/07/2020 12:39:34	0.000876944444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	408	287	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:39:44	05/07/2020 12:39:44	0.000808333333333333	240	49.9	240	49.9	408	291	8	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:39:55	05/07/2020 12:39:55	0.000886111111111111	240	49.9	240	49.9	407	290	8	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:40:05	05/07/2020 12:40:05	0.000802777777777778	240.1	50	240.1	50	407	289	8	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:40:16	05/07/2020 12:40:16	0.000883055555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	384	289	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:40:26	05/07/2020 12:40:26	0.000791666666666667	239.5	50	239.5	50	383	285	7	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:40:37	05/07/2020 12:40:37	0.000892222222222222	239.9	49.9	239.9	49.9	407	292	8	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:40:47	05/07/2020 12:40:47	0.000816666666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	408	294	8	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:40:58	05/07/2020 12:40:58	0.000895277777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	407	293	8	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:41:08	05/07/2020 12:41:08	0.000791666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	383	285	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:41:19	05/07/2020 12:41:19	0.00088	240	49.9	240	49.9	384	288	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:41:29	05/07/2020 12:41:29	0.000786111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	384	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:41:40	05/07/2020 12:41:40	0.000858611111111111	239.9	49.9	239.9	49.9	407	281	8	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:41:50	05/07/2020 12:41:50	0.000816666666666667	240.3	49.9	240.3	49.9	408	294	8	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:01	05/07/2020 12:42:01	0.000910555555555555	240	49.9	240	49.9	408	298	8	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:11	05/07/2020 12:42:11	0.000827777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	384	298	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:22	05/07/2020 12:42:22	0.000901388888888889	240.2	50	240.2	50	384	295	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:32	05/07/2020 12:42:32	0.000777777777777778	240.9	50	240.9	50	385	280	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:43	05/07/2020 12:42:43	0.000892222222222222	240.7	50	240.7	50	385	292	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:42:53	05/07/2020 12:42:53	0.000802777777777778	240.2	50	240.2	50	384	289	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:04	05/07/2020 12:43:04	0.00088	240.6	49.9	240.6	49.9	384	288	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:14	05/07/2020 12:43:14	0.000780555555555556	240.7	49.9	240.7	49.9	409	281	8	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:25	05/07/2020 12:43:25	0.000883055555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	385	289	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:35	05/07/2020 12:43:35	0.000788888888888889	240.9	49.9	240.9	49.9	385	284	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:46	05/07/2020 12:43:46	0.000886111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	384	290	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:43:56	05/07/2020 12:43:56	0.000794444444444444	240.3	49.9	240.3	49.9	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:44:07	05/07/2020 12:44:07	0.000867777777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	408	284	8	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:44:17	05/07/2020 12:44:17	0.000791666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	384	285	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:44:28	05/07/2020 12:44:28	0.000873888888888889	239.9	49.8	239.9	49.8	383	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:44:38	05/07/2020 12:44:38	0.000794444444444444	240	49.8	240	49.8	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:44:49	05/07/2020 12:44:49	0.000876944444444444	239.9	49.8	239.9	49.8	384	287	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:44:59	05/07/2020 12:44:59	0.000802777777777778	239.8	49.8	239.8	49.8	384	289	7	428	53.2	0	100	51	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:45:10	05/07/2020 12:45:10	0.000861666666666667	240	49.8	240	49.8	384	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:45:20	05/07/2020 12:45:20	0.000777777777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	383	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:45:31	05/07/2020 12:45:31	0.000886111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	384	290	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:45:41	05/07/2020 12:45:41	0.000791666666666667	240.2	50	240.2	50	384	285	7	428	53.3	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:45:52	05/07/2020 12:45:52	0.000855555555555556	240.4	50	240.4	50	384	280	7	428	53.3	0	100	49	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	12:46:02	05/07/2020 12:46:02	0.000777777777777778	240.5	50	240.5	50	384	280	7	428	53.3	0	100	49	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	12:46:13	05/07/2020 12:46:13	0.000864722222222222	240.2	50	240.2	50	384	283	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:46:23	05/07/2020 12:46:23	0.000772222222222222	239.8	49.9	239.8	49.9	383	278	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:46:34	05/07/2020 12:46:34	0.000883055555555556	240	49.9	240	49.9	407	289	8	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:46:44	05/07/2020 12:46:44	0.000808333333333333	240.6	49.9	240.6	49.9	384	291	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:46:55	05/07/2020 12:46:55	0.000864722222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	384	283	7	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	12:47:05	05/07/2020 12:47:05	0.000786111111111111	240.4	49.9	240.4	49.9	384	283	7	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	12:47:16	05/07/2020 12:47:16	0.000864722222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	384	283	7	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	12:47:26	05/07/2020 12:47:26	0.000788888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	384	284	7	427	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	12:47:37	05/07/2020 12:47:37	0.000861666666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	384	282	7	427	53.2	0	100	47	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:47:47	05/07/2020 12:47:47	0.000788888888888889	240.3	50	240.3	50	384	284	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:47:58	05/07/2020 12:47:58	0.000858611111111111	240.9	50	240.9	50	386	281	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:48:08	05/07/2020 12:48:08	0.000786111111111111	240.9	50	240.9	50	385	283	7	429	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:48:19	05/07/2020 12:48:19	0.0008525	240.7	50	240.7	50	384	279	7	429	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:48:29	05/07/2020 12:48:29	0.000791666666666667	241.1	49.9	241.1	49.9	385	285	7	428	53.3	0	100	49	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	12:48:40	05/07/2020 12:48:40	0.000870833333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	384	285	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:48:50	05/07/2020 12:48:50	0.000769444444444444	240.7	49.9	240.7	49.9	385	277	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:49:01	05/07/2020 12:49:01	0.000855555555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	385	280	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:49:11	05/07/2020 12:49:11	0.000780555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	385	281	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:49:22	05/07/2020 12:49:22	0.0008525	240.5	49.9	240.5	49.9	384	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:49:32	05/07/2020 12:49:32	0.000777777777777778	240.6	49.9	240.6	49.9	384	280	7	429	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:49:43	05/07/2020 12:49:43	0.000861666666666667	240.9	49.9	240.9	49.9	384	282	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:49:53	05/07/2020 12:49:53	0.000763888888888889	240.6	49.9	240.6	49.9	384	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:50:04	05/07/2020 12:50:04	0.0008525	240	49.9	240	49.9	384	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:50:14	05/07/2020 12:50:14	0.000758333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	384	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:50:25	05/07/2020 12:50:25	0.00088	240.3	49.9	240.3	49.9	383	288	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:50:35	05/07/2020 12:50:35	0.000788888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	384	284	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:50:46	05/07/2020 12:50:46	0.000843333333333333	240.4	49.9	240.4	49.9	384	276	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:50:56	05/07/2020 12:50:56	0.000783333333333333	239.9	49.8	239.9	49.8	384	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:07	05/07/2020 12:51:07	0.000843333333333333	240.2	49.8	240.2	49.8	384	276	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:17	05/07/2020 12:51:17	0.000755555555555556	240.2	49.8	240.2	49.8	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:28	05/07/2020 12:51:28	0.000849444444444444	240.7	49.8	240.7	49.8	384	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:38	05/07/2020 12:51:38	0.00075	240.7	49.9	240.7	49.9	385	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:49	05/07/2020 12:51:49	0.000815833333333333	240.7	50	240.7	50	385	267	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:51:59	05/07/2020 12:51:59	0.000755555555555556	240.5	50	240.5	50	385	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:52:10	05/07/2020 12:52:10	0.000831111111111111	240.6	50	240.6	50	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:52:20	05/07/2020 12:52:20	0.000758333333333333	241	50	241	50	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:52:31	05/07/2020 12:52:31	0.000849444444444444	241	50	241	50	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:52:41	05/07/2020 12:52:41	0.000777777777777778	240.7	50	240.7	50	385	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:52:52	05/07/2020 12:52:52	0.000873888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:02	05/07/2020 12:53:02	0.000772222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:13	05/07/2020 12:53:13	0.000834166666666667	240.1	49.8	240.1	49.8	384	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:23	05/07/2020 12:53:23	0.000758333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	384	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:34	05/07/2020 12:53:34	0.000821944444444445	240.2	49.9	240.2	49.9	384	269	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:44	05/07/2020 12:53:44	0.000772222222222222	240.9	49.9	240.9	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:53:55	05/07/2020 12:53:55	0.000834166666666667	240.6	50	240.6	50	384	273	7	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	12:54:05	05/07/2020 12:54:05	0.000761111111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	385	274	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:54:16	05/07/2020 12:54:16	0.000840277777777778	240.9	49.9	240.9	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:54:26	05/07/2020 12:54:26	0.000758333333333333	241.2	50	241.2	50	385	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:54:37	05/07/2020 12:54:37	0.000855555555555556	241.2	49.9	241.2	49.9	385	280	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:54:47	05/07/2020 12:54:47	0.000744444444444444	240.6	49.9	240.6	49.9	384	268	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:54:58	05/07/2020 12:54:58	0.000849444444444444	240.9	49.9	240.9	49.9	384	278	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:55:08	05/07/2020 12:55:08	0.000772222222222222	241.1	49.9	241.1	49.9	385	278	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:55:19	05/07/2020 12:55:19	0.000840277777777778	240.5	49.8	240.5	49.8	384	275	7	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:55:29	05/07/2020 12:55:29	0.000763888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	385	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:55:40	05/07/2020 12:55:40	0.000831111111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	385	272	7	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:55:50	05/07/2020 12:55:50	0.000758333333333333	240.7	49.8	240.7	49.8	385	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:56:01	05/07/2020 12:56:01	0.000849444444444444	240.4	49.9	240.4	49.9	384	278	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:56:11	05/07/2020 12:56:11	0.000730555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	384	263	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:56:22	05/07/2020 12:56:22	0.0007975	240.4	49.8	240.4	49.8	384	261	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:56:32	05/07/2020 12:56:32	0.000752777777777778	240.5	49.9	240.5	49.9	384	271	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:56:43	05/07/2020 12:56:43	0.000834166666666667	240.6	49.8	240.6	49.8	384	273	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:56:53	05/07/2020 12:56:53	0.000758333333333333	240.6	49.8	240.6	49.8	385	273	7	428	53.3	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:57:04	05/07/2020 12:57:04	0.000821944444444445	240.9	49.8	240.9	49.8	385	269	7	428	53.3	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:57:14	05/07/2020 12:57:14	0.000747222222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	385	269	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:57:25	05/07/2020 12:57:25	0.000825	241.1	49.9	241.1	49.9	385	270	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:57:35	05/07/2020 12:57:35	0.000755555555555556	240.9	49.9	240.9	49.9	385	272	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:57:46	05/07/2020 12:57:46	0.000828055555555556	241.1	49.9	241.1	49.9	385	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:57:56	05/07/2020 12:57:56	0.000738888888888889	241.2	49.9	241.2	49.9	386	266	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	12:58:07	05/07/2020 12:58:07	0.00367888888888889	238.9	49.9	238.9	49.9	1310	1204	30	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:58:17	05/07/2020 12:58:17	0.00100277777777778	241.4	50	241.4	50	555	361	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:58:28	05/07/2020 12:58:28	0.00113972222222222	241.6	50	241.6	50	556	373	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:58:38	05/07/2020 12:58:38	0.00103333333333333	241.9	50	241.9	50	555	372	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:58:49	05/07/2020 12:58:49	0.00112138888888889	241.6	50	241.6	50	555	367	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:58:59	05/07/2020 12:58:59	0.00101388888888889	241.8	50	241.8	50	556	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:59:10	05/07/2020 12:59:10	0.00112444444444444	241.4	50	241.4	50	554	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:59:20	05/07/2020 12:59:20	0.00102777777777778	241.5	50	241.5	50	555	370	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:59:31	05/07/2020 12:59:31	0.00112444444444444	241.6	50	241.6	50	556	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	12:59:41	05/07/2020 12:59:41	0.00105277777777778	241.9	50	241.9	50	556	379	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	12:59:52	05/07/2020 12:59:52	0.00113055555555556	241.7	50	241.7	50	555	370	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:02	05/07/2020 13:00:02	0.00100277777777778	241.3	50	241.3	50	554	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:13	05/07/2020 13:00:13	0.0011275	241.2	49.9	241.2	49.9	554	369	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:23	05/07/2020 13:00:23	0.001	241.6	49.9	241.6	49.9	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:34	05/07/2020 13:00:34	0.00110916666666667	241.3	49.9	241.3	49.9	554	363	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:44	05/07/2020 13:00:44	0.000991666666666667	241.6	49.9	241.6	49.9	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:00:55	05/07/2020 13:00:55	0.00111527777777778	241.8	50	241.8	50	555	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:01:05	05/07/2020 13:01:05	0.000986111111111111	242	49.9	242	49.9	556	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:01:16	05/07/2020 13:01:16	0.00108777777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	555	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:01:26	05/07/2020 13:01:26	0.00101111111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	555	364	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:01:37	05/07/2020 13:01:37	0.00110611111111111	241.8	49.9	241.8	49.9	556	362	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:01:47	05/07/2020 13:01:47	0.00100555555555556	241.6	49.9	241.6	49.9	555	362	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:01:58	05/07/2020 13:01:58	0.00109083333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:02:08	05/07/2020 13:02:08	0.00100277777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	555	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:02:19	05/07/2020 13:02:19	0.00111222222222222	241.8	50	241.8	50	556	364	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:02:29	05/07/2020 13:02:29	0.000988888888888889	241.3	50	241.3	50	554	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:02:40	05/07/2020 13:02:40	0.00110611111111111	241.7	50	241.7	50	556	362	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:02:50	05/07/2020 13:02:50	0.000994444444444444	241.8	50	241.8	50	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:01	05/07/2020 13:03:01	0.00109388888888889	241.8	50	241.8	50	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:11	05/07/2020 13:03:11	0.000994444444444444	241.5	50	241.5	50	555	358	11	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:22	05/07/2020 13:03:22	0.00109388888888889	241.6	50	241.6	50	555	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:32	05/07/2020 13:03:32	0.00101111111111111	241.2	50	241.2	50	554	364	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:43	05/07/2020 13:03:43	0.0011	241.2	50	241.2	50	554	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:03:53	05/07/2020 13:03:53	0.000986111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	555	355	11	428	53.3	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:04	05/07/2020 13:04:04	0.00110611111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	555	362	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:14	05/07/2020 13:04:14	0.000991666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	555	357	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:25	05/07/2020 13:04:25	0.00110611111111111	241.4	49.9	241.4	49.9	554	362	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:35	05/07/2020 13:04:35	0.00100833333333333	241.2	49.9	241.2	49.9	554	363	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:46	05/07/2020 13:04:46	0.00110916666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	555	363	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:04:56	05/07/2020 13:04:56	0.00100833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	555	363	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:05:07	05/07/2020 13:05:07	0.00106027777777778	241.5	49.9	241.5	49.9	555	347	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:05:17	05/07/2020 13:05:17	0.00100277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	555	361	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:05:28	05/07/2020 13:05:28	0.0010725	241.4	49.8	241.4	49.8	555	351	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:05:38	05/07/2020 13:05:38	0.00100277777777778	241.7	49.8	241.7	49.8	555	361	11	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:05:49	05/07/2020 13:05:49	0.0010725	241.5	49.8	241.5	49.8	555	351	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:05:59	05/07/2020 13:05:59	0.000994444444444444	241.4	49.8	241.4	49.8	555	358	11	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:06:10	05/07/2020 13:06:10	0.00108166666666667	241.4	49.8	241.4	49.8	555	354	11	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:06:20	05/07/2020 13:06:20	0.000986111111111111	241	49.8	241	49.8	554	355	11	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:06:31	05/07/2020 13:06:31	0.00107555555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	555	352	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:06:41	05/07/2020 13:06:41	0.000972222222222222	241.8	49.8	241.8	49.8	555	350	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:06:52	05/07/2020 13:06:52	0.00108472222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	555	355	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:07:02	05/07/2020 13:07:02	0.000977777777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	556	352	11	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:07:13	05/07/2020 13:07:13	0.00106333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	557	348	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:07:23	05/07/2020 13:07:23	0.000994444444444444	242	49.9	242	49.9	557	358	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:07:34	05/07/2020 13:07:34	0.00108777777777778	242.1	50	242.1	50	556	356	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:07:44	05/07/2020 13:07:44	0.000980555555555556	242.2	49.9	242.2	49.9	557	353	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:07:55	05/07/2020 13:07:55	0.0010725	241.7	49.9	241.7	49.9	555	351	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:05	05/07/2020 13:08:05	0.001	241.8	49.9	241.8	49.9	556	360	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:16	05/07/2020 13:08:16	0.00108777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	555	356	11	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:26	05/07/2020 13:08:26	0.00100833333333333	241.2	49.9	241.2	49.9	555	363	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:37	05/07/2020 13:08:37	0.00110305555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	555	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:47	05/07/2020 13:08:47	0.000997222222222222	241.9	49.8	241.9	49.8	556	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:08:58	05/07/2020 13:08:58	0.00106638888888889	241.9	49.8	241.9	49.8	554	349	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:09:08	05/07/2020 13:09:08	0.000975	241.6	49.8	241.6	49.8	555	351	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:09:19	05/07/2020 13:09:19	0.00109388888888889	241.3	49.8	241.3	49.8	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:09:29	05/07/2020 13:09:29	0.000986111111111111	241.3	49.8	241.3	49.8	554	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:09:40	05/07/2020 13:09:40	0.00106333333333333	241.3	49.8	241.3	49.8	554	348	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:09:50	05/07/2020 13:09:50	0.000994444444444444	241.5	49.8	241.5	49.8	555	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:01	05/07/2020 13:10:01	0.00108166666666667	241.9	49.8	241.9	49.8	556	354	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:11	05/07/2020 13:10:11	0.000991666666666667	241.3	49.8	241.3	49.8	555	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:22	05/07/2020 13:10:22	0.0011	240.8	49.8	240.8	49.8	556	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:32	05/07/2020 13:10:32	0.00101388888888889	241.6	49.8	241.6	49.8	555	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:43	05/07/2020 13:10:43	0.00109083333333333	241.7	49.9	241.7	49.9	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:10:53	05/07/2020 13:10:53	0.000986111111111111	241.9	49.9	241.9	49.9	556	355	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:04	05/07/2020 13:11:04	0.00107861111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	556	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:14	05/07/2020 13:11:14	0.000980555555555556	242.1	50	242.1	50	556	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:25	05/07/2020 13:11:25	0.00109083333333333	242	50	242	50	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:35	05/07/2020 13:11:35	0.000988888888888889	242.3	50	242.3	50	557	356	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:46	05/07/2020 13:11:46	0.00107861111111111	242.2	50	242.2	50	557	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:11:57	05/07/2020 13:11:57	0.0010725	242	50	242	50	556	351	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:12:07	05/07/2020 13:12:07	0.000983333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	556	354	11	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:12:18	05/07/2020 13:12:18	0.00107555555555556	242.2	49.9	242.2	49.9	557	352	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:12:28	05/07/2020 13:12:28	0.000958333333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	555	345	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:12:39	05/07/2020 13:12:39	0.00109083333333333	241.7	49.8	241.7	49.8	555	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:12:49	05/07/2020 13:12:49	0.000972222222222222	241.5	49.8	241.5	49.8	555	350	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:13:00	05/07/2020 13:13:00	0.00105416666666667	242.2	49.8	242.2	49.8	556	345	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:13:10	05/07/2020 13:13:10	0.000983333333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	556	354	11	428	53.3	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:13:21	05/07/2020 13:13:21	0.00108472222222222	242.4	49.8	242.4	49.8	557	355	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:13:31	05/07/2020 13:13:31	0.000519444444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	291	187	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:13:42	05/07/2020 13:13:42	0.000556111111111111	242.8	49.9	242.8	49.9	291	182	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:13:52	05/07/2020 13:13:52	0.000516666666666667	242.4	49.8	242.4	49.8	290	186	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:14:02	05/07/2020 13:14:02	0.000541666666666667	242.6	49.8	242.6	49.8	291	195	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:14:13	05/07/2020 13:14:13	0.000562222222222222	242.2	49.8	242.2	49.8	290	184	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:14:24	05/07/2020 13:14:24	0.000589722222222222	242.4	49.8	242.4	49.8	290	193	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:14:34	05/07/2020 13:14:34	0.000563888888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	291	203	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:14:45	05/07/2020 13:14:45	0.000583611111111111	242.4	49.8	242.4	49.8	290	191	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:14:55	05/07/2020 13:14:55	0.000525	242.1	49.8	242.1	49.8	291	189	5	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:15:05	05/07/2020 13:15:05	0.000538888888888889	242.5	49.8	242.5	49.8	290	194	5	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:15:16	05/07/2020 13:15:16	0.000595833333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	291	195	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:15:27	05/07/2020 13:15:27	0.000574444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	291	188	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:15:37	05/07/2020 13:15:37	0.000530555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	290	191	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:15:47	05/07/2020 13:15:47	0.000555555555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	290	200	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:15:58	05/07/2020 13:15:58	0.0005775	242.8	49.9	242.8	49.9	291	189	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:16:09	05/07/2020 13:16:09	0.000305555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:16:19	05/07/2020 13:16:19	0.000283333333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:16:30	05/07/2020 13:16:30	0.000299444444444444	243.3	49.9	243.3	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:16:40	05/07/2020 13:16:40	0.000275	243	49.9	243	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:16:51	05/07/2020 13:16:51	0.000305555555555556	243.4	50	243.4	50	146	100	2	428	53.3	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:17:01	05/07/2020 13:17:01	0.000286111111111111	243.3	50	243.3	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:17:12	05/07/2020 13:17:12	0.000293333333333333	243.6	50	243.6	50	146	96	2	429	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:17:22	05/07/2020 13:17:22	0.000288888888888889	243.4	50	243.4	50	146	104	2	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:17:33	05/07/2020 13:17:33	0.000320833333333333	243.2	50	243.2	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:17:43	05/07/2020 13:17:43	0.000288888888888889	243.4	49.9	243.4	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:17:54	05/07/2020 13:17:54	0.000311666666666667	243.3	49.9	243.3	49.9	145	102	2	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:04	05/07/2020 13:18:04	0.000272222222222222	243.4	49.9	243.4	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:15	05/07/2020 13:18:15	0.000320833333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	105	2	428	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:25	05/07/2020 13:18:25	0.000283333333333333	243	49.9	243	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:36	05/07/2020 13:18:36	0.000311666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:46	05/07/2020 13:18:46	0.000272222222222222	242.9	49.9	242.9	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:18:57	05/07/2020 13:18:57	0.000326944444444444	243.3	49.8	243.3	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:19:07	05/07/2020 13:19:07	0.000294444444444444	243.5	49.9	243.5	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:19:18	05/07/2020 13:19:18	0.000311666666666667	243.5	49.9	243.5	49.9	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:19:28	05/07/2020 13:19:28	0.000277777777777778	243.6	49.9	243.6	49.9	146	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:19:39	05/07/2020 13:19:39	0.000333055555555556	243.5	49.9	243.5	49.9	146	109	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:19:49	05/07/2020 13:19:49	0.000288888888888889	243.5	49.9	243.5	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:00	05/07/2020 13:20:00	0.0003025	243.7	49.9	243.7	49.9	146	99	2	428	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:10	05/07/2020 13:20:10	0.000311111111111111	243.4	49.9	243.4	49.9	146	112	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:21	05/07/2020 13:20:21	0.0003025	243.8	50	243.8	50	146	99	2	429	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:31	05/07/2020 13:20:31	0.000280555555555556	243.8	49.9	243.8	49.9	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:42	05/07/2020 13:20:42	0.000320833333333333	243.6	49.9	243.6	49.9	146	105	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:20:52	05/07/2020 13:20:52	0.000294444444444444	243.3	49.9	243.3	49.9	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:03	05/07/2020 13:21:03	0.000299444444444444	243.7	49.9	243.7	49.9	146	98	2	429	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:13	05/07/2020 13:21:13	0.000288888888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:24	05/07/2020 13:21:24	0.000305555555555556	243.3	49.9	243.3	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:34	05/07/2020 13:21:34	0.000288888888888889	243.7	50	243.7	50	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:45	05/07/2020 13:21:45	0.000308611111111111	243.4	50	243.4	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:21:55	05/07/2020 13:21:55	0.000302777777777778	243.5	50	243.5	50	145	109	2	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:06	05/07/2020 13:22:06	0.000311666666666667	243.4	50	243.4	50	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:16	05/07/2020 13:22:16	0.000275	243.1	50	243.1	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:27	05/07/2020 13:22:27	0.000314722222222222	243.5	50	243.5	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:37	05/07/2020 13:22:37	0.0003	243	49.9	243	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:48	05/07/2020 13:22:48	0.000326944444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:22:58	05/07/2020 13:22:58	0.000288888888888889	242.9	49.9	242.9	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:23:09	05/07/2020 13:23:09	0.000308611111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	145	101	2	428	53.3	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:23:19	05/07/2020 13:23:19	0.000286111111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:23:30	05/07/2020 13:23:30	0.000317777777777778	242.9	49.8	242.9	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:23:40	05/07/2020 13:23:40	0.000305555555555556	243	49.8	243	49.8	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:23:51	05/07/2020 13:23:51	0.000336111111111111	243	49.9	243	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:24:01	05/07/2020 13:24:01	0.000280555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:24:12	05/07/2020 13:24:12	0.000317777777777778	243.4	49.9	243.4	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:24:22	05/07/2020 13:24:22	0.000325	243.1	50	243.1	50	145	117	2	428	53.2	0	100	47	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:24:33	05/07/2020 13:24:33	0.000311666666666667	243	49.9	243	49.9	145	102	2	428	53.3	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:24:43	05/07/2020 13:24:43	0.000291666666666667	243	49.9	243	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:24:54	05/07/2020 13:24:54	0.000320833333333333	243.1	49.9	243.1	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:25:04	05/07/2020 13:25:04	0.000275	242.8	49.9	242.8	49.9	145	99	2	429	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:25:15	05/07/2020 13:25:15	0.000299444444444444	243.2	50	243.2	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:25:25	05/07/2020 13:25:25	0.000286111111111111	243.5	50	243.5	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:25:36	05/07/2020 13:25:36	0.000320833333333333	243.3	50	243.3	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:25:46	05/07/2020 13:25:46	0.0003	243.3	49.9	243.3	49.9	145	108	2	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:25:57	05/07/2020 13:25:57	0.000311666666666667	243	49.9	243	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:26:07	05/07/2020 13:26:07	0.000283333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:26:18	05/07/2020 13:26:18	0.000339166666666667	243.3	49.9	243.3	49.9	145	111	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:26:28	05/07/2020 13:26:28	0.000297222222222222	242.6	49.8	242.6	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:26:39	05/07/2020 13:26:39	0.000317777777777778	242.4	49.8	242.4	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:26:49	05/07/2020 13:26:49	0.000308333333333333	242.5	49.8	242.5	49.8	145	111	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:00	05/07/2020 13:27:00	0.000323888888888889	242.3	49.8	242.3	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:10	05/07/2020 13:27:10	0.000288888888888889	242.7	49.8	242.7	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:21	05/07/2020 13:27:21	0.000317777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	145	104	2	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:31	05/07/2020 13:27:31	0.000286111111111111	241.9	49.8	241.9	49.8	145	103	2	429	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:42	05/07/2020 13:27:42	0.0003025	242	49.8	242	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:27:52	05/07/2020 13:27:52	0.000280555555555556	242.8	49.8	242.8	49.8	145	101	2	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:03	05/07/2020 13:28:03	0.000299444444444444	242.1	49.8	242.1	49.8	145	98	2	429	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:13	05/07/2020 13:28:13	0.000283333333333333	242.6	49.8	242.6	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:24	05/07/2020 13:28:24	0.000296388888888889	242.7	49.8	242.7	49.8	145	97	2	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:34	05/07/2020 13:28:34	0.000283333333333333	242.3	49.8	242.3	49.8	145	102	2	429	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:45	05/07/2020 13:28:45	0.000296388888888889	242.1	49.8	242.1	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:28:55	05/07/2020 13:28:55	0.000277777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:06	05/07/2020 13:29:06	0.000311666666666667	242.5	49.8	242.5	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:16	05/07/2020 13:29:16	0.000275	242.4	49.9	242.4	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:27	05/07/2020 13:29:27	0.000311666666666667	242.3	49.8	242.3	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:37	05/07/2020 13:29:37	0.000316666666666667	242.7	49.8	242.7	49.8	145	114	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:48	05/07/2020 13:29:48	0.000299444444444444	242.6	49.8	242.6	49.8	145	98	2	429	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:29:58	05/07/2020 13:29:58	0.000269444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	145	97	2	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:30:09	05/07/2020 13:30:09	0.000308611111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:30:19	05/07/2020 13:30:19	0.000291666666666667	242.9	49.8	242.9	49.8	145	105	2	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:30:30	05/07/2020 13:30:30	0.000317777777777778	242.5	49.8	242.5	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:30:40	05/07/2020 13:30:40	0.000288888888888889	243.3	49.9	243.3	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:30:51	05/07/2020 13:30:51	0.000314722222222222	242.6	49.8	242.6	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:01	05/07/2020 13:31:01	0.000286111111111111	242.9	49.8	242.9	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:12	05/07/2020 13:31:12	0.000305555555555556	243	49.8	243	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:22	05/07/2020 13:31:22	0.000280555555555556	242.7	49.8	242.7	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:33	05/07/2020 13:31:33	0.000323888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:43	05/07/2020 13:31:43	0.000288888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:31:54	05/07/2020 13:31:54	0.000311666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:04	05/07/2020 13:32:04	0.000277777777777778	243	49.9	243	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:15	05/07/2020 13:32:15	0.000320833333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	145	105	2	429	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:25	05/07/2020 13:32:25	0.000269444444444444	243	49.9	243	49.9	145	97	2	428	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:36	05/07/2020 13:32:36	0.000305555555555556	243.7	50	243.7	50	146	100	2	428	53.3	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:46	05/07/2020 13:32:46	0.000283333333333333	243.5	50	243.5	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:32:57	05/07/2020 13:32:57	0.000323888888888889	243.3	50	243.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:33:07	05/07/2020 13:33:07	0.000294444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	145	106	2	428	53.2	0	100	51	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:33:18	05/07/2020 13:33:18	0.000317777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	146	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:33:28	05/07/2020 13:33:28	0.000291666666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:33:39	05/07/2020 13:33:39	0.000317777777777778	242.9	49.9	242.9	49.9	145	104	2	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:33:49	05/07/2020 13:33:49	0.000308333333333333	243.3	50	243.3	50	145	111	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:00	05/07/2020 13:34:00	0.000317777777777778	243.3	50	243.3	50	145	104	2	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:10	05/07/2020 13:34:10	0.000291666666666667	243.3	50	243.3	50	145	105	2	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:21	05/07/2020 13:34:21	0.000323888888888889	243.3	50	243.3	50	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:31	05/07/2020 13:34:31	0.000302777777777778	243.3	50	243.3	50	145	109	2	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:42	05/07/2020 13:34:42	0.000323888888888889	243.6	50.1	243.6	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:34:52	05/07/2020 13:34:52	0.000283333333333333	243.5	50.1	243.5	50.1	146	102	2	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:35:03	05/07/2020 13:35:03	0.000314722222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	146	103	2	428	53.3	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:35:13	05/07/2020 13:35:13	0.000286111111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:35:24	05/07/2020 13:35:24	0.000287222222222222	242.6	50	242.6	50	145	94	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:35:34	05/07/2020 13:35:34	0.000275	242.7	49.9	242.7	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:35:45	05/07/2020 13:35:45	0.00033	243	49.9	243	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:35:55	05/07/2020 13:35:55	0.000305555555555556	242.7	49.9	242.7	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:36:06	05/07/2020 13:36:06	0.000305555555555556	243.4	50	243.4	50	146	100	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:36:16	05/07/2020 13:36:16	0.000286111111111111	242.8	50	242.8	50	145	103	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:36:27	05/07/2020 13:36:27	0.00033	243.1	50	243.1	50	145	108	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:36:37	05/07/2020 13:36:37	0.000269444444444444	243.5	50.1	243.5	50.1	145	97	2	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:36:48	05/07/2020 13:36:48	0.000317777777777778	243.8	50.1	243.8	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:36:58	05/07/2020 13:36:58	0.000297222222222222	243.7	50.1	243.7	50.1	146	107	2	428	53.3	0	100	48	0	123.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:37:09	05/07/2020 13:37:09	0.0003025	243.5	50.1	243.5	50.1	146	99	2	428	53.3	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:37:19	05/07/2020 13:37:19	0.000291666666666667	243.5	50	243.5	50	146	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:37:30	05/07/2020 13:37:30	0.000320833333333333	243	49.9	243	49.9	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:37:40	05/07/2020 13:37:40	0.000288888888888889	243.1	49.8	243.1	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:37:51	05/07/2020 13:37:51	0.000308611111111111	242.8	49.8	242.8	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:38:01	05/07/2020 13:38:01	0.000277777777777778	243	49.8	243	49.8	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:38:12	05/07/2020 13:38:12	0.000296388888888889	242.9	49.8	242.9	49.8	145	97	2	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:38:22	05/07/2020 13:38:22	0.000283333333333333	243.4	49.8	243.4	49.8	145	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:38:33	05/07/2020 13:38:33	0.000299444444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:38:43	05/07/2020 13:38:43	0.000275	243.2	49.9	243.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:38:54	05/07/2020 13:38:54	0.000296388888888889	243	49.9	243	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:39:04	05/07/2020 13:39:04	0.000297222222222222	243.3	49.8	243.3	49.8	146	107	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:39:15	05/07/2020 13:39:15	0.000598888888888889	242.7	49.8	242.7	49.8	266	196	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:39:25	05/07/2020 13:39:25	0.000558333333333333	242.7	49.8	242.7	49.8	291	201	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:39:36	05/07/2020 13:39:36	0.000617222222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	291	202	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:39:46	05/07/2020 13:39:46	0.000558333333333333	242.9	49.9	242.9	49.9	291	201	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:39:57	05/07/2020 13:39:57	0.000611111111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	291	200	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:40:07	05/07/2020 13:40:07	0.000533333333333333	242.4	49.9	242.4	49.9	290	192	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:40:18	05/07/2020 13:40:18	0.000647777777777778	243	50	243	50	291	212	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:40:28	05/07/2020 13:40:28	0.000569444444444444	243	50	243	50	291	205	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:40:39	05/07/2020 13:40:39	0.000638611111111111	242.9	50	242.9	50	291	209	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:40:49	05/07/2020 13:40:49	0.000555555555555556	243.9	50	243.9	50	292	200	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:00	05/07/2020 13:41:00	0.000580555555555556	244.4	50	244.4	50	293	190	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:10	05/07/2020 13:41:10	0.00055	243.8	50.1	243.8	50.1	292	198	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:21	05/07/2020 13:41:21	0.000620277777777778	243.6	50	243.6	50	267	203	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:31	05/07/2020 13:41:31	0.000575	243.5	50	243.5	50	292	207	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:42	05/07/2020 13:41:42	0.000629444444444445	243.6	50	243.6	50	292	206	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:41:52	05/07/2020 13:41:52	0.000541666666666667	243.4	50	243.4	50	292	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:03	05/07/2020 13:42:03	0.000586666666666667	242.5	50	242.5	50	266	192	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:13	05/07/2020 13:42:13	0.000544444444444444	242.7	50	242.7	50	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:24	05/07/2020 13:42:24	0.000601944444444445	242.7	50	242.7	50	291	197	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:34	05/07/2020 13:42:34	0.000552777777777778	242.4	50	242.4	50	290	199	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:45	05/07/2020 13:42:45	0.000595833333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	290	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:42:55	05/07/2020 13:42:55	0.000536111111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	290	193	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:06	05/07/2020 13:43:06	0.000598888888888889	242.4	49.9	242.4	49.9	290	196	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:16	05/07/2020 13:43:16	0.000561111111111111	242.4	49.9	242.4	49.9	266	202	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:27	05/07/2020 13:43:27	0.000580555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:37	05/07/2020 13:43:37	0.000525	242.3	49.9	242.3	49.9	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:48	05/07/2020 13:43:48	0.000595833333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	266	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:43:58	05/07/2020 13:43:58	0.000519444444444444	242.3	49.9	242.3	49.9	266	187	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:44:09	05/07/2020 13:44:09	0.000595833333333333	242.2	50	242.2	50	290	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:44:19	05/07/2020 13:44:19	0.000558333333333333	242.2	50	242.2	50	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:44:30	05/07/2020 13:44:30	0.000702777777777778	241.8	50	241.8	50	266	230	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:44:40	05/07/2020 13:44:40	0.000561111111111111	241.9	50	241.9	50	266	202	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:44:51	05/07/2020 13:44:51	0.000614166666666667	241.6	50	241.6	50	265	201	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:01	05/07/2020 13:45:01	0.000522222222222222	241.8	50	241.8	50	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:12	05/07/2020 13:45:12	0.000614166666666667	241.4	49.9	241.4	49.9	265	201	5	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:22	05/07/2020 13:45:22	0.000544444444444444	241.1	49.9	241.1	49.9	265	196	5	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:33	05/07/2020 13:45:33	0.000583611111111111	240.8	49.9	240.8	49.9	288	191	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:43	05/07/2020 13:45:43	0.000525	241.3	49.9	241.3	49.9	265	189	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:45:54	05/07/2020 13:45:54	0.000583611111111111	241	49.9	241	49.9	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:46:04	05/07/2020 13:46:04	0.000552777777777778	241.6	49.9	241.6	49.9	265	199	5	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:46:15	05/07/2020 13:46:15	0.000592777777777778	241.1	50	241.1	50	265	194	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:46:25	05/07/2020 13:46:25	0.000527777777777778	241.7	50	241.7	50	265	190	5	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:46:36	05/07/2020 13:46:36	0.000601944444444445	241.3	50	241.3	50	289	197	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:46:46	05/07/2020 13:46:46	0.000486111111111111	240.9	50	240.9	50	264	175	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:46:57	05/07/2020 13:46:57	0.0005775	241.1	50	241.1	50	289	189	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:47:07	05/07/2020 13:47:07	0.000522222222222222	241.3	50	241.3	50	265	188	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:47:18	05/07/2020 13:47:18	0.000595833333333333	241.9	50	241.9	50	266	195	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:47:28	05/07/2020 13:47:28	0.000563888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	289	203	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:47:39	05/07/2020 13:47:39	0.000592777777777778	241.4	49.9	241.4	49.9	265	194	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:47:49	05/07/2020 13:47:49	0.000538888888888889	241	49.9	241	49.9	289	194	5	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:48:00	05/07/2020 13:48:00	0.000605	241.6	49.9	241.6	49.9	265	198	5	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:48:10	05/07/2020 13:48:10	0.000516666666666667	240.8	49.9	240.8	49.9	288	186	5	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:48:21	05/07/2020 13:48:21	0.000598888888888889	241.5	49.9	241.5	49.9	289	196	5	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:48:31	05/07/2020 13:48:31	0.000505555555555556	241.4	50	241.4	50	265	182	5	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:48:42	05/07/2020 13:48:42	0.000568333333333333	241.3	50.1	241.3	50.1	265	186	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:48:52	05/07/2020 13:48:52	0.000522222222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	290	188	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:03	05/07/2020 13:49:03	0.000592777777777778	241.5	50.1	241.5	50.1	265	194	5	428	53.2	0	100	47	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:13	05/07/2020 13:49:13	0.000533333333333333	240.9	50.1	240.9	50.1	264	192	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:24	05/07/2020 13:49:24	0.000589722222222222	241.8	50	241.8	50	265	193	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:34	05/07/2020 13:49:34	0.000527777777777778	241.6	50	241.6	50	265	190	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:45	05/07/2020 13:49:45	0.000586666666666667	241.4	50	241.4	50	265	192	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:49:55	05/07/2020 13:49:55	0.000547222222222222	241.4	50	241.4	50	265	197	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:50:06	05/07/2020 13:50:06	0.000571388888888889	241.4	50	241.4	50	265	187	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:50:16	05/07/2020 13:50:16	0.000536111111111111	241.3	50	241.3	50	265	193	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:50:27	05/07/2020 13:50:27	0.000589722222222222	241.3	50	241.3	50	265	193	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:50:37	05/07/2020 13:50:37	0.000527777777777778	241.4	50	241.4	50	265	190	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:50:48	05/07/2020 13:50:48	0.0005775	241.4	50	241.4	50	265	189	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:50:58	05/07/2020 13:50:58	0.000991666666666667	240.9	50	240.9	50	554	357	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:51:09	05/07/2020 13:51:09	0.00115805555555556	240.6	50	240.6	50	554	379	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	13:51:19	05/07/2020 13:51:19	0.00105	240.8	50	240.8	50	577	378	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:51:30	05/07/2020 13:51:30	0.00117333333333333	240.4	50	240.4	50	578	384	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	13:51:40	05/07/2020 13:51:40	0.00105277777777778	241	50	241	50	578	379	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:51:51	05/07/2020 13:51:51	0.00114277777777778	240.5	50	240.5	50	554	374	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:01	05/07/2020 13:52:01	0.00104444444444444	240.1	50	240.1	50	577	376	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:12	05/07/2020 13:52:12	0.00115805555555556	240.8	50	240.8	50	577	379	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:22	05/07/2020 13:52:22	0.00106666666666667	240.2	49.9	240.2	49.9	578	384	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:33	05/07/2020 13:52:33	0.00113972222222222	240.6	49.9	240.6	49.9	553	373	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:43	05/07/2020 13:52:43	0.00101944444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	576	367	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:52:54	05/07/2020 13:52:54	0.0011275	240.6	49.9	240.6	49.9	553	369	11	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:04	05/07/2020 13:53:04	0.00101111111111111	240.7	49.9	240.7	49.9	553	364	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:15	05/07/2020 13:53:15	0.00114583333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	576	375	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:25	05/07/2020 13:53:25	0.00103333333333333	240.8	49.9	240.8	49.9	553	372	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:36	05/07/2020 13:53:36	0.00113666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	577	372	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:46	05/07/2020 13:53:46	0.00105277777777778	240.4	49.9	240.4	49.9	552	379	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:53:57	05/07/2020 13:53:57	0.00113055555555556	240.6	49.9	240.6	49.9	553	370	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:54:07	05/07/2020 13:54:07	0.00104166666666667	240.7	49.9	240.7	49.9	553	375	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:54:18	05/07/2020 13:54:18	0.00116111111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	554	380	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:54:28	05/07/2020 13:54:28	0.00101666666666667	240.8	50	240.8	50	552	366	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:54:39	05/07/2020 13:54:39	0.00116416666666667	241	50	241	50	554	381	11	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:54:49	05/07/2020 13:54:49	0.00104722222222222	240.6	50	240.6	50	553	377	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:00	05/07/2020 13:55:00	0.00111833333333333	240.9	50	240.9	50	554	366	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:10	05/07/2020 13:55:10	0.00103888888888889	240.7	50	240.7	50	553	374	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:21	05/07/2020 13:55:21	0.0011275	240.9	50	240.9	50	554	369	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:31	05/07/2020 13:55:31	0.00108055555555556	241.1	50	241.1	50	577	389	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:42	05/07/2020 13:55:42	0.00114583333333333	240.8	50	240.8	50	553	375	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:55:52	05/07/2020 13:55:52	0.00103888888888889	240.5	50	240.5	50	553	374	11	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:03	05/07/2020 13:56:03	0.00114888888888889	240.5	50	240.5	50	553	376	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:13	05/07/2020 13:56:13	0.00101388888888889	241	50	241	50	554	365	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:24	05/07/2020 13:56:24	0.00115194444444444	240.8	50	240.8	50	552	377	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:34	05/07/2020 13:56:34	0.00104722222222222	240.6	50	240.6	50	553	377	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:45	05/07/2020 13:56:45	0.00113055555555556	240.2	50	240.2	50	552	370	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:56:55	05/07/2020 13:56:55	0.00107222222222222	240.4	50	240.4	50	552	386	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:57:06	05/07/2020 13:57:06	0.00110916666666667	240.8	50	240.8	50	553	363	11	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:57:16	05/07/2020 13:57:16	0.000755555555555556	240.4	50	240.4	50	384	272	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:57:27	05/07/2020 13:57:27	0.000941111111111111	241	50	241	50	385	308	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:57:37	05/07/2020 13:57:37	0.000794444444444444	240.8	50	240.8	50	385	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:57:48	05/07/2020 13:57:48	0.000904444444444444	241.1	50	241.1	50	385	296	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:57:58	05/07/2020 13:57:58	0.000772222222222222	241.4	50	241.4	50	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:58:09	05/07/2020 13:58:09	0.000873888888888889	240.7	49.9	240.7	49.9	385	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:58:19	05/07/2020 13:58:19	0.000772222222222222	240.6	49.9	240.6	49.9	384	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.17	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:58:30	05/07/2020 13:58:30	0.000873888888888889	240.5	49.9	240.5	49.9	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:58:40	05/07/2020 13:58:40	0.000769444444444444	240.2	49.9	240.2	49.9	386	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:58:51	05/07/2020 13:58:51	0.000858611111111111	240.6	49.9	240.6	49.9	384	281	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.17	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:59:01	05/07/2020 13:59:01	0.000758333333333333	240.5	49.9	240.5	49.9	384	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:59:12	05/07/2020 13:59:12	0.000873888888888889	240.8	49.9	240.8	49.9	385	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:59:22	05/07/2020 13:59:22	0.000786111111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	384	283	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:59:33	05/07/2020 13:59:33	0.000892222222222222	240.8	49.9	240.8	49.9	385	292	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	13:59:43	05/07/2020 13:59:43	0.000783333333333333	241.2	50.1	241.2	50.1	385	282	7	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	13:59:54	05/07/2020 13:59:54	0.000849444444444444	241.6	50.1	241.6	50.1	386	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:00:04	05/07/2020 14:00:04	0.000786111111111111	241.6	50.1	241.6	50.1	386	283	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:00:15	05/07/2020 14:00:15	0.000876944444444444	242.1	50.1	242.1	50.1	387	287	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:00:25	05/07/2020 14:00:25	0.000780555555555556	241.7	50.1	241.7	50.1	386	281	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:00:36	05/07/2020 14:00:36	0.000861666666666667	241.5	50	241.5	50	386	282	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:00:46	05/07/2020 14:00:46	0.000797222222222222	241.7	50.1	241.7	50.1	386	287	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:00:57	05/07/2020 14:00:57	0.000873888888888889	241.7	50.1	241.7	50.1	386	286	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:01:07	05/07/2020 14:01:07	0.000772222222222222	241.8	50.1	241.8	50.1	386	278	7	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:01:18	05/07/2020 14:01:18	0.0008525	241.5	50	241.5	50	386	279	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:01:28	05/07/2020 14:01:28	0.000794444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	387	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:01:39	05/07/2020 14:01:39	0.000834166666666667	241.8	50	241.8	50	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:01:49	05/07/2020 14:01:49	0.000758333333333333	241.4	50	241.4	50	386	273	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:02:00	05/07/2020 14:02:00	0.000864722222222222	241.7	50	241.7	50	386	283	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:02:10	05/07/2020 14:02:10	0.000761111111111111	241.3	50	241.3	50	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:02:21	05/07/2020 14:02:21	0.000837222222222222	241.3	50	241.3	50	386	274	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:02:31	05/07/2020 14:02:31	0.00109444444444444	241.2	50	241.2	50	530	394	10	428	53.3	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:02:42	05/07/2020 14:02:42	0.00116722222222222	241.4	50.1	241.4	50.1	506	382	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:02:52	05/07/2020 14:02:52	0.00106666666666667	241.4	50.1	241.4	50.1	506	384	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:03:03	05/07/2020 14:03:03	0.00118861111111111	241	50.1	241	50.1	506	389	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:03:13	05/07/2020 14:03:13	0.00105277777777778	241.2	50.1	241.2	50.1	506	379	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:03:24	05/07/2020 14:03:24	0.00118861111111111	241.8	50.1	241.8	50.1	507	389	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:03:34	05/07/2020 14:03:34	0.00108611111111111	241.3	50.1	241.3	50.1	506	391	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:03:45	05/07/2020 14:03:45	0.00119166666666667	241.1	50.1	241.1	50.1	507	390	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:03:55	05/07/2020 14:03:55	0.00108333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	506	390	10	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:04:06	05/07/2020 14:04:06	0.00114277777777778	241.4	50.1	241.4	50.1	506	374	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:04:16	05/07/2020 14:04:16	0.00104722222222222	242	50.1	242	50.1	508	377	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:04:27	05/07/2020 14:04:27	0.00116111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	508	380	10	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:04:37	05/07/2020 14:04:37	0.00104722222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	508	377	10	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:04:48	05/07/2020 14:04:48	0.00118861111111111	242	50.1	242	50.1	509	389	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:04:58	05/07/2020 14:04:58	0.00106666666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	509	384	10	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:05:09	05/07/2020 14:05:09	0.00116111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	509	380	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:05:19	05/07/2020 14:05:19	0.00103611111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	508	373	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:05:30	05/07/2020 14:05:30	0.00115194444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	509	377	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:05:40	05/07/2020 14:05:40	0.00104166666666667	242.4	50.1	242.4	50.1	509	375	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:05:51	05/07/2020 14:05:51	0.00113972222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	509	373	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:06:01	05/07/2020 14:06:01	0.00103611111111111	242.1	50.1	242.1	50.1	507	373	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:06:12	05/07/2020 14:06:12	0.00113361111111111	241.9	50.1	241.9	50.1	507	371	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:06:22	05/07/2020 14:06:22	0.00104444444444444	242	50.1	242	50.1	507	376	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:06:33	05/07/2020 14:06:33	0.00114277777777778	242	50.1	242	50.1	508	374	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:06:43	05/07/2020 14:06:43	0.00105	241.7	50.1	241.7	50.1	507	378	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:06:54	05/07/2020 14:06:54	0.0011275	242.1	50.1	242.1	50.1	507	369	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:07:04	05/07/2020 14:07:04	0.00103333333333333	241.4	50.1	241.4	50.1	506	372	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:07:15	05/07/2020 14:07:15	0.00114277777777778	241.2	49.9	241.2	49.9	506	374	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:07:25	05/07/2020 14:07:25	0.00103055555555556	241	49.8	241	49.8	506	371	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:07:36	05/07/2020 14:07:36	0.00113972222222222	240.9	49.8	240.9	49.8	505	373	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:07:46	05/07/2020 14:07:46	0.00103611111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	505	373	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:07:57	05/07/2020 14:07:57	0.00113055555555556	240.9	49.8	240.9	49.8	505	370	10	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:08:07	05/07/2020 14:08:07	0.00101111111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	505	364	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:08:18	05/07/2020 14:08:18	0.00110611111111111	240.9	49.8	240.9	49.8	505	362	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:08:28	05/07/2020 14:08:28	0.00103055555555556	240.6	49.8	240.6	49.8	482	371	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:08:39	05/07/2020 14:08:39	0.00113361111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	507	371	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:08:49	05/07/2020 14:08:49	0.00102777777777778	241.9	50	241.9	50	507	370	10	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:09:00	05/07/2020 14:09:00	0.00113055555555556	241.8	50	241.8	50	483	370	9	428	53.2	0	100	51	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:09:10	05/07/2020 14:09:10	0.00100833333333333	242	50	242	50	507	363	10	428	53.2	0	100	51	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:09:21	05/07/2020 14:09:21	0.00111833333333333	242.1	50	242.1	50	484	366	9	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:09:31	05/07/2020 14:09:31	0.00102222222222222	241.9	50	241.9	50	507	368	10	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:09:42	05/07/2020 14:09:42	0.00115194444444444	241.9	50	241.9	50	484	377	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:09:52	05/07/2020 14:09:52	0.00101944444444444	242.1	50	242.1	50	508	367	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:10:03	05/07/2020 14:10:03	0.00114277777777778	242.4	50	242.4	50	509	374	10	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:10:13	05/07/2020 14:10:13	0.00100555555555556	241.9	50.1	241.9	50.1	484	362	9	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:10:24	05/07/2020 14:10:24	0.00113361111111111	242.2	50.1	242.2	50.1	484	371	9	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:10:34	05/07/2020 14:10:34	0.00101666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	508	366	10	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:10:45	05/07/2020 14:10:45	0.00113666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	484	372	9	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:10:55	05/07/2020 14:10:55	0.00103333333333333	242.1	50	242.1	50	507	372	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:11:06	05/07/2020 14:11:06	0.00111833333333333	242	50	242	50	508	366	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:11:16	05/07/2020 14:11:16	0.00100833333333333	241.3	49.9	241.3	49.9	507	363	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:11:27	05/07/2020 14:11:27	0.00111527777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	483	365	9	428	53.2	0	100	47	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:11:37	05/07/2020 14:11:37	0.00101111111111111	241.6	49.9	241.6	49.9	483	364	9	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:11:48	05/07/2020 14:11:48	0.00113055555555556	241.5	49.9	241.5	49.9	507	370	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:11:58	05/07/2020 14:11:58	0.001025	241.8	49.9	241.8	49.9	483	369	9	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:12:09	05/07/2020 14:12:09	0.00110611111111111	242.4	50	242.4	50	509	362	10	428	53.2	0	100	48	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:12:19	05/07/2020 14:12:19	0.000994444444444444	241.6	50	241.6	50	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:12:30	05/07/2020 14:12:30	0.00110916666666667	241.7	50	241.7	50	483	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:12:40	05/07/2020 14:12:40	0.00101111111111111	242.1	50	242.1	50	484	364	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:12:51	05/07/2020 14:12:51	0.00110611111111111	242	50	242	50	484	362	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:13:01	05/07/2020 14:13:01	0.00100277777777778	242.3	50	242.3	50	484	361	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:13:12	05/07/2020 14:13:12	0.00113055555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	509	370	10	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:13:22	05/07/2020 14:13:22	0.00101666666666667	242.2	50	242.2	50	484	366	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:13:33	05/07/2020 14:13:33	0.00112138888888889	242.6	50	242.6	50	485	367	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:13:43	05/07/2020 14:13:43	0.00100277777777778	242.8	50	242.8	50	485	361	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:13:54	05/07/2020 14:13:54	0.00110305555555556	242.6	50	242.6	50	485	361	9	428	53.2	0	100	49	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:04	05/07/2020 14:14:04	0.001025	242.5	50.1	242.5	50.1	485	369	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:15	05/07/2020 14:14:15	0.00111527777777778	242.8	50.1	242.8	50.1	485	365	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:25	05/07/2020 14:14:25	0.00100833333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:36	05/07/2020 14:14:36	0.00109388888888889	242.5	50	242.5	50	485	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:46	05/07/2020 14:14:46	0.000997222222222222	242.4	50	242.4	50	484	359	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:14:57	05/07/2020 14:14:57	0.00108472222222222	242.7	50	242.7	50	485	355	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:15:07	05/07/2020 14:15:07	0.00101388888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	484	365	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:15:18	05/07/2020 14:15:18	0.00111833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	485	366	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:15:28	05/07/2020 14:15:28	0.000997222222222222	243	50.1	243	50.1	486	359	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:15:39	05/07/2020 14:15:39	0.00110916666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	485	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:15:49	05/07/2020 14:15:49	0.00100555555555556	242.4	50.1	242.4	50.1	484	362	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:00	05/07/2020 14:16:00	0.00112444444444444	242.3	50	242.3	50	486	368	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:10	05/07/2020 14:16:10	0.000994444444444444	241.7	50.1	241.7	50.1	483	358	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:21	05/07/2020 14:16:21	0.00110916666666667	242.2	50	242.2	50	484	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:31	05/07/2020 14:16:31	0.00100555555555556	242.4	50	242.4	50	484	362	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:42	05/07/2020 14:16:42	0.00108777777777778	242	49.9	242	49.9	484	356	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:16:52	05/07/2020 14:16:52	0.00100277777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	484	361	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:03	05/07/2020 14:17:03	0.0011	242	49.9	242	49.9	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:13	05/07/2020 14:17:13	0.00100277777777778	242	49.9	242	49.9	484	361	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:24	05/07/2020 14:17:24	0.00109083333333333	242	49.9	242	49.9	484	357	9	428	53.2	0	100	49	0	124.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:34	05/07/2020 14:17:34	0.00100833333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	484	363	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:45	05/07/2020 14:17:45	0.00107861111111111	242	49.9	242	49.9	484	353	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:17:55	05/07/2020 14:17:55	0.000988888888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	483	356	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:06	05/07/2020 14:18:06	0.0011	242.2	49.9	242.2	49.9	484	360	9	428	53.2	0	100	49	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:16	05/07/2020 14:18:16	0.000988888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	483	356	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:27	05/07/2020 14:18:27	0.0011	242.4	50	242.4	50	485	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:37	05/07/2020 14:18:37	0.000963888888888889	242.1	50	242.1	50	484	347	9	428	53.2	0	100	50	0	124.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:48	05/07/2020 14:18:48	0.00113666666666667	242	50	242	50	484	372	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:18:58	05/07/2020 14:18:58	0.000988888888888889	242.2	50	242.2	50	484	356	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:19:09	05/07/2020 14:19:09	0.00111222222222222	242.2	50	242.2	50	484	364	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:19:19	05/07/2020 14:19:19	0.00101111111111111	242	50	242	50	484	364	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:19:30	05/07/2020 14:19:30	0.00110611111111111	242.7	50	242.7	50	485	362	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:19:40	05/07/2020 14:19:40	0.001	242.6	50.1	242.6	50.1	485	360	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:19:51	05/07/2020 14:19:51	0.00109694444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	485	359	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:20:01	05/07/2020 14:20:01	0.000988888888888889	242.5	50	242.5	50	485	356	9	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:20:12	05/07/2020 14:20:12	0.00136888888888889	242.2	50	242.2	50	653	448	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:20:22	05/07/2020 14:20:22	0.00125555555555556	242.1	50	242.1	50	653	452	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:20:33	05/07/2020 14:20:33	0.00142388888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	677	466	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:20:43	05/07/2020 14:20:43	0.00127777777777778	240.8	49.9	240.8	49.9	650	460	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:20:54	05/07/2020 14:20:54	0.00138416666666667	241.9	50	241.9	50	653	453	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:21:04	05/07/2020 14:21:04	0.00126111111111111	241.6	50	241.6	50	652	454	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:21:15	05/07/2020 14:21:15	0.00140555555555556	241.7	49.9	241.7	49.9	653	460	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:21:25	05/07/2020 14:21:25	0.00125277777777778	241.2	49.9	241.2	49.9	651	451	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:21:36	05/07/2020 14:21:36	0.00139333333333333	241.5	49.9	241.5	49.9	652	456	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:21:46	05/07/2020 14:21:46	0.001275	241.1	49.8	241.1	49.8	650	459	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:21:57	05/07/2020 14:21:57	0.00135666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	652	444	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:22:07	05/07/2020 14:22:07	0.001275	241.6	49.9	241.6	49.9	652	459	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:22:18	05/07/2020 14:22:18	0.00134444444444444	241.4	49.9	241.4	49.9	651	440	13	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:22:28	05/07/2020 14:22:28	0.00125277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	652	451	13	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:22:39	05/07/2020 14:22:39	0.00134444444444444	241.6	50	241.6	50	652	440	13	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:22:49	05/07/2020 14:22:49	0.00125	241.6	50	241.6	50	652	450	13	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:00	05/07/2020 14:23:00	0.001375	241.9	50.1	241.9	50.1	653	450	13	428	53.2	0	100	51	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:10	05/07/2020 14:23:10	0.00124722222222222	242.1	50.1	242.1	50.1	653	449	13	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:21	05/07/2020 14:23:21	0.00136888888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	654	448	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:31	05/07/2020 14:23:31	0.00123333333333333	242	50.1	242	50.1	653	444	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:42	05/07/2020 14:23:42	0.00136583333333333	242.1	50	242.1	50	653	447	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:23:52	05/07/2020 14:23:52	0.00124722222222222	241.7	50	241.7	50	652	449	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:24:03	05/07/2020 14:24:03	0.00132916666666667	241.5	50	241.5	50	652	435	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:24:13	05/07/2020 14:24:13	0.00124166666666667	242	50	242	50	653	447	13	428	53.3	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:24:24	05/07/2020 14:24:24	0.00137194444444444	241.6	50	241.6	50	652	449	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:24:34	05/07/2020 14:24:34	0.00124166666666667	241.5	50	241.5	50	653	447	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:24:45	05/07/2020 14:24:45	0.00133833333333333	241.5	50	241.5	50	652	438	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:24:55	05/07/2020 14:24:55	0.00125555555555556	242.7	50.1	242.7	50.1	655	452	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:25:06	05/07/2020 14:25:06	0.0013475	242.1	50.1	242.1	50.1	653	441	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:25:16	05/07/2020 14:25:16	0.00122222222222222	242.2	50.1	242.2	50.1	653	440	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:25:27	05/07/2020 14:25:27	0.001375	242.3	50.1	242.3	50.1	654	450	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:25:37	05/07/2020 14:25:37	0.00123333333333333	242.1	50.1	242.1	50.1	654	444	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:25:48	05/07/2020 14:25:48	0.00134138888888889	242.5	50.1	242.5	50.1	654	439	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:25:58	05/07/2020 14:25:58	0.00121944444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	654	439	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:26:09	05/07/2020 14:26:09	0.001375	242.3	50.1	242.3	50.1	654	450	13	428	53.3	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:26:19	05/07/2020 14:26:19	0.001225	242.8	50.1	242.8	50.1	655	441	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:26:30	05/07/2020 14:26:30	0.00134444444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	654	440	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:26:40	05/07/2020 14:26:40	0.00121666666666667	241.9	50.1	241.9	50.1	653	438	13	428	53.2	0	100	47	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:26:51	05/07/2020 14:26:51	0.00135055555555556	242.3	50.1	242.3	50.1	654	442	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:27:01	05/07/2020 14:27:01	0.00121666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	654	438	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:27:12	05/07/2020 14:27:12	0.00133833333333333	242.2	50	242.2	50	653	438	13	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:27:22	05/07/2020 14:27:22	0.00122777777777778	242.2	50	242.2	50	655	442	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:27:33	05/07/2020 14:27:33	0.00136277777777778	242.6	50	242.6	50	654	446	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:27:43	05/07/2020 14:27:43	0.00123333333333333	242	50	242	50	653	444	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:27:54	05/07/2020 14:27:54	0.00135361111111111	242	50	242	50	652	443	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:28:04	05/07/2020 14:28:04	0.00123611111111111	242.1	50	242.1	50	653	445	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:28:15	05/07/2020 14:28:15	0.00134138888888889	241.9	49.9	241.9	49.9	652	439	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:28:25	05/07/2020 14:28:25	0.00122222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	653	440	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:28:36	05/07/2020 14:28:36	0.00135666666666667	242	49.9	242	49.9	654	444	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:28:46	05/07/2020 14:28:46	0.00120833333333333	242.1	50	242.1	50	653	435	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:28:57	05/07/2020 14:28:57	0.00132305555555556	242.1	50	242.1	50	653	433	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:29:07	05/07/2020 14:29:07	0.00121388888888889	242.2	50	242.2	50	653	437	13	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:29:18	05/07/2020 14:29:18	0.00134444444444444	242.4	50	242.4	50	654	440	13	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:29:28	05/07/2020 14:29:28	0.001225	242.4	50.1	242.4	50.1	654	441	13	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:29:39	05/07/2020 14:29:39	0.000849444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	364	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:29:49	05/07/2020 14:29:49	0.000777777777777778	243	50.1	243	50.1	363	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:00	05/07/2020 14:30:00	0.000864722222222222	243	50	243	50	364	283	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:10	05/07/2020 14:30:10	0.000772222222222222	242.6	50	242.6	50	388	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:21	05/07/2020 14:30:21	0.000855555555555556	243.3	50.1	243.3	50.1	389	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:31	05/07/2020 14:30:31	0.000769444444444444	243.2	50.1	243.2	50.1	364	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:42	05/07/2020 14:30:42	0.000849444444444444	243	50.1	243	50.1	364	278	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:30:52	05/07/2020 14:30:52	0.0008	243	50	243	50	364	288	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:03	05/07/2020 14:31:03	0.000846388888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	365	277	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:13	05/07/2020 14:31:13	0.000791666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	388	285	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:24	05/07/2020 14:31:24	0.000840277777777778	243.3	50.1	243.3	50.1	364	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:34	05/07/2020 14:31:34	0.000761111111111111	243.6	50.1	243.6	50.1	365	274	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:45	05/07/2020 14:31:45	0.000825	243.1	50.1	243.1	50.1	364	270	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:31:55	05/07/2020 14:31:55	0.000766666666666667	242.8	50	242.8	50	388	276	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:06	05/07/2020 14:32:06	0.000858611111111111	243.1	50	243.1	50	388	281	7	428	53.2	0	100	51	0	124.1	53.17	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:16	05/07/2020 14:32:16	0.000777777777777778	243	50.1	243	50.1	364	280	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:27	05/07/2020 14:32:27	0.000870833333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	364	285	7	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:37	05/07/2020 14:32:37	0.000758333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	364	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:48	05/07/2020 14:32:48	0.000858611111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:32:58	05/07/2020 14:32:58	0.000763888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	364	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:33:09	05/07/2020 14:33:09	0.000858611111111111	242.9	50	242.9	50	364	281	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:33:19	05/07/2020 14:33:19	0.000772222222222222	242.5	50	242.5	50	388	278	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:33:30	05/07/2020 14:33:30	0.000834166666666667	242.6	50	242.6	50	363	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:33:40	05/07/2020 14:33:40	0.000766666666666667	242.5	50	242.5	50	363	276	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:33:51	05/07/2020 14:33:51	0.0008525	242.4	50	242.4	50	387	279	7	428	53.2	0	100	48	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:34:01	05/07/2020 14:34:01	0.000763888888888889	242.2	50	242.2	50	387	275	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:34:12	05/07/2020 14:34:12	0.000834166666666667	242	49.9	242	49.9	387	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:34:22	05/07/2020 14:34:22	0.000777777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	363	280	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:34:33	05/07/2020 14:34:33	0.000831111111111111	242.1	49.9	242.1	49.9	387	272	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:34:43	05/07/2020 14:34:43	0.000780555555555556	242.3	49.9	242.3	49.9	387	281	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:34:54	05/07/2020 14:34:54	0.0008525	242.2	49.9	242.2	49.9	363	279	7	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:35:04	05/07/2020 14:35:04	0.000758333333333333	242.1	49.9	242.1	49.9	388	273	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:35:15	05/07/2020 14:35:15	0.0008525	242.1	49.9	242.1	49.9	387	279	7	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:35:25	05/07/2020 14:35:25	0.000772222222222222	242.4	50	242.4	50	363	278	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:35:36	05/07/2020 14:35:36	0.000837222222222222	242.7	50	242.7	50	363	274	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:35:46	05/07/2020 14:35:46	0.000788888888888889	242.3	50	242.3	50	387	284	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:35:57	05/07/2020 14:35:57	0.000843333333333333	242.2	49.9	242.2	49.9	362	276	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:36:07	05/07/2020 14:36:07	0.000775	242.4	50	242.4	50	363	279	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:36:18	05/07/2020 14:36:18	0.000858611111111111	242.4	50	242.4	50	363	281	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:36:28	05/07/2020 14:36:28	0.000752777777777778	242.7	50	242.7	50	363	271	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:36:39	05/07/2020 14:36:39	0.000843333333333333	242.5	50	242.5	50	363	276	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:36:49	05/07/2020 14:36:49	0.000763888888888889	242.3	50	242.3	50	363	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:37:00	05/07/2020 14:37:00	0.000834166666666667	242.1	50	242.1	50	387	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:37:10	05/07/2020 14:37:10	0.000763888888888889	242.8	50	242.8	50	364	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:37:21	05/07/2020 14:37:21	0.000864722222222222	243	50	243	50	364	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:37:31	05/07/2020 14:37:31	0.000758333333333333	242.6	50	242.6	50	363	273	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:37:42	05/07/2020 14:37:42	0.000858611111111111	242.6	50	242.6	50	363	281	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:37:52	05/07/2020 14:37:52	0.000763888888888889	243	50	243	50	363	275	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:38:03	05/07/2020 14:38:03	0.000864722222222222	242.4	50	242.4	50	364	283	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:38:13	05/07/2020 14:38:13	0.000747222222222222	242.8	50	242.8	50	364	269	7	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:38:24	05/07/2020 14:38:24	0.000840277777777778	242.9	50	242.9	50	364	275	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:38:34	05/07/2020 14:38:34	0.000794444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	363	286	7	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:38:45	05/07/2020 14:38:45	0.000562222222222222	243	49.9	243	49.9	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:38:55	05/07/2020 14:38:55	0.000530555555555556	242.7	50	242.7	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:06	05/07/2020 14:39:06	0.000553055555555556	242.7	50	242.7	50	218	181	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:16	05/07/2020 14:39:16	0.000530555555555556	242.7	50	242.7	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:27	05/07/2020 14:39:27	0.000543888888888889	242.6	50	242.6	50	218	178	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:37	05/07/2020 14:39:37	0.000505555555555556	242.8	49.9	242.8	49.9	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:48	05/07/2020 14:39:48	0.000568333333333333	242.5	49.9	242.5	49.9	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:39:58	05/07/2020 14:39:58	0.000533333333333333	243	49.9	243	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:40:09	05/07/2020 14:40:09	0.000583611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:40:19	05/07/2020 14:40:19	0.000516666666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:40:30	05/07/2020 14:40:30	0.000562222222222222	242.6	49.9	242.6	49.9	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:40:40	05/07/2020 14:40:40	0.000522222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:40:51	05/07/2020 14:40:51	0.000583611111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:01	05/07/2020 14:41:01	0.000566666666666667	242.5	50	242.5	50	218	204	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:12	05/07/2020 14:41:12	0.000559166666666667	242.4	50	242.4	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:22	05/07/2020 14:41:22	0.000525	242.7	50	242.7	50	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:33	05/07/2020 14:41:33	0.000586666666666667	242.7	50	242.7	50	218	192	4	429	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:43	05/07/2020 14:41:43	0.000544444444444444	242.9	50	242.9	50	218	196	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:41:54	05/07/2020 14:41:54	0.000598888888888889	242.9	50	242.9	50	218	196	4	429	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:42:04	05/07/2020 14:42:04	0.000508333333333333	242.9	50	242.9	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:42:15	05/07/2020 14:42:15	0.000559166666666667	242.4	50	242.4	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:42:25	05/07/2020 14:42:25	0.000508333333333333	242.4	50	242.4	50	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:42:36	05/07/2020 14:42:36	0.0005775	242.1	49.9	242.1	49.9	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:42:46	05/07/2020 14:42:46	0.0005	243	49.9	243	49.9	218	180	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:42:57	05/07/2020 14:42:57	0.000565277777777778	241.8	49.9	241.8	49.9	217	185	4	428	53.3	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:43:07	05/07/2020 14:43:07	0.000533333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	218	192	4	428	53.3	0	100	51	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:43:18	05/07/2020 14:43:18	0.000562222222222222	242.2	49.9	242.2	49.9	217	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:43:28	05/07/2020 14:43:28	0.000525	242.3	50	242.3	50	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.17	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:43:39	05/07/2020 14:43:39	0.000571388888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:43:49	05/07/2020 14:43:49	0.000541666666666667	242.2	50	242.2	50	217	195	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:44:00	05/07/2020 14:44:00	0.000571388888888889	242.3	50	242.3	50	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	124.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:44:10	05/07/2020 14:44:10	0.000502777777777778	242.3	50	242.3	50	217	181	4	428	53.3	0	100	50	0	123.6	53.29	0	1110111	0	0	42	110
05/07/20	14:44:21	05/07/2020 14:44:21	0.000589722222222222	242.1	50	242.1	50	217	193	4	428	53.3	0	100	49	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	14:44:31	05/07/2020 14:44:31	0.000519444444444444	242.3	50	242.3	50	218	187	4	428	53.3	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	14:44:42	05/07/2020 14:44:42	0.000574444444444444	242.8	50	242.8	50	218	188	4	427	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	14:44:52	05/07/2020 14:44:52	0.000536111111111111	242.6	50	242.6	50	218	193	4	427	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	14:45:03	05/07/2020 14:45:03	0.000568333333333333	242.4	50	242.4	50	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:45:13	05/07/2020 14:45:13	0.000538888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	218	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:45:24	05/07/2020 14:45:24	0.0005775	242.2	50	242.2	50	217	189	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	26	110
05/07/20	14:45:34	05/07/2020 14:45:34	0.000536111111111111	243	50	243	50	218	193	4	429	53.3	0	100	49	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	42	110
05/07/20	14:45:45	05/07/2020 14:45:45	0.000562222222222222	242.7	50	242.7	50	218	184	4	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	14:45:55	05/07/2020 14:45:55	0.000522222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	218	188	4	428	53.3	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	14:46:06	05/07/2020 14:46:06	0.000574444444444444	242.5	49.9	242.5	49.9	218	188	4	427	53.3	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	14:46:16	05/07/2020 14:46:16	0.000522222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	218	188	4	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	14:46:27	05/07/2020 14:46:27	0.000556111111111111	242	49.9	242	49.9	218	182	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:46:37	05/07/2020 14:46:37	0.000513888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	218	185	4	428	53.3	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:46:48	05/07/2020 14:46:48	0.0005775	242.1	49.9	242.1	49.9	218	189	4	428	53.2	0	100	47	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:46:58	05/07/2020 14:46:58	0.000511111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	218	184	4	429	53.3	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:47:09	05/07/2020 14:47:09	0.000559166666666667	242	49.9	242	49.9	217	183	4	429	53.3	0	100	48	0	124	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:47:19	05/07/2020 14:47:19	0.000527777777777778	242.7	49.9	242.7	49.9	218	190	4	428	53.3	0	100	49	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:47:30	05/07/2020 14:47:30	0.000559166666666667	242.4	50	242.4	50	218	183	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:47:40	05/07/2020 14:47:40	0.000522222222222222	242.7	50	242.7	50	218	188	4	428	53.3	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:47:51	05/07/2020 14:47:51	0.000562222222222222	243.1	50	243.1	50	218	184	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:48:01	05/07/2020 14:48:01	0.000541666666666667	242.7	50	242.7	50	218	195	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:48:12	05/07/2020 14:48:12	0.000571388888888889	243	50	243	50	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:48:22	05/07/2020 14:48:22	0.000516666666666667	242.8	50	242.8	50	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:48:33	05/07/2020 14:48:33	0.000580555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	217	190	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:48:43	05/07/2020 14:48:43	0.000519444444444444	242.8	50.1	242.8	50.1	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:48:54	05/07/2020 14:48:54	0.000586666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:04	05/07/2020 14:49:04	0.000538888888888889	243.1	50	243.1	50	218	194	4	429	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:15	05/07/2020 14:49:15	0.000574444444444444	243	50.1	243	50.1	218	188	4	429	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:25	05/07/2020 14:49:25	0.000505555555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	218	182	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:36	05/07/2020 14:49:36	0.000562222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:46	05/07/2020 14:49:46	0.000522222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	218	188	4	429	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:49:57	05/07/2020 14:49:57	0.000574444444444444	242.6	50.1	242.6	50.1	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:50:07	05/07/2020 14:50:07	0.000516666666666667	243	50	243	50	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:50:18	05/07/2020 14:50:18	0.000543888888888889	243.3	50	243.3	50	218	178	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:50:28	05/07/2020 14:50:28	0.000538888888888889	243.1	50	243.1	50	218	194	4	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:50:39	05/07/2020 14:50:39	0.000601944444444445	242.4	50	242.4	50	217	197	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:50:49	05/07/2020 14:50:49	0.0005	242.8	50	242.8	50	218	180	4	428	53.3	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:00	05/07/2020 14:51:00	0.000611111111111111	242.4	50	242.4	50	218	200	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:10	05/07/2020 14:51:10	0.000486111111111111	242.1	50	242.1	50	218	175	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:21	05/07/2020 14:51:21	0.000546944444444444	242.4	50	242.4	50	218	179	4	428	53.3	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:31	05/07/2020 14:51:31	0.000505555555555556	242.1	50	242.1	50	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:42	05/07/2020 14:51:42	0.0005225	242.7	50.1	242.7	50.1	218	171	4	429	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:51:52	05/07/2020 14:51:52	0.000497222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	218	179	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:03	05/07/2020 14:52:03	0.000546944444444444	242.5	50.1	242.5	50.1	218	179	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:13	05/07/2020 14:52:13	0.000502777777777778	242.8	50	242.8	50	218	181	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:24	05/07/2020 14:52:24	0.000583611111111111	242.7	50	242.7	50	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:34	05/07/2020 14:52:34	0.000486111111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	218	175	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:45	05/07/2020 14:52:45	0.000595833333333333	242.8	50.1	242.8	50.1	219	195	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:52:55	05/07/2020 14:52:55	0.000505555555555556	243	50.1	243	50.1	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:53:06	05/07/2020 14:53:06	0.000580555555555556	242.8	50.1	242.8	50.1	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:53:16	05/07/2020 14:53:16	0.000491666666666667	243.1	50.1	243.1	50.1	218	177	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:53:27	05/07/2020 14:53:27	0.000553055555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	218	181	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:53:37	05/07/2020 14:53:37	0.000483333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	218	174	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:53:48	05/07/2020 14:53:48	0.000565277777777778	243	50.1	243	50.1	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:53:58	05/07/2020 14:53:58	0.000530555555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:54:09	05/07/2020 14:54:09	0.000568333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	218	186	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:54:19	05/07/2020 14:54:19	0.000511111111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:54:30	05/07/2020 14:54:30	0.0005775	243.3	50.1	243.3	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:54:40	05/07/2020 14:54:40	0.000525	243	50.1	243	50.1	218	189	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:54:51	05/07/2020 14:54:51	0.000629444444444445	243.4	50.1	243.4	50.1	219	206	5	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	14:55:01	05/07/2020 14:55:01	0.000522222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	219	188	4	428	53.2	0	100	51	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:55:12	05/07/2020 14:55:12	0.000562222222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:55:22	05/07/2020 14:55:22	0.000519444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	218	187	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:55:33	05/07/2020 14:55:33	0.000608055555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	218	199	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:55:43	05/07/2020 14:55:43	0.000511111111111111	242.9	50	242.9	50	218	184	4	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:55:54	05/07/2020 14:55:54	0.000540833333333333	242.3	49.8	242.3	49.8	218	177	4	428	53.3	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:56:04	05/07/2020 14:56:04	0.000566666666666667	242.4	49.8	242.4	49.8	218	204	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:56:15	05/07/2020 14:56:15	0.000574444444444444	242.2	49.8	242.2	49.8	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:56:25	05/07/2020 14:56:25	0.000555555555555556	242.4	49.8	242.4	49.8	218	200	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:56:36	05/07/2020 14:56:36	0.000574444444444444	242.3	49.8	242.3	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:56:46	05/07/2020 14:56:46	0.000572222222222222	242	49.8	242	49.8	217	206	5	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:56:57	05/07/2020 14:56:57	0.000586666666666667	242.4	49.9	242.4	49.9	218	192	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:57:07	05/07/2020 14:57:07	0.000508333333333333	242.3	50	242.3	50	218	183	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:57:18	05/07/2020 14:57:18	0.00055	242.7	50	242.7	50	218	180	4	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:57:28	05/07/2020 14:57:28	0.000525	242.7	50	242.7	50	218	189	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:57:39	05/07/2020 14:57:39	0.000574444444444444	242.2	50	242.2	50	217	188	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:57:49	05/07/2020 14:57:49	0.000533333333333333	242.3	50	242.3	50	218	192	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:58:00	05/07/2020 14:58:00	0.0005775	242.3	50	242.3	50	218	189	4	428	53.3	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:58:10	05/07/2020 14:58:10	0.000511111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	217	184	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:58:21	05/07/2020 14:58:21	0.0006875	242.4	49.9	242.4	49.9	225	225	5	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:58:31	05/07/2020 14:58:31	0.000502777777777778	242.6	50	242.6	50	218	181	4	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:58:42	05/07/2020 14:58:42	0.000583611111111111	242.6	50	242.6	50	218	191	4	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:58:52	05/07/2020 14:58:52	0.000522222222222222	243	50	243	50	218	188	4	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:59:03	05/07/2020 14:59:03	0.000672222222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	220	220	5	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:59:13	05/07/2020 14:59:13	0.000522222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	218	188	4	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	14:59:24	05/07/2020 14:59:24	0.000336111111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	145	110	2	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:59:34	05/07/2020 14:59:34	0.000275	243.8	50.1	243.8	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	14:59:45	05/07/2020 14:59:45	0.000308611111111111	243.4	50.1	243.4	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	14:59:55	05/07/2020 14:59:55	0.000283333333333333	243.8	50.1	243.8	50.1	146	102	2	429	53.3	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:00:06	05/07/2020 15:00:06	0.000314722222222222	243.9	50.1	243.9	50.1	146	103	2	428	53.3	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:00:16	05/07/2020 15:00:16	0.000269444444444444	243.5	50	243.5	50	146	97	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:00:27	05/07/2020 15:00:27	0.000317777777777778	243.4	50	243.4	50	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:00:37	05/07/2020 15:00:37	0.0003	243.6	50	243.6	50	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:00:48	05/07/2020 15:00:48	0.000333055555555556	243.7	50	243.7	50	146	109	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:00:58	05/07/2020 15:00:58	0.000286111111111111	243.4	50	243.4	50	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:01:09	05/07/2020 15:01:09	0.000311666666666667	243.5	50.1	243.5	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:01:19	05/07/2020 15:01:19	0.000605555555555556	242.9	50.1	242.9	50.1	291	218	5	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:01:30	05/07/2020 15:01:30	0.000608055555555556	243.2	50.1	243.2	50.1	291	199	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:01:40	05/07/2020 15:01:40	0.000563888888888889	243.2	50.1	243.2	50.1	267	203	5	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:01:51	05/07/2020 15:01:51	0.000595833333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	267	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:01	05/07/2020 15:02:01	0.000552777777777778	242.9	50	242.9	50	291	199	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:12	05/07/2020 15:02:12	0.000617222222222222	243.3	50	243.3	50	291	202	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:22	05/07/2020 15:02:22	0.000583333333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	291	210	5	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:33	05/07/2020 15:02:33	0.000638611111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	291	209	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:43	05/07/2020 15:02:43	0.000558333333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	291	201	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:02:54	05/07/2020 15:02:54	0.000611111111111111	242.9	49.9	242.9	49.9	291	200	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:04	05/07/2020 15:03:04	0.000566666666666667	242.8	49.9	242.8	49.9	291	204	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:15	05/07/2020 15:03:15	0.000595833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	291	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:25	05/07/2020 15:03:25	0.000552777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	290	199	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:36	05/07/2020 15:03:36	0.000595833333333333	242.8	49.9	242.8	49.9	291	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:46	05/07/2020 15:03:46	0.000541666666666667	242.6	49.9	242.6	49.9	291	195	5	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:03:57	05/07/2020 15:03:57	0.000598888888888889	242.7	50	242.7	50	291	196	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:04:07	05/07/2020 15:04:07	0.000555555555555556	242.8	50	242.8	50	267	200	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:04:18	05/07/2020 15:04:18	0.000635555555555556	242.6	50	242.6	50	291	208	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:04:28	05/07/2020 15:04:28	0.000538888888888889	242.6	50	242.6	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:04:39	05/07/2020 15:04:39	0.000589722222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	267	193	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:04:49	05/07/2020 15:04:49	0.000563888888888889	243	50	243	50	267	203	5	428	53.2	0	100	50	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:05:00	05/07/2020 15:05:00	0.000620277777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	291	203	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:05:10	05/07/2020 15:05:10	0.000544444444444444	242.7	49.9	242.7	49.9	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:05:21	05/07/2020 15:05:21	0.000601944444444445	242.3	49.9	242.3	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:05:31	05/07/2020 15:05:31	0.000547222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	266	197	5	428	53.2	0	100	51	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:05:42	05/07/2020 15:05:42	0.000592777777777778	242.6	50	242.6	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:05:52	05/07/2020 15:05:52	0.000569444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	291	205	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:06:03	05/07/2020 15:06:03	0.000586666666666667	242.5	50	242.5	50	291	192	5	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:06:14	05/07/2020 15:06:14	0.00107861111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	557	353	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:06:24	05/07/2020 15:06:24	0.00105555555555556	241.9	50	241.9	50	579	380	11	428	53.3	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	31	110
05/07/20	15:06:35	05/07/2020 15:06:35	0.00120083333333333	241.8	50	241.8	50	580	393	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:06:45	05/07/2020 15:06:45	0.00107777777777778	242.2	50	242.2	50	580	388	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:06:56	05/07/2020 15:06:56	0.00116111111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	580	380	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:07:06	05/07/2020 15:07:06	0.00109722222222222	241.9	49.9	241.9	49.9	580	395	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:07:17	05/07/2020 15:07:17	0.00116722222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	580	382	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:07:27	05/07/2020 15:07:27	0.00106388888888889	241.7	50	241.7	50	580	383	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:07:38	05/07/2020 15:07:38	0.00113972222222222	242	49.9	242	49.9	580	373	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:07:48	05/07/2020 15:07:48	0.00105833333333333	242.4	50	242.4	50	579	381	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:07:59	05/07/2020 15:07:59	0.00116111111111111	242	50	242	50	580	380	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:08:09	05/07/2020 15:08:09	0.00104722222222222	241.9	50	241.9	50	580	377	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:08:20	05/07/2020 15:08:20	0.00115194444444444	241.9	50	241.9	50	580	377	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:08:30	05/07/2020 15:08:30	0.00106666666666667	242.4	50	242.4	50	581	384	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:08:41	05/07/2020 15:08:41	0.00116111111111111	242	50	242	50	581	380	11	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:08:51	05/07/2020 15:08:51	0.00105277777777778	241.7	49.9	241.7	49.9	580	379	11	428	53.2	0	100	47	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:09:02	05/07/2020 15:09:02	0.001155	241.8	49.9	241.8	49.9	580	378	11	428	53.3	0	100	48	0	124	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:09:12	05/07/2020 15:09:12	0.00106666666666667	242	49.9	242	49.9	580	384	11	428	53.3	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:09:23	05/07/2020 15:09:23	0.00116416666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	581	381	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:09:33	05/07/2020 15:09:33	0.00105833333333333	242.4	50	242.4	50	581	381	11	428	53.2	0	100	48	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:09:44	05/07/2020 15:09:44	0.00114888888888889	242.7	50	242.7	50	582	376	11	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:09:54	05/07/2020 15:09:54	0.00105833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	582	381	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:10:05	05/07/2020 15:10:05	0.00116416666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	582	381	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:10:15	05/07/2020 15:10:15	0.00104166666666667	242.3	50.1	242.3	50.1	581	375	11	428	53.2	0	100	49	0	124	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:10:26	05/07/2020 15:10:26	0.00114277777777778	243	50.1	243	50.1	582	374	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:10:36	05/07/2020 15:10:36	0.00104166666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	582	375	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:10:47	05/07/2020 15:10:47	0.00113666666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	557	372	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:10:57	05/07/2020 15:10:57	0.00104166666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	582	375	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:11:08	05/07/2020 15:11:08	0.00113361111111111	242.8	50.1	242.8	50.1	582	371	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:11:18	05/07/2020 15:11:18	0.00105833333333333	242.6	50.1	242.6	50.1	582	381	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:11:29	05/07/2020 15:11:29	0.00116111111111111	242.6	50.1	242.6	50.1	582	380	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:11:39	05/07/2020 15:11:39	0.00106111111111111	242.4	50.1	242.4	50.1	582	382	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:11:50	05/07/2020 15:11:50	0.00114583333333333	242.7	50.1	242.7	50.1	582	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:12:00	05/07/2020 15:12:00	0.00104166666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	557	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:12:11	05/07/2020 15:12:11	0.00114888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	558	376	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:12:21	05/07/2020 15:12:21	0.00102222222222222	242.9	50.1	242.9	50.1	558	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:12:32	05/07/2020 15:12:32	0.00111527777777778	243	50.1	243	50.1	582	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:12:42	05/07/2020 15:12:42	0.00102222222222222	242.7	50.1	242.7	50.1	558	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:12:53	05/07/2020 15:12:53	0.00117333333333333	243	50.1	243	50.1	583	384	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:13:03	05/07/2020 15:13:03	0.00106666666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	582	384	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:13:14	05/07/2020 15:13:14	0.00114888888888889	242.8	50.1	242.8	50.1	582	376	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:13:24	05/07/2020 15:13:24	0.00104166666666667	242.6	50.1	242.6	50.1	557	375	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:13:35	05/07/2020 15:13:35	0.00114888888888889	242.7	50.1	242.7	50.1	558	376	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:13:45	05/07/2020 15:13:45	0.00103888888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	557	374	11	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:13:56	05/07/2020 15:13:56	0.00112444444444444	242.3	50.1	242.3	50.1	558	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:14:06	05/07/2020 15:14:06	0.00102222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	558	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:14:17	05/07/2020 15:14:17	0.00113972222222222	242.8	50.1	242.8	50.1	558	373	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:14:27	05/07/2020 15:14:27	0.00104722222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	557	377	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:14:38	05/07/2020 15:14:38	0.00106944444444444	242.4	50.1	242.4	50.1	557	350	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:14:48	05/07/2020 15:14:48	0.00102222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	580	368	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:14:59	05/07/2020 15:14:59	0.00113666666666667	241.7	49.9	241.7	49.9	580	372	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:15:09	05/07/2020 15:15:09	0.00103055555555556	241.7	49.8	241.7	49.8	580	371	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:15:20	05/07/2020 15:15:20	0.001155	241.8	49.8	241.8	49.8	579	378	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:15:30	05/07/2020 15:15:30	0.00101944444444444	241.8	49.8	241.8	49.8	579	367	11	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:15:41	05/07/2020 15:15:41	0.0011275	241.5	49.9	241.5	49.9	579	369	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:15:51	05/07/2020 15:15:51	0.00100833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	579	363	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:16:02	05/07/2020 15:16:02	0.00112444444444444	241.8	49.9	241.8	49.9	580	368	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:16:12	05/07/2020 15:16:12	0.00104166666666667	242.5	50	242.5	50	581	375	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:16:23	05/07/2020 15:16:23	0.0011275	241.9	50	241.9	50	556	369	11	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:16:33	05/07/2020 15:16:33	0.00100833333333333	242.4	50	242.4	50	557	363	11	428	53.2	0	100	48	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:16:44	05/07/2020 15:16:44	0.00111527777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	556	365	11	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:16:54	05/07/2020 15:16:54	0.00101666666666667	242	49.9	242	49.9	557	366	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:17:05	05/07/2020 15:17:05	0.00111527777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	556	365	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:17:15	05/07/2020 15:17:15	0.00100833333333333	241.4	49.9	241.4	49.9	555	363	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:17:26	05/07/2020 15:17:26	0.00111833333333333	242	50	242	50	557	366	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:17:36	05/07/2020 15:17:36	0.00101111111111111	241.7	50	241.7	50	557	364	11	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:17:47	05/07/2020 15:17:47	0.0011	242.2	50	242.2	50	557	360	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:17:57	05/07/2020 15:17:57	0.00101111111111111	242.4	50	242.4	50	556	364	11	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:18:08	05/07/2020 15:18:08	0.00110611111111111	242.5	50	242.5	50	557	362	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:18:18	05/07/2020 15:18:18	0.00102222222222222	241.4	50	241.4	50	555	368	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:18:29	05/07/2020 15:18:29	0.00113055555555556	242.6	50.1	242.6	50.1	557	370	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:18:39	05/07/2020 15:18:39	0.00100833333333333	242.4	50.1	242.4	50.1	557	363	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:18:50	05/07/2020 15:18:50	0.00110916666666667	242.7	50.1	242.7	50.1	558	363	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:00	05/07/2020 15:19:00	0.00101388888888889	242.2	50	242.2	50	557	365	11	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:11	05/07/2020 15:19:11	0.00110305555555556	242.1	50	242.1	50	557	361	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:21	05/07/2020 15:19:21	0.001	242.2	50	242.2	50	557	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:32	05/07/2020 15:19:32	0.00109694444444444	241.7	49.9	241.7	49.9	555	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:42	05/07/2020 15:19:42	0.00101666666666667	241.9	49.9	241.9	49.9	556	366	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:19:53	05/07/2020 15:19:53	0.00110611111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	555	362	11	428	53.2	0	100	50	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:03	05/07/2020 15:20:03	0.000994444444444444	242.1	50	242.1	50	556	358	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:14	05/07/2020 15:20:14	0.0011	243.1	50	243.1	50	559	360	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:24	05/07/2020 15:20:24	0.000997222222222222	242.1	50	242.1	50	556	359	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:35	05/07/2020 15:20:35	0.00109083333333333	242.1	50	242.1	50	556	357	11	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:45	05/07/2020 15:20:45	0.000761111111111111	242.5	49.9	242.5	49.9	388	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:20:56	05/07/2020 15:20:56	0.000837222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	387	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:06	05/07/2020 15:21:06	0.00075	242.7	50	242.7	50	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:17	05/07/2020 15:21:17	0.000840277777777778	242.6	50	242.6	50	388	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:27	05/07/2020 15:21:27	0.000777777777777778	242.5	50	242.5	50	388	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:38	05/07/2020 15:21:38	0.00088	243.4	50	243.4	50	388	288	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:48	05/07/2020 15:21:48	0.000772222222222222	243.3	50.1	243.3	50.1	389	278	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:21:59	05/07/2020 15:21:59	0.000840277777777778	243.7	50.1	243.7	50.1	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:22:09	05/07/2020 15:22:09	0.000733333333333333	243.7	50.1	243.7	50.1	389	264	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:22:20	05/07/2020 15:22:20	0.000837222222222222	243.4	50.1	243.4	50.1	389	274	7	428	53.2	0	100	51	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:22:30	05/07/2020 15:22:30	0.000727777777777778	243.1	50	243.1	50	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:22:41	05/07/2020 15:22:41	0.000864722222222222	243.4	50	243.4	50	389	283	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:22:51	05/07/2020 15:22:51	0.000777777777777778	243.3	50	243.3	50	389	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:02	05/07/2020 15:23:02	0.000825	243.1	50	243.1	50	388	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:12	05/07/2020 15:23:12	0.000763888888888889	243.2	50.1	243.2	50.1	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:23	05/07/2020 15:23:23	0.000840277777777778	243.4	50	243.4	50	389	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:33	05/07/2020 15:23:33	0.000752777777777778	242.7	50	242.7	50	388	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:44	05/07/2020 15:23:44	0.000815833333333333	242.6	49.9	242.6	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:23:54	05/07/2020 15:23:54	0.000763888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	388	275	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:24:05	05/07/2020 15:24:05	0.000858611111111111	242.6	49.9	242.6	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:24:15	05/07/2020 15:24:15	0.000738888888888889	243	49.9	243	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:24:26	05/07/2020 15:24:26	0.000825	242.7	49.9	242.7	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:24:36	05/07/2020 15:24:36	0.000733333333333333	243.2	49.9	243.2	49.9	389	264	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:24:47	05/07/2020 15:24:47	0.000840277777777778	242.7	50	242.7	50	388	275	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:24:57	05/07/2020 15:24:57	0.000752777777777778	243.1	50	243.1	50	388	271	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:25:08	05/07/2020 15:25:08	0.000825	243.5	50	243.5	50	389	270	7	428	53.2	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:25:18	05/07/2020 15:25:18	0.000752777777777778	243.1	50	243.1	50	389	271	7	428	53.2	0	100	47	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:25:29	05/07/2020 15:25:29	0.000831111111111111	243.2	50	243.2	50	389	272	7	428	53.3	0	100	48	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:25:39	05/07/2020 15:25:39	0.000733333333333333	243.3	50	243.3	50	389	264	7	428	53.2	0	100	48	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:25:50	05/07/2020 15:25:50	0.000831111111111111	243.4	50	243.4	50	389	272	7	428	53.2	0	100	49	0	123.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:26:00	05/07/2020 15:26:00	0.00075	243.4	50.1	243.4	50.1	389	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:26:11	05/07/2020 15:26:11	0.000828055555555556	243.9	50.1	243.9	50.1	390	271	7	428	53.2	0	100	49	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:26:21	05/07/2020 15:26:21	0.00075	243.8	50.1	243.8	50.1	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:26:32	05/07/2020 15:26:32	0.000806666666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	389	264	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:26:42	05/07/2020 15:26:42	0.000761111111111111	243.8	50.1	243.8	50.1	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:26:53	05/07/2020 15:26:53	0.000825	243.6	50.1	243.6	50.1	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:27:03	05/07/2020 15:27:03	0.000747222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:27:14	05/07/2020 15:27:14	0.000828055555555556	243.3	50.1	243.3	50.1	390	271	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:27:24	05/07/2020 15:27:24	0.000761111111111111	243.9	50.1	243.9	50.1	390	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:27:35	05/07/2020 15:27:35	0.000831111111111111	243.5	50.1	243.5	50.1	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:27:45	05/07/2020 15:27:45	0.000763888888888889	243.6	50.1	243.6	50.1	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:27:56	05/07/2020 15:27:56	0.000831111111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	389	272	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:28:06	05/07/2020 15:28:06	0.00075	243.5	50	243.5	50	389	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:28:17	05/07/2020 15:28:17	0.000840277777777778	243.2	50	243.2	50	389	275	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:28:27	05/07/2020 15:28:27	0.000788888888888889	243.1	50	243.1	50	389	284	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:28:38	05/07/2020 15:28:38	0.000821944444444445	243.5	50	243.5	50	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:28:48	05/07/2020 15:28:48	0.000780555555555556	243.1	49.9	243.1	49.9	388	281	7	428	53.2	0	100	50	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:28:59	05/07/2020 15:28:59	0.000861666666666667	243.2	49.9	243.2	49.9	388	282	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:29:09	05/07/2020 15:29:09	0.000761111111111111	243.2	49.9	243.2	49.9	389	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:29:20	05/07/2020 15:29:20	0.000828055555555556	243.5	50	243.5	50	389	271	7	428	53.2	0	100	51	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:29:30	05/07/2020 15:29:30	0.000775	243.5	50	243.5	50	389	279	7	428	53.2	0	100	51	0	123.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:29:41	05/07/2020 15:29:41	0.000828055555555556	243.6	50.1	243.6	50.1	389	271	7	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:29:51	05/07/2020 15:29:51	0.000769444444444444	243.9	50.1	243.9	50.1	390	277	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:30:02	05/07/2020 15:30:02	0.000831111111111111	243.5	50	243.5	50	389	272	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:30:12	05/07/2020 15:30:12	0.000730555555555556	243.5	50	243.5	50	389	263	7	428	53.2	0	100	49	0	123.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:30:23	05/07/2020 15:30:23	0.000828055555555556	243.4	50	243.4	50	390	271	7	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:30:33	05/07/2020 15:30:33	0.000752777777777778	243.8	50	243.8	50	390	271	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:30:44	05/07/2020 15:30:44	0.000800555555555555	243.3	50	243.3	50	389	262	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:30:54	05/07/2020 15:30:54	0.000758333333333333	243.2	50	243.2	50	389	273	7	428	53.2	0	100	48	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:31:05	05/07/2020 15:31:05	0.000818888888888889	243.3	50	243.3	50	389	268	7	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:31:15	05/07/2020 15:31:15	0.000736111111111111	243.6	49.9	243.6	49.9	389	265	7	428	53.3	0	100	48	0	122.5	53.29	1	1110111	0	0	37	110
05/07/20	15:31:26	05/07/2020 15:31:26	0.000831111111111111	243.1	49.9	243.1	49.9	388	272	7	428	53.3	0	100	48	0	122.6	53.29	1	1110111	0	0	26	110
05/07/20	15:31:36	05/07/2020 15:31:36	0.000744444444444444	243.2	49.9	243.2	49.9	389	268	7	428	53.2	0	100	47	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:31:47	05/07/2020 15:31:47	0.000837222222222222	243.5	49.9	243.5	49.9	389	274	7	428	53.2	0	100	47	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:31:57	05/07/2020 15:31:57	0.000769444444444444	243.2	49.9	243.2	49.9	389	277	7	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:32:08	05/07/2020 15:32:08	0.000831111111111111	243.3	50	243.3	50	389	272	7	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:32:18	05/07/2020 15:32:18	0.000747222222222222	243.6	50	243.6	50	389	269	7	429	53.3	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:32:29	05/07/2020 15:32:29	0.000821944444444445	243.3	49.9	243.3	49.9	389	269	7	429	53.3	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:32:39	05/07/2020 15:32:39	0.000738888888888889	243	49.9	243	49.9	388	266	7	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:32:50	05/07/2020 15:32:50	0.000806666666666667	243.1	49.9	243.1	49.9	388	264	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:33:00	05/07/2020 15:33:00	0.000744444444444444	242.6	49.9	242.6	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:33:11	05/07/2020 15:33:11	0.000818888888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:33:21	05/07/2020 15:33:21	0.000747222222222222	242.4	49.9	242.4	49.9	387	269	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:33:32	05/07/2020 15:33:32	0.000812777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	388	266	7	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:33:42	05/07/2020 15:33:42	0.000755555555555556	242.7	50	242.7	50	388	272	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:33:53	05/07/2020 15:33:53	0.000825	242.5	50	242.5	50	388	270	7	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:34:03	05/07/2020 15:34:03	0.000741666666666667	242.9	50	242.9	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:34:14	05/07/2020 15:34:14	0.000794444444444444	242.9	49.9	242.9	49.9	388	260	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:34:24	05/07/2020 15:34:24	0.000777777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	387	280	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:34:35	05/07/2020 15:34:35	0.0008525	242.4	49.9	242.4	49.9	387	279	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:34:45	05/07/2020 15:34:45	0.00075	242.7	49.9	242.7	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:34:56	05/07/2020 15:34:56	0.000837222222222222	242.5	49.9	242.5	49.9	387	274	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:06	05/07/2020 15:35:06	0.000736111111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	387	265	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:17	05/07/2020 15:35:17	0.000825	242.5	49.9	242.5	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:27	05/07/2020 15:35:27	0.000741666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:38	05/07/2020 15:35:38	0.000809722222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	388	265	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:48	05/07/2020 15:35:48	0.000730555555555556	242.5	49.9	242.5	49.9	388	263	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:35:59	05/07/2020 15:35:59	0.000818888888888889	242.7	49.9	242.7	49.9	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:36:09	05/07/2020 15:36:09	0.000747222222222222	242.3	50	242.3	50	388	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:36:20	05/07/2020 15:36:20	0.000825	242.7	49.9	242.7	49.9	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:36:30	05/07/2020 15:36:30	0.00075	241.9	49.9	241.9	49.9	387	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:36:41	05/07/2020 15:36:41	0.000812777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	387	266	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:36:51	05/07/2020 15:36:51	0.000741666666666667	242.9	49.9	242.9	49.9	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:02	05/07/2020 15:37:02	0.000815833333333333	242.6	50	242.6	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:12	05/07/2020 15:37:12	0.000758333333333333	242.9	50	242.9	50	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:23	05/07/2020 15:37:23	0.000782222222222222	242.4	50	242.4	50	387	256	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:33	05/07/2020 15:37:33	0.000741666666666667	242.6	50	242.6	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:44	05/07/2020 15:37:44	0.000815833333333333	242.5	50	242.5	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:37:54	05/07/2020 15:37:54	0.000741666666666667	242.7	50	242.7	50	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:05	05/07/2020 15:38:05	0.000818888888888889	242.6	50	242.6	50	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:15	05/07/2020 15:38:15	0.000755555555555556	242.3	50	242.3	50	387	272	7	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:26	05/07/2020 15:38:26	0.000791388888888889	243.2	49.9	243.2	49.9	388	259	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:36	05/07/2020 15:38:36	0.000730555555555556	243	50	243	50	388	263	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:47	05/07/2020 15:38:47	0.000843333333333333	242.8	50	242.8	50	388	276	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:38:57	05/07/2020 15:38:57	0.000747222222222222	243.2	50	243.2	50	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:39:08	05/07/2020 15:39:08	0.000812777777777778	243	50.1	243	50.1	388	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:39:18	05/07/2020 15:39:18	0.000725	242.9	50.1	242.9	50.1	388	261	7	428	53.3	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:39:29	05/07/2020 15:39:29	0.000800555555555555	242.9	50.1	242.9	50.1	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:39:39	05/07/2020 15:39:39	0.000758333333333333	243.1	50.1	243.1	50.1	388	273	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:39:50	05/07/2020 15:39:50	0.000812777777777778	243.6	50.1	243.6	50.1	389	266	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.17	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:40:00	05/07/2020 15:40:00	0.000741666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	388	267	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:40:11	05/07/2020 15:40:11	0.000794444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	388	260	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:40:21	05/07/2020 15:40:21	0.000747222222222222	243.5	50.1	243.5	50.1	389	269	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:40:32	05/07/2020 15:40:32	0.000803611111111111	242.9	50	242.9	50	388	263	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:40:42	05/07/2020 15:40:42	0.000741666666666667	243.1	50	243.1	50	388	267	7	428	53.2	0	100	51	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:40:53	05/07/2020 15:40:53	0.000825	242.9	50	242.9	50	388	270	7	428	53.2	0	100	51	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:03	05/07/2020 15:41:03	0.00075	242.9	50	242.9	50	388	270	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:14	05/07/2020 15:41:14	0.000800555555555555	242.9	50	242.9	50	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:24	05/07/2020 15:41:24	0.000727777777777778	242.6	50	242.6	50	388	262	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:35	05/07/2020 15:41:35	0.000818888888888889	243	50.1	243	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:45	05/07/2020 15:41:45	0.000747222222222222	242.6	50.1	242.6	50.1	388	269	7	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:41:56	05/07/2020 15:41:56	0.000812777777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	388	266	7	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:42:06	05/07/2020 15:42:06	0.000744444444444444	242.7	50.1	242.7	50.1	388	268	7	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:42:17	05/07/2020 15:42:17	0.000806666666666667	242.8	50.1	242.8	50.1	388	264	7	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:42:27	05/07/2020 15:42:27	0.000741666666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	388	267	7	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:42:38	05/07/2020 15:42:38	0.000809722222222222	242.5	50.1	242.5	50.1	388	265	7	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:42:48	05/07/2020 15:42:48	0.000744444444444444	243.1	50.1	243.1	50.1	388	268	7	428	53.3	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:42:59	05/07/2020 15:42:59	0.00077	243.2	50.1	243.2	50.1	388	252	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:43:09	05/07/2020 15:43:09	0.000733333333333333	242.9	50.1	242.9	50.1	388	264	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:43:20	05/07/2020 15:43:20	0.000806666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	389	264	7	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:43:30	05/07/2020 15:43:30	0.000747222222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	389	269	7	428	53.3	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:43:41	05/07/2020 15:43:41	0.000825	242.4	50.1	242.4	50.1	387	270	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:43:51	05/07/2020 15:43:51	0.000727777777777778	242.2	50	242.2	50	387	262	7	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:44:02	05/07/2020 15:44:02	0.000809722222222222	241.9	49.8	241.9	49.8	387	265	7	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:44:12	05/07/2020 15:44:12	0.00402777777777778	237.3	49.8	237.3	49.8	1661	1450	36	428	53.3	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:44:23	05/07/2020 15:44:23	0.00110305555555556	241.9	49.8	241.9	49.8	556	361	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:44:33	05/07/2020 15:44:33	0.00101388888888889	241.4	49.8	241.4	49.8	555	365	11	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:44:44	05/07/2020 15:44:44	0.00109388888888889	241.4	49.8	241.4	49.8	555	358	11	428	53.2	0	100	47	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:44:54	05/07/2020 15:44:54	0.000994444444444444	241.2	49.8	241.2	49.8	554	358	11	428	53.3	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:45:05	05/07/2020 15:45:05	0.00110611111111111	241.6	49.8	241.6	49.8	555	362	11	429	53.3	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:45:15	05/07/2020 15:45:15	0.00100833333333333	241.5	49.8	241.5	49.8	555	363	11	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:45:26	05/07/2020 15:45:26	0.00110305555555556	241.8	49.8	241.8	49.8	556	361	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:45:36	05/07/2020 15:45:36	0.000975	241.8	49.9	241.8	49.9	556	351	11	428	53.3	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:45:47	05/07/2020 15:45:47	0.00109388888888889	241.4	49.9	241.4	49.9	555	358	11	428	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:45:57	05/07/2020 15:45:57	0.000986111111111111	241.5	49.9	241.5	49.9	555	355	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:46:08	05/07/2020 15:46:08	0.00109694444444444	241.5	49.9	241.5	49.9	554	359	11	429	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:46:18	05/07/2020 15:46:18	0.001	241.3	49.9	241.3	49.9	554	360	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:46:29	05/07/2020 15:46:29	0.00110305555555556	241.4	49.9	241.4	49.9	555	361	11	428	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:46:39	05/07/2020 15:46:39	0.000972222222222222	241.8	49.9	241.8	49.9	556	350	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:46:50	05/07/2020 15:46:50	0.0010725	241.4	49.9	241.4	49.9	555	351	11	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:47:00	05/07/2020 15:47:00	0.000561111111111111	242.2	49.9	242.2	49.9	290	202	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:47:11	05/07/2020 15:47:11	0.000589722222222222	242.1	49.9	242.1	49.9	266	193	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:47:21	05/07/2020 15:47:21	0.000533333333333333	241.9	49.9	241.9	49.9	289	192	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:47:32	05/07/2020 15:47:32	0.000611111111111111	242	49.9	242	49.9	290	200	5	428	53.3	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:47:42	05/07/2020 15:47:42	0.000533333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	290	192	5	428	53.3	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:47:53	05/07/2020 15:47:53	0.000626388888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	290	205	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:03	05/07/2020 15:48:03	0.000547222222222222	241.5	50	241.5	50	265	197	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:14	05/07/2020 15:48:14	0.000614166666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	266	201	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:24	05/07/2020 15:48:24	0.000536111111111111	242.4	50	242.4	50	266	193	5	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:35	05/07/2020 15:48:35	0.000595833333333333	242.9	50	242.9	50	291	195	5	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:45	05/07/2020 15:48:45	0.000547222222222222	243.3	50	243.3	50	291	197	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:48:56	05/07/2020 15:48:56	0.000586666666666667	243.6	50.1	243.6	50.1	291	192	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:06	05/07/2020 15:49:06	0.000552777777777778	243	50	243	50	267	199	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:17	05/07/2020 15:49:17	0.000586666666666667	242.8	50	242.8	50	267	192	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:27	05/07/2020 15:49:27	0.000527777777777778	243.5	50	243.5	50	267	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:38	05/07/2020 15:49:38	0.000623333333333333	242.6	50	242.6	50	266	204	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:48	05/07/2020 15:49:48	0.000547222222222222	242.7	50	242.7	50	266	197	5	429	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:49:59	05/07/2020 15:49:59	0.000592777777777778	242.5	50	242.5	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:50:09	05/07/2020 15:50:09	0.000536111111111111	242.6	50	242.6	50	266	193	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:50:20	05/07/2020 15:50:20	0.000601944444444445	242.5	50	242.5	50	267	197	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:50:30	05/07/2020 15:50:30	0.000530555555555556	242.2	50	242.2	50	266	191	5	428	53.3	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:50:41	05/07/2020 15:50:41	0.000592777777777778	242.7	50	242.7	50	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:50:51	05/07/2020 15:50:51	0.000519444444444444	243.3	50	243.3	50	267	187	5	428	53.3	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:02	05/07/2020 15:51:02	0.000589722222222222	243.2	50.1	243.2	50.1	267	193	5	428	53.3	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:12	05/07/2020 15:51:12	0.00055	243.2	50.1	243.2	50.1	267	198	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:23	05/07/2020 15:51:23	0.000614166666666667	242.9	50.1	242.9	50.1	267	201	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:33	05/07/2020 15:51:33	0.000538888888888889	242.6	50.1	242.6	50.1	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:44	05/07/2020 15:51:44	0.000568333333333333	242.4	50	242.4	50	266	186	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:51:54	05/07/2020 15:51:54	0.000522222222222222	242.3	50	242.3	50	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:52:05	05/07/2020 15:52:05	0.000589722222222222	241.7	50	241.7	50	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	15:52:15	05/07/2020 15:52:15	0.000555555555555556	242.1	50	242.1	50	266	200	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:52:26	05/07/2020 15:52:26	0.000592777777777778	241.8	50	241.8	50	265	194	5	428	53.2	0	100	51	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:52:36	05/07/2020 15:52:36	0.000525	242	50	242	50	266	189	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:52:47	05/07/2020 15:52:47	0.000589722222222222	241.8	50	241.8	50	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:52:57	05/07/2020 15:52:57	0.000541666666666667	241.6	50	241.6	50	265	195	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:53:08	05/07/2020 15:53:08	0.000589722222222222	241.8	50	241.8	50	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:53:18	05/07/2020 15:53:18	0.000536111111111111	242	50	242	50	266	193	5	428	53.3	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:53:29	05/07/2020 15:53:29	0.000605	242.1	50	242.1	50	266	198	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:53:39	05/07/2020 15:53:39	0.000530555555555556	241.7	50	241.7	50	265	191	5	428	53.3	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:53:50	05/07/2020 15:53:50	0.000617222222222222	241.8	50	241.8	50	265	202	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:00	05/07/2020 15:54:00	0.000530555555555556	242	50	242	50	266	191	5	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:11	05/07/2020 15:54:11	0.000592777777777778	241.9	50	241.9	50	290	194	5	428	53.3	0	100	49	0	122.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:21	05/07/2020 15:54:21	0.000538888888888889	242.2	50	242.2	50	266	194	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:32	05/07/2020 15:54:32	0.000601944444444445	242.3	50	242.3	50	266	197	5	428	53.2	0	100	49	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:42	05/07/2020 15:54:42	0.000530555555555556	241.9	50	241.9	50	266	191	5	428	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:54:53	05/07/2020 15:54:53	0.000614166666666667	242.1	50	242.1	50	266	201	5	428	53.3	0	100	48	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:55:03	05/07/2020 15:55:03	0.00055	241.6	50	241.6	50	290	198	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:55:14	05/07/2020 15:55:14	0.000562222222222222	242	50	242	50	290	184	5	428	53.3	0	100	48	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:55:24	05/07/2020 15:55:24	0.000538888888888889	242.1	50	242.1	50	290	194	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:55:35	05/07/2020 15:55:35	0.000571388888888889	242.3	50.1	242.3	50.1	266	187	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:55:45	05/07/2020 15:55:45	0.000522222222222222	242	50.1	242	50.1	266	188	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:55:56	05/07/2020 15:55:56	0.000565277777777778	242.5	50.1	242.5	50.1	266	185	5	428	53.2	0	100	47	0	122.6	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:56:06	05/07/2020 15:56:06	0.000536111111111111	242.9	50.1	242.9	50.1	291	193	5	429	53.2	0	100	47	0	122.5	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:56:17	05/07/2020 15:56:17	0.000586666666666667	242.2	50.1	242.2	50.1	266	192	5	428	53.2	0	100	48	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:56:27	05/07/2020 15:56:27	0.000530555555555556	242.2	50	242.2	50	290	191	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:56:38	05/07/2020 15:56:38	0.0005775	242.6	50.1	242.6	50.1	266	189	5	428	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:56:48	05/07/2020 15:56:48	0.000525	242	50.1	242	50.1	266	189	5	428	53.2	0	100	49	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:56:59	05/07/2020 15:56:59	0.000568333333333333	242.4	50.1	242.4	50.1	266	186	5	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:57:09	05/07/2020 15:57:09	0.000522222222222222	242.3	50.1	242.3	50.1	266	188	5	429	53.3	0	100	49	0	122.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:57:20	05/07/2020 15:57:20	0.000595833333333333	242.5	50.1	242.5	50.1	266	195	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:57:30	05/07/2020 15:57:30	0.000544444444444444	242.2	50.1	242.2	50.1	266	196	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	15:57:41	05/07/2020 15:57:41	0.000598888888888889	242.4	50.1	242.4	50.1	266	196	5	429	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:57:51	05/07/2020 15:57:51	0.000538888888888889	242.2	50.1	242.2	50.1	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:02	05/07/2020 15:58:02	0.000583611111111111	241.6	50.1	241.6	50.1	266	191	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:12	05/07/2020 15:58:12	0.000527777777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	265	190	5	429	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:23	05/07/2020 15:58:23	0.000580555555555556	242.1	50.1	242.1	50.1	266	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:33	05/07/2020 15:58:33	0.000519444444444444	241.9	50.1	241.9	50.1	265	187	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:44	05/07/2020 15:58:44	0.000580555555555556	241.7	50.1	241.7	50.1	265	190	5	428	53.3	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:58:54	05/07/2020 15:58:54	0.000527777777777778	241.7	50.1	241.7	50.1	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:59:05	05/07/2020 15:59:05	0.000589722222222222	242	50.1	242	50.1	266	193	5	429	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:59:15	05/07/2020 15:59:15	0.000538888888888889	241.9	50.1	241.9	50.1	266	194	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	15:59:26	05/07/2020 15:59:26	0.000574444444444444	241.8	50.1	241.8	50.1	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:59:36	05/07/2020 15:59:36	0.000525	241.5	50	241.5	50	265	189	5	429	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:59:47	05/07/2020 15:59:47	0.000586666666666667	241.6	50	241.6	50	265	192	5	428	53.3	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	15:59:57	05/07/2020 15:59:57	0.000536111111111111	241.7	49.9	241.7	49.9	265	193	5	428	53.3	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:00:08	05/07/2020 16:00:08	0.000574444444444444	241.3	49.9	241.3	49.9	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:00:18	05/07/2020 16:00:18	0.000497222222222222	240	49.7	240	49.7	264	179	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:00:29	05/07/2020 16:00:29	0.000589722222222222	241.3	49.6	241.3	49.6	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:00:39	05/07/2020 16:00:39	0.000530555555555556	241.6	49.7	241.6	49.7	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:00:50	05/07/2020 16:00:50	0.000580555555555556	241.5	49.7	241.5	49.7	265	190	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:00	05/07/2020 16:01:00	0.000536111111111111	241.5	49.6	241.5	49.6	265	193	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:11	05/07/2020 16:01:11	0.000574444444444444	241.8	49.6	241.8	49.6	265	188	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:21	05/07/2020 16:01:21	0.000538888888888889	240.7	49.7	240.7	49.7	264	194	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:32	05/07/2020 16:01:32	0.000595833333333333	240.9	49.7	240.9	49.7	264	195	5	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:42	05/07/2020 16:01:42	0.000530555555555556	240.7	49.7	240.7	49.7	264	191	5	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:01:53	05/07/2020 16:01:53	0.000595833333333333	241.4	49.7	241.4	49.7	265	195	5	428	53.3	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:03	05/07/2020 16:02:03	0.000513888888888889	241.3	49.7	241.3	49.7	265	185	5	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:14	05/07/2020 16:02:14	0.000583611111111111	241.4	49.7	241.4	49.7	265	191	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:24	05/07/2020 16:02:24	0.000522222222222222	242.1	49.7	242.1	49.7	266	188	5	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:35	05/07/2020 16:02:35	0.000326944444444444	242.7	49.8	242.7	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:45	05/07/2020 16:02:45	0.000286111111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:02:56	05/07/2020 16:02:56	0.000323888888888889	242.5	49.8	242.5	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:03:06	05/07/2020 16:03:06	0.000280555555555556	242.6	49.8	242.6	49.8	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:03:17	05/07/2020 16:03:17	0.000299444444444444	242.2	49.8	242.2	49.8	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:03:27	05/07/2020 16:03:27	0.000291666666666667	242.4	49.8	242.4	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:03:38	05/07/2020 16:03:38	0.000296388888888889	242.3	49.8	242.3	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	51	0	123	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	16:03:48	05/07/2020 16:03:48	0.000294444444444444	241.8	49.8	241.8	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:03:59	05/07/2020 16:03:59	0.000296388888888889	241.8	49.8	241.8	49.8	145	97	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:04:09	05/07/2020 16:04:09	0.000275	242.2	49.8	242.2	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:04:20	05/07/2020 16:04:20	0.000323888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:04:30	05/07/2020 16:04:30	0.000291666666666667	242.1	49.8	242.1	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:04:41	05/07/2020 16:04:41	0.000314722222222222	242.2	49.8	242.2	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:04:51	05/07/2020 16:04:51	0.000288888888888889	242.3	49.8	242.3	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:05:02	05/07/2020 16:05:02	0.000345277777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	145	113	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:05:12	05/07/2020 16:05:12	0.000297222222222222	243.1	49.8	243.1	49.8	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:05:23	05/07/2020 16:05:23	0.000323888888888889	242.8	49.8	242.8	49.8	169	106	3	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:05:33	05/07/2020 16:05:33	0.000288888888888889	243	49.8	243	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:05:44	05/07/2020 16:05:44	0.000326944444444444	243.1	49.9	243.1	49.9	145	107	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:05:54	05/07/2020 16:05:54	0.000286111111111111	243.5	49.9	243.5	49.9	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:06:05	05/07/2020 16:06:05	0.000314722222222222	243.5	50	243.5	50	146	103	2	428	53.3	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:06:15	05/07/2020 16:06:15	0.000297222222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	146	107	2	428	53.3	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:06:26	05/07/2020 16:06:26	0.000317777777777778	243.8	50.1	243.8	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:06:36	05/07/2020 16:06:36	0.000291666666666667	243.8	50.1	243.8	50.1	146	105	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:06:47	05/07/2020 16:06:47	0.000323888888888889	243.7	50.1	243.7	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:06:57	05/07/2020 16:06:57	0.000280555555555556	243.8	50	243.8	50	146	101	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:07:08	05/07/2020 16:07:08	0.000339166666666667	243.5	50	243.5	50	146	111	2	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:07:18	05/07/2020 16:07:18	0.000302777777777778	243.4	50	243.4	50	146	109	2	428	53.2	0	100	47	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:07:29	05/07/2020 16:07:29	0.0003025	243.5	50	243.5	50	146	99	2	429	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:07:39	05/07/2020 16:07:39	0.000286111111111111	244.1	50	244.1	50	146	103	2	429	53.2	0	100	48	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:07:50	05/07/2020 16:07:50	0.000299444444444444	243.7	50	243.7	50	146	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:08:00	05/07/2020 16:08:00	0.000288888888888889	243.6	50	243.6	50	146	104	2	428	53.3	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:08:11	05/07/2020 16:08:11	0.000323888888888889	243.7	50	243.7	50	146	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:08:21	05/07/2020 16:08:21	0.000286111111111111	243.8	50.1	243.8	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:08:32	05/07/2020 16:08:32	0.000314722222222222	243.8	50.1	243.8	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:08:42	05/07/2020 16:08:42	0.0003	244	50.1	244	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:08:53	05/07/2020 16:08:53	0.000317777777777778	243.8	50.1	243.8	50.1	146	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:09:03	05/07/2020 16:09:03	0.0003	243.9	50.1	243.9	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:09:14	05/07/2020 16:09:14	0.000311666666666667	244.1	50.1	244.1	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:09:24	05/07/2020 16:09:24	0.000280555555555556	244.1	50.1	244.1	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:09:35	05/07/2020 16:09:35	0.00033	244	50.1	244	50.1	146	108	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:09:45	05/07/2020 16:09:45	0.000283333333333333	243.8	50.1	243.8	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:09:56	05/07/2020 16:09:56	0.0003025	244.3	50.1	244.3	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:06	05/07/2020 16:10:06	0.000297222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:17	05/07/2020 16:10:17	0.000314722222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:27	05/07/2020 16:10:27	0.000275	243.4	50.1	243.4	50.1	146	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:38	05/07/2020 16:10:38	0.000326944444444444	242.9	50.1	242.9	50.1	145	107	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:48	05/07/2020 16:10:48	0.000283333333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:10:59	05/07/2020 16:10:59	0.000308611111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:11:09	05/07/2020 16:11:09	0.000286111111111111	243.1	50.1	243.1	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:11:20	05/07/2020 16:11:20	0.000314722222222222	243.6	50.1	243.6	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:11:30	05/07/2020 16:11:30	0.000275	243.4	50.1	243.4	50.1	146	99	2	428	53.3	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:11:41	05/07/2020 16:11:41	0.000333055555555556	243.1	50.1	243.1	50.1	146	109	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:11:51	05/07/2020 16:11:51	0.000286111111111111	243.3	50.1	243.3	50.1	146	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:12:02	05/07/2020 16:12:02	0.000323888888888889	243.4	50.1	243.4	50.1	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:12:12	05/07/2020 16:12:12	0.000266666666666667	243.4	50.1	243.4	50.1	146	96	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:12:23	05/07/2020 16:12:23	0.000311666666666667	243.7	50.1	243.7	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:12:33	05/07/2020 16:12:33	0.000283333333333333	243.4	50.1	243.4	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:12:44	05/07/2020 16:12:44	0.000308611111111111	243.6	50.1	243.6	50.1	146	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:12:54	05/07/2020 16:12:54	0.000272222222222222	243.1	50.1	243.1	50.1	145	98	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:05	05/07/2020 16:13:05	0.0003025	243.1	50.2	243.1	50.2	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:15	05/07/2020 16:13:15	0.000294444444444444	243.4	50.2	243.4	50.2	146	106	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:26	05/07/2020 16:13:26	0.000311666666666667	243.2	50.1	243.2	50.1	146	102	2	428	53.2	0	100	51	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:36	05/07/2020 16:13:36	0.000286111111111111	243	50.1	243	50.1	145	103	2	428	53.2	0	100	50	0	123.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:47	05/07/2020 16:13:47	0.0003025	243	50.1	243	50.1	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:13:57	05/07/2020 16:13:57	0.000283333333333333	242.7	50.1	242.7	50.1	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:14:08	05/07/2020 16:14:08	0.000320833333333333	242.8	50	242.8	50	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:14:18	05/07/2020 16:14:18	0.000275	242.5	50	242.5	50	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:14:29	05/07/2020 16:14:29	0.00033	242.6	49.9	242.6	49.9	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:14:39	05/07/2020 16:14:39	0.000286111111111111	241.7	49.8	241.7	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:14:50	05/07/2020 16:14:50	0.000314722222222222	242	49.8	242	49.8	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:15:00	05/07/2020 16:15:00	0.000294444444444444	241.4	49.8	241.4	49.8	145	106	2	428	53.2	0	100	49	0	123.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:15:11	05/07/2020 16:15:11	0.0003025	241.8	49.8	241.8	49.8	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:15:21	05/07/2020 16:15:21	0.000288888888888889	241.8	49.8	241.8	49.8	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:15:32	05/07/2020 16:15:32	0.000336111111111111	242.3	49.8	242.3	49.8	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:15:42	05/07/2020 16:15:42	0.000263888888888889	242.2	49.9	242.2	49.9	145	95	2	428	53.2	0	100	48	0	122.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:15:53	05/07/2020 16:15:53	0.000311666666666667	242.1	49.9	242.1	49.9	145	102	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:03	05/07/2020 16:16:03	0.000288888888888889	242.1	49.9	242.1	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:14	05/07/2020 16:16:14	0.000299444444444444	242.8	50	242.8	50	145	98	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:24	05/07/2020 16:16:24	0.000305555555555556	242.7	50	242.7	50	145	110	2	428	53.2	0	100	47	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:35	05/07/2020 16:16:35	0.000314722222222222	242.7	50	242.7	50	145	103	2	429	53.3	0	100	47	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:45	05/07/2020 16:16:45	0.000277777777777778	242	49.9	242	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:16:56	05/07/2020 16:16:56	0.000336111111111111	243	49.9	243	49.9	145	110	2	428	53.2	0	100	48	0	123	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:17:06	05/07/2020 16:17:06	0.000275	243.2	49.9	243.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:17:17	05/07/2020 16:17:17	0.000299444444444444	242.5	50	242.5	50	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:17:27	05/07/2020 16:17:27	0.000286111111111111	242.6	50	242.6	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:17:38	05/07/2020 16:17:38	0.000314722222222222	242.8	49.9	242.8	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:17:48	05/07/2020 16:17:48	0.000288888888888889	242.8	49.9	242.8	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:17:59	05/07/2020 16:17:59	0.000308611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:18:09	05/07/2020 16:18:09	0.000269444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	145	97	2	428	53.2	0	100	49	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:18:20	05/07/2020 16:18:20	0.000320833333333333	242.4	49.8	242.4	49.8	145	105	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:18:30	05/07/2020 16:18:30	0.000277777777777778	242.1	49.9	242.1	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:18:41	05/07/2020 16:18:41	0.000317777777777778	242.3	49.9	242.3	49.9	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:18:51	05/07/2020 16:18:51	0.000277777777777778	242.5	50	242.5	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:02	05/07/2020 16:19:02	0.00033	243	50	243	50	145	108	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:12	05/07/2020 16:19:12	0.000288888888888889	242.6	50	242.6	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:23	05/07/2020 16:19:23	0.000317777777777778	243	50	243	50	145	104	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:33	05/07/2020 16:19:33	0.000277777777777778	242.9	50	242.9	50	145	100	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:44	05/07/2020 16:19:44	0.000314722222222222	243.1	50	243.1	50	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:19:54	05/07/2020 16:19:54	0.000272222222222222	242	49.9	242	49.9	145	98	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:05	05/07/2020 16:20:05	0.000293333333333333	242.3	49.9	242.3	49.9	145	96	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:15	05/07/2020 16:20:15	0.000275	242.2	49.9	242.2	49.9	145	99	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:26	05/07/2020 16:20:26	0.000314722222222222	242	49.9	242	49.9	145	103	2	428	53.2	0	100	49	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:36	05/07/2020 16:20:36	0.000277777777777778	242.6	49.9	242.6	49.9	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:47	05/07/2020 16:20:47	0.000308611111111111	242.3	49.9	242.3	49.9	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:20:57	05/07/2020 16:20:57	0.000283333333333333	242.5	50	242.5	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:21:08	05/07/2020 16:21:08	0.000284166666666667	242.7	50	242.7	50	145	93	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:21:18	05/07/2020 16:21:18	0.000277777777777778	242.3	50	242.3	50	145	100	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:21:29	05/07/2020 16:21:29	0.000308611111111111	242.3	50	242.3	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:21:39	05/07/2020 16:21:39	0.000283333333333333	242.7	50	242.7	50	145	102	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:21:50	05/07/2020 16:21:50	0.0003025	242.6	50	242.6	50	145	99	2	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:00	05/07/2020 16:22:00	0.000263888888888889	242.8	50	242.8	50	145	95	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:11	05/07/2020 16:22:11	0.000293333333333333	242.7	50	242.7	50	145	96	2	428	53.2	0	100	50	0	123	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:21	05/07/2020 16:22:21	0.000280555555555556	243.3	50	243.3	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	122.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:32	05/07/2020 16:22:32	0.000354444444444444	242.8	50	242.8	50	145	116	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:42	05/07/2020 16:22:42	0.0003	242.8	50	242.8	50	145	108	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:22:53	05/07/2020 16:22:53	0.000308611111111111	242.3	50	242.3	50	145	101	2	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	16:23:03	05/07/2020 16:23:03	0.000605555555555556	242.2	50	242.2	50	242	218	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	16:23:14	05/07/2020 16:23:14	0.000641666666666667	241.8	49.9	241.8	49.9	241	210	5	428	53.2	0	100	50	0	122.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:23:24	05/07/2020 16:23:24	0.000591666666666667	242	49.9	242	49.9	242	213	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	16:23:35	05/07/2020 16:23:35	0.000656944444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	241	215	5	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:23:45	05/07/2020 16:23:45	0.000602777777777778	241.9	49.9	241.9	49.9	241	217	5	428	53.2	0	100	51	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:23:56	05/07/2020 16:23:56	0.0011275	241.1	49.9	241.1	49.9	505	369	10	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:06	05/07/2020 16:24:06	0.00109444444444444	240.4	49.9	240.4	49.9	504	394	10	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:17	05/07/2020 16:24:17	0.00122222222222222	240.7	49.9	240.7	49.9	505	400	10	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:27	05/07/2020 16:24:27	0.001125	240.9	49.9	240.9	49.9	505	405	10	428	53.2	0	100	50	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:38	05/07/2020 16:24:38	0.00121	240.7	49.9	240.7	49.9	505	396	10	428	53.2	0	100	50	0	122.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:48	05/07/2020 16:24:48	0.00113611111111111	241.1	49.9	241.1	49.9	506	409	10	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:24:59	05/07/2020 16:24:59	0.00120694444444444	241.4	50	241.4	50	506	395	10	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:25:09	05/07/2020 16:25:09	0.0011	241.5	50	241.5	50	507	396	10	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:25:20	05/07/2020 16:25:20	0.00123138888888889	241.5	50	241.5	50	507	403	10	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:25:30	05/07/2020 16:25:30	0.00106388888888889	241.1	50	241.1	50	506	383	10	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:25:41	05/07/2020 16:25:41	0.00117944444444444	241	50	241	50	506	386	10	428	53.2	0	100	49	0	122.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:25:51	05/07/2020 16:25:51	0.00108888888888889	240.9	50	240.9	50	505	392	10	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:26:02	05/07/2020 16:26:02	0.00117027777777778	240.7	50	240.7	50	505	383	10	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:26:12	05/07/2020 16:26:12	0.00108333333333333	241.1	50	241.1	50	506	390	10	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:26:23	05/07/2020 16:26:23	0.00147583333333333	240.3	50	240.3	50	672	483	13	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:26:33	05/07/2020 16:26:33	0.00135833333333333	240	50	240	50	672	489	13	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:26:44	05/07/2020 16:26:44	0.001485	239.8	49.9	239.8	49.9	671	486	13	428	53.2	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:26:54	05/07/2020 16:26:54	0.00136388888888889	240	49.9	240	49.9	671	491	13	428	53.3	0	100	48	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:27:05	05/07/2020 16:27:05	0.00146972222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	670	481	13	428	53.2	0	100	47	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:27:15	05/07/2020 16:27:15	0.00133611111111111	239.7	49.9	239.7	49.9	671	481	13	428	53.2	0	100	47	0	122	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:27:26	05/07/2020 16:27:26	0.00149416666666667	239.4	49.8	239.4	49.8	670	489	13	428	53.2	0	100	48	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:27:36	05/07/2020 16:27:36	0.00133055555555556	239.5	49.8	239.5	49.8	670	479	13	428	53.2	0	100	48	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:27:47	05/07/2020 16:27:47	0.00146972222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	670	481	13	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:27:57	05/07/2020 16:27:57	0.001325	239	49.8	239	49.8	669	477	13	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:28:08	05/07/2020 16:28:08	0.00143916666666667	239	49.8	239	49.8	668	471	13	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:28:18	05/07/2020 16:28:18	0.001325	239.3	49.8	239.3	49.8	670	477	13	428	53.2	0	100	49	0	122.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:28:29	05/07/2020 16:28:29	0.00144833333333333	239.8	49.8	239.8	49.8	671	474	13	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:28:39	05/07/2020 16:28:39	0.001325	239.5	49.8	239.5	49.8	671	477	13	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:28:50	05/07/2020 16:28:50	0.00150638888888889	240.1	49.8	240.1	49.8	672	493	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:29:00	05/07/2020 16:29:00	0.00129722222222222	239.4	49.8	239.4	49.8	670	467	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:29:11	05/07/2020 16:29:11	0.00143611111111111	239.9	49.8	239.9	49.8	671	470	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:29:21	05/07/2020 16:29:21	0.001325	240.1	49.8	240.1	49.8	672	477	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:29:32	05/07/2020 16:29:32	0.00145444444444444	239.5	49.8	239.5	49.8	670	476	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:29:42	05/07/2020 16:29:42	0.00131111111111111	239.1	49.8	239.1	49.8	669	472	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:29:53	05/07/2020 16:29:53	0.00143916666666667	239.4	49.8	239.4	49.8	670	471	13	428	53.2	0	100	49	0	122	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:30:03	05/07/2020 16:30:03	0.00128333333333333	239	49.8	239	49.8	669	462	13	428	53.2	0	100	49	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:30:14	05/07/2020 16:30:14	0.00141472222222222	239.1	49.8	239.1	49.8	670	463	13	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:30:24	05/07/2020 16:30:24	0.00131666666666667	239.3	49.8	239.3	49.8	670	474	13	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:30:35	05/07/2020 16:30:35	0.00143	239.2	49.8	239.2	49.8	669	468	13	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:30:45	05/07/2020 16:30:45	0.00131111111111111	239.2	49.8	239.2	49.8	669	472	13	428	53.2	0	100	50	0	122	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:30:56	05/07/2020 16:30:56	0.00140861111111111	239.7	49.8	239.7	49.8	671	461	13	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:31:06	05/07/2020 16:31:06	0.00128888888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	670	464	13	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:31:17	05/07/2020 16:31:17	0.00141777777777778	239.6	49.9	239.6	49.9	670	464	13	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:31:27	05/07/2020 16:31:27	0.00126388888888889	239.9	49.9	239.9	49.9	671	455	13	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:31:38	05/07/2020 16:31:38	0.0014025	240.2	50	240.2	50	670	459	13	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:31:48	05/07/2020 16:31:48	0.00128611111111111	240.3	50	240.3	50	672	463	13	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:31:59	05/07/2020 16:31:59	0.00141777777777778	240.1	50.1	240.1	50.1	672	464	13	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:32:09	05/07/2020 16:32:09	0.001275	240.1	50.1	240.1	50.1	648	459	12	428	53.2	0	100	50	0	121.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:32:20	05/07/2020 16:32:20	0.00141472222222222	240.7	50.1	240.7	50.1	673	463	13	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:32:30	05/07/2020 16:32:30	0.00128611111111111	240.8	50.1	240.8	50.1	674	463	13	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:32:41	05/07/2020 16:32:41	0.00139944444444444	240.5	50.1	240.5	50.1	649	458	12	428	53.2	0	100	50	0	121.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:32:51	05/07/2020 16:32:51	0.00128611111111111	240.5	50.1	240.5	50.1	649	463	12	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:33:02	05/07/2020 16:33:02	0.00139027777777778	240.4	50	240.4	50	648	455	12	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:33:12	05/07/2020 16:33:12	0.00128055555555556	240.3	50	240.3	50	647	461	12	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:33:23	05/07/2020 16:33:23	0.00138722222222222	239.9	50	239.9	50	647	454	12	428	53.2	0	100	50	0	121.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:33:33	05/07/2020 16:33:33	0.00127222222222222	240.2	50	240.2	50	648	458	12	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:33:44	05/07/2020 16:33:44	0.00138111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	672	452	13	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	21	110
05/07/20	16:33:54	05/07/2020 16:33:54	0.001275	239.9	49.9	239.9	49.9	671	459	13	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:05	05/07/2020 16:34:05	0.00140861111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	649	461	12	428	53.2	0	100	51	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:15	05/07/2020 16:34:15	0.00128888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	672	464	13	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:26	05/07/2020 16:34:26	0.00140861111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	648	461	12	428	53.2	0	100	50	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:36	05/07/2020 16:34:36	0.00125833333333333	239.8	49.9	239.8	49.9	647	453	12	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:47	05/07/2020 16:34:47	0.00138111111111111	240.1	49.9	240.1	49.9	646	452	12	428	53.2	0	100	50	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:34:57	05/07/2020 16:34:57	0.00126944444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	646	457	12	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:35:08	05/07/2020 16:35:08	0.00138722222222222	239.7	49.9	239.7	49.9	647	454	12	428	53.2	0	100	49	0	121.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:35:18	05/07/2020 16:35:18	0.00125	240	49.9	240	49.9	648	450	12	428	53.3	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:35:29	05/07/2020 16:35:29	0.00141777777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	672	464	13	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:35:39	05/07/2020 16:35:39	0.00126666666666667	239.9	49.9	239.9	49.9	672	456	13	428	53.2	0	100	49	0	121	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:35:50	05/07/2020 16:35:50	0.00139638888888889	239.8	49.8	239.8	49.8	646	457	12	428	53.2	0	100	49	0	121	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:36:00	05/07/2020 16:36:00	0.00125555555555556	239.4	49.9	239.4	49.9	646	452	12	428	53.2	0	100	49	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:36:11	05/07/2020 16:36:11	0.00139027777777778	239.8	49.9	239.8	49.9	647	455	12	428	53.2	0	100	49	0	121	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:36:21	05/07/2020 16:36:21	0.00128888888888889	239.8	49.9	239.8	49.9	647	464	12	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:36:32	05/07/2020 16:36:32	0.00136583333333333	240	49.9	240	49.9	647	447	12	428	53.2	0	100	48	0	121	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:36:42	05/07/2020 16:36:42	0.00124166666666667	239.7	49.9	239.7	49.9	647	447	12	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:36:53	05/07/2020 16:36:53	0.0014025	239.7	49.9	239.7	49.9	647	459	12	428	53.2	0	100	48	0	121.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:37:03	05/07/2020 16:37:03	0.00126666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	646	456	12	428	53.2	0	100	48	0	120.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:37:14	05/07/2020 16:37:14	0.00138416666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	646	453	12	428	53.2	0	100	48	0	121	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:37:24	05/07/2020 16:37:24	0.00124444444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	646	448	12	428	53.2	0	100	47	0	120.6	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:37:35	05/07/2020 16:37:35	0.00135972222222222	239.6	49.8	239.6	49.8	646	445	12	428	53.2	0	100	48	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:37:45	05/07/2020 16:37:45	0.00126666666666667	239.5	49.8	239.5	49.8	646	456	12	428	53.2	0	100	48	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:37:56	05/07/2020 16:37:56	0.00136888888888889	239.5	49.8	239.5	49.8	646	448	12	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:06	05/07/2020 16:38:06	0.00125	239	49.9	239	49.9	645	450	12	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:17	05/07/2020 16:38:17	0.00136888888888889	239.5	49.9	239.5	49.9	646	448	12	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:27	05/07/2020 16:38:27	0.001225	239.2	49.8	239.2	49.8	645	441	12	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:38	05/07/2020 16:38:38	0.00136888888888889	239	49.8	239	49.8	645	448	12	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:48	05/07/2020 16:38:48	0.00127777777777778	239.1	49.8	239.1	49.8	645	460	12	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:38:59	05/07/2020 16:38:59	0.00139944444444444	239.7	49.8	239.7	49.8	647	458	12	428	53.2	0	100	49	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:39:09	05/07/2020 16:39:09	0.00124722222222222	239.4	49.8	239.4	49.8	646	449	12	428	53.2	0	100	49	0	120.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:39:20	05/07/2020 16:39:20	0.00136888888888889	240.1	49.8	240.1	49.8	648	448	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:39:30	05/07/2020 16:39:30	0.00123888888888889	239.6	49.8	239.6	49.8	646	446	12	428	53.2	0	100	49	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:39:41	05/07/2020 16:39:41	0.00137194444444444	239.3	49.8	239.3	49.8	646	449	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:39:51	05/07/2020 16:39:51	0.00122777777777778	240.4	49.8	240.4	49.8	648	442	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:40:02	05/07/2020 16:40:02	0.00139027777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	648	455	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:40:12	05/07/2020 16:40:12	0.00124722222222222	240.2	49.9	240.2	49.9	648	449	12	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:40:23	05/07/2020 16:40:23	0.00135972222222222	240.1	49.9	240.1	49.9	648	445	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:40:33	05/07/2020 16:40:33	0.00125277777777778	240	49.9	240	49.9	649	451	12	428	53.2	0	100	50	0	120.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:40:44	05/07/2020 16:40:44	0.00135666666666667	239.6	49.8	239.6	49.8	647	444	12	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:40:54	05/07/2020 16:40:54	0.00123888888888889	240	49.9	240	49.9	647	446	12	428	53.2	0	100	50	0	120.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:05	05/07/2020 16:41:05	0.00137194444444444	239.5	49.8	239.5	49.8	646	449	12	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:15	05/07/2020 16:41:15	0.00122222222222222	239.6	49.8	239.6	49.8	646	440	12	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:26	05/07/2020 16:41:26	0.00135361111111111	240.4	49.8	240.4	49.8	648	443	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:36	05/07/2020 16:41:36	0.00123055555555556	239.5	49.9	239.5	49.9	646	443	12	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:47	05/07/2020 16:41:47	0.00136888888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	647	448	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:41:58	05/07/2020 16:41:58	0.00132916666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	646	435	12	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:42:08	05/07/2020 16:42:08	0.00121944444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	648	439	12	428	53.2	0	100	50	0	120.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:42:19	05/07/2020 16:42:19	0.00137805555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	647	451	12	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:42:29	05/07/2020 16:42:29	0.00123333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	648	444	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:42:40	05/07/2020 16:42:40	0.00136888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	649	448	12	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:42:50	05/07/2020 16:42:50	0.00123888888888889	240.4	49.9	240.4	49.9	649	446	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:01	05/07/2020 16:43:01	0.00135972222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	649	445	12	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:11	05/07/2020 16:43:11	0.00123055555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	649	443	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:22	05/07/2020 16:43:22	0.00133527777777778	240.2	49.9	240.2	49.9	648	437	12	428	53.2	0	100	50	0	120	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:32	05/07/2020 16:43:32	0.001225	240.2	49.9	240.2	49.9	648	441	12	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:43	05/07/2020 16:43:43	0.00135055555555556	240.2	49.9	240.2	49.9	648	442	12	428	53.2	0	100	50	0	119.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:43:53	05/07/2020 16:43:53	0.00121111111111111	239.9	49.8	239.9	49.8	647	436	12	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:04	05/07/2020 16:44:04	0.0013475	239.6	49.8	239.6	49.8	647	441	12	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:14	05/07/2020 16:44:14	0.00121666666666667	240	49.8	240	49.8	648	438	12	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:25	05/07/2020 16:44:25	0.00107555555555556	240.2	49.8	240.2	49.8	480	352	9	428	53.3	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:35	05/07/2020 16:44:35	0.000975	239.7	49.8	239.7	49.8	479	351	9	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:46	05/07/2020 16:44:46	0.00107555555555556	240	49.8	240	49.8	479	352	9	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:44:56	05/07/2020 16:44:56	0.000969444444444444	239.8	49.8	239.8	49.8	478	349	9	428	53.2	0	100	51	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:07	05/07/2020 16:45:07	0.00108166666666667	239	49.8	239	49.8	478	354	9	428	53.2	0	100	51	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:17	05/07/2020 16:45:17	0.000991666666666667	239.4	49.8	239.4	49.8	478	357	9	428	53.2	0	100	50	0	119.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:28	05/07/2020 16:45:28	0.00109388888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	479	358	9	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:38	05/07/2020 16:45:38	0.000997222222222222	239.6	49.9	239.6	49.9	479	359	9	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:49	05/07/2020 16:45:49	0.00111222222222222	239.9	49.9	239.9	49.9	479	364	9	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:45:59	05/07/2020 16:45:59	0.000975	239.2	49.8	239.2	49.8	478	351	9	428	53.2	0	100	50	0	119.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:46:10	05/07/2020 16:46:10	0.00107555555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	478	352	9	428	53.2	0	100	50	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:46:20	05/07/2020 16:46:20	0.000986111111111111	239.3	49.8	239.3	49.8	479	355	9	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:46:31	05/07/2020 16:46:31	0.00108472222222222	239.9	49.8	239.9	49.8	479	355	9	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:46:41	05/07/2020 16:46:41	0.000988888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	479	356	9	428	53.2	0	100	49	0	119.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:46:52	05/07/2020 16:46:52	0.00108166666666667	239.3	49.9	239.3	49.9	478	354	9	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:47:02	05/07/2020 16:47:02	0.000975	239	49.8	239	49.8	478	351	9	428	53.2	0	100	49	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:47:13	05/07/2020 16:47:13	0.00109083333333333	238.8	49.8	238.8	49.8	477	357	9	428	53.2	0	100	49	0	119.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:47:23	05/07/2020 16:47:23	0.000972222222222222	238.8	49.8	238.8	49.8	477	350	9	428	53.2	0	100	49	0	119	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:47:34	05/07/2020 16:47:34	0.00108166666666667	238.7	49.8	238.7	49.8	478	354	9	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:47:44	05/07/2020 16:47:44	0.000988888888888889	239.3	49.8	239.3	49.8	478	356	9	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:47:55	05/07/2020 16:47:55	0.00107555555555556	239.5	49.8	239.5	49.8	479	352	9	428	53.2	0	100	48	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:48:05	05/07/2020 16:48:05	0.000986111111111111	239.8	49.8	239.8	49.8	479	355	9	428	53.2	0	100	48	0	119	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:48:16	05/07/2020 16:48:16	0.00108777777777778	239.8	49.8	239.8	49.8	479	356	9	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:48:26	05/07/2020 16:48:26	0.000986111111111111	240	49.8	240	49.8	480	355	9	428	53.2	0	100	48	0	118.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:48:37	05/07/2020 16:48:37	0.00102666666666667	239.8	49.8	239.8	49.8	478	336	9	428	53.2	0	100	47	0	118.5	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:48:47	05/07/2020 16:48:47	0.000972222222222222	239.6	49.8	239.6	49.8	479	350	9	428	53.2	0	100	47	0	118.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:48:58	05/07/2020 16:48:58	0.00108166666666667	239.9	49.8	239.9	49.8	479	354	9	428	53.2	0	100	48	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:49:08	05/07/2020 16:49:08	0.000972222222222222	239	49.8	239	49.8	478	350	9	428	53.2	0	100	48	0	118.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:49:19	05/07/2020 16:49:19	0.00110305555555556	239.2	49.8	239.2	49.8	478	361	9	428	53.2	0	100	49	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:49:29	05/07/2020 16:49:29	0.000977777777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	479	352	9	428	53.2	0	100	49	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:49:40	05/07/2020 16:49:40	0.00106944444444444	239.5	49.8	239.5	49.8	479	350	9	428	53.2	0	100	49	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:49:50	05/07/2020 16:49:50	0.000952777777777778	239.8	49.8	239.8	49.8	479	343	9	428	53.2	0	100	49	0	118.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:50:01	05/07/2020 16:50:01	0.00105722222222222	238.8	49.8	238.8	49.8	477	346	9	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:50:11	05/07/2020 16:50:11	0.000938888888888889	239.4	49.8	239.4	49.8	477	338	9	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:50:22	05/07/2020 16:50:22	0.00108777777777778	238.8	49.8	238.8	49.8	477	356	9	428	53.2	0	100	49	0	118.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:50:32	05/07/2020 16:50:32	0.000980555555555556	239.2	49.8	239.2	49.8	476	353	9	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:50:43	05/07/2020 16:50:43	0.00108777777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	477	356	9	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:50:53	05/07/2020 16:50:53	0.000994444444444444	239.3	49.9	239.3	49.9	478	358	9	428	53.2	0	100	49	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:04	05/07/2020 16:51:04	0.0010725	239.1	50	239.1	50	479	351	9	428	53.3	0	100	49	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:14	05/07/2020 16:51:14	0.000966666666666667	239.5	50.1	239.5	50.1	479	348	9	428	53.2	0	100	49	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:25	05/07/2020 16:51:25	0.00108472222222222	239.6	50.1	239.6	50.1	480	355	9	428	53.2	0	100	49	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:35	05/07/2020 16:51:35	0.000975	239.8	50.1	239.8	50.1	479	351	9	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:46	05/07/2020 16:51:46	0.00107555555555556	240	50.1	240	50.1	480	352	9	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:51:56	05/07/2020 16:51:56	0.000986111111111111	240	50.1	240	50.1	480	355	9	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:07	05/07/2020 16:52:07	0.00108166666666667	239.7	50	239.7	50	479	354	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:17	05/07/2020 16:52:17	0.000947222222222222	239.4	50	239.4	50	478	341	9	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:28	05/07/2020 16:52:28	0.00108472222222222	238.7	50	238.7	50	477	355	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:38	05/07/2020 16:52:38	0.000988888888888889	238.8	50	238.8	50	477	356	9	428	53.2	0	100	50	0	118.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:49	05/07/2020 16:52:49	0.00106638888888889	238.4	50	238.4	50	476	349	9	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:52:59	05/07/2020 16:52:59	0.000955555555555556	238.6	50	238.6	50	476	344	9	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:53:10	05/07/2020 16:53:10	0.00107555555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	477	352	9	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:53:20	05/07/2020 16:53:20	0.000963888888888889	238.4	50	238.4	50	476	347	9	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:53:31	05/07/2020 16:53:31	0.00106638888888889	238	50	238	50	476	349	9	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:53:41	05/07/2020 16:53:41	0.000975	239.1	49.9	239.1	49.9	478	351	9	428	53.2	0	100	50	0	118	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:53:52	05/07/2020 16:53:52	0.00105722222222222	238.6	49.8	238.6	49.8	477	346	9	429	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:54:02	05/07/2020 16:54:02	0.000963888888888889	238.4	49.8	238.4	49.8	476	347	9	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:54:13	05/07/2020 16:54:13	0.00106944444444444	238.5	49.8	238.5	49.8	477	350	9	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:54:23	05/07/2020 16:54:23	0.000958333333333333	238.7	49.8	238.7	49.8	477	345	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:54:34	05/07/2020 16:54:34	0.00106944444444444	238.7	49.8	238.7	49.8	477	350	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:54:44	05/07/2020 16:54:44	0.000963888888888889	238.3	49.8	238.3	49.8	475	347	9	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:54:55	05/07/2020 16:54:55	0.00113361111111111	241.8	49.8	241.8	49.8	484	371	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:05	05/07/2020 16:55:05	0.00100277777777778	242.7	49.8	242.7	49.8	485	361	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:16	05/07/2020 16:55:16	0.00109388888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	484	358	9	428	53.2	0	100	50	0	117.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:26	05/07/2020 16:55:26	0.000994444444444444	242.4	49.8	242.4	49.8	485	358	9	428	53.2	0	100	51	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:37	05/07/2020 16:55:37	0.00106944444444444	241.5	49.8	241.5	49.8	483	350	9	428	53.2	0	100	51	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:47	05/07/2020 16:55:47	0.00095	242	49.8	242	49.8	484	342	9	428	53.2	0	100	50	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:55:58	05/07/2020 16:55:58	0.00105416666666667	242.2	49.8	242.2	49.8	484	345	9	428	53.2	0	100	50	0	117.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:56:08	05/07/2020 16:56:08	0.000980555555555556	242.2	49.8	242.2	49.8	484	353	9	428	53.2	0	100	50	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:56:19	05/07/2020 16:56:19	0.0010725	242	49.8	242	49.8	484	351	9	428	53.2	0	100	50	0	117.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:56:29	05/07/2020 16:56:29	0.000977777777777778	242.3	49.8	242.3	49.8	484	352	9	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:56:40	05/07/2020 16:56:40	0.00107555555555556	242	49.7	242	49.7	484	352	9	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:56:50	05/07/2020 16:56:50	0.000983333333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	484	354	9	428	53.2	0	100	49	0	117.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:57:01	05/07/2020 16:57:01	0.00106944444444444	241.6	49.8	241.6	49.8	483	350	9	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:57:11	05/07/2020 16:57:11	0.000988888888888889	241.7	49.7	241.7	49.7	483	356	9	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:57:22	05/07/2020 16:57:22	0.00106638888888889	242.1	49.8	242.1	49.8	484	349	9	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:57:32	05/07/2020 16:57:32	0.000972222222222222	241.8	49.8	241.8	49.8	484	350	9	428	53.2	0	100	49	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:57:43	05/07/2020 16:57:43	0.00108472222222222	241.9	49.8	241.9	49.8	483	355	9	428	53.2	0	100	48	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:57:53	05/07/2020 16:57:53	0.000983333333333333	242.1	49.8	242.1	49.8	484	354	9	428	53.2	0	100	48	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:58:04	05/07/2020 16:58:04	0.00105416666666667	241.9	49.8	241.9	49.8	483	345	9	428	53.2	0	100	48	0	116.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	16:58:14	05/07/2020 16:58:14	0.00100555555555556	242.4	49.9	242.4	49.9	484	362	9	428	53.2	0	100	48	0	117	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:58:25	05/07/2020 16:58:25	0.00109388888888889	242	49.9	242	49.9	484	358	9	428	53.2	0	100	48	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:58:35	05/07/2020 16:58:35	0.000977777777777778	242.4	49.9	242.4	49.9	484	352	9	428	53.2	0	100	48	0	117.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:58:46	05/07/2020 16:58:46	0.00106333333333333	241.8	49.9	241.8	49.9	484	348	9	428	53.2	0	100	48	0	116.7	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:58:56	05/07/2020 16:58:56	0.000969444444444444	242.1	49.9	242.1	49.9	484	349	9	428	53.2	0	100	47	0	117	53.29	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:59:07	05/07/2020 16:59:07	0.00108777777777778	242.5	49.9	242.5	49.9	484	356	9	428	53.2	0	100	48	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:59:17	05/07/2020 16:59:17	0.000969444444444444	242.4	49.9	242.4	49.9	484	349	9	428	53.2	0	100	48	0	117	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	16:59:28	05/07/2020 16:59:28	0.00106638888888889	242.5	49.9	242.5	49.9	485	349	9	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:59:38	05/07/2020 16:59:38	0.000977777777777778	242.2	49.9	242.2	49.9	484	352	9	428	53.2	0	100	49	0	117	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:59:49	05/07/2020 16:59:49	0.00105416666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	484	345	9	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	16:59:59	05/07/2020 16:59:59	0.000963888888888889	242	49.9	242	49.9	484	347	9	428	53.2	0	100	49	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:00:10	05/07/2020 17:00:10	0.00105722222222222	242	49.9	242	49.9	484	346	9	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:00:20	05/07/2020 17:00:20	0.000963888888888889	241.7	49.8	241.7	49.8	483	347	9	428	53.2	0	100	49	0	116.8	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:00:31	05/07/2020 17:00:31	0.00108472222222222	241.1	49.8	241.1	49.8	482	355	9	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:00:41	05/07/2020 17:00:41	0.000975	242	49.8	242	49.8	484	351	9	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:00:52	05/07/2020 17:00:52	0.00108472222222222	241.6	49.8	241.6	49.8	482	355	9	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:01:02	05/07/2020 17:01:02	0.000952777777777778	241.5	49.8	241.5	49.8	483	343	9	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:01:13	05/07/2020 17:01:13	0.00104194444444444	241.5	49.8	241.5	49.8	483	341	9	428	53.2	0	100	50	0	116	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:01:23	05/07/2020 17:01:23	0.000988888888888889	242	49.8	242	49.8	483	356	9	428	53.2	0	100	50	0	116	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:01:34	05/07/2020 17:01:34	0.00106638888888889	241.9	49.8	241.9	49.8	483	349	9	428	53.2	0	100	50	0	116	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:01:44	05/07/2020 17:01:44	0.000977777777777778	242.1	49.8	242.1	49.8	484	352	9	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:01:55	05/07/2020 17:01:55	0.000556111111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	218	182	4	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:02:05	05/07/2020 17:02:05	0.000525	242.3	49.8	242.3	49.8	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:02:16	05/07/2020 17:02:16	0.000553055555555556	242	49.8	242	49.8	217	181	4	428	53.2	0	100	50	0	116.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:02:26	05/07/2020 17:02:26	0.000516666666666667	242.2	49.9	242.2	49.9	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:02:37	05/07/2020 17:02:37	0.0005775	242	49.9	242	49.9	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:02:47	05/07/2020 17:02:47	0.000516666666666667	242.3	49.9	242.3	49.9	217	186	4	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:02:58	05/07/2020 17:02:58	0.000571388888888889	241.9	49.8	241.9	49.8	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	116.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:03:08	05/07/2020 17:03:08	0.000522222222222222	241.7	49.8	241.7	49.8	217	188	4	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:03:19	05/07/2020 17:03:19	0.000571388888888889	242	49.8	242	49.8	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	115.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:03:29	05/07/2020 17:03:29	0.000530555555555556	242.4	49.8	242.4	49.8	218	191	4	428	53.2	0	100	50	0	116.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:03:40	05/07/2020 17:03:40	0.0005775	241.7	49.8	241.7	49.8	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:03:50	05/07/2020 17:03:50	0.000513888888888889	241.3	49.8	241.3	49.8	217	185	4	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:01	05/07/2020 17:04:01	0.000571388888888889	242.1	49.8	242.1	49.8	217	187	4	428	53.2	0	100	50	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:11	05/07/2020 17:04:11	0.000527777777777778	242.4	49.8	242.4	49.8	218	190	4	428	53.2	0	100	50	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:22	05/07/2020 17:04:22	0.0005775	241.9	49.7	241.9	49.7	217	189	4	428	53.2	0	100	50	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:32	05/07/2020 17:04:32	0.000538888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	217	194	4	428	53.2	0	100	50	0	115.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:43	05/07/2020 17:04:43	0.000580555555555556	242.8	49.8	242.8	49.8	218	190	4	428	53.2	0	100	51	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:04:53	05/07/2020 17:04:53	0.000513888888888889	242.9	49.8	242.9	49.8	218	185	4	428	53.2	0	100	50	0	115.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:04	05/07/2020 17:05:04	0.000586666666666667	242.6	49.8	242.6	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:14	05/07/2020 17:05:14	0.000508333333333333	243	49.8	243	49.8	218	183	4	428	53.2	0	100	50	0	115	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:25	05/07/2020 17:05:25	0.000574444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	49	0	114.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:35	05/07/2020 17:05:35	0.000519444444444444	242.8	49.8	242.8	49.8	218	187	4	428	53.2	0	100	49	0	115.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:46	05/07/2020 17:05:46	0.000589722222222222	242.8	49.8	242.8	49.8	218	193	4	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:05:56	05/07/2020 17:05:56	0.000511111111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	218	184	4	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:06:07	05/07/2020 17:06:07	0.000583611111111111	242.7	49.8	242.7	49.8	218	191	4	428	53.2	0	100	49	0	115.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:06:17	05/07/2020 17:06:17	0.000538888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	218	194	4	428	53.3	0	100	49	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:06:28	05/07/2020 17:06:28	0.000583611111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	218	191	4	428	53.2	0	100	48	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:06:38	05/07/2020 17:06:38	0.000502777777777778	242.7	49.8	242.7	49.8	218	181	4	428	53.3	0	100	48	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:06:49	05/07/2020 17:06:49	0.0005775	242.6	49.8	242.6	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	48	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:06:59	05/07/2020 17:06:59	0.000525	243.2	49.8	243.2	49.8	218	189	4	428	53.2	0	100	48	0	114	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:07:10	05/07/2020 17:07:10	0.000574444444444444	242.9	49.8	242.9	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	48	0	114	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:07:20	05/07/2020 17:07:20	0.000533333333333333	243.1	49.8	243.1	49.8	218	192	4	428	53.2	0	100	48	0	114	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:07:31	05/07/2020 17:07:31	0.000571388888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	242	187	4	428	53.2	0	100	48	0	114.2	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:07:41	05/07/2020 17:07:41	0.000522222222222222	242.7	49.8	242.7	49.8	218	188	4	428	53.2	0	100	47	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:07:52	05/07/2020 17:07:52	0.000565277777777778	242.9	49.8	242.9	49.8	218	185	4	429	53.3	0	100	48	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:08:02	05/07/2020 17:08:02	0.000513888888888889	242.6	49.8	242.6	49.8	218	185	4	428	53.2	0	100	48	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:08:13	05/07/2020 17:08:13	0.000586666666666667	242.1	49.8	242.1	49.8	217	192	4	428	53.2	0	100	49	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:08:23	05/07/2020 17:08:23	0.000513888888888889	242.4	49.8	242.4	49.8	218	185	4	428	53.2	0	100	49	0	114.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:08:34	05/07/2020 17:08:34	0.000556111111111111	242.5	49.8	242.5	49.8	218	182	4	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:08:44	05/07/2020 17:08:44	0.000516666666666667	242.5	49.9	242.5	49.9	218	186	4	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:08:55	05/07/2020 17:08:55	0.000562222222222222	243.1	50	243.1	50	218	184	4	428	53.2	0	100	49	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:09:05	05/07/2020 17:09:05	0.000538888888888889	243.4	50	243.4	50	219	194	4	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:09:16	05/07/2020 17:09:16	0.0005775	243.4	50.1	243.4	50.1	219	189	4	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:09:26	05/07/2020 17:09:26	0.000830555555555556	242.7	50.1	242.7	50.1	388	299	7	428	53.2	0	100	50	0	114.5	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:09:37	05/07/2020 17:09:37	0.000870833333333333	242	50.1	242	50.1	363	285	7	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:09:47	05/07/2020 17:09:47	0.000794444444444444	243	50.1	243	50.1	388	286	7	428	53.2	0	100	50	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:09:58	05/07/2020 17:09:58	0.000867777777777778	242.2	50.1	242.2	50.1	387	284	7	428	53.2	0	100	50	0	113.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:10:08	05/07/2020 17:10:08	0.000791666666666667	242	50	242	50	362	285	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:10:19	05/07/2020 17:10:19	0.000849444444444444	241.4	50	241.4	50	361	278	7	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:10:29	05/07/2020 17:10:29	0.000788888888888889	240.3	50	240.3	50	360	284	7	428	53.2	0	100	50	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:10:40	05/07/2020 17:10:40	0.00088	240.5	50	240.5	50	360	288	7	428	53.2	0	100	50	0	114.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:10:50	05/07/2020 17:10:50	0.000791666666666667	240.4	50	240.4	50	360	285	7	428	53.2	0	100	50	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:01	05/07/2020 17:11:01	0.000837222222222222	240.5	50	240.5	50	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:11	05/07/2020 17:11:11	0.000755555555555556	240.1	49.9	240.1	49.9	360	272	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:22	05/07/2020 17:11:22	0.000837222222222222	240.3	50	240.3	50	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:32	05/07/2020 17:11:32	0.000763888888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:43	05/07/2020 17:11:43	0.000846388888888889	240.3	49.9	240.3	49.9	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	114.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:11:53	05/07/2020 17:11:53	0.000772222222222222	240	49.9	240	49.9	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	113	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:12:04	05/07/2020 17:12:04	0.000849444444444444	239.9	49.9	239.9	49.9	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	114	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:12:14	05/07/2020 17:12:14	0.000763888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	113	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:12:25	05/07/2020 17:12:25	0.000846388888888889	240.1	49.9	240.1	49.9	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:12:35	05/07/2020 17:12:35	0.000777777777777778	240	49.8	240	49.8	360	280	7	428	53.2	0	100	50	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:12:46	05/07/2020 17:12:46	0.000846388888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	360	277	7	428	53.2	0	100	50	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:12:56	05/07/2020 17:12:56	0.000780555555555556	240.1	49.8	240.1	49.8	359	281	7	428	53.2	0	100	50	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:13:07	05/07/2020 17:13:07	0.000858611111111111	239.8	49.8	239.8	49.8	359	281	7	428	53.2	0	100	51	0	113.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:13:17	05/07/2020 17:13:17	0.000772222222222222	240	49.8	240	49.8	360	278	7	428	53.2	0	100	50	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:13:28	05/07/2020 17:13:28	0.000855555555555556	240.3	49.8	240.3	49.8	360	280	7	428	53.2	0	100	50	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:13:38	05/07/2020 17:13:38	0.000755555555555556	239.6	49.8	239.6	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	49	0	113.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:13:49	05/07/2020 17:13:49	0.000806666666666667	239.6	49.8	239.6	49.8	359	264	7	428	53.2	0	100	49	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:13:59	05/07/2020 17:13:59	0.000763888888888889	240.2	49.8	240.2	49.8	360	275	7	428	53.2	0	100	49	0	112.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:14:10	05/07/2020 17:14:10	0.000846388888888889	239.6	49.8	239.6	49.8	359	277	7	428	53.2	0	100	49	0	113.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:14:20	05/07/2020 17:14:20	0.000777777777777778	239.6	49.8	239.6	49.8	359	280	7	428	53.2	0	100	49	0	113.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:14:31	05/07/2020 17:14:31	0.000831111111111111	239.6	49.8	239.6	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	49	0	113.2	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:14:41	05/07/2020 17:14:41	0.000755555555555556	239.5	49.8	239.5	49.8	359	272	7	428	53.2	0	100	48	0	112	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:14:52	05/07/2020 17:14:52	0.000821944444444445	239.5	49.8	239.5	49.8	358	269	7	428	53.2	0	100	48	0	111.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:15:02	05/07/2020 17:15:02	0.000758333333333333	239.7	49.8	239.7	49.8	359	273	7	428	53.2	0	100	48	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:15:13	05/07/2020 17:15:13	0.000849444444444444	239.7	49.8	239.7	49.8	359	278	7	428	53.2	0	100	48	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:15:23	05/07/2020 17:15:23	0.000766666666666667	239.6	49.8	239.6	49.8	383	276	7	428	53.2	0	100	48	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:15:34	05/07/2020 17:15:34	0.000834166666666667	239.8	49.8	239.8	49.8	359	273	7	428	53.2	0	100	48	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:15:44	05/07/2020 17:15:44	0.000783333333333333	240	49.8	240	49.8	360	282	7	428	53.2	0	100	47	0	112.3	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:15:55	05/07/2020 17:15:55	0.000840277777777778	239.8	49.8	239.8	49.8	359	275	7	428	53.2	0	100	47	0	113	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:16:05	05/07/2020 17:16:05	0.000758333333333333	239.2	49.8	239.2	49.8	358	273	7	428	53.2	0	100	48	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:16:16	05/07/2020 17:16:16	0.000809722222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	359	265	7	428	53.2	0	100	48	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:16:26	05/07/2020 17:16:26	0.000747222222222222	239.9	49.8	239.9	49.8	359	269	7	428	53.2	0	100	49	0	112.8	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:16:37	05/07/2020 17:16:37	0.000840277777777778	239.9	49.8	239.9	49.8	359	275	7	428	53.2	0	100	49	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:16:47	05/07/2020 17:16:47	0.000766666666666667	240.4	49.9	240.4	49.9	359	276	7	428	53.2	0	100	49	0	112.7	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:16:58	05/07/2020 17:16:58	0.000825	239.9	50	239.9	50	359	270	7	428	53.2	0	100	49	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:17:08	05/07/2020 17:17:08	0.000780555555555556	240.2	50	240.2	50	360	281	7	428	53.2	0	100	49	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:17:19	05/07/2020 17:17:19	0.000825	240.1	50	240.1	50	360	270	7	428	53.2	0	100	50	0	111.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:17:29	05/07/2020 17:17:29	0.000761111111111111	240.6	50	240.6	50	360	274	7	428	53.2	0	100	50	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:17:40	05/07/2020 17:17:40	0.000840277777777778	240	50	240	50	360	275	7	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:17:50	05/07/2020 17:17:50	0.000769444444444444	240.1	50	240.1	50	359	277	7	428	53.2	0	100	50	0	112.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:01	05/07/2020 17:18:01	0.0005775	240.2	50	240.2	50	263	189	5	428	53.2	0	100	50	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:11	05/07/2020 17:18:11	0.000525	239.9	49.9	239.9	49.9	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:22	05/07/2020 17:18:22	0.000611111111111111	240.3	49.9	240.3	49.9	263	200	5	428	53.2	0	100	50	0	112.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:32	05/07/2020 17:18:32	0.000519444444444444	240.9	50	240.9	50	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	112.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:43	05/07/2020 17:18:43	0.0005775	239.9	49.9	239.9	49.9	263	189	5	428	53.2	0	100	50	0	112.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:18:53	05/07/2020 17:18:53	0.000508333333333333	240.2	49.9	240.2	49.9	264	183	5	428	53.2	0	100	50	0	112	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:04	05/07/2020 17:19:04	0.000553055555555556	240.1	50	240.1	50	264	181	5	428	53.2	0	100	50	0	112	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:14	05/07/2020 17:19:14	0.000547222222222222	240.3	50	240.3	50	264	197	5	428	53.2	0	100	50	0	112	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:25	05/07/2020 17:19:25	0.000589722222222222	240.2	50	240.2	50	264	193	5	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:35	05/07/2020 17:19:35	0.000566666666666667	240.2	50	240.2	50	264	204	5	428	53.2	0	100	50	0	110.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:46	05/07/2020 17:19:46	0.000562222222222222	240.6	50	240.6	50	264	184	5	428	53.2	0	100	50	0	111.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:19:56	05/07/2020 17:19:56	0.000511111111111111	240.7	50	240.7	50	264	184	5	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:07	05/07/2020 17:20:07	0.000595833333333333	241.2	50	241.2	50	264	195	5	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:17	05/07/2020 17:20:17	0.000558333333333333	240.2	50	240.2	50	264	201	5	428	53.2	0	100	50	0	111.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:28	05/07/2020 17:20:28	0.0005775	240.5	50.1	240.5	50.1	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	111.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:38	05/07/2020 17:20:38	0.000513888888888889	240.5	50.1	240.5	50.1	264	185	5	428	53.2	0	100	50	0	110.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:49	05/07/2020 17:20:49	0.000595833333333333	239.8	50	239.8	50	263	195	5	428	53.2	0	100	50	0	109.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:20:59	05/07/2020 17:20:59	0.000525	240.1	50	240.1	50	264	189	5	428	53.2	0	100	50	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:21:10	05/07/2020 17:21:10	0.000562222222222222	239.9	50	239.9	50	264	184	5	428	53.2	0	100	50	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:21:20	05/07/2020 17:21:20	0.000519444444444444	240	50	240	50	264	187	5	428	53.2	0	100	50	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:21:31	05/07/2020 17:21:31	0.000574444444444444	239.9	50	239.9	50	263	188	5	428	53.2	0	100	50	0	111.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:21:41	05/07/2020 17:21:41	0.000486111111111111	239.9	50	239.9	50	264	175	5	428	53.2	0	100	50	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:21:52	05/07/2020 17:21:52	0.000601944444444445	240.1	50	240.1	50	264	197	5	428	53.2	0	100	50	0	111	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:02	05/07/2020 17:22:02	0.000516666666666667	240.1	49.9	240.1	49.9	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:13	05/07/2020 17:22:13	0.000568333333333333	239.5	49.9	239.5	49.9	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	110.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:23	05/07/2020 17:22:23	0.000527777777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	263	190	5	428	53.2	0	100	50	0	108.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:34	05/07/2020 17:22:34	0.0005775	238.7	49.8	238.7	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	108.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:44	05/07/2020 17:22:44	0.000516666666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	263	186	5	428	53.2	0	100	50	0	108.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:22:55	05/07/2020 17:22:55	0.000586666666666667	238.8	49.8	238.8	49.8	262	192	5	428	53.2	0	100	50	0	108.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:23:05	05/07/2020 17:23:05	0.000525	238.6	49.8	238.6	49.8	262	189	5	428	53.2	0	100	50	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:23:16	05/07/2020 17:23:16	0.000571388888888889	239.6	49.8	239.6	49.8	263	187	5	428	53.2	0	100	50	0	110.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:23:27	05/07/2020 17:23:27	0.000583611111111111	239.9	49.8	239.9	49.8	264	191	5	428	53.2	0	100	51	0	108	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:23:37	05/07/2020 17:23:37	0.000511111111111111	240.5	49.8	240.5	49.8	264	184	5	428	53.2	0	100	51	0	107.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:23:48	05/07/2020 17:23:48	0.000571388888888889	240.1	49.8	240.1	49.8	264	187	5	428	53.2	0	100	50	0	107.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:23:58	05/07/2020 17:23:58	0.000511111111111111	239.8	49.8	239.8	49.8	263	184	5	428	53.2	0	100	50	0	107	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:24:09	05/07/2020 17:24:09	0.00055	239.5	49.8	239.5	49.8	263	180	5	428	53.2	0	100	50	0	107.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:24:19	05/07/2020 17:24:19	0.000502777777777778	239	49.8	239	49.8	263	181	5	428	53.2	0	100	50	0	107.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:24:30	05/07/2020 17:24:30	0.000589722222222222	239.8	49.8	239.8	49.8	263	193	5	428	53.2	0	100	50	0	107	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:24:40	05/07/2020 17:24:40	0.000513888888888889	239.7	49.9	239.7	49.9	263	185	5	428	53.2	0	100	50	0	107.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:24:51	05/07/2020 17:24:51	0.000565277777777778	239.4	49.9	239.4	49.9	263	185	5	428	53.2	0	100	49	0	109.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:25:01	05/07/2020 17:25:01	0.000522222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	263	188	5	428	53.2	0	100	49	0	109.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:25:12	05/07/2020 17:25:12	0.000605	239.7	49.9	239.7	49.9	263	198	5	428	53.2	0	100	49	0	107.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:25:22	05/07/2020 17:25:22	0.000544444444444444	239.6	49.9	239.6	49.9	263	196	5	428	53.2	0	100	49	0	106.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:25:33	05/07/2020 17:25:33	0.000559166666666667	239.7	49.9	239.7	49.9	263	183	5	428	53.2	0	100	49	0	109	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:25:43	05/07/2020 17:25:43	0.000502777777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	263	181	5	428	53.2	0	100	49	0	106.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:25:54	05/07/2020 17:25:54	0.000562222222222222	240	49.9	240	49.9	263	184	5	428	53.2	0	100	49	0	108.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:26:04	05/07/2020 17:26:04	0.000297222222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	144	107	2	428	53.2	0	100	48	0	106.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:26:15	05/07/2020 17:26:15	0.000311666666666667	239.7	49.9	239.7	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	48	0	108.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:26:25	05/07/2020 17:26:25	0.000305555555555556	239.7	49.9	239.7	49.9	143	110	2	428	53.2	0	100	48	0	106	53.29	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:26:36	05/07/2020 17:26:36	0.000293333333333333	238.9	49.8	238.9	49.8	167	96	3	428	53.2	0	100	48	0	105.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:26:46	05/07/2020 17:26:46	0.000280555555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	167	101	3	428	53.2	0	100	48	0	108	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:26:57	05/07/2020 17:26:57	0.000336111111111111	238.6	49.8	238.6	49.8	167	110	3	428	53.2	0	100	48	0	108.2	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:27:07	05/07/2020 17:27:07	0.000297222222222222	239	49.8	239	49.8	167	107	3	428	53.2	0	100	47	0	108	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:27:18	05/07/2020 17:27:18	0.000320833333333333	237.9	49.8	237.9	49.8	143	105	2	428	53.2	0	100	47	0	104.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:27:28	05/07/2020 17:27:28	0.000294444444444444	238.8	49.8	238.8	49.8	167	106	3	428	53.2	0	100	48	0	104.5	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:27:39	05/07/2020 17:27:39	0.00033	239.3	49.8	239.3	49.8	143	108	2	428	53.2	0	100	49	0	103.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:27:49	05/07/2020 17:27:49	0.000288888888888889	239.3	49.8	239.3	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	104.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:28:00	05/07/2020 17:28:00	0.000281111111111111	239.4	49.8	239.4	49.8	143	92	2	428	53.2	0	100	49	0	104.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:28:10	05/07/2020 17:28:10	0.000283333333333333	239.3	49.8	239.3	49.8	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	104.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:28:21	05/07/2020 17:28:21	0.000320833333333333	239.2	49.8	239.2	49.8	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	107.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:28:31	05/07/2020 17:28:31	0.000277777777777778	238.8	49.8	238.8	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	107.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:28:42	05/07/2020 17:28:42	0.000345277777777778	238.3	49.8	238.3	49.8	142	113	2	428	53.2	0	100	49	0	103.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:28:52	05/07/2020 17:28:52	0.000280555555555556	238.8	49.8	238.8	49.8	143	101	2	428	53.2	0	100	50	0	106.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:29:03	05/07/2020 17:29:03	0.000323888888888889	239.1	49.8	239.1	49.8	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	106.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:29:13	05/07/2020 17:29:13	0.000313888888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	142	113	2	428	53.2	0	100	50	0	106.2	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:29:24	05/07/2020 17:29:24	0.000339166666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	143	111	2	428	53.2	0	100	50	0	102.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:29:34	05/07/2020 17:29:34	0.000272222222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	142	98	2	428	53.2	0	100	50	0	102.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:29:45	05/07/2020 17:29:45	0.000351388888888889	239.3	49.9	239.3	49.9	143	115	2	428	53.2	0	100	50	0	102.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:29:55	05/07/2020 17:29:55	0.0003	239.6	49.9	239.6	49.9	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	105.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:06	05/07/2020 17:30:06	0.000287222222222222	239.1	49.9	239.1	49.9	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	105.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:16	05/07/2020 17:30:16	0.00025	239.1	49.9	239.1	49.9	143	90	2	428	53.2	0	100	50	0	105.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:27	05/07/2020 17:30:27	0.000323888888888889	238.6	50	238.6	50	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	105.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:37	05/07/2020 17:30:37	0.000255555555555556	239.6	50	239.6	50	143	92	2	428	53.2	0	100	50	0	101.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:48	05/07/2020 17:30:48	0.000317777777777778	239.7	50	239.7	50	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	105.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:30:58	05/07/2020 17:30:58	0.000294444444444444	239.5	50	239.5	50	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	105.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:31:09	05/07/2020 17:31:09	0.000299444444444444	240.6	50	240.6	50	144	98	2	428	53.2	0	100	50	0	105	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:31:19	05/07/2020 17:31:19	0.000288888888888889	239.4	50	239.4	50	143	104	2	428	53.2	0	100	50	0	104.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:31:30	05/07/2020 17:31:30	0.000320833333333333	239.7	50	239.7	50	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	100.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:31:40	05/07/2020 17:31:40	0.000275	239.2	50	239.2	50	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	104.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:31:51	05/07/2020 17:31:51	0.0003025	238.4	50	238.4	50	143	99	2	428	53.2	0	100	51	0	104.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:01	05/07/2020 17:32:01	0.000277777777777778	239.1	49.9	239.1	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	51	0	104.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:12	05/07/2020 17:32:12	0.0003025	238.5	49.9	238.5	49.9	143	99	2	428	53.3	0	100	50	0	104	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:22	05/07/2020 17:32:22	0.000308333333333333	238.7	49.9	238.7	49.9	143	111	2	428	53.2	0	100	50	0	103.7	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:33	05/07/2020 17:32:33	0.0003025	238.9	49.9	238.9	49.9	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	102	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:43	05/07/2020 17:32:43	0.000291666666666667	239.2	49.9	239.2	49.9	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	103.4	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:32:54	05/07/2020 17:32:54	0.000299444444444444	238.4	49.9	238.4	49.9	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	100.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:33:04	05/07/2020 17:33:04	0.000280555555555556	239.1	49.8	239.1	49.8	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	102.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:33:15	05/07/2020 17:33:15	0.0003025	238.6	49.8	238.6	49.8	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	102	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:33:25	05/07/2020 17:33:25	0.000288888888888889	238.9	49.8	238.9	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	97.7	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:33:36	05/07/2020 17:33:36	0.000317777777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	97.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:33:46	05/07/2020 17:33:46	0.000277777777777778	239.5	49.8	239.5	49.8	143	100	2	428	53.2	0	100	48	0	102	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:33:57	05/07/2020 17:33:57	0.000317777777777778	240.1	49.8	240.1	49.8	144	104	2	428	53.2	0	100	48	0	97.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:34:07	05/07/2020 17:34:07	0.000291666666666667	240	49.9	240	49.9	144	105	2	428	53.2	0	100	48	0	101.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:34:18	05/07/2020 17:34:18	0.000314722222222222	240.5	49.9	240.5	49.9	144	103	2	428	53.2	0	100	48	0	101.2	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:34:28	05/07/2020 17:34:28	0.000277777777777778	240.2	50	240.2	50	144	100	2	428	53.2	0	100	47	0	99.1	53.29	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:34:39	05/07/2020 17:34:39	0.000296388888888889	240.4	50	240.4	50	144	97	2	429	53.2	0	100	47	0	100.9	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:34:49	05/07/2020 17:34:49	0.000286111111111111	240.2	50	240.2	50	144	103	2	428	53.3	0	100	48	0	100.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:35:00	05/07/2020 17:35:00	0.0003025	240.4	49.9	240.4	49.9	144	99	2	428	53.2	0	100	48	0	89.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:35:10	05/07/2020 17:35:10	0.000272222222222222	240.4	50	240.4	50	144	98	2	428	53.2	0	100	49	0	91.9	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:35:21	05/07/2020 17:35:21	0.000320833333333333	240	50	240	50	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:35:31	05/07/2020 17:35:31	0.000291666666666667	240.4	50	240.4	50	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	68.3	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:35:42	05/07/2020 17:35:42	0.000290277777777778	240.4	50	240.4	50	144	95	2	428	53.2	0	100	49	0	84	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:35:52	05/07/2020 17:35:52	0.000291666666666667	240.2	50.1	240.2	50.1	144	105	2	428	53.2	0	100	49	0	84.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:36:03	05/07/2020 17:36:03	0.000314722222222222	240.7	50.1	240.7	50.1	144	103	2	428	53.2	0	100	49	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:36:13	05/07/2020 17:36:13	0.000283333333333333	240.7	50.1	240.7	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	88.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:36:24	05/07/2020 17:36:24	0.000311666666666667	240.8	50.1	240.8	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	89.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:36:34	05/07/2020 17:36:34	0.000280555555555556	240.4	50.1	240.4	50.1	144	101	2	428	53.2	0	100	49	0	89.4	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:36:45	05/07/2020 17:36:45	0.000311666666666667	240.3	50.1	240.3	50.1	144	102	2	428	53.2	0	100	49	0	89.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:36:55	05/07/2020 17:36:55	0.000275	240.3	50	240.3	50	144	99	2	428	53.2	0	100	49	0	88.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:37:06	05/07/2020 17:37:06	0.000317777777777778	240.4	50	240.4	50	144	104	2	428	53.2	0	100	49	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:37:16	05/07/2020 17:37:16	0.000277777777777778	240.8	50	240.8	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	86.6	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:37:27	05/07/2020 17:37:27	0.000342222222222222	240.1	50	240.1	50	144	112	2	428	53.2	0	100	50	0	87.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:37:37	05/07/2020 17:37:37	0.000288888888888889	240.2	50	240.2	50	144	104	2	428	53.2	0	100	50	0	87.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:37:48	05/07/2020 17:37:48	0.000311666666666667	240.1	50	240.1	50	144	102	2	428	53.2	0	100	50	0	93.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:37:58	05/07/2020 17:37:58	0.000266666666666667	239.4	50	239.4	50	144	96	2	428	53.2	0	100	50	0	92.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:38:09	05/07/2020 17:38:09	0.000305555555555556	239.3	50	239.3	50	144	100	2	428	53.2	0	100	50	0	94.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:38:19	05/07/2020 17:38:19	0.000263888888888889	240.3	50	240.3	50	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	86.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:38:30	05/07/2020 17:38:30	0.000314722222222222	240	50	240	50	144	103	2	428	53.2	0	100	50	0	85.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:38:40	05/07/2020 17:38:40	0.00025	239.8	50	239.8	50	143	90	2	428	53.2	0	100	50	0	93.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:38:51	05/07/2020 17:38:51	0.000311666666666667	239.6	49.9	239.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	87.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:01	05/07/2020 17:39:01	0.0008	239.2	49.9	239.2	49.9	382	288	7	428	53.2	0	100	50	0	87.3	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:12	05/07/2020 17:39:12	0.00088	238.7	49.9	238.7	49.9	405	288	8	428	53.2	0	100	50	0	91.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:22	05/07/2020 17:39:22	0.0008	238.4	49.9	238.4	49.9	405	288	8	428	53.2	0	100	50	0	84.8	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:33	05/07/2020 17:39:33	0.000892222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	405	292	8	428	53.2	0	100	50	0	90.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:43	05/07/2020 17:39:43	0.000811111111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	404	292	8	428	53.2	0	100	50	0	90.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:39:54	05/07/2020 17:39:54	0.000876944444444444	237.9	49.9	237.9	49.9	404	287	8	428	53.2	0	100	50	0	90.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:04	05/07/2020 17:40:04	0.000830555555555556	238	49.9	238	49.9	381	299	7	428	53.2	0	100	50	0	89.6	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:15	05/07/2020 17:40:15	0.000886111111111111	238.2	49.9	238.2	49.9	381	290	7	428	53.2	0	100	50	0	88.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:25	05/07/2020 17:40:25	0.000794444444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	380	286	7	428	53.2	0	100	50	0	75.5	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:36	05/07/2020 17:40:36	0.000870833333333333	239	49.9	239	49.9	382	285	7	428	53.2	0	100	50	0	67	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:46	05/07/2020 17:40:46	0.0008	239	49.9	239	49.9	382	288	7	428	53.2	0	100	50	0	61.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:40:57	05/07/2020 17:40:57	0.000886111111111111	239	49.9	239	49.9	382	290	7	428	53.2	0	100	50	0	58.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:41:07	05/07/2020 17:41:07	0.000797222222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	381	287	7	428	53.2	0	100	50	0	73.2	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:41:18	05/07/2020 17:41:18	0.000889166666666667	238.8	49.9	238.8	49.9	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	79.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:41:28	05/07/2020 17:41:28	0.000797222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	381	287	7	428	53.2	0	100	50	0	76.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:41:39	05/07/2020 17:41:39	0.000873888888888889	238.6	49.9	238.6	49.9	381	286	7	428	53.2	0	100	50	0	76.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:41:49	05/07/2020 17:41:49	0.0008	239.1	49.9	239.1	49.9	382	288	7	428	53.2	0	100	50	0	71.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:00	05/07/2020 17:42:00	0.000886111111111111	239	49.9	239	49.9	382	290	7	428	53.2	0	100	50	0	61.9	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:10	05/07/2020 17:42:10	0.000786111111111111	238.8	49.9	238.8	49.9	382	283	7	428	53.2	0	100	50	0	61.5	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:21	05/07/2020 17:42:21	0.0009075	239	49.9	239	49.9	382	297	7	428	53.2	0	100	50	0	75.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:31	05/07/2020 17:42:31	0.000797222222222222	239	49.9	239	49.9	382	287	7	428	53.2	0	100	50	0	72.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:42	05/07/2020 17:42:42	0.000873888888888889	238.6	49.9	238.6	49.9	382	286	7	428	53.2	0	100	50	0	80	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:42:52	05/07/2020 17:42:52	0.000813888888888889	238.6	49.9	238.6	49.9	381	293	7	428	53.2	0	100	50	0	79.1	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:03	05/07/2020 17:43:03	0.000889166666666667	238.8	49.8	238.8	49.8	381	291	7	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:13	05/07/2020 17:43:13	0.0008	238.4	49.8	238.4	49.8	381	288	7	428	53.2	0	100	51	0	61.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:24	05/07/2020 17:43:24	0.000849444444444444	238.6	49.8	238.6	49.8	381	278	7	428	53.2	0	100	51	0	57.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:34	05/07/2020 17:43:34	0.000788888888888889	238.1	49.8	238.1	49.8	380	284	7	428	53.2	0	100	50	0	73.8	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:45	05/07/2020 17:43:45	0.000837222222222222	237.7	49.8	237.7	49.8	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	75.3	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:43:55	05/07/2020 17:43:55	0.000783333333333333	238.2	49.8	238.2	49.8	380	282	7	428	53.2	0	100	50	0	56.9	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:06	05/07/2020 17:44:06	0.000892222222222222	237.9	49.8	237.9	49.8	380	292	7	428	53.2	0	100	50	0	57.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:16	05/07/2020 17:44:16	0.000780555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	56.7	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:27	05/07/2020 17:44:27	0.000843333333333333	237.7	49.8	237.7	49.8	380	276	7	428	53.2	0	100	50	0	57.6	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:37	05/07/2020 17:44:37	0.000794444444444444	237.8	49.8	237.8	49.8	380	286	7	428	53.2	0	100	50	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:48	05/07/2020 17:44:48	0.000834166666666667	238	49.8	238	49.8	380	273	7	428	53.2	0	100	50	0	57.2	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:44:58	05/07/2020 17:44:58	0.000777777777777778	237.2	49.8	237.2	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	49	0	57.1	53.23	0	1110111	0	0	15	110
05/07/20	17:45:09	05/07/2020 17:45:09	0.000849444444444444	237.5	49.8	237.5	49.8	380	278	7	428	53.2	0	100	49	0	57.1	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:45:19	05/07/2020 17:45:19	0.000777777777777778	237.3	49.8	237.3	49.8	379	280	7	428	53.2	0	100	49	0	56.9	53.23	0	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:45:30	05/07/2020 17:45:30	0.0008525	237.5	49.8	237.5	49.8	380	279	7	428	53.2	0	100	49	0	56.7	53.23	1	1110111	0	0	10	110
05/07/20	17:45:40	05/07/2020 17:45:40	0.000755555555555556	237	49.8	237	49.8	379	272	7	428	53.2	0	100	49	0	61	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:45:51	05/07/2020 17:45:51	0.000834166666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	379	273	7	428	53.2	0	100	49	0	63.2	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:01	05/07/2020 17:46:01	0.000763888888888889	237.1	49.8	237.1	49.8	379	275	7	428	53.2	0	100	49	0	59.4	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:12	05/07/2020 17:46:12	0.000867777777777778	237.8	49.8	237.8	49.8	380	284	7	428	53.2	0	100	48	0	61	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:22	05/07/2020 17:46:22	0.000788888888888889	237.7	49.8	237.7	49.8	381	284	7	428	53.2	0	100	48	0	58.1	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:33	05/07/2020 17:46:33	0.000849444444444444	237.6	49.8	237.6	49.8	380	278	7	428	53.2	0	100	48	0	58.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:43	05/07/2020 17:46:43	0.000761111111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	380	274	7	428	53.2	0	100	48	0	58.6	53.29	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:46:54	05/07/2020 17:46:54	0.000846388888888889	237.4	49.8	237.4	49.8	379	277	7	428	53.2	0	100	48	0	57.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:04	05/07/2020 17:47:04	0.000769444444444444	238.1	49.8	238.1	49.8	378	277	7	428	53.2	0	100	47	0	58.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:15	05/07/2020 17:47:15	0.000821944444444445	238	49.8	238	49.8	380	269	7	428	53.2	0	100	47	0	57.9	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:25	05/07/2020 17:47:25	0.000775	238.8	49.8	238.8	49.8	382	279	7	428	53.2	0	100	48	0	57.7	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:36	05/07/2020 17:47:36	0.000849444444444444	238.9	49.8	238.9	49.8	382	278	7	428	53.2	0	100	48	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:46	05/07/2020 17:47:46	0.000777777777777778	238.8	49.8	238.8	49.8	382	280	7	428	53.2	0	100	49	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:47:57	05/07/2020 17:47:57	0.000849444444444444	238.8	49.8	238.8	49.8	381	278	7	428	53.2	0	100	49	0	57.4	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:48:07	05/07/2020 17:48:07	0.000769444444444444	238.6	49.8	238.6	49.8	381	277	7	428	53.2	0	100	49	0	57.2	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:48:18	05/07/2020 17:48:18	0.000821944444444445	238.8	49.8	238.8	49.8	381	269	7	428	53.2	0	100	49	0	56.2	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:48:28	05/07/2020 17:48:28	0.000761111111111111	239	49.8	239	49.8	382	274	7	428	53.2	0	100	49	0	56.6	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:48:39	05/07/2020 17:48:39	0.000806666666666667	238.5	49.8	238.5	49.8	381	264	7	428	53.2	0	100	49	0	56.6	53.23	0	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:48:49	05/07/2020 17:48:49	0.000766666666666667	237.6	49.8	237.6	49.8	381	276	7	428	53.2	0	100	50	0	56.1	53.23	1	1110111	0	0	5	110
05/07/20	17:49:00	05/07/2020 17:49:00	0.000864722222222222	238.1	49.8	238.1	49.8	380	283	7	428	53.2	0	100	50	0	55.6	53.23	0	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:49:10	05/07/2020 17:49:10	0.000769444444444444	238.5	49.9	238.5	49.9	380	277	7	428	53.2	0	100	50	0	54.9	53.23	0	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:49:21	05/07/2020 17:49:21	0.000812777777777778	238.8	49.9	238.8	49.9	382	266	7	428	53.2	0	100	50	0	53.7	53.23	0	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:49:31	05/07/2020 17:49:31	0.000780555555555556	238.6	50	238.6	50	382	281	7	428	53.2	0	100	50	0	52.7	53.23	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:49:42	05/07/2020 17:49:42	0.000821944444444445	238.7	50	238.7	50	381	269	7	428	53.2	0	100	50	0	51.4	53.23	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:49:52	05/07/2020 17:49:52	0.000758333333333333	239.7	50	239.7	50	383	273	7	428	53.2	0	100	50	0	50.4	53.23	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:03	05/07/2020 17:50:03	0.000834166666666667	238.9	50.1	238.9	50.1	382	273	7	428	53.2	0	100	50	0	50.4	53.23	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:13	05/07/2020 17:50:13	0.000763888888888889	238.9	50.1	238.9	50.1	382	275	7	428	53.2	0	100	50	0	50.4	53.23	1	1110101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:24	05/07/2020 17:50:24	0.000828055555555556	238.8	50	238.8	50	382	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:34	05/07/2020 17:50:34	0.000813888888888889	238.2	50	238.2	50	382	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:45	05/07/2020 17:50:45	0.000858611111111111	238.9	50	238.9	50	382	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:50:55	05/07/2020 17:50:55	0.000791666666666667	238.4	50	238.4	50	380	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:06	05/07/2020 17:51:06	0.000840277777777778	239	50	239	50	382	275	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:16	05/07/2020 17:51:16	0.000769444444444444	238.1	50	238.1	50	380	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:27	05/07/2020 17:51:27	0.000831111111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	380	272	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:37	05/07/2020 17:51:37	0.000736111111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	381	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:48	05/07/2020 17:51:48	0.000821944444444445	237.1	49.9	237.1	49.9	381	269	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:51:58	05/07/2020 17:51:58	0.000780555555555556	238.1	49.8	238.1	49.8	380	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:52:09	05/07/2020 17:52:09	0.000837222222222222	238	49.8	238	49.8	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:52:19	05/07/2020 17:52:19	0.000761111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	380	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:52:30	05/07/2020 17:52:30	0.000843333333333333	238.7	49.9	238.7	49.9	382	276	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:52:40	05/07/2020 17:52:40	0.000752777777777778	238.2	49.9	238.2	49.9	380	271	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:52:51	05/07/2020 17:52:51	0.000846388888888889	238	49.8	238	49.8	381	277	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:01	05/07/2020 17:53:01	0.000736111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	381	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:12	05/07/2020 17:53:12	0.000818888888888889	238	49.8	238	49.8	381	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:22	05/07/2020 17:53:22	0.000761111111111111	238.4	49.9	238.4	49.9	381	274	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:33	05/07/2020 17:53:33	0.000825	239.2	50	239.2	50	382	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:43	05/07/2020 17:53:43	0.000997222222222222	238.1	50	238.1	50	546	359	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:53:54	05/07/2020 17:53:54	0.00110305555555556	237.9	50	237.9	50	547	361	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:04	05/07/2020 17:54:04	0.001	238.6	50	238.6	50	548	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:15	05/07/2020 17:54:15	0.00113666666666667	237.7	49.9	237.7	49.9	547	372	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:25	05/07/2020 17:54:25	0.00101388888888889	237.9	49.9	237.9	49.9	546	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:36	05/07/2020 17:54:36	0.00111833333333333	237.9	49.9	237.9	49.9	546	366	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:46	05/07/2020 17:54:46	0.00102222222222222	237.8	50	237.8	50	546	368	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:54:57	05/07/2020 17:54:57	0.0011	237.6	50	237.6	50	546	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:55:07	05/07/2020 17:55:07	0.00100833333333333	237.5	50	237.5	50	546	363	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:55:18	05/07/2020 17:55:18	0.00109388888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	545	358	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:55:28	05/07/2020 17:55:28	0.000980555555555556	237.3	49.9	237.3	49.9	545	353	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:55:39	05/07/2020 17:55:39	0.00107861111111111	237.3	49.9	237.3	49.9	545	353	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:55:49	05/07/2020 17:55:49	0.001025	238.1	49.9	238.1	49.9	547	369	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:00	05/07/2020 17:56:00	0.00109388888888889	238.4	49.9	238.4	49.9	548	358	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:10	05/07/2020 17:56:10	0.00100833333333333	238.1	49.9	238.1	49.9	547	363	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:21	05/07/2020 17:56:21	0.00109083333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	548	357	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:31	05/07/2020 17:56:31	0.000986111111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	547	355	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:42	05/07/2020 17:56:42	0.00109083333333333	237.8	49.8	237.8	49.8	546	357	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:56:52	05/07/2020 17:56:52	0.000986111111111111	237.7	49.8	237.7	49.8	546	355	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:03	05/07/2020 17:57:03	0.0010725	237.7	49.8	237.7	49.8	546	351	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:13	05/07/2020 17:57:13	0.000994444444444444	237.3	49.8	237.3	49.8	546	358	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:24	05/07/2020 17:57:24	0.00110611111111111	237.6	49.8	237.6	49.8	545	362	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:34	05/07/2020 17:57:34	0.000988888888888889	237.5	49.8	237.5	49.8	546	356	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:45	05/07/2020 17:57:45	0.00105416666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	545	345	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:57:55	05/07/2020 17:57:55	0.000986111111111111	237.6	49.8	237.6	49.8	546	355	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:06	05/07/2020 17:58:06	0.00109083333333333	237.6	49.8	237.6	49.8	546	357	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:16	05/07/2020 17:58:16	0.000975	237.2	49.8	237.2	49.8	545	351	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:27	05/07/2020 17:58:27	0.00105416666666667	237.8	49.8	237.8	49.8	546	345	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:37	05/07/2020 17:58:37	0.000972222222222222	237.5	49.8	237.5	49.8	546	350	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:48	05/07/2020 17:58:48	0.00106944444444444	238	49.8	238	49.8	546	350	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:58:58	05/07/2020 17:58:58	0.000966666666666667	237.3	49.8	237.3	49.8	545	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:59:09	05/07/2020 17:59:09	0.00106333333333333	237.5	49.8	237.5	49.8	546	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:59:19	05/07/2020 17:59:19	0.00101388888888889	238.5	49.8	238.5	49.8	547	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:59:30	05/07/2020 17:59:30	0.00105111111111111	237.3	49.8	237.3	49.8	545	344	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:59:40	05/07/2020 17:59:40	0.000972222222222222	237.7	49.8	237.7	49.8	546	350	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	17:59:51	05/07/2020 17:59:51	0.00104805555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	547	343	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:01	05/07/2020 18:00:01	0.000986111111111111	238.3	49.9	238.3	49.9	548	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:12	05/07/2020 18:00:12	0.00111222222222222	238.5	49.9	238.5	49.9	548	364	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:22	05/07/2020 18:00:22	0.000983333333333333	238.1	50	238.1	50	547	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:33	05/07/2020 18:00:33	0.00109694444444444	238	50	238	50	547	359	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:43	05/07/2020 18:00:43	0.00101388888888889	238.3	50	238.3	50	524	365	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:00:54	05/07/2020 18:00:54	0.00105111111111111	238.4	50	238.4	50	524	344	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:04	05/07/2020 18:01:04	0.000988888888888889	238.4	50	238.4	50	549	356	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:15	05/07/2020 18:01:15	0.00108777777777778	238.6	50	238.6	50	548	356	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:25	05/07/2020 18:01:25	0.000997222222222222	239.1	50	239.1	50	548	359	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:36	05/07/2020 18:01:36	0.00108166666666667	238.3	50	238.3	50	548	354	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:46	05/07/2020 18:01:46	0.000975	238.3	50	238.3	50	546	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:01:57	05/07/2020 18:01:57	0.00107861111111111	238	50	238	50	523	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:02:07	05/07/2020 18:02:07	0.000986111111111111	238.2	50	238.2	50	547	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:02:18	05/07/2020 18:02:18	0.0011	238.8	50	238.8	50	549	360	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:02:28	05/07/2020 18:02:28	0.000972222222222222	238.7	50	238.7	50	549	350	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:02:39	05/07/2020 18:02:39	0.00107555555555556	238.6	49.9	238.6	49.9	548	352	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:02:49	05/07/2020 18:02:49	0.000980555555555556	238.4	49.9	238.4	49.9	548	353	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:00	05/07/2020 18:03:00	0.0010725	238.4	49.9	238.4	49.9	548	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:10	05/07/2020 18:03:10	0.000977777777777778	238	49.8	238	49.8	548	352	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:21	05/07/2020 18:03:21	0.00106333333333333	238	49.8	238	49.8	547	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:31	05/07/2020 18:03:31	0.000966666666666667	238	49.8	238	49.8	547	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:42	05/07/2020 18:03:42	0.00106027777777778	238.2	49.8	238.2	49.8	547	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:03:52	05/07/2020 18:03:52	0.000969444444444444	238.2	49.9	238.2	49.9	547	349	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:03	05/07/2020 18:04:03	0.00106944444444444	238.1	49.9	238.1	49.9	548	350	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:13	05/07/2020 18:04:13	0.000975	238.1	49.9	238.1	49.9	547	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:24	05/07/2020 18:04:24	0.0010725	238.2	49.9	238.2	49.9	547	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:34	05/07/2020 18:04:34	0.000963888888888889	238.2	50	238.2	50	547	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:45	05/07/2020 18:04:45	0.0010725	237.8	50	237.8	50	546	351	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:04:55	05/07/2020 18:04:55	0.000952777777777778	238	50	238	50	547	343	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:06	05/07/2020 18:05:06	0.00106638888888889	237.8	49.9	237.8	49.9	547	349	10	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:16	05/07/2020 18:05:16	0.000986111111111111	237.8	49.9	237.8	49.9	523	355	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:27	05/07/2020 18:05:27	0.00108777777777778	237.3	49.9	237.3	49.9	546	356	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:37	05/07/2020 18:05:37	0.000963888888888889	237.8	49.9	237.8	49.9	523	347	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:48	05/07/2020 18:05:48	0.00106333333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	546	348	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:05:58	05/07/2020 18:05:58	0.000977777777777778	237.5	49.9	237.5	49.9	548	352	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:06:09	05/07/2020 18:06:09	0.00105416666666667	237.9	49.9	237.9	49.9	547	345	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:06:19	05/07/2020 18:06:19	0.000980555555555556	237.7	50	237.7	50	547	353	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:06:30	05/07/2020 18:06:30	0.00105722222222222	238.2	50	238.2	50	547	346	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:06:40	05/07/2020 18:06:40	0.000952777777777778	238.1	50	238.1	50	547	343	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:06:51	05/07/2020 18:06:51	0.00105111111111111	237.9	50	237.9	50	547	344	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:01	05/07/2020 18:07:01	0.000980555555555556	238.1	50	238.1	50	523	353	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:12	05/07/2020 18:07:12	0.00106944444444444	238.1	50	238.1	50	523	350	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:22	05/07/2020 18:07:22	0.000958333333333333	238	49.9	238	49.9	547	345	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:33	05/07/2020 18:07:33	0.00105416666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	546	345	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:43	05/07/2020 18:07:43	0.000955555555555556	237.4	49.9	237.4	49.9	546	344	10	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:07:54	05/07/2020 18:07:54	0.00107555555555556	237.6	49.9	237.6	49.9	546	352	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:04	05/07/2020 18:08:04	0.000969444444444444	237.3	50	237.3	50	546	349	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:15	05/07/2020 18:08:15	0.001045	237.9	50	237.9	50	546	342	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:25	05/07/2020 18:08:25	0.000969444444444444	237.8	50	237.8	50	523	349	10	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:36	05/07/2020 18:08:36	0.00108472222222222	237.6	50	237.6	50	523	355	10	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:46	05/07/2020 18:08:46	0.000963888888888889	237.7	50	237.7	50	522	347	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:08:57	05/07/2020 18:08:57	0.00105722222222222	237.6	50	237.6	50	522	346	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:09:07	05/07/2020 18:09:07	0.00095	237.9	50	237.9	50	523	342	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:09:18	05/07/2020 18:09:18	0.00106638888888889	237.9	50	237.9	50	523	349	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:09:28	05/07/2020 18:09:28	0.000980555555555556	237.6	50	237.6	50	523	353	10	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:09:39	05/07/2020 18:09:39	0.00106638888888889	238.3	50	238.3	50	523	349	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:09:49	05/07/2020 18:09:49	0.000958333333333333	238.4	50	238.4	50	524	345	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:00	05/07/2020 18:10:00	0.00105722222222222	238.1	50	238.1	50	523	346	10	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:10	05/07/2020 18:10:10	0.000713888888888889	238.9	50	238.9	50	382	257	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:21	05/07/2020 18:10:21	0.000803611111111111	239.1	50.1	239.1	50.1	382	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:31	05/07/2020 18:10:31	0.000733333333333333	238.7	50.1	238.7	50.1	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:42	05/07/2020 18:10:42	0.000800555555555555	239	50.1	239	50.1	382	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:10:52	05/07/2020 18:10:52	0.000738888888888889	239.1	50.1	239.1	50.1	382	266	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:03	05/07/2020 18:11:03	0.0007975	238.8	50.1	238.8	50.1	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:13	05/07/2020 18:11:13	0.000733333333333333	239	50.1	239	50.1	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:24	05/07/2020 18:11:24	0.000806666666666667	238.7	50.1	238.7	50.1	382	264	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:34	05/07/2020 18:11:34	0.000725	239.1	50.1	239.1	50.1	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:45	05/07/2020 18:11:45	0.000809722222222222	239.2	50.1	239.2	50.1	381	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:11:55	05/07/2020 18:11:55	0.000725	239.1	50.1	239.1	50.1	382	261	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:06	05/07/2020 18:12:06	0.000809722222222222	239	50.1	239	50.1	382	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:16	05/07/2020 18:12:16	0.000722222222222222	239	50.1	239	50.1	381	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:27	05/07/2020 18:12:27	0.000794444444444444	238.7	50.1	238.7	50.1	358	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:37	05/07/2020 18:12:37	0.000736111111111111	238.8	50.1	238.8	50.1	382	265	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:48	05/07/2020 18:12:48	0.000825	238.7	50.1	238.7	50.1	381	270	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:12:58	05/07/2020 18:12:58	0.000722222222222222	238.6	50.1	238.6	50.1	381	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:13:09	05/07/2020 18:13:09	0.000773055555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	382	253	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:13:19	05/07/2020 18:13:19	0.000744444444444444	238.3	50.1	238.3	50.1	381	268	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:13:30	05/07/2020 18:13:30	0.000800555555555555	238.6	50.1	238.6	50.1	381	262	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:13:40	05/07/2020 18:13:40	0.000722222222222222	238.1	50.1	238.1	50.1	380	260	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:13:51	05/07/2020 18:13:51	0.000794444444444444	238.4	50.1	238.4	50.1	381	260	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:01	05/07/2020 18:14:01	0.000730555555555556	238.9	50.1	238.9	50.1	381	263	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:12	05/07/2020 18:14:12	0.000791388888888889	238.2	50.1	238.2	50.1	381	259	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:22	05/07/2020 18:14:22	0.000730555555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	381	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:33	05/07/2020 18:14:33	0.000803611111111111	238.3	50.1	238.3	50.1	381	263	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:43	05/07/2020 18:14:43	0.000719444444444444	238.4	50.1	238.4	50.1	381	259	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:14:54	05/07/2020 18:14:54	0.000776111111111111	238.2	50	238.2	50	381	254	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:04	05/07/2020 18:15:04	0.000733333333333333	238.5	50	238.5	50	382	264	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:15	05/07/2020 18:15:15	0.000794444444444444	238.4	50	238.4	50	381	260	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:25	05/07/2020 18:15:25	0.000727777777777778	238.5	50	238.5	50	381	262	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:36	05/07/2020 18:15:36	0.000779166666666667	238.4	50	238.4	50	380	255	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:46	05/07/2020 18:15:46	0.000722222222222222	238.3	50	238.3	50	381	260	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:15:57	05/07/2020 18:15:57	0.000779166666666667	238.2	50	238.2	50	380	255	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:16:07	05/07/2020 18:16:07	0.000272222222222222	238.9	50	238.9	50	143	98	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:16:18	05/07/2020 18:16:18	0.000311666666666667	239.6	50	239.6	50	167	102	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:16:28	05/07/2020 18:16:28	0.000283333333333333	238.9	50	238.9	50	167	102	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:16:39	05/07/2020 18:16:39	0.000317777777777778	238.5	50	238.5	50	166	104	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:16:49	05/07/2020 18:16:49	0.000294444444444444	238.9	50	238.9	50	167	106	3	429	53.3	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:00	05/07/2020 18:17:00	0.000314722222222222	238.6	50	238.6	50	143	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:10	05/07/2020 18:17:10	0.000277777777777778	238.9	50	238.9	50	167	100	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:21	05/07/2020 18:17:21	0.000320833333333333	238.8	49.9	238.8	49.9	167	105	3	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:31	05/07/2020 18:17:31	0.000283333333333333	238.6	50	238.6	50	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:42	05/07/2020 18:17:42	0.000311666666666667	238.5	49.9	238.5	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:17:52	05/07/2020 18:17:52	0.000275	238.2	49.9	238.2	49.9	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:03	05/07/2020 18:18:03	0.000311666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:13	05/07/2020 18:18:13	0.0003	238.8	49.9	238.8	49.9	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:24	05/07/2020 18:18:24	0.00033	238.2	49.9	238.2	49.9	142	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:34	05/07/2020 18:18:34	0.000277777777777778	238.3	49.9	238.3	49.9	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:45	05/07/2020 18:18:45	0.000278055555555555	238.6	49.9	238.6	49.9	143	91	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:18:55	05/07/2020 18:18:55	0.000297222222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	143	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:06	05/07/2020 18:19:06	0.000314722222222222	238.1	49.9	238.1	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:16	05/07/2020 18:19:16	0.000302777777777778	238	49.9	238	49.9	142	109	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:27	05/07/2020 18:19:27	0.000284166666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	142	93	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:37	05/07/2020 18:19:37	0.000305555555555556	238.4	49.9	238.4	49.9	143	110	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:48	05/07/2020 18:19:48	0.000311666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:19:58	05/07/2020 18:19:58	0.000286111111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:20:09	05/07/2020 18:20:09	0.000311666666666667	238.6	49.9	238.6	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:20:19	05/07/2020 18:20:19	0.000269444444444444	237.8	49.9	237.8	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:20:30	05/07/2020 18:20:30	0.000293333333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:20:40	05/07/2020 18:20:40	0.000291666666666667	237.8	49.9	237.8	49.9	142	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:20:51	05/07/2020 18:20:51	0.000314722222222222	238	49.9	238	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:01	05/07/2020 18:21:01	0.000275	237.5	49.9	237.5	49.9	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:12	05/07/2020 18:21:12	0.000308611111111111	237.7	49.9	237.7	49.9	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:22	05/07/2020 18:21:22	0.000288888888888889	237.8	49.9	237.8	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:33	05/07/2020 18:21:33	0.000308611111111111	237.9	49.9	237.9	49.9	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:43	05/07/2020 18:21:43	0.000266666666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:21:54	05/07/2020 18:21:54	0.000314722222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:05	05/07/2020 18:22:05	0.000311666666666667	238.1	49.9	238.1	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:15	05/07/2020 18:22:15	0.000283333333333333	237.8	49.9	237.8	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:26	05/07/2020 18:22:26	0.000308611111111111	238.1	49.9	238.1	49.9	142	101	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:36	05/07/2020 18:22:36	0.000263888888888889	238	49.9	238	49.9	142	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:47	05/07/2020 18:22:47	0.000314722222222222	238	49.9	238	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:22:57	05/07/2020 18:22:57	0.000266666666666667	238	50	238	50	143	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:23:08	05/07/2020 18:23:08	0.000271944444444444	238.2	50	238.2	50	142	89	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:23:18	05/07/2020 18:23:18	0.000261111111111111	238.6	50	238.6	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:23:29	05/07/2020 18:23:29	0.000290277777777778	238.9	50	238.9	50	143	95	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:23:39	05/07/2020 18:23:39	0.0003	238.4	50.1	238.4	50.1	143	108	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:23:50	05/07/2020 18:23:50	0.000323888888888889	239.1	50.1	239.1	50.1	143	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:00	05/07/2020 18:24:00	0.000322222222222222	238.6	50.1	238.6	50.1	167	116	3	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:11	05/07/2020 18:24:11	0.000311666666666667	239	50.1	239	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:21	05/07/2020 18:24:21	0.000286111111111111	238.7	50.1	238.7	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:32	05/07/2020 18:24:32	0.000293333333333333	238.6	50.1	238.6	50.1	143	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:42	05/07/2020 18:24:42	0.000286111111111111	238.6	50.1	238.6	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:24:53	05/07/2020 18:24:53	0.000305555555555556	238.3	50.1	238.3	50.1	142	100	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:03	05/07/2020 18:25:03	0.000277777777777778	238.2	50.1	238.2	50.1	142	100	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:14	05/07/2020 18:25:14	0.000293333333333333	237.4	50.1	237.4	50.1	142	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:24	05/07/2020 18:25:24	0.000275	238.6	50.1	238.6	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:35	05/07/2020 18:25:35	0.000320833333333333	238.8	50.1	238.8	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:45	05/07/2020 18:25:45	0.000269444444444444	238.6	50.1	238.6	50.1	143	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:25:56	05/07/2020 18:25:56	0.000299444444444444	238.4	50.1	238.4	50.1	143	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:06	05/07/2020 18:26:06	0.000288888888888889	238.5	50.1	238.5	50.1	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:17	05/07/2020 18:26:17	0.000299444444444444	238.1	50.1	238.1	50.1	142	98	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:27	05/07/2020 18:26:27	0.000266666666666667	238.2	50.1	238.2	50.1	142	96	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:38	05/07/2020 18:26:38	0.000314722222222222	238.4	50.2	238.4	50.2	166	103	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:48	05/07/2020 18:26:48	0.000272222222222222	238.7	50.2	238.7	50.2	167	98	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:26:59	05/07/2020 18:26:59	0.000333055555555556	238.6	50.1	238.6	50.1	143	109	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:27:09	05/07/2020 18:27:09	0.000288888888888889	238.2	50.1	238.2	50.1	143	104	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:27:20	05/07/2020 18:27:20	0.000314722222222222	238.4	50.1	238.4	50.1	143	103	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:27:30	05/07/2020 18:27:30	0.000280555555555556	238.5	50.1	238.5	50.1	143	101	2	428	53.2	0	100	47	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:27:41	05/07/2020 18:27:41	0.000308611111111111	238.7	50.1	238.7	50.1	143	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:27:51	05/07/2020 18:27:51	0.000283333333333333	238.8	50.1	238.8	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:02	05/07/2020 18:28:02	0.000317777777777778	238.9	50.1	238.9	50.1	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:12	05/07/2020 18:28:12	0.000283333333333333	238.9	50.1	238.9	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:23	05/07/2020 18:28:23	0.0003025	238.9	50.1	238.9	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:33	05/07/2020 18:28:33	0.000286111111111111	238.3	50.1	238.3	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:44	05/07/2020 18:28:44	0.000311666666666667	238.8	50.1	238.8	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:28:54	05/07/2020 18:28:54	0.000283333333333333	238.9	50.1	238.9	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:05	05/07/2020 18:29:05	0.000305555555555556	239	50.1	239	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:15	05/07/2020 18:29:15	0.000275	238.8	50.1	238.8	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:26	05/07/2020 18:29:26	0.000311666666666667	238.5	50.1	238.5	50.1	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:36	05/07/2020 18:29:36	0.000277777777777778	238.7	50.1	238.7	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:47	05/07/2020 18:29:47	0.000320833333333333	238.6	50.1	238.6	50.1	143	105	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:29:57	05/07/2020 18:29:57	0.000275	238.5	50.1	238.5	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:30:08	05/07/2020 18:30:08	0.000296388888888889	238.7	50.1	238.7	50.1	143	97	2	428	53.3	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:30:18	05/07/2020 18:30:18	0.000275	238.9	50.1	238.9	50.1	143	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:30:29	05/07/2020 18:30:29	0.0003025	238.7	50.1	238.7	50.1	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:30:39	05/07/2020 18:30:39	0.000277777777777778	238.4	50.1	238.4	50.1	143	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:30:50	05/07/2020 18:30:50	0.000314722222222222	238.6	50.1	238.6	50.1	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:00	05/07/2020 18:31:00	0.000283333333333333	238.4	50	238.4	50	142	102	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:11	05/07/2020 18:31:11	0.000293333333333333	238	50	238	50	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:21	05/07/2020 18:31:21	0.000294444444444444	238.2	50	238.2	50	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:32	05/07/2020 18:31:32	0.000314722222222222	238.3	49.9	238.3	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:42	05/07/2020 18:31:42	0.000297222222222222	238.4	49.9	238.4	49.9	143	107	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:31:53	05/07/2020 18:31:53	0.000305555555555556	238.2	49.9	238.2	49.9	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:03	05/07/2020 18:32:03	0.000275	237.8	49.9	237.8	49.9	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:14	05/07/2020 18:32:14	0.000317777777777778	238	49.9	238	49.9	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:24	05/07/2020 18:32:24	0.000294444444444444	237.7	49.8	237.7	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:35	05/07/2020 18:32:35	0.000317777777777778	237.6	49.8	237.6	49.8	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:45	05/07/2020 18:32:45	0.000266666666666667	237.4	49.8	237.4	49.8	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:32:56	05/07/2020 18:32:56	0.000305555555555556	237.3	49.8	237.3	49.8	142	100	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:06	05/07/2020 18:33:06	0.000288888888888889	237.4	49.8	237.4	49.8	142	104	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:17	05/07/2020 18:33:17	0.000296388888888889	237.1	49.8	237.1	49.8	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:27	05/07/2020 18:33:27	0.000294444444444444	237.5	49.8	237.5	49.8	142	106	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:38	05/07/2020 18:33:38	0.000314722222222222	237.1	49.8	237.1	49.8	142	103	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:48	05/07/2020 18:33:48	0.000258333333333333	237.4	49.8	237.4	49.8	142	93	2	428	53.2	0	100	51	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:33:59	05/07/2020 18:33:59	0.000296388888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	142	97	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:34:09	05/07/2020 18:34:09	0.000266666666666667	237.5	49.9	237.5	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:34:20	05/07/2020 18:34:20	0.0003025	237.6	49.9	237.6	49.9	142	99	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:34:30	05/07/2020 18:34:30	0.000283333333333333	237.5	49.9	237.5	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:34:41	05/07/2020 18:34:41	0.000314722222222222	237.8	49.9	237.8	49.9	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:34:51	05/07/2020 18:34:51	0.0003	237.2	49.9	237.2	49.9	142	108	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:02	05/07/2020 18:35:02	0.000299444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	142	98	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:12	05/07/2020 18:35:12	0.000283333333333333	237.2	49.9	237.2	49.9	142	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:23	05/07/2020 18:35:23	0.000293333333333333	237.5	49.9	237.5	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:33	05/07/2020 18:35:33	0.000269444444444444	237.3	49.9	237.3	49.9	166	97	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:44	05/07/2020 18:35:44	0.000342222222222222	237.4	49.8	237.4	49.8	142	112	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:35:54	05/07/2020 18:35:54	0.000266666666666667	237.4	49.8	237.4	49.8	166	96	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:05	05/07/2020 18:36:05	0.000342222222222222	237.3	49.8	237.3	49.8	166	112	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:15	05/07/2020 18:36:15	0.000297222222222222	237.2	49.8	237.2	49.8	166	107	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:26	05/07/2020 18:36:26	0.000320833333333333	237	49.8	237	49.8	142	105	2	428	53.3	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:36	05/07/2020 18:36:36	0.000283333333333333	237.1	49.8	237.1	49.8	165	102	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:47	05/07/2020 18:36:47	0.000311666666666667	237.6	49.8	237.6	49.8	166	102	3	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:36:57	05/07/2020 18:36:57	0.000291666666666667	238	49.8	238	49.8	166	105	3	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:37:08	05/07/2020 18:37:08	0.000308611111111111	237.2	49.8	237.2	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:37:18	05/07/2020 18:37:18	0.000280555555555556	237.7	49.8	237.7	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:37:29	05/07/2020 18:37:29	0.000314722222222222	237.6	49.8	237.6	49.8	142	103	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:37:39	05/07/2020 18:37:39	0.000280555555555556	237.6	49.8	237.6	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:37:50	05/07/2020 18:37:50	0.000308611111111111	237.9	49.8	237.9	49.8	142	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:00	05/07/2020 18:38:00	0.000280555555555556	238.1	49.9	238.1	49.9	142	101	2	428	53.3	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:11	05/07/2020 18:38:11	0.000293333333333333	237.6	49.9	237.6	49.9	142	96	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:21	05/07/2020 18:38:21	0.000283333333333333	238.5	49.9	238.5	49.9	143	102	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:32	05/07/2020 18:38:32	0.000317777777777778	238.9	49.9	238.9	49.9	143	104	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:42	05/07/2020 18:38:42	0.000258333333333333	238	49.9	238	49.9	143	93	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:38:53	05/07/2020 18:38:53	0.000308611111111111	239	49.9	239	49.9	143	101	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:03	05/07/2020 18:39:03	0.000269444444444444	238.7	49.9	238.7	49.9	143	97	2	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:14	05/07/2020 18:39:14	0.000320833333333333	238.7	50	238.7	50	143	105	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:24	05/07/2020 18:39:24	0.000261111111111111	238.6	50	238.6	50	143	94	2	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:35	05/07/2020 18:39:35	0.00397222222222222	234.9	49.9	234.9	49.9	1338	1300	32	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:45	05/07/2020 18:39:45	0.000497222222222222	239.3	49.9	239.3	49.9	262	179	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:39:56	05/07/2020 18:39:56	0.0005775	238.1	49.9	238.1	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:06	05/07/2020 18:40:06	0.000522222222222222	239.1	49.9	239.1	49.9	263	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:17	05/07/2020 18:40:17	0.000626388888888889	238.1	49.9	238.1	49.9	261	205	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:27	05/07/2020 18:40:27	0.000544444444444444	237.9	49.9	237.9	49.9	261	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:38	05/07/2020 18:40:38	0.000608055555555556	237.8	49.9	237.8	49.9	261	199	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:48	05/07/2020 18:40:48	0.000536111111111111	238.4	50	238.4	50	262	193	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:40:59	05/07/2020 18:40:59	0.000580555555555556	237.3	50	237.3	50	261	190	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:41:09	05/07/2020 18:41:09	0.000544444444444444	237.2	50	237.2	50	260	196	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:41:20	05/07/2020 18:41:20	0.000592777777777778	237.1	50	237.1	50	260	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:41:30	05/07/2020 18:41:30	0.000547222222222222	237.4	49.9	237.4	49.9	261	197	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:41:41	05/07/2020 18:41:41	0.000586666666666667	237.2	49.9	237.2	49.9	261	192	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:41:51	05/07/2020 18:41:51	0.000522222222222222	237.2	49.9	237.2	49.9	260	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:02	05/07/2020 18:42:02	0.000583611111111111	236.6	49.9	236.6	49.9	260	191	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:12	05/07/2020 18:42:12	0.000519444444444444	237.4	49.9	237.4	49.9	261	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:23	05/07/2020 18:42:23	0.000568333333333333	237.4	49.9	237.4	49.9	261	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:33	05/07/2020 18:42:33	0.000538888888888889	237.5	49.9	237.5	49.9	261	194	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:44	05/07/2020 18:42:44	0.0005775	237.3	49.9	237.3	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:42:54	05/07/2020 18:42:54	0.000511111111111111	237.5	49.9	237.5	49.9	260	184	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:05	05/07/2020 18:43:05	0.0005775	237.8	49.9	237.8	49.9	261	189	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:15	05/07/2020 18:43:15	0.000516666666666667	236.9	49.9	236.9	49.9	260	186	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:26	05/07/2020 18:43:26	0.000574444444444444	237.1	49.8	237.1	49.8	260	188	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:36	05/07/2020 18:43:36	0.000519444444444444	237.7	49.9	237.7	49.9	261	187	5	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:47	05/07/2020 18:43:47	0.000898333333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	379	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:43:57	05/07/2020 18:43:57	0.000836111111111111	237.1	49.9	237.1	49.9	379	301	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:44:08	05/07/2020 18:44:08	0.000928888888888889	237.3	49.9	237.3	49.9	380	304	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:44:18	05/07/2020 18:44:18	0.000833333333333333	237.7	49.9	237.7	49.9	380	300	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:44:29	05/07/2020 18:44:29	0.000913611111111111	236.9	49.9	236.9	49.9	379	299	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:44:39	05/07/2020 18:44:39	0.000833333333333333	236.5	49.9	236.5	49.9	378	300	7	428	53.2	0	100	51	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:44:50	05/07/2020 18:44:50	0.000898333333333333	237.3	49.9	237.3	49.9	379	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:00	05/07/2020 18:45:00	0.000813888888888889	237	49.8	237	49.8	379	293	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:11	05/07/2020 18:45:11	0.000886111111111111	236.5	49.8	236.5	49.8	378	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:21	05/07/2020 18:45:21	0.000786111111111111	237.1	49.8	237.1	49.8	378	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:32	05/07/2020 18:45:32	0.000870833333333333	236.7	49.8	236.7	49.8	378	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:42	05/07/2020 18:45:42	0.000813888888888889	236.9	49.8	236.9	49.8	379	293	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:45:53	05/07/2020 18:45:53	0.000873888888888889	236.2	49.7	236.2	49.7	378	286	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:03	05/07/2020 18:46:03	0.000822222222222222	237.2	49.7	237.2	49.7	379	296	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:14	05/07/2020 18:46:14	0.000864722222222222	236.8	49.7	236.8	49.7	378	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:24	05/07/2020 18:46:24	0.000805555555555556	237.2	49.7	237.2	49.7	379	290	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:35	05/07/2020 18:46:35	0.000883055555555556	237.1	49.7	237.1	49.7	355	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:45	05/07/2020 18:46:45	0.000808333333333333	237.3	49.7	237.3	49.7	379	291	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:46:56	05/07/2020 18:46:56	0.000886111111111111	237.5	49.8	237.5	49.8	379	290	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:06	05/07/2020 18:47:06	0.000786111111111111	238.1	49.8	238.1	49.8	380	283	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:17	05/07/2020 18:47:17	0.000876944444444444	238.2	49.8	238.2	49.8	381	287	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:27	05/07/2020 18:47:27	0.000788888888888889	238.2	49.8	238.2	49.8	381	284	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:38	05/07/2020 18:47:38	0.000873888888888889	238.2	49.8	238.2	49.8	380	286	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:48	05/07/2020 18:47:48	0.000827777777777778	238.6	49.8	238.6	49.8	381	298	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:47:59	05/07/2020 18:47:59	0.000855555555555556	238.7	49.8	238.7	49.8	382	280	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:48:09	05/07/2020 18:48:09	0.000763888888888889	239.4	49.8	239.4	49.8	382	275	7	428	53.2	0	100	47	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:48:20	05/07/2020 18:48:20	0.000870833333333333	239.2	49.8	239.2	49.8	382	285	7	428	53.2	0	100	48	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:48:30	05/07/2020 18:48:30	0.000797222222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	382	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:48:41	05/07/2020 18:48:41	0.000864722222222222	239.1	49.8	239.1	49.8	382	283	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:48:51	05/07/2020 18:48:51	0.000802777777777778	239.3	49.8	239.3	49.8	381	289	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:02	05/07/2020 18:49:02	0.0008525	238.8	49.8	238.8	49.8	382	279	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:12	05/07/2020 18:49:12	0.000797222222222222	239.5	49.8	239.5	49.8	383	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:23	05/07/2020 18:49:23	0.000843333333333333	239.1	49.8	239.1	49.8	358	276	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:33	05/07/2020 18:49:33	0.00102777777777778	239	49.8	239	49.8	454	370	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:44	05/07/2020 18:49:44	0.0011275	238.6	49.8	238.6	49.8	453	369	9	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:49:54	05/07/2020 18:49:54	0.000816666666666667	239.1	49.8	239.1	49.8	382	294	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:05	05/07/2020 18:50:05	0.000858611111111111	239.4	49.8	239.4	49.8	382	281	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:15	05/07/2020 18:50:15	0.000797222222222222	239.3	49.8	239.3	49.8	381	287	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:26	05/07/2020 18:50:26	0.000919722222222222	239.4	49.8	239.4	49.8	383	301	7	428	53.2	0	100	49	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:36	05/07/2020 18:50:36	0.000816666666666667	239	49.8	239	49.8	382	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:47	05/07/2020 18:50:47	0.000928888888888889	238.9	49.8	238.9	49.8	382	304	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:50:57	05/07/2020 18:50:57	0.000816666666666667	239.3	49.8	239.3	49.8	382	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:51:08	05/07/2020 18:51:08	0.000919722222222222	239.6	49.8	239.6	49.8	383	301	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:51:18	05/07/2020 18:51:18	0.000816666666666667	239.5	49.9	239.5	49.9	383	294	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:51:29	05/07/2020 18:51:29	0.00105722222222222	239.5	49.9	239.5	49.9	431	346	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:51:39	05/07/2020 18:51:39	0.000975	240	49.9	240	49.9	432	351	8	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:51:50	05/07/2020 18:51:50	0.000883055555555556	240.4	49.9	240.4	49.9	384	289	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:00	05/07/2020 18:52:00	0.000775	240.1	49.9	240.1	49.9	384	279	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	0	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:11	05/07/2020 18:52:11	0.000886111111111111	240.5	49.9	240.5	49.9	384	290	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:21	05/07/2020 18:52:21	0.000794444444444444	240.1	49.9	240.1	49.9	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:32	05/07/2020 18:52:32	0.000864722222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	384	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:42	05/07/2020 18:52:42	0.000780555555555556	240.3	49.9	240.3	49.9	384	281	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:52:53	05/07/2020 18:52:53	0.000876944444444444	240.2	49.9	240.2	49.9	384	287	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:03	05/07/2020 18:53:03	0.000786111111111111	240.1	49.8	240.1	49.8	384	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:14	05/07/2020 18:53:14	0.000873888888888889	240.2	49.9	240.2	49.9	384	286	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:24	05/07/2020 18:53:24	0.000772222222222222	240.4	49.8	240.4	49.8	384	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:35	05/07/2020 18:53:35	0.000870833333333333	240	49.8	240	49.8	384	285	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:45	05/07/2020 18:53:45	0.000783333333333333	240.1	49.9	240.1	49.9	384	282	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:53:56	05/07/2020 18:53:56	0.000864722222222222	240.4	49.9	240.4	49.9	384	283	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
05/07/20	18:54:06	05/07/2020 18:54:06	0.000772222222222222	240.3	49.9	240.3	49.9	359	278	7	428	53.2	0	100	50	0	0	0	1	1010101	0	0	0	110
Drywing gelewer deur gelykrigter oor meettydperk
Tyd
Drywing [W]
Drywing gelewer deur gelykrigter oor meettydperk
Tyd
Drywing [W]